Сводные данные об аварийных отключениях (помесячно) объектов электросетевого хозяйства

Закрытого Акционерного Общества «Самарская сетевая компания» за 2014 год.

| № п.п. | Дата и время аварийного отключения и включения в работу | Причина аварийного отключения* | Мероприятия по устранению причин аварийного отключения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Январь 2014 года. |
| 1. | Нефтегорский РЭС на ПС-35/6 «Город-2» от действия МТЗ отключился В-6 Ф-1. 01.01.2014 г. 03 ч. 08 м. - 14 ч. 20 м. | 3.4.7. | 1. Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 Ф-1 ПС-35/6кВ «Город-2» с целью выявления возможных дефектов. 2. Проведена вырубка ветвей ДКР вдоль трассы ВЛ-6 Ф-1 ПС-35/6кВ «Город-2» в габаритах охранной зоны. Оформлена исполнительная документация. |
| 2. | Жигулевские ГЭС в ТП РП-2/630 от действия МТО отключился В-6 Ф-23. 01.01.2014 г. 13 ч. 45 м. - 14 ч. 20 м. | 3.4.13. | Произведено отыскание места повреждения, выполнен ремонт КЛ-6кВ Ф-23 ТП РП-2/630 на участке от ТП РП-2/630 и ТП РП23-93/250, с проведением испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с объемом и нормами испытаний электрооборудования. Произведен внеочередной осмотр КЛ-6кВ на участке от ТП РП-2/630 и ТП РП23-93/250. Оформлена исполнительная документация. |
| 3. | Самарский участок группы подстанций службы эксплуатации и ремонта подстанций. однофазное замыкание на землю фазы «С» в сети 35кВ на: Самарской ГРЭС, ПС «АТД», ПС «Станкозаводская». 02.01.2014 г. 17 ч. 20 м. - 17 ч. 39 м. | 3.4.3. 3.4.13. | Произведено отыскание места повреждения, выполнена замена концевой муфты КЛ-35кВ «СЗ-1», КЛ-35кВ «СЗ-2» ПС-35/6кВ «Станкозаводская». Оформлена исполнительная документация. |
| 4. | Жигулевские ГЭС на ПС 110/35/6кВ «Ремзавод» действия от МТЗ отключился В-6 Ф-55. 10.01.2014 г. 00 ч. 50 м. - 02 ч. 28 м. | 3.4.11. | Выполнены замена концевой муфты на опоре № 5503/3 КВЛ-6 Ф-55 и испытание КЛ повышенным напряжением. Проведен внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу Жигулевских ГЭС на тему: «Проведение технического обслуживания кабельно-воздушных линий 6кВ». Оформлена исполнительная документация. |
| 5. | Новокуйбышевские ГЭС в ЦРП-1 от действия МТЗ отключился В-6 Ф-1-9. 27.01.2014 г. 15 ч. 00 м. - 18 ч. 25 м. | 3.4.13. | Произведено отыскание места повреждения, выполнен ремонт КЛ-6кВ на участке от ячейки №9 ЦРП-1 до ячейки №3 ТП-5, с проведением испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с объемом и нормами испытаний электрооборудования. Производен внеочередной осмотр КЛ-6кВ на участке ячейки №9 ЦРП-1 до ячейки №3 ТП-5. Оформлена исполнительная документация. |
| 6. | Нефтегорский РЭС на ПС-35/6кВ «Город-1» от действия МТЗ отключился В-6 Ф-7. 30.01.2014 г. 10 ч.48 м. - 11 ч. 10 м. | 3.4.13. | Выполнен средний ремонт трансформаторов Т-1, Т-2 в ТП-54. Оформлена исполнительная документация. Проведен внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу Нефтегорского РЭС на тему: «Порядок проведения технического обслуживания трансформаторных подстанций». |
| Февраль 2014 года. |
| 7. | Чапаевские ГЭС Произошла перегрузка на абонентской КЛ-0,4кВ ф-3 «П.Люпаева» от ТП-32. 12.02.2014 г. 23 ч. 10 м.–13.02.2014 г. 14 ч. 20 м. | 3.4.13. | Произведены: замена неисправной коммутационной аппаратуры и приборов учета, измерение сопротивления цепи Фаза-ноль и проверка правильность выбора защитных коммутационных аппаратов на Ф-1,2,3 отходящих от ТП-32 КЛ,ВЛ-0,4кВ. Результаты оформлены протоколами. Оформлена исполнительная документация. |
| 8. | Жигулевские ГЭС в ТП РП-1/630 от действия МТЗ отключился ВВ-6 Т-1. 18.02.2014 г. 18 ч. 40 м. - 21 ч. 00 м. | 3.4.11. | Произведено измерение сопротивления изоляции трансформаторов тока Т 0,66 УЗ в ТП РП-1/630. Результаты измерений оформлены протоколами. Оформлена исполнительная документация. |
| 9. | Челно-Вершинский РЭС на 35/10кВ ПС «Багана» от действия МТЗ отключился В-10 Ф-Б4. 26.02.2014 г. 16 ч. 40 м. - 19 ч. 40 м. | 3.4.13. | В ТП-Б416/100 произведены ремонтно-восстановительные работы по замене неисправного силового трансформатора ТМ-100кВА на исправный. Произведены необходимые испытания и измерения в соответствии с требованиями НТД. Оформлена исполнительная документация. |
| Март 2014 года. |
| 10. | Жигулевские ГЭС в ТП-РП-1 от действия МТЗ отключился В-6 Ф-16. 03.03.2014 г. 14 ч. 50 м. - 17 ч. 59 м. | 3.4.3. | Произведено отыскание места повреждения, выполнен ремонт КЛ-6кВ от ТПРз55-101 до ЛР-6кВ 2Рз55, с проведением испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с объемом и нормами испытаний электрооборудования. Производен внеочередной осмотр КЛ-6кВ. Оформлена исполнительная документация. |
| 11. | Чапаевские ГЭС на ПС 110/6кВ «ВПХ» от действия МТО отключился В-6кВ Ф-20. 06.03.2014 г. 19 ч. 53 м.–07.03.2014 г. 00 ч. 40 ч. | 3.4.11. | На опоре №2002/4 КВЛ-6кВ Ф-20 ПС 110/6кВ «ВПХ» заменен штыревой изолятор фазы «С»; на опоре №2900/42 КВЛ-6кВ Ф-29 ПС 110/6кВ «ВПХ» заменен длинно-искровой разрядник петлевого типа РДИП на фазе «В». Оформлена исполнительная документация. |
| 12. | Новокуйбышевские ГЭС в ЦРП-2 от действия МТЗ отключился В-6 Ф-2-12, выпал блинкер «Земля». 11.03.2014 г. 08 ч. 30 м. - 09 ч. 50 м. | 3.4.13. | Произведено отыскание места повреждения, выполнен ремонт КЛ-6кВ на участке от ТП-32-ТП-20, и ТП-118-ТП-20, с проведением испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с объемом и нормами испытаний электрооборудования. Производен внеочередной осмотр КЛ-6кВ. Оформлена исполнительная документация. |
| 13. | Отрадненские ГЭС на ПС «Мухановская»-110/35/6 от действия МТЗ отключился В-6 Ф-Мух-2. 12.03.2014 г. 10 ч. 03 м. – 12 ч. 15 м. | 3.4.8. | Произведен ремонт КВЛ-6кВ Ф-МУХ-2 ПС 110/35/6кВ «Мухановская» на участке от ЗТП-Мух 217/2х400 до КТП-Мух-216/250, КВЛ-6кВ Ф-МУХ-2 ПС-110/35/6кВ «Мухановская» от ЗТП-Мух 215/2х400 до КТП-Мух-216/250, по окончании ремонта произведены высоковольтные испытания указанных КВЛ-6кВ. Произведен внеочередной осмотр КЛ-6кВ. Оформлена исполнительная документация. |
| 14. | Чапаевские ГЭС на ПС 110/35/10кВ «Чапаевская» от действия МТО отключился В-10кВ Ф-2. 16.03.2014 г. 22 ч. 54 м.-17.03.2014 г. 04 ч. 05 ч. | 3.4.13. | Убран, упавший в пролете опор №201/8-9 КВЛ-10кВ Ф-2 ПС 110/35/10кВ «Чапаевская» (ЗАО «ССК») металлический лист с хозяйственной постройки не установленного лица во время шквалистого ветра. Произведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ. Оформлена исполнительная документация. |
| 15. | Чапаевские ГЭС на ПС 110/35/10кВ «Чапаевская» от действия 1 ступени З.З. отключился В-110кВ Чапаевская-1; на НкТЭЦ-1 от действия ТЗНП отключился В-110кВ Чапаевская-1, АПВ, РПВ неуспешное. 20.03.2014 г. 22 ч. 29 м. - 22 ч. 35 ч. | 3.4.13. | Персоналом ОАО «МРСК Волги» устранен обрыв провода на опоре №44 ВЛ-110кВ Чапаевская-1. |
| Апрель 2014 года. |
| 16. | Чапаевский участок группы подстанций службы эксплуатации и ремонта подстанций. на ПС 220/110/10кВ «Томыловская» от действия дистанционной защиты с ВЧБ отключился В-110кВ Чапаевская-2, АПВ – успешное. в 09 ч. 30 м. на ПС 110/10кВ «ЧОЗИП» от действия ДЗТ С2Т отключились: В-110 Чапаевская-2, В-10 С2Т. 01.04.2014 г. 09 ч. 30 м.-09 ч. 47 ч. | 3.4.13. | Произведено опробование АВР-10кВ с поочередным отключением В-110 Чапаевская-1, В-110 Чапаевская -2 на ПС 110/10кВ «ЧОЗИП» по согласованной с потребителями заявке. Оформлена исполнительная документация. |
| 17. | Жигулевские ГЭС в ТП-РП-9 от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-29. 01.04.2014 г. 11 ч. 45 м.-12 ч. 20 м. | 3.4.8. | Произведена замена поврежденной опоры №2900/15 КВЛ-6кВ Ф-29 ТП-РП-9 на исправную. Оформлена исполнительная документация. |
| 18. | Жигулевские ГЭС в ПС 110/35/6кВ «Жигулевская» от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-2, АПВ не успешное. 08.04.2014 г. 14 ч. 47 м. -17 ч. 10 м. | 3.4.13. | Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ Ф-2 ПС 110/35/6кВ «Жигулевская» на участке от ТПЖ12-66 до ТПЖ12-50. Произведено испытание КЛ-6кВ, оформлена исполнительная документация. |
| 19. | Кинельские ГЭС в ПС 110/10/6кВ «Локомотивное депо» от действия МТО отключился В-6 Ф-ЛД-45. 12.04.2014 г. 10 ч. 15 м. - 16 ч. 00 м. | 3.4.13. | Заменена концевая муфта на опоре №4500/1 КВЛ-6кВ Ф-ЛД-45 ПС 110/10/6кВ «Локомотивное депо». Произведены испытания КЛ-6кВ Ф-ЛД-45 ПС 110/10/6кВ «Локомотивное депо» на участке от ПС 110/10/6кВ «Локомотивное депо» до опоры №4500/1, оформлена исполнительная документация. |
| 20. | Самарский участок группы подстанций службы эксплуатации и ремонта подстанций. В ПС 110/35/6кВ «ЗИМ» во время оперативных переключений после включения СВ-1-3-6 и В-1-6 С1Т, от действия МТЗ-2 отключился В-3-6 С2Т. Произошло повреждение проходных изоляторов и ТТ-6кВ в ячейках СВ-1-3-6, СР-1-3-6. 22.04.2014 г. 10 ч. 02 м. - 10 ч. 15 м. | 3.4.7. | 1.Выполнено измерение переходного сопротивления втычных контактов СР-1-3-6, СР-2-4-6, РР-1-6 С1Т, РР-2-6 С1Т, РР-3-6 С2Т, РР-4-6 С2Т, выключателей ячеек. 2.В ячейках № 4, 13, 37, 48 выключателей 6кВ С1Т, С2Т установлены ОПН-6, произведено измерение сопротивления изоляции. 3.Проведено техническое обслуживание ячеек ЗРУ-6кВ. 4.Произведена замена поврежденных проходных изоляторов и ТТ-6кВ в ячейках СВ-1-3-6, СР-1-3-6. 5.Оформлена исполнительная документация. |
| 21. | Самарский участок группы подстанций службы эксплуатации и ремонта подстанций. В ПС 110/10кВ «Дружба тяговая» от действия 2 ступени дистанционной защиты отключился В-110 Пойма-1. АПВ – не успешное. 23.04.2014 г. 07 ч. 15 м. - 07 ч. 37 м. | 3.4.13. | Выполнена внеочередная проверка АВР-6 СВ-1-3-6 на ПС 110/6кВ «Речная». Оформлена исполнительная документация. |
| 22. | Новокуйбышевские ГЭС в ЦРП-2 от действия МТЗ отключился В-6 Ф-2-12. 28.04.2014 г. 14 ч. 40 м. - 16 ч. 30 м. | 3.4.13. | Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ от ТП-12 яч.1 до ТП-26 яч.3. Произведено испытание КЛ-6кВ, оформлена исполнительная документация. |
| 23. | Кинельские ГЭС в ПС 110/10/6кВ «Локомотивное депо» аварийно от действия МТО отключился В-6 Ф-ЛД-23. 29.04.2014 г. 12 ч. 00 м. - 15 ч. 00 м. | 3.4.13. | Произведены отыскание места повреждения и выполнен ремонт КЛ-6кВ Ф-ЛД-23 ПС 110/10/6кВ «Локомотивное депо», участок от ЗТП-29/250 до ЗТП-19/400, испытания повышенным напряжением, результаты испытаний оформлены протоколом. Оформлена исполнительная документация. |
| Май 2014 года. |
| 24. | Новокуйбышевские ГЭС В ЦРП-6 «Насосная» от действия МТО отключился В-6 Ф-22. 03.05.2014 г. 18 ч. 56 м. - 21 ч. 50 м. | 3.4.13. | Произведено отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ Ф-22 ЦРП-6 «Насосная» на участке от ЗТП-33 до ЗТП-41 с последующим проведением испытания КЛ-6кВ повышенным напряжением, результаты испытаний оформлены протоколом. Оформлена исполнительная документация. |
| 25. | Волжский РЭС В КРУН-1 ПС 110/10кВ «Смышляевка-Тяговая» от действия МТО отключился В-10 Ф-СМ-2, В-10 Ф-СМ- 6. 12.05.2014 г. 10 ч. 52 м. - 15 ч. 46 м. | 3.4.13. | 1.Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-10кВ Ф-СМ-2 КРУН-1 ПС 110/10кВ «Смышляевка-Тяговая» с последующим проведением испытания КЛ-10кВ повышенным напряжением, результаты испытаний оформлены протоколом. 2.Произведена замена вышедшего из строя соединительного зажима МJРТ-95/95 КВЛ-10 Ф-СМ-2 на СIL-7. 3.Установлены ОПН-10 в КТП-602/630, произведено измерение сопротивления ОПН-10. 4.Оформлена исполнительная документация. |
| 26. | Чапаевские ГЭС В ТП-Х-5 от действия МТО отключился В-10 Ф-ТП-1. 19.05.2014 г. 02 ч. 50 м. - 05 ч. 00 м. | 3.4.13. | Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-10кВ на участке от ТП-Т-1 до ТП-Т-3 с последующим проведением испытания повышенным напряжением, результаты испытаний оформлены протоколом. Оформлена исполнительная документация. |
| 27. | Чапаевские ГЭС В ТП-41 от действия МТЗ, МТО отключился В-10 Ф-ТП-49. 27.05.2014 г. 02 ч.45 м. - 04 ч. 34 м. | 3.4.7. | 1.Произведен капитальный ремонт ВВ-10кВ Ф-ТП-49. 2.Произведены испытания силового трансформатора ТМ-400/10 в ТП-41. 3.Оформлена исполнительная документация. |
| 28. | Новокуйбышевские ГЭС в ПС 110/6кВ «Центральная» от действия МТЗ отключились В-6 Ф-Ц-35 и В-6 Ф-Ц-36. 30.05.2014 г. 04 ч. 45 м.- 05 ч. 45 м. | 3.4.13. | 1. Произведена замена опорных, проходных изоляторов в ячейке №30 ЗРУ-6кВ ЦРП-Насосная. 2. Произведено измерение сопротивления фарфоровой изоляции в ЗРУ-6кВ ЦРП-Насосная. 3.Приняты меры препятствующие проникновению животных в ЦРП-Насосная. 4.Оформлена исполнительная документация. |
| 29. | Самарские ГЭС В ПС 110/10кВ «Городская-2» отключился В-4-10 С2Т (ОАО «МРСК Волги»). В РП-2 «Фрегат» (ЗАО «ССК») АВР-10кВ не сработал. 31.05.2014 г. 16 ч.25 м.-17 ч. 28 м. | 3.4.7. | Выполнена послеаварийная проверка АВР-10кВ СВ-10 в РП-2 «Фрегат». Оформлена исполнительная документация. |
| Июнь 2014 года. |
| 30. | Самарский участок группы подстанций службы эксплуатации и ремонта подстанций. Выведена в резерв ВЛ-35кВ «Самарка» из-за неисправности трансформатора тока 35кВ фазы «В» 1 секции шин 35кВ в ПС 35/6кВ «Самарский водозабор». 01.06.2014 г. 15 ч. 17 м.- 18 ч. 40 м. | 3.4.11. | 1.Произведена замена трансформатора тока 35кВ фазы «В» 1 секции шин 35кВ ПС 35/6кВ «Самарский водозабор». 2.Произведены испытания трансформатора тока 35кВ фазы «В» 1 секции шин 35кВ ПС 35/6кВ «Самарский водозабор». 3.Оформлена исполнительная документация. |
| 31. | Отрадненские ГЭС в СП/1НО КВЛ-6кВ Ф-НО-11 ПС-220/110/6кВ «Новоотрадная» от МТЗ отключился В-6. 03.06.2014 г. 11 ч. 30 м.-15 ч. 05 м. | 3.4.13. | 1.На КВЛ-6кВ Ф-НО-11 ПС-220/110/6кВ «Новоотрадная» произведены ремонтно-восстановительные работы по восстановлению целостности провода фазы «А» в пролете опор №1113/1-2. 2.Оформлена исполнительная документация. |
| 32. | Новокуйбышевские ГЭС в ЦРП-5 от МТЗ отключился В-6 Ф-5-2. 08.06.2014 г. 18 ч. 50 м. - 20 ч. 52 м. | 3.4.8. | Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ Ф-5-2 ЦРП-5 на участке от ЦРП-5 до ТП-111 с последующим проведением испытания КЛ-6кВ повышенным напряжением, результаты испытаний оформлены протоколом. Оформлена исполнительная документация. |
| 33. | Самарские ГЭС В ПС 110/6кВ «Центральная-3» от МТЗ отключился В-6 Ф-12. 10.06.2014 г. 10 ч. 10 м. - 12 ч. 15 м. | 3.4.8. | Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ Ф-12 от ПС 110/6кВ «Центральная» до РТП-12 «Оперный театр» с последующим проведением испытания КЛ-6кВ повышенным напряжением, результаты испытаний оформлены протоколом. Оформлена исполнительная документация. |
| Июль 2014 года. |
| 34. | Самарский участок группы подстанций службы эксплуатации и ремонта подстанций. Выведена в резерв ВЛ-35кВ «Самарка» из-за неисправности трансформатора тока 35кВ фазы «В» 1 секции шин 35кВ в ПС 35/6кВ «Самарский водозабор». 01.07.2014 г. 14 ч. 45 м. - 18 ч. 40 м. | 3.4.11. | 1.Произведена замена трансформатора тока 35кВ фазы «В» 1 секции шин 35кВ ПС 35/6кВ «Самарский водозабор». 2.Произведены испытания трансформатора тока 35кВ фазы «В» 1 секции шин 35кВ ПС 35/6кВ «Самарский водозабор». 3.Оформлена исполнительная документация. |
| 35. | Жигулевские ГЭС В ПС 110/35/6кВ «Жигулевская№ от МТЗ отключился В-6 Ф-3, АПВ не успешное. 01.07.2014 г. 13 ч. 57 м.-16 ч. 40 м. | 3.4.13. | Приняты меры, исключающие проникновение животных в помещение электроустановки РУ-6кВ ТП-ЖЗ-24. |
| 36. | Нефтегорский РЭС в ПС 35/6кВ «Город - 1» аварийно от МТЗ отключился В-6кВ Ф-6. 23.07.2014 г. 10 ч. 56 м.-19 ч. 27 м. | 3.4.13. | Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ Ф-6 ПС 35/6кВ «Город - 1» на участке от опоры №602/7 до КТП-52/2х400, испытания КЛ-6кВ повышенным напряжением, результаты испытания оформлены протоколом. Оформлена исполнительная документация. |
| Август 2014 года. |
| 37. | Безенчукский РЭС В ПС 110/35/10кВ «Переволоки» оперативным персоналом отключен В-10 Ф-8 по причине замыкания на землю в кабельной линии. 06.08.2014 г. 22 ч. 45 м.-07.08.2014 г. 02 ч. 10 м. | 3.4.13. | Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-10кВ Ф-8 ПС 110/35/10кВ «Переволоки» на участке от ЗТП-806/400 до ЗТП-811/400, испытания КЛ-10кВ повышенным напряжением, результаты испытания оформлены протоколом. Оформлена исполнительная документация. |
| 38. | Новокуйбышевские ГЭС в ЦРП-5 от действия МТЗ отключился В-6 Ф-5-14. 15.08.2014 г. 08 ч. 40 м.-10 ч. 17 м. | 3.4.13. | Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ Ф-5-14 ЦРП-5 от ТП-30 до ТП-108, испытания КЛ-6кВ повышенным напряжением, результаты испытания оформлены протоколом. Оформлена исполнительная документация. |
| 39. | Красноярский РЭС В ПС 35/6кВ «Киндяково» от действия МТЗ отключился В-6 Ф-КИН-6. 16.08.2014 г. 20 ч. 00 м.-22 ч. 45 м. | 3.4.13. | Произведен расчет и согласно произведенному расчёту установлен защитный коммутационный аппарат на стороне 0,4кВ силового трансформатора в КТП-КИН-610/400. Оформлена исполнительная документация. |
| 40. | Безенчукский РЭС ПС 35/10кВ «Западная» от действия МТЗ отключился В-10 Ф-20. 16.08.2014 г. 09 ч. 15 м.-00 ч. 28 м. | 3.4.13. | В ЗТП-2003/250 произведена замена поврежденной концевой муфты кабельной линии КНЭ-10-I. Произведено испытание КЛ-10кВ Ф-20 ПС 35/10кВ «Западная» повышенным напряжением, результаты испытания оформлены протоколом. Оформлена исполнительная документация. |
| 41. | Тольяттинские ГЭС Замыкание на землю КЛ-10кВ в ТП-1601 проложенной от ячейки №3 –Т-1. 19.08.2014 г. 07 ч. 05 м.-09 ч. 40 ч. | 3.4.3. | Произведен ремонт КЛ-10кВ в ТП-1601 от ячейки №3 до Т-1, испытания КЛ-10кВ повышенным напряжением, результаты испытания оформлены протоколом. Оформлена исполнительная документация. |
| 42. | Самарские ГЭС В ПС 110/6кВ «Город-1» от действия МТЗ отключился В-6 Ф-40. 22.08.2014 г. 11 ч. 12 м.-13 ч. 52 м. | 3.4.11. | Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6 Ф-40 ПС 110/6кВ «Город-1», испытания КЛ-6кВ повышенным напряжением, результаты испытания оформлены протоколом. Оформлена исполнительная документация. |
| 43. | Отрадненские ГЭС В ПС 35/6кВ «Промысловая» от действия МТО отключился В-6 Ф-17. 24.08.2014 г. 23 ч.55 м.-25.08.2014 г. 01 ч. 25 м. | 3.4.11. | Произведен ремонт РЛНД 3-6/400 на опоре №1700/58 ВЛ-6 Ф-Пром-17 ПС 35/6кВ «Промысловая». Выполнены измерения сопротивления изоляции РЛНД 3-6/400. Оформлена исполнительная документация. |
| 44. | Самарский участок группы подстанций службы эксплуатации и ремонта подстанций. ПС 35/6кВ «Самарский Водозабор» от действия 2-й ступени газовой защиты отключился В-35 Т2Т. 25.08.2014 г. 11 ч. 33 м.-13 ч. 00 м. | 3.4.3. | Произведена послеаварийная проверка УРЗА Т2Т ПС 35/6кВ «Самарский Водозабор». Оформлена исполнительная документация. |
| 45. | Кинель-Черкасский РЭС В ПС 35/10кВ «Сидоровская» от действия МТЗ отключился В-10кВ Ф-СИД-3. 25.08.2014 г. 12 ч. 30 м.-18 ч. 00 м. | 3.4.8. | В ЗТП-СИД-317/400 произведен ремонт: двух панелей ЩО-70, рубильника ЯРВ-0,4кВ, силового трансформатора ТМЗ-400кВА, КЛ-0,4кВ от Т-1 до РУ-0,4кВ. Приведены измерения в соответствии с ОНИЭ. Оформлена исполнительная документация. |
| 46. | Отрадненские ГЭС В ПС 110/35/6кВ «Мухановская» от действия МТЗ отключился В-6 Ф-4. 29.08.2014 г. 15 ч.57 м.-19 ч. 46 м. | 3.4.13. | В пролете опор №400/2 – 400/3 ВЛ-6 Ф-МУХ-4 ПС 110/35/6кВ «Мухановская» убрано упавшее дерево. Произведены ремонтно-восстановительные работы по восстановлению поврежденных проводов. Оформлена исполнительная документация. |
| 47. | Самарский участок группы подстанций службы эксплуатации и ремонта подстанций. На Самарской ГРЭС от действия дистанционной защиты 1 зоны, отключился В-35 СЗ-3. На ПС 110/35/6кВ «АТД» аварийно от действия дистанционной защиты 2 зоны, отключился В-35 СЗ-2. На ПС 35/6кВ «Станкозаводская» сработал АВР-6 и включился СВ-6, отключился В-6 Т2Т. Перерыва в электроснабжении потребителей не было. 31.08.2014 г. 14 ч. 41 м.- 14 ч. 41 м. | 3.4.11. | Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-35кВ СЗ-2, испытания КЛ-35кВ СЗ-2 повышенным напряжением, результаты испытания оформлены протоколом. Оформлена исполнительная документация. |
| Сентябрь 2014 года. |
| 48. | Чапаевский участок группы подстанций службы эксплуатации и ремонта подстанций. В ГПП-2 110/10кВ «Промсинтез» отключился В-110 С2Т. С1Т в ремонте. Полная потеря электроснабжения подстанции. 04.09.2014 г. 14 ч. 07 м. - 14 ч. 30 м. | 3.4.1. 3.4.4. | Произведена послеаварийная проверка УРЗА С2Т, оперативных цепей В-110 С2Т. Оформлена исполнительная документация. |
| 49. | Жигулевские ГЭС в ТП Ж1-72/250кВА перегорел ПК-6кВ фазы «В». 14.09.2014 г. 19 ч. 30 м.- 20 ч. 25 м. | 3.4.13. | Произведена проверка цепи «фаза-ноль» ВЛ-0,4кВ фидера уличного освещения ТП Ж1 72/250, и правильность выбора защитного коммутационного аппарата. Оформлена исполнительная документация. |
| 50. | Самарские ГЭС В РП-6 «Сбербанк» от действия логической защиты шин отключился В-6 Ф-6 ввод-1, в ТП-3 «Сбербанк» от действия токовой защиты отключен В-6 Ф-32, в РП-6 «Сбербанк» от действия токовой защиты отключился В-6 Ф-12. 16.09.2014 г. 10 ч. 55 м.-11 ч. 50 м. | 3.4.1. | 1.Проведена техническая учеба с персоналом ОВБ Самарских ГЭС на тему: производство оперативных переключений. 2.Проведена техническая учеба с диспетчерами ОДС на тему: ведение оперативных переговоров и производство оперативных переключений. 3.Диспетчер ОДС, электромонтер ОВБ Самарских ГЭС, прошли внеочередную проверку знаний в ПДК ЗАО «ССК». 4.В РП-6 «Сбербанк» произведена послеаварийная проверка положений ключей и накладок УРЗА на соответствие нормальной схеме электрических соединений. 5.Оформлена исполнительная документация. 6.Пересмотрена инструкция по эксплуатации УРЗА РП-6 «Сбербанк». |
| 51. | Чапаевский участок группы подстанций службы эксплуатации и ремонта подстанций. ГПП-2 110/10кВ «Промсинтез» от действия МТЗ отключился СВ-10, без напряжения 1 секция шин 10кВ. 17.09.2014 г. 16 ч. 40 м.-17 ч. 05 м. | 3.4.7. | 1.Произведена послеаварийная проверка релейной защиты В-10 Ф-4. 2.Произведена ревизия и ремонт контактной системы В-10 Ф-4. 3.Проведены противоаварийные, совмещенные с противопожарными тренировки с оперативным персоналом ГПП-2 110/10кВ «Промсинтез». 4. Оформлена исполнительная документация. |
| 52. | Жигулевские ГЭС В ПС 110/6кВ «ЖЭТЗ» оперативным персоналом отключен В-6кВ Ф-12 по причине однофазного замыкания на землю в КЛ-6кВ. 24.09.2014 г. 23 ч. 05 м.-25.09.2014 г. 01 ч. 30 м. | 3.4.13. | Произведена замена концевой муфты КЛ-6кВ в ТПЖт12-176 на участке от ВН-6кВ силового трансформатора №1 до высоковольтных предохранителей ПК-6 40А. Произведены испытания КЛ-6кВ повышенным напряжением, результаты испытания оформлены протоколом. Оформлена исполнительная документация. |
| 53. | Самарский участок группы подстанций службы эксплуатации и ремонта подстанций. на Самарской ГРЭС от действия дистанционной защиты 1 зоны отключился В-35 СЗ-3, в ПС 110/35/6кВ «АТД» от действия дистанционной защиты 1 зоны, отключился В-35 СЗ-2. В ПС 35/6кВ «Станкозаводская» от действия ЗМН, отключился В-6 Т2Т, от АВР-6 включился СВ-6. Перерыва в электроснабжении потребителей не было. 28.09.2014 г. 23 ч. 59 м.-23 ч. 59 м. | 3.4.11. | Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-35кВ СЗ-2, испытания КЛ-35кВ повышенным напряжением, результаты испытания оформлены протоколом. Оформлена исполнительная документация. |
| Октябрь 2014 года. |
| 54. | Жигулевские ГЭС В ПС 110/35/6кВ «Ремзавод» от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-51. 02.10.2014 г. 18 ч. 44 м.-19 ч. 40 м. | 3.4.11. | Произведена замена опорного изолятора и контакта фазы «В» ВН-6 в ТП Рз51-30. Оформлена исполнительная документация. |
| 55. | Кинельские ГЭС В ПС 110/35/10кВ «Кинель-тяговая» от МТО отключился В-35 «Город». В ПС 35/10/6кВ «Юлия» от действия токовой защиты отключился В-6 Ф-5. 10.10.2014 г. 10 ч. 45 м.-13 ч. 03 м. | 3.4.8. | Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ Ф-8 РП-4 на участке от РП-4 до ТП-86, испытания КЛ-6кВ повышенным напряжением, результаты испытания оформлены протоколом. Оформлена исполнительная документация. |
| 56. | Кинельские ГЭС ПС 110/10/6кВ «Локомотивное депо» от действия МТО отключился В-6 Ф-ЛД-19. 14.10.2014 г. 11 ч. 35 м.-12 ч. 00 м. | 3.4.13. | Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ Ф-ЛД-19 ПС 110/10/6кВ «Локомотивное депо», участок от ЗТП-29 до ЗТП-25, испытания КЛ-6кВ повышенным напряжением, результаты испытания оформлены протоколом. Оформлена исполнительная документация. |
| 57. | Новокуйбышевские ГЭС в ЦРП-Насосная от действия МТО отключился В-6 Ф-18. 17.10.2014 г. 15 ч. 40 м.-17 ч. 40 м. | 3.4.8. | Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ Ф-18 ЦРП-Насосная на участке от ЦРП-5 до ТП-111, испытания КЛ-6кВ повышенным напряжением, результаты испытания оформлены протоколом. Оформлена исполнительная документация. |
| 58. | Самарский участок группы подстанций службы эксплуатации и ремонта подстанций. ПС 35/6кВ «Ботаническая» от действия газовой защиты Т2Т отключились В-35 Т2Т и В-6 Т2Т. 20.10.2014 г. 01 ч.06 м.-02 ч. 04 м. | 3.4.7. | Долито трансформаторное масло в Т2Т. Оформлена исполнительная документация. |
| 59. | Волжский РЭС ПС 35/10кВ «Коммунар» от действия МТО отключился В-10 Ф-6. 22.10.2014 г. 10 ч. 30 м.-13 ч. 20 м. | 3.4.8. | Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-10кВ Ф-6 ПС 35/10кВ «Коммунар» на участке от опоры №600/14 до ЗТП-20, испытания КЛ-10кВ повышенным напряжением, результаты испытания оформлены протоколом. Оформлена исполнительная документация. |
| 60. | Отрадненские ГЭС ПС 110/35/6кВ «Мухановская» от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-2. 25.10.2014 г. 19 ч. 50 м.-22 ч. 10 м. | 3.4.13. | Произведены отыскание места повреждения и ремонт КВЛ-6кВ Ф-2 ПС 110/35/6кВ «Мухановская», участок от ТП-Мух-208 до ТП-Мух-207, испытания КЛ-6кВ повышенным напряжением, результаты испытания оформлены протоколом. Оформлена исполнительная документация. |
| 61. | Отрадненские ГЭС ПС 220/110/6кВ «Новоотрадная» от МТЗ, МТО отключился В-6кВ Ф-18. 26.10.2014 г. 17 ч. 00 м.-18 ч. 50 м. | 3.4.13. | Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ Ф-18 ПС 220/110/6кВ «Новоотрадная», участок от ПС 220/110/6кВ «Новоотрадная» до ЦРП-1, испытания КЛ-6кВ повышенным напряжением, результаты испытания оформлены протоколом. Оформлена исполнительная документация. |
| 62. | Кинельские ГЭС ПС 35/10/6кВ «Юлия» от действия МТЗ отключился В-6 Ф-10. 30.10.2014 г. 11 ч. 50 м.-12 ч. 55 м. | 3.4.13. | Приняты меры, исключающие проникновение животных в помещение электроустановки ЗТП-17. Оформлена исполнительная документация. |
| Ноябрь 2014 года. |
| 63. | Новокуйбышевские ГЭС НкТЭЦ-1 от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-223. 10.11.2014 г. 10 ч. 00 м.- 11 ч. 51 м. | 3.4.8. | Произведен ремонт КЛ-6кВ Ф-223 НкТЭЦ-1 и испытания КЛ-6кВ повышенным напряжением, результаты испытания оформлены протоколом. Оформлена исполнительная документация. |
| 64. | Тольяттинские ГЭС ГПП-2 110/10кВ от действия Дуговой защиты отключились В-10кВ Ф-47, В-10кВ Ф-31. 18.11.2014 г. 10 ч. 46 м.-11 ч. 20 м. | 3.4.11. | Произведена замена устройства индикации и регистрации ячейки №47. Произведена перезагрузка программного обеспечения центрального блока быстродействующей селективной защиты от дуговых замыканий (БССЗД-01). |
| 65. | Красноярский РЭС на ПС 110/6кВ «Курумоч», от действия МТЗ отключился В-6 Ф-21. АПВ – неуспешное. 23.11.2014 г. 09 ч. 29 м.-12 ч. 10 м. | 3.4.12. | Произведен осмотр ВЛ-6кВ Ф-Кур-21. Произведено испытание повышенным напряжением КЛ-6кВ Ф-Кур-21 ПС 110/6кВ «Курумоч» участков: ячейка №8 РП-ТП-«Волжская ривьера» - опора №2100/63; опора №2100/25 - опора №2100/26; опора №2100/20 - опора №2100/21; ячейка №21 ПС 110/6кВ «Курумоч» - опора №2100/21, кабельные линии испытание выдержали и пригодны к эксплуатации. Оформлена исполнительная документация. |
| 66. | Тольяттинские ГЭС в КТП-Сев-2502/400 произошло перегорание ПН-2-400А, ПК-1-6-80А. 26.11.2014 г. 20 ч. 05 м.-27.11.2014 г. 12 ч. 27 м. | 3.4.13. | Произведены работы по замене поврежденных: ВА 57-35, ИО-630/10, ПК-1-6-80А, ПН-2-400, чистка изоляции. Оформлена исполнительная документация. |
| Декабрь 2014 года. |
| 67. | Тольяттинские ГЭС ГПП-3 110/10кВ от действия МТЗ отключился В-10кВ Ф-37. 02.12.2014 г. 17 ч. 15 м.- 19 ч. 20 м. | 3.4.11. | Произведены отыскание места повреждения и ремонт нитки №1 КЛ-10кВ Ф-37 ГПП-3 110/10кВ на участке от ячейки №37 ГПП-3 110/10кВ до ячейки №14 РП-17 «А», испытания КЛ-10кВ повышенным напряжением, результаты испытания оформлены протоколом. Оформлена исполнительная документация. |
| 68. | Самарские ГЭС в ЦРП-10кВ «Кировская» от действия МТЗ отключились В-10кВ Ф-6, В-10кВ Ф-1Д6Ф-А. 08.12.2014 г. 10 ч. 50 м.-11 ч. 40 м. | 3.4.13. | В ЦРП-10кВ «Кировская» произведена послеаварийная проверка РЗА Оформлена исполнительная документация. |
| 69. | Сызранский РЭС ПС 35/6кВ «Фабричная» от действия МТО отключился В-6 Ф-31. 10.12.2014 г. 01 ч. 00 м.-04 ч. 53 м. | 3.4.11. | Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ Ф-31 ПС 35/6кВ «Фабричная», испытания КЛ-6кВ повышенным напряжением, результаты испытания оформлены протоколом. Оформлена исполнительная документация. |
| 70. | Чапаевский участок группы подстанции службы эксплуатации и ремонта подстанции ГПП-2 110/10кВ «Промсинтез» от действия МТЗ отключился В-10 С2Т. 11.12.2014 г. 04 ч.30 м.-04 ч. 52 м. | 3.4.13. | Произведена замена поврежденных: ТТ-10 Ф-30 (ТПЛМ-10) и опорных изоляторов 6 шт. (ИО-10), проходных изоляторов 6 шт. (ИП-10), шин 10кВ фаз А,В,С (ША-100х8), произведен ремонт ВМ-10 Ф-30 (ВМП-10). С последующим измерением сопротивления изоляции отремонтированного оборудования. Произведена послеаварийная проверка РЗА В-10 Ф-30. Оформлена исполнительная документация. |
| 71. | Кинельские ГЭС ПС 35/10/6кВ «Юлия» от действия МТО отключился В-6 Ф-5. 11.12.2014 г. 08 ч. 47 м.-11 ч. 27 м. | 3.4.13. | Произведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ Ф-5 ПС 35/10/6кВ «Юлия» на участке от ЗТП-86/2х250 до ЗТП-36/400, испытания КЛ-6кВ повышенным напряжением, результаты испытания оформлены протоколом. Оформлена исполнительная документация. |
| 72. | Новокуйбышевские ГЭС ЦРП-Насосная от действия МТО отключился В-6кВ Ф-22. 11.12.2014 г. 09 ч. 40 м.-10 ч. 44 м. | 3.4.8. | Произведен ремонт КЛ-6кВ Ф-22 ЦРП-Насосная участок от ТП-153 до ТП-120, испытания КЛ-6кВ повышенным напряжением, результаты испытания оформлены протоколом. Оформлена исполнительная документация. |
| 73. | Самарские ГЭС На ПС 110/6кВ «Т.Колок» оперативным персоналом отключен В-6 Ф-20. 11.12.2014 г. 11 ч. 35 м.-18 ч. 05 м. | 3.4.8. | Произведены отыскание места повреждения и ремонт нитки №1 КЛ-6кВ Ф-20 ПС 110/6кВ «Т.Колок», испытания КЛ-6кВ повышенным напряжением, результаты испытания оформлены протоколом. Оформлена исполнительная документация. |
| 74. | Самарский участок группы подстанций службы эксплуатации и ремонта подстанций. на ПС-110/35/6кВ «Кряжская» от действия «МТО», «земляной защиты» 1 ст. отключился В-110 АТД-1, АПВ, РПВ- не успешное. Произошло включение КЗ-110 С1Т и не отключение ОД-110 С1Т на ПС 110/6кВ «Долотная-2». 12.12.2014 г. 17 ч.40 м.-17 ч. 54 м. | 3.4.8. | 1.Произведена послеаварийная проверка РЗА С1Т на ПС. 2.Обеспечен постоянный надзор за персоналом СМО (ООО «ЖИВА») во время производства ремонтных работ в помещении главного щита управления и РУ-0,4кВ, при работах по наряду-допуску. 3.Проведены внеплановые инструктажи: мастеру Самарского участка группы ПС СЭиРПС, электромонтерам по обслуживанию подстанции 110/6кВ «Долотная-2». |
| 75. | Тольяттинские ГЭС в СП/1Сев25 ВЛ-6кВ Ф-25 ПС 110/6кВ «Северная» от действия токовой защиты отключился В-6кВ. 12.12.2014 г. 14 ч. 45 м.-16 ч. 10 м. | 3.4.9. | 1.Произведен ремонт ЛР-6кВ опоре №2509/1 ВЛ-6кВ Ф-25 ПС 110/6кВ «Северная». Оформлена исполнительная документация. 2.Произвести внеплановый инструктаж оперативному и оперативно-ремонтному персоналу на тему выполнения оперативных переключений при неблагоприятных погодных условиях – дождь, гололедообразование на электрооборудовании, осмотр коммутационных аппаратов перед выполнением операций по включению и отключению. |
| 76. | Самарский участок группы подстанций службы эксплуатации и ремонта подстанций. на ПС 110/35/6кВ «Нефтегорская-1» оперативным персоналом отключен В-35 Город-2 (однофазное замыкание на землю на ВЛ-35кВ Город-2). Перерыва в электроснабжении потребителей не было. 18.12.2014 г. 10 ч. 49 м.-12 ч. 40 м. | 3.4.13. | Произведены работы по восстановлению механического соединения шлейфа провода фазы «В» на опоре №2 ВЛ-35кВ Город-2. Оформлена исполнительная документация. |
| 77. | Самарские ГЭС, Красноярский РЭС на ПС 110/6кВ «Береза» отключился В-110кВ Портовая-2, АПВ неуспешное. Без напряжения КЛ-6кВ Ф-16, 30 ПС 110/35/6кВ «РВС» (Самарские ГЭС ЗАО «ССК»), КЛ-6кВ Ф-9,11,31,39 ПС 110/35/6кВ «РВС» (Красноярский РЭС ЗАО «ССК»). 19.12.2014 г. 14 ч. 56 м.-15 ч. 00 м. | 3.4.13. | Поврежденного оборудования ЗАО «ССК» нет. |
| 78. | Жигулевские ГЭС на ПС 35/6кВ «Бытовая» от действия МТЗ отключился В-6 Ф-13. 20.12.2014 г. 08 ч. 50 м.-09 ч. 14 м. | 3.4.13. | Произведен внеплановый осмотр ВЛ-6кВ Ф-13 ПС 35/6кВ «Бытовая». Оформлена исполнительная документация. Повреждение электрооборудования в электроустановке ТП-13-02/100 СДТ «Фенист». |
| 79. | Чапаевские ГЭС на ПС 35/10кВ «Маяк» от действия МТЗ отключился В-10кВ Ф-5. Без напряжения КВЛ-10кВ Ф-5 ПС 35/10кВ «Маяк» (Чапаевское ПО ОАО «МРСК Волги»), КВЛ-10кВ Ф-18 ПС 220/110/10кВ «Томыловская» (ЗАО «ССК»). 21.12.2014 г. 09 ч. 00 м.-09 ч. 53 ч. | 3.4.13. | Произведен внеплановый осмотр КВЛ-10кВ Ф-18 ПС 220/110/10кВ «Томыловская». Оформлена исполнительная документация. Повреждение электрооборудования в электроустановке абонента КТП-10/0,4кВ-100кВА «Поповская». |
| 80. | Чапаевские ГЭС на ПС 110/10кВ «ЧОЗИП» от действия МТЗ-1 отключился В-10кВ Ф-3. 22.12.2014 г. 10 ч. 47 м.- 12 ч. 15 ч. | 3.4.13. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ Ф-3 ПС 110/10кВ «ЧОЗИП». Оформлена исполнительная документация. После отключения линейного разъединителя в сторону электроустановки дачных массивов электроснабжение потребителей было восстановлено. |
| 81. | Новокуйбышевские ГЭС на НкТЭЦ-1 от действия МТЗ отключился В-6 Ф-233. 29.12.2014 г. 03 ч. 50 м.-04 ч. 48 м. | 3.4.3. | Произведены работы по замене поврежденных ВА 0,4кВ Ф-3 Резерв (ВА-СЭЩ-ТS250N), Ф-4 (ВА-СЭЩ-ТS250N), Ф-5 Резерв (ВА-СЭЩ-ТS250N), проводов от 1 секции шин до ВА-0,4кВ Ф-3, Ф-4, Ф-5, чистка изоляции. Оформлена исполнительная документация. |
| 82. | Самарские ГЭС ПС 110/6кВ «Городская-1» от действия МТЗ отключился В-6 Ф-40. 30.12.2014 г. 01 ч. 45 м.-09 ч. 57 м. | 3.4.11. | Произведены отыскание места повреждения и ремонт нитки «Б» КЛ-6кВ Ф-40 ПС 110/6кВ «Городская-1», испытания КЛ-6кВ повышенным напряжением, результаты испытания оформлены протоколом. Оформлена исполнительная документация. |

Примечание*:

Коды причин аварийных отключений указаны в соответствие с требованиями Приказа министерства энергетики Российской Федерации от 2 марта 2010 г. N 90 Об утверждении формы акта о расследовании и порядка её заполнения.

3.4.1 –	Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала.

3.4.2 – Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) персонала служб (подразделений) организации.

3.4.3 –	Ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору.

3.4.4 –	Ошибочные или неправильные действия собственного ремонтного или наладочного персонала организации.

3.4.5 – Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) руководящего персонала.

3.4.6 – Неудовлетворительное качество производственных или должностных инструкций, других локальных актов документов организации.

3.4.7 –	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых  объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств.

3.4.8 –	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе.

3.4.9 –	Превышение параметров воздействия стихийных  явлений относительно условий проекта.

3.4.10 – Воздействие повторяющихся стихийных явлений.

3.4.11 – Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа.

3.4.12 – Не выявленные причины.

3.4.13 – Неклассифицированные причины.