Сводные данные об аварийных отключениях (помесячно) объектов электросетевого хозяйства

Акционерного Общества «Самарская сетевая компания» за 2016 год.

| № п.п. | Дата и время аварийного отключения и включения в работу. (указано Московское время) | Причина аварийного отключения.* | Мероприятия по устранению причин аварийного отключения. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Январь 2016 года. |
| 1 | Кряжский участок Самарских электрических сетей. В РП-425 II от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-4554 II. 31.12.15г. 17ч. 20м. - 01.01.16 г. 11ч. 20м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ от ТП 4555Б до ТП 4560. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 2 | Кошкинский участок Северных электрических сетей. На ПС 110/6кВ «Кошки» оперативным персоналом от КУ отключен В-6кВ Ф-КШК-11. 03.01.16г. 23ч. 30м. - 04.01.16г. 02ч. 30м. | 3.4.13. | 1. Проведена замена опорного изолятора на линейном разъединителе 6кВ 7 КШ-11. 2.Проведены испытания изоляции и измерения технических параметров линейного разъединителя 7 КШ-11 ВЛ-10 кВ Ф-КШК-11. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 3 | Кинельский участок Центральных электрических сетей. На ПС 110/35/10кВ «АСК-2» от действия МТО отключился В-10кВ Ф-12. 06.01.16г. 23ч. 42м. - 07.01.16г. 03ч. 20м. | 3.4.13. | 1.Проведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ Ф-12, испытания изоляции сборных и соединительных шин 6кВ КТП-530. 2.Оформлена исполнительная документация. |
| 4 | Северный участок Самарских электрических сетей. В РП-104 I от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-1638 I. 08.01.16г. 05ч. 05м. - 08.01.16г. 07ч. 10м. | 3.4.13. | 1. Проведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ от РП-104 I до ТП-1638 I. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 5 | Северный участок Самарских электрических сетей. В РП-104 I от действия МТЗ отключился В-6кВ 6кВ в направлении ТП-1638 II. 08.01.16г. 07ч.12м. - 08.01.16г. 09ч. 13м. | 3.4.13. | 1. Проведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ от РП-104 II до ТП-1638 II. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 6 | Северный участок Самарских электрических сетей. В РП-148 II от действия МТО отключился В-6кВ в направлении ТП-1126. 12.01.16г. 14ч. 02м. - 12.01.16г. 16ч.35м. | 3.4.13. | 1. Проведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ от ТП-1179 «2» до ТП-1177. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 7 | Кинельский участок Центральных электрических сетей. На ПС 110/35/10кВ «АСК-2» оперативным персоналом ПАО «МРСК Волги» отключен от КУ В-35кВ ВЛ-35кВ АСК-3 по причине технологического нарушения на ПС 35/10/6кВ Усть-Кинельская (АО «ССК»). 14.01.16г. 21ч.22м.-14.01.16г. 21ч.27м. | 3.4.7. | 1.Проведен ремонт и испытание СВ-35кВ ПС 35/10/6кВ Усть-Кинельская. 2. Произведено профилактическое восстановление РЗиА СВ-35кВ ПС 35/10/6кВ Усть-Кинельская. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 8 | Сызранский участок Западных электрических сетей. На ПС ПС 35/6кВ «Заборовка» «Заборовка» от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-8. 16.01.16г. 14ч. 01м.-16.01.16г. 18ч. 36м. | 3.4.13. | 1. Проведен ремонт и испытание концевой муфты КЛ-6кВ от ТП-383 до Анкер Р117. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 9 | Центральный участок Самарских электрических сетей. В РП-250 I от действия УРЗиА отключился В-10кВ Ф-29 ПС «Центральная-2». 18.01.16г. 07ч. 47м. - 18.01.16г. 09ч. 42м. | 3.4.13. | 1. Проведена настройка РЗиА на отходящих линиях РП-250. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 10 | Октябрьский участок Западных электрических сетей. На ПС 35/6кВ «Октябрьск» от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-19. 19.01.16г. 01ч. 50м.-19.01.16г. 07ч. 20м. | 3.4.10. | 1.Произведен внеплановый осмотр ВЛ-6кВ Ф-19. 2.Оформлена исполнительная документация. |
| 11 | Кряжский участок Самарских электрических сетей. В ТП-4519 на силовом трансформаторе перегорели плавкие вставки двух фаз ПКТ-6. 22.01.16г. 19ч.50м. - 23.01.16г. 10ч.55м. | 3.4.12. | 1. Проведена замена и испытание силового трансформатора в ТП-4519. 2.Оформлена исполнительная документация. |
| 12 | Безымянский участок Самарских электрических сетей. В РП-301 от действия МТЗ отключился В-10кВ в направлении ТП-3270. 27.01.16г. 13ч.10м. - 27.01.16г. 16ч. 07м. | 3.4.13. | 1.Проведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ от ТП-3270 до ТП-3273. 2.Оформлена исполнительная документация. |
| 13 | Безымянский участок Самарских электрических сетей. В РП-320 от действия УРЗА отключился В-10кВ в направлении ТП-3043. 27.01.16г. 13ч.55м. – 27.01.16г. 16ч. 00м. | 3.4.13. | 1.Проведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ от ТП-320 до ТП-3043. 2.Оформлена исполнительная документация. |
| 14 | Безымянский участок Самарских электрических сетей. На ПС «СПЗ» от действия МТО отключился В-10кВ Ф-2. 27.01.16г. 14ч. 11м. - 27.01.16г. 16ч. 40м. | 3.4.13. | 1.Проведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ от ПС «СПЗ» до ТП-320. 2.Оформлена исполнительная документация. |
| Февраль 2016 года. |
| 15 | Кряжский участок Самарских электрических сетей. На ПС «КНПЗ» появилось однофазное замыкание на землю в сети 6кВ на 3 сек.ш.-6кВ. Оперативным персоналом от КУ отключен В-6кВ Ф-5. На ПС «КНПЗ» от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-2. 01.02.16г. 16ч.56м. - 01.02.16г. 18ч.40м. | 3.4.13. | 1. Проведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания нитки «А» КЛ-6кВ Ф-5 от ПС «КНПЗ» до РП-426. 2. В РП-426 проведена проверка работоспособности РЗиА коммутационных аппаратов отходящих линий. 3.Оформлена исполнительная документация. |
| 16 | Безымянский участок Самарских электрических сетей. В РП-305 II от действия МТЗ отключился В-10кВ на ТП-3108 Б. 05.02.16г. 11ч. 40м.- 05.02.16г. 16ч. 55м. | 3.4.13. | 1. Проведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ от ТП-3355 до ТП-3175. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 17 | Безымянский участок Самарских электрических сетей. В РП-302 I от действия МТЗ отключился В-10кВ в направлении ТП-3153. 14.02.16г. 11ч.05м.-14.02.16г. 12ч.35м. | 3.4.13. | 1. Проведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ от ТП-3192 Б до ТП-3275. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 18 | Северный участок Самарских электрических сетей. На ПС 110/6кВ «Город-1» от действия УРЗА отключился В-6кВ Ф-48 в направлении РП-147 II. 14.02.16г. 15ч. 15м. - 14.02.16г. 15ч. 34м. | 3.4.13. | 1. Проведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ на ПС « Городская-1» В-6кВ Ф-48 на РП-147 I. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 19 | Кинельский участок Центральных электрических сетей. В КТП-211/250 перегорели плавкие вставки ПК-6. 19.02.16г. 18ч.15м. -20.02.16г. 3ч.00м. | 3.4.13. | 1. Проведена замена автоматического выключателя ВА 57-35 в КТП-211/250. 2. Проведено равномерное распределение нагрузки на ВЛ-0,4кВ Ф-3. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 20 | Октябрьский участок Западных электрических сетей. В ТП-79 перегорели ПК-6 силового трансформатора. 20.02.16г. 13ч.36м. - 20.02.16г. 17ч.20м. | 3.4.13. | 1.Проведен ППР оборудования в трансформаторной камере ТП-79. 2.Проведен ремонт силового трансформатора. 3.Проведено испытание оборудования ТП-79. 4.Оформлена исполнительная документация. |
| 21 | Октябрьский участок Западных электрических сетей. На ПС 35/6кВ «Октябрьск» от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-13. 23.02.16г. 17ч. 35м. - 23.02.16г. 19ч.35м. | 3.4.13. | 1.Произведена замена концевой муфты КЛ-6кВ Ф-13 ПС «Октябрьск» - ТП-10 в ТП-10. 2.Проведено испытание КЛ-6 кВ Ф-13- ТП-10. 3.Оформлена исполнительная документация. |
| 22 | Сызранский участок Западных электрических сетей. На ПС 110/6кВ «Город-1» от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-36. 23.02.16г. 08ч. 21м. - 23.02.16г. 14ч.08м. | 3.4.13. | 1.Произведена замена опорного изолятора фазы «В» на шинном спуске в РУ-6кВ ТП-330. 2.Произведена ревизия оборудования в ф. «В» ячейке трансформатора ТП-330. 3. Проведено испытание оборудования и шинного моста КТП-330. 4. Оформлена исполнительная документация. |
| 23 | Безымянский участок Самарских электрических сетей. В РП-302 II от действия МТО отключился В-10кВ в направлении ТП-3227 II. 27.02.16г. 05ч. 45м. - 27.02.16г. 07ч. 20м. | 3.4.11. | 1. Проведена замена концевой муфты КЛ-10кВ на Т-2 в ТП-3239. 2. Проведена проверка РЗиА ячейки Т-2 ТП-3239. 3.Проведено испытание КЛ-10кВ от яч. Т-2 РУ-10кВ - силовой трансформатор Т-2 в ТП-3239. 4. Оформлена исполнительная документация. |
| Март 2016 года. |
| 24 | Северный участок Самарских электрических сетей. На ПС 110/6кВ «Город-1» от действия МТЗ отключился ВВ-6кВ Ф-36. 03.03.16г. 22ч. 02м.- 04.03.16г. 00ч.16м. | 3.4.13. | 1. Проведен ы отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ: от РП-120 2 сек.ш.-6кВ до сек.ш.6кВ «Б» ТП-1560; от ТП-1438 сек.ш.-6кВ «Б» до сек.ш.6кВ «А» ТП-1316. 2.Произведены испытания: КЛ-6кВ от РП-120 2 сек.ш.-6кВ до сек.ш.6кВ «Б» ТП-1560, КЛ-6кВ от ТП 1438 сек.ш.-6кВ «Б» до сек.ш.6кВ «А» ТП-1316. 3.Оформлена исполнительная документация. |
| 25 | Новокуйбышевский участок Центральных электрических сетей. В ЦРП-«Насосная» от действия МТО отключился В-6кВ Ф-Н-22. 08.03.16г. 09ч.15м. - 08.03.16г. 12ч.01м. | 3.4.13. | 1. Проведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ от ЦРП-«Насосная» до ЗТП-153. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 26 | Группа подстанций Самарских электрических сетей. На ПС 110/6кВ «Долотная-2» от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-31 и В-2-6кВ С2Т. 08.03.16г. 18ч.37м. - 08.03.16г. 18ч. 59м. | 3.4.13. | 1.Приведена в соответствие с требованиями НТД карта уставок РЗА на отходящих фидерах в РУ-6кВ ПС 110/6кВ «Долотная-2» . 2.Сведения об изменении уставок внесены в паспорта-протоколы УРЗА. |
| 27 | Новокуйбышевский участок Центральных электрических сетей. В ЦРП-«Насосная» от действия МТО отключился В-6кВ Ф-Н-18 яч. №18. 10.03.16г. 18ч.40м. - 10.03.16г. 21ч.10м. | 3.4.13. | 1. Проведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ от ЗТП-132 яч. №11 до ТП-139 яч. №7. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 28 | Северный участок Самарских электрических сетей. В РП-147 I от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-1796 А. 11.03.16г. 22 ч. 41 м.-12.03.16 г. 23 ч. 57 м. | 3.4.13. | 1. Проведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ от ТП 1795А до ТП-1794 А. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 29 | Центральный участок Самарских электрических сетей. В РП-147 I от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-1796 А. 11.03.16г. 22 ч. 41м. - 12.03.16г. 02 ч. 16 м. | 3.4.13. | 1. Проведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ от ТП-1795А до ТП-1794 А. 2.Оформлена исполнительная документация. |
| 30 | Северный участок Самарских электрических сетей. В РП-131 II от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-1668. 13.03.16г. 16 ч. 57 м. - 13.03.16г. 18 ч. 53 м. | 3.4.13. | 1.Проведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ от РП-110 «1 С» до РП-126 «2» и КЛ-6кВ от РП-126 «2 С» до ТП-1372. 2.Оформлена исполнительная документация. |
| 31 | Кряжский участок Самарских электрических сетей. На ПС 110/6кВ « Овощная» от действия МТО отключился В-6кВ Ф-62. . 18.03.16г. 18 ч.02 м.-18.03.16г. 20 ч. 30 м. | 3.4.13. | 1.Проведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ Ф-62 ПС «Овощная» до РП-438. 2.Провена замена опорного изолятора в ТП-4626 Б, ТП-4631. 3.Проведены испытания РУ-6кВ ТП-4631, ТП-4626 Б. 4.Оформлена исполнительная документация. |
| 32 | Северный участок Самарских электрических сетей. На ПС 110/35/6кВ «Клиническая» от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-16. 26.03.16г. 13 ч. 07 м. - 26.03.16 г. 17 ч. 31 м. | 3.4.13. | 1.Проведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ от ТП 1795А- до ТП-1794 А. 2.Оформлена исполнительная документация. |
| 33 | Северный участок Самарских электрических сетей. На ПС 110/6кВ «Томашев Колок» от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-19. 26.03.16г. 14 ч. 01 м. - 26.03.16г. 20 ч. 20 м. | 3.4.13. | 1. Проведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ от ТП-1420 до ТП-1276, ТП-1229, ТП-1367. 2.Оформлена исполнительная документация. |
| 34 | Волжский участок Самарских электрических сетей. На ПС 110/6кВ «Томашев Колок» от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-22. 26.03.16г. 14 ч. 22 м. - 26.03.16 г. 16 ч. 20 м. | 3.4.13. | 1. Проведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ф-22 ПС «Т. Колок» до РП – 605 I. 2.Оформлена исполнительная документация. |
| Апрель 2016 года. |
| 35 | Волжский участок Центральных электрических сетей. На ПС 110/35/10кВ «Смышляевка-тяговая» от действия УРЗА отключился В-10кВ Ф-8. 04.04.16г. 06 ч. 05 м. - 04.04.16г. 14 ч. 40 м. | 3.4.11. | 1.Проведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КВЛ-10кВ Ф-СМ-8 КРУН опора №-801. 2.Оформлена исполнительная документация. |
| 36 | Центральный участок Самарских электрических сетей. В РП-214 II от действия МТО отключился МВ-6кВ в ячейки №15 в направлении ТП-2230 II. 05.04.16г. 19 ч. 38 м. – 05.04.16г. 22 ч. 07 м. | 3.4.13. | 1.Проведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ от РП-214 до ТП-2230 II. 2.Оформлена исполнительная документация. |
| 37 | Группа подстанций Самарских электрических сетей. На ПС 35/6кВ «Долотная-1» от действия УРЗА отключились В-35кВ Т2Т, В-6кВ Т2Т. 05.04.16г. 20 ч. 25 м. – 06.04.16 г. 01 ч. 26 м. | 3.4.13. | 1.В ЦРП-6 произведена замена поврежденных опорных изоляторов фаз «В», «С» и ПК-6. 2.Произведены измерения и испытания сопротивления опорной и проходной изоляции 6кВ. 3.Оформлена исполнительная документация. |
| 38 | Волжский участок, Безымянский участок Самарских электрических сетей. На Самарской ТЭЦ прекращена подача электроэнергии с генератора №2, без напряжения 2 с.ш.- 10кВ, С2Т. На момент отключения 1 с.ш.-10кВ в ремонте. 06.04.16г. 18 ч.50 м.- 06.04.16 г. 22 ч. 10 м. | 3.4.8. | 1. Технические мероприятия не требуются. Технологическое нарушение произошло в электрооборудовании ПАО «Волжская ТГК». 2. Организационные мероприятия: Проведен внеплановый инструктаж оперативному персоналу ОДС Самарских электрических сетей, ЦДС АО «ССК». |
| 39 | Самарский участок Самарских электрических сетей. На ПС 110/35/6кВ «РВС» Замыкание на землю в сети 1,2 секций шин 6кВ. оперативным персоналом ПС 110/35/6кВ «РВС» отключены В-1-6кВ С1Т, В-2-6кВ С1Т. 14.04.16г. 05 ч. 50 м. - 14.04.16г. 07 ч. 55 м. | 3.4.8. | 1.Не требуются. Повреждение в электроустановке абонента, запитанного от ячейки №22 Ф-22 ПС 110/35/6кВ «РВС». |
| 40 | Кряжский участок Самарских электрических сетей. В РП-427 II от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-4607,ТП-4515. 16.04.16г. 03 ч. 23 м. - 16.04.16г. 07 ч. 50 м. | 3.4.13. | 1. Проведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ от ТП-4601 до ТП-4650 . 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 41 | Тольяттинский участок Ставропольских электрических сетей. На ГПП 110/10кВ - 5000000 от МТЗ, 1 ступени земляной защиты отключилась В-110кВ ВЛ-110кВ «Город-31». На ГПП 110/10кВ - 3000000 от газовой защиты РПН С1Т отключились В-1-10кВ С1Т, В-2-10кВ С1Т, ОД-110 С1Т. 19.04.16г. 13 ч. 04 м. - 19.04.16г. 15 ч. 13 м. | 3.4.13. | 1.Проведен капитальный ремонт РПН С1Т. 2.Оформлена исполнительная документация. |
| 42 | Северный участок Самарских электрических сетей. В РП-120 II от действия МТО отключился В-6кВ в направлении ТП-1515 Б. 19.04.16г. 15 ч. 32 м. - 19.04.16г. 17 ч. 14 м. | 3.4.13. | 1. Проведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ от ТП 1531Б- до ТП-1514 Б. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 43 | Сызранский участок Западных электрических сетей. На ПС 35/6кВ «Заборовка» от действия МТО отключился В-6кВ Ф-6. 20.04.16г. 14 ч. 00 м.- 20.04.16г. 17 ч. 32 м. | 3.4.13. | 1. Проведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ от ТП 160 до ТП-161. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| Май 2016 года. |
| 44 | Юго-западный участок Западных ЭС. От действия РЗА на Сызранской ТЭЦ отключился В-110кВ ВЛ-110кВ «Сызрань-НМР». 07.05.16г. 02ч. 53м. – 05ч. 19м. | 3.4.9. | 1. Произведен внеочередной осмотр ВЛ-110кВ «Сызрань-НМР». 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 45 | Кряжский участок Самарских электрических сетей. На ПС Кряжская от действия МТО отключился В-6кВ Ф-4 в направлении ТП-4527/4604. 09.05.16г. 06ч. 22м.- 09.05.16г. 08ч.12м. | 3.4.8. | 1. Произведена замена поврежденной опоры №32. 2. . Оформлена исполнительная документация. |
| 46 | Чапаевский участок Центральных электрических сетей На ПС «Маяк» от действия МТО отключился В-10кВ Ф-5. Без напряжения: Ф-5 ПС «Маяк, Ф-18 ПС Томыловская. 12.05.16г. 19 ч. 40 м. - 13.05.2016 г. 03 ч. 08 м. | 3.4.8. | Не требуются. Отключение по причине технологического нарушения в электроустановке ПАО «МРСК Волги». |
| 47 | Безымянский участок Самарских электрических сетей. ПС 110/10кВ «Город-2» от действия УРЗА отключился В-10кВ Ф-26. 17.05.16г. 06 ч.10 м.- 17.05.16г. 09 ч. 00 м. | 3.4.13 | 1. Проведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ Ф-26 ПС «Город-2» - РП-302 «1». 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 48 | Волжский участок Самарских электрических сетей. На ПС 110/6кВ «Томашев колок» от действия УРЗА отключился В-6кВ Ф-31 в направлении РП-618 II. 21.05.16г. 09 ч. 28 м. - 21.05.16г. 14 ч. 29 м. | 3.4.13. | 1. Проведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания нитки «Б» КВЛ-6кВ от ТП-1281 до ТП-1271 на опоре №31. 2.Оформлена исполнительная документация. |
| 49 | Группа подстанций Самарских электрических сетей. На ПС 110/10кВ «Авис» отключились: от действия УРЗА В-10кВ Ф-43, от действия МТЗ В-1-10кВ С1Т; СВ-1-3-10кВ АВР-10кВ неуспешное, отключился от действия МТО. 22.05.16г. 00 ч. 20 м. - 22.05.16г. 16 ч. 00 м. | 3.4.13. | 1.Произведен демонтаж неисправного В-10кВ Ф-43. 2.Произведен монтаж исправного В-10кВ Ф-43. 3.Произведены пусконаладочные работы В-10кВ Ф-43. 4.Оформлена исполнительная документация. |
| Июнь 2016 года. |
| 50 | Сергиевский участок Северных электрических сетей. На ПС «Обошинская» от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-ОБШ-1. 07.06.16г. 15 ч. 50 м. - 07.06.16г. 17 ч. 00 м. | 3.4.9. | 1.Произведен осмотр ВЛ-6 ОБШ-01 2.Оформлена исполнительная документация. |
| 51 | Безымянский участок Самарских электрических сетей. На ПС 110/10кВ «Город-2» от действия УРЗА отключился В-10кВ Ф-61 в направлении РП-302 II. 10.06.16г. 10 ч. 42 м. - 10.06.16г. 13 ч. 06 м. | 3.4.13. | 1.Проведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ Ф-61 ПС «Город-2» до РП-302 «2». 2.Оформлена исполнительная документация. |
| 52 | Северный участок Самарских электрических сетей. В ТП-«Базисные склады» отключился ВА-0,4кВ Т-4. В электроустановке РЦ «Самара» АВР-0,4кВ успешное. 16.06.16г. 11ч. 07м. - 16.06.16 г.13 ч. 03 м. | 3.4.13. | 1.Проведена проверка работоспособности тепловых и электромагнитных расцепителей (прогрузка) вводных, секционных, автоматов отходящих линий 4 сек.ш.-0,4кВ 2. Выполнена проверка работоспособности АВР-6кВ СВ-1-2, СВ-3-3. АВР-0,4кВ САВ-1-2, САВ-3-4 с фактическим отключением вводных выключателей. 4. Обеспечена селективность работы вводного автомата АВ-0,4кВ Т-4 и надежная работа секционного автомата САВ-3-4 между 3 и 4 секцией ш. 0,4кВ. 5. Оформлена исполнительная документация. |
| 53 | Октябрьский участок Западных электрических сетей. На ПС 35/6кВ «Октябрьск» от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-23. 27.06.2016г. 10 ч. 55 м. - 27.06.2016г. 13 ч. 40 м. | 3.4.9. | 1.Проведена замена вентильного разрядника фазы «С» на опоре №115 ВЛ-6кВ Ф-23 ПС 35/6кВ «Октябрьск». 2.Проведены испытания вентильных разрядников на опоре №115 после ремонта. 3.Оформлена исполнительная документация. |
| 54 | Безымянский участок Самарских электрических сетей. В РУ-10кВ РП-318 от действия РЗиА отключилась секция «1» и секция «2». 28.06.2016г. 11ч.55м.- 28.06.2016г. 14ч. 45м. | 3.4.8. | 1.Проведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ РП-318 I – ТП-3277 А, КЛ-10кВ РП-318 II – ТП-3277 Б. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 55 | Безымянский участок Самарских электрических сетей. В РП-316 I от действия МТЗ отключился В-10кВ в направлении ТП-3147 А. 28.06.2016г. 12 ч. 40 м.- 28.06.2016г. 14 ч. 30 м. | 3.4.13. | 1. Проведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ от РП-316 «1» до ТП-3147 «А». 2.Оформлена исполнительная документация. |
| 56 | Безымянский участок Самарских электрических сетей. В РП-318 I от МТЗ отключился В-10кВ ф-2, В-10кВ в направлении ТП-3277 А/ТП-3439 А, В-10кВ в направлении ТП-3277 Б/ТП-3439 Б. В РП-317 II от действия УРЗА отключился В-10кВ на ТП-3240 Б/РП-318 II. 28.06.2016 г. 11 ч. 55 м.-28.06.2016 г. 14 ч. 45 м. | 3.4.8. | 1.Произведен ремонт 2-х ниток КЛ-10кВ от РП-318 до ТП-3277. 2.Проведены испытания после ремонта КЛ-10кВ от РП-318 до ТП-3277. 3. Проведена замена реле РТМ в приводе ВМГ-10 яч.№11. 4.Произведен пересчет уставок РЗА РП-318. 5.Оформлена исполнительная документация. |
| 57 | Самарский участок Самарских электрических сетей. На ПС 110/6кВ «Томашев Колок» от действия МТЗ отключился В-6кВ ф-44. 28.06.2016г. 05 ч. 45 м. - 28.06.2016 г. 06 ч. 34 м. | 3.4.13. | 1.Произведена замена опорных изоляторов 6 шт. в ячейке №4 РТП-«Город Мира» II c.ш. -6кВ. 2. Произведена ревизия и наладка эл. оборудования ячейки №4 РТП-«Город Мира» II c.ш. . -6кВ. 3. Проведены испытания после ремонта эл. оборудования ячейки №4 РТП-«Город Мира» II c. 4.Оформлена исполнительная документация. |
| Июль 2016 года. |
| 58 | Кинельский участок Центральных ЭС. На ПС 35/10/6кВ «Усть-Кинельская» от МТО отключился В-6кВ Ф-2 УК-2. 08.07.2016г. 08 ч.00 м. - 08.07.2016г. 09 ч. 52 м. | 3.4.13. | 1. Произведена замена штыревого изолятора на опоре №200/57 ВЛ-6кВ УК-2. 2. Оформлена исполнительная документация на ВЛ-6кВ УК-2. |
| 59 | Кинельский участок Центральных ЭС. От потребителей п. Горный поступили сообщения об отсутствии одной фазы. Выведена в ремонт КТПК-172. 11.07.2016г. 17 ч.43м.- 11.07.2016г. 19 ч. 45 м. | 3.4.13. | 1.В КТПК-172 произведена замена проходного изолятора фазы «А» вывода силового трансформатора 1600кВА/10/6кВ на стороне 6кВ. 2.Пересмотрены электрические режимы работы КТПК-172. 3.Проведены испытания силового трансформатора 1600кВА/10/6кВ КТПК-172. 4.Оформлена исполнительная документация. |
| 60 | Группа ПС Центральных электрических сетей. На ГПП-2 110/10кВ «Промсинтез» от действия дуговой защиты отключились В-110кВ С1Т, В-10кВ С1Т, АВР-10кВ – неуспешное. 11.07.2016г. 22 ч.22 м.- 11.07.2016г. 23 ч. 01 м. | 3.4.13. | 1.В ячейке В-10кВ С1Т произведена очистка шин, опорной и проходной изоляции. 2.Проведен ремонт звуковой сигнализации на ГПП-2 110/10кВ «Промсинтез». 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 61 | Кинельский участок Центральных ЭС. На ПС 35/10/6кВ «Усть-Кинельская» от МТО отключился В-6кВ Ф-7 УК-7. 12.07.2016г. 06 ч.08 м. - 12.07.2016г. 10 ч. 31 м. | 3.4.13. | 1. Произведена замена штыревого изолятора на опоре №700/14 ВЛ-6кВ УК-7. 2. Оформлена исполнительная документация на ВЛ-6кВ УК-7. |
| 62 | Участок №3 Ставропольских ЭС. На ПС 110/10кВ «Винтай-2» от действия РЗА отключился В-10кВ Ф-13. 14.07.2016г. 11 ч.00 м. - 14.07.2016г. 12 ч. 06 м. | 3.4.10. | 1.Проведена наладка РЗА В-10кВ Ф-13. 2. Проведено испытание КВЛ-10кВ ячейки №13 ТП «Стрежень». 3. Проведена расчистка трассы ВЛ-10кВ от поросли деревьев. 4. Оформлена исполнительная документация. |
| 63 | Участок №2 Ставропольских ЭС. 20.07.2016г. 16 ч.20 м. для поиска замыкания на землю в сети 4 сек.ш.-10кВ ГПП-110/10кВ №1000000, в РП-2 оперативным персоналом отключен МВ-10кВ Ф-14 в направлении ТП-209, ТП-207, ТП-208. 20.07.16г. 19 ч. 20 м. от передвижной дизельной электростанции Р=700кВт запитано РУ-0,4кВ ТП-208 и ЛЭП-0,4кВ Станции переливания крови. 20.07.16г. 21 ч. 33 м. восстановлено электроснабжение ТП-209, ТП-207, ТП-208 по нормальной схеме. | 3.4.13. | 1.Проведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-10 кВ от ячейки №14 РП-2 до ТП-209. 2. Проведено высоковольтное испытание КЛ-10 кВ от ячейки №14 РП-2 до ТП-209. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 64 | Центральный участок Самарских электрических сетей. В РУ-6 кВ Самарской ГРЭС от действия МТО отключились В-6кВ ф-17 и ф-24. 21.07.2016г. 13 ч. 02 м. - 21.07.2016 г 13 ч. 37 м. | 3.4.8. | 1.Проведены ремонты: КЛ-6 кВ нитки «Б» от РП-227 до РУ-6 кВ Самарской ГРЭС Ф-17; КЛ-6кВ ПС- 110/6кВ Городская-1 ф-26 и ф-50 до РП-227. 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ-6 кВ от РП-214 до ТП-2230(II); нитки «Б» КЛ-6 кВ Ф-17 Самарская ГРЭС до РП-227; КЛ-6кВ ф-26 и ф-50 ПС- 110/6кВ Городская-1 до РП-227. 3. Произведен перерасчет уставок РЗА коммутационных аппаратов присоединений РУ-6кВ РП-227 в соответствии с режимами нагрузок. 4. Произведена поверка РЗА и АВР в РП-227. 5.Оформлена исполнительная документация. |
| 65 | Кряжский участок Самарских электрических сетей. 26.07.2016г. в 19 ч.22 м. в РУ-6кВ ГПП-1 «КНПЗ» от действия МТ3 отключился В-6кВ Ф-5. В РП-426 «I», АВР-6кВ успешное. I и II сек.ш.-6кВ РП -426 запитаны от ф-2 РУ-6кВ ГПП-1 «КНПЗ». 26.07.16 в 20 ч. 21 м. на ГПП-1 «КНПЗ» от действия МТО отключился В-6кВ Ф-2 . 26.07.16 в 20 ч. 45 м. 2 секция шин – 6кВ РП-426 запитана от ТП-4665Б. 27.07.16 в 01:27 с ТП 4665А запитана 1 секция шин РП-426. 26.07.2016г. в 19 ч.22 м. - 27.07.2016г. 01 ч. 27м. | 3.4.8. | 1. Проведен ремонт нитки «Б» КЛ-6 кВ от РУ-6кВ РП-4626 до Ф-2 РУ-6кВ ГПП-1 «КНПЗ». 2. Проведены высоковольтные испытания нитки «Б» КЛ-6 кВ РП-4626- Ф-2 ГПП-1 «КНПЗ». 3.Восстановлена нормальная схема электроснабжения РП-426. 4. Проведен перерасчёт уставок РЗА коммутационных аппаратов присоединений РУ-6кВ РП-426 и ф-2 ГПП-1 «КНПЗ». 5. Произведена настройка РЗА согласно рассчитанным уставкам. |
| Август 2016 года. |
| 66 | Безымянский участок Самарских электрических сетей. На на 2 секции шин 10кВ ПС-110/10кВ «АВИС» кратковременно появилась «Земля», пропала нагрузка на Ф-4. В РП-319 II от действия РЗиА отключился В-10 на Ф-4. 02.08.2016г. 10 ч.40 м. - 02.08.2016г. 20 ч. 22 м. | 3.4.13. | 1. Проведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-10кВ от РП-319 «2» до РП-303 «2». 2. Проведено высоковольтное испытание КЛ-10кВ от РП-319 «2» до РП-303 «2». 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 67 | Ставропольские электрические сети. На ГПП-3000000 от действия МТЗ отключился В-10 яч. 27. 02.08.2016 г. 11ч. 36м. - 02.08.2016 г. 13ч. 06м. | 3.4.13. | 1. Проведен ремонт и испытания повышенным выпрямленным напряжением соединительной кабельной муфты КЛ-10кВ фидера на РП-17А с яч. 7 ГПП-3000000. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 68 | Центральный участок Самарских электрических сетей. В РУ-6 кВ ПС «АТД» произошло аварийное отключение В-6кВ ф-2П от действия РЗА. 11.08.2016г. 17 ч.55 м. - 11:08.2016 г 18 ч. 40 м. | 3.4.13. | 1. Проведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6 кВ от РП-205 до РУ-6 кВ ПС «АТД» Ф-2П. 2. Проведено высоковольтное испытание КЛ-6 кВ от РП-205 до РУ-6 кВ ПС «АТД» Ф-2П. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 69 | Северный участок Самарских электрических сетей. На ПС 110/22/6кВ «ЗИМ» от действия МТЗ отключился В-6 Ф-41. 15.08.2016г. 10 ч.45 м. - 15.08.2016 г. 11.40. м. | 3.4.11. | 1. Проведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ от ТП-28 до ТП-27 «I». 2. Проведено высоковольтное испытание КЛ-6кВ от ТП-28 до ТП-27 «I». 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 70 | Волжский участок Самарских электрических сетей. На ПС 110/10кВ «Городская-3» от действия МТО отключились В-10кВ Ф-18 и Ф-22. 24.08.2016г. 18 ч.20 м - 24.08.2016г. 20 ч. 57 м. | 3.4.11. | 1. Проведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-10 кВ от ТП-6062 до ПС 110/10кВ «Городская-3» яч.22. 2. Проведено высоковольтное испытание КЛ-10 кВ от ТП-6062 до ПС 110/10кВ «Городская-3» яч.22. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 71 | Служба эксплуатации и ремонта подстанций. Группа подстанций Самарских электрических сетей. На ПС-110/10кВ «АВИС» от действия МТЗ отключился В-2-10кВ С1Т. 26.08.2016г. 01 ч. 19 м. - 26.08.2016 г. 05 ч. 05 м. | 3.4.13. | 1. Приняты меры, исключающие попадание животных в ЗРУ-10кВ ПС-110/10кВ «АВИС». 2. Обеспечено надежное, быстрое и селективное отключение поврежденного участка электроустановки (ВВ-10кВ яч.№4 Ф-4 ЗРУ-10кВ ПС-110/10кВ «АВИС». 3. Обеспечено селективное, надежное и быстрое отключение автоматов питающих цепи управления (ШУ), цепи сигнализации (ШС), силовые цепи питания (ШП) соленоидов вводных выключателей 10кВ С1Т, С2Т. 4. Произведен ремонт и техническое обслуживание аккумуляторной батареи в соответствии с требованиями заводской инструкции. 5. Оформлена исполнительная документация. |
| 72 | Волжский участок Самарских электрических сетей. На ПС 110/10кВ «Городская-3» от действия МТО отключился В-10кВ Ф-57. 30.08.2016г. 20 ч. 45 м. - 30.08.2016г. 23 ч. 40 м. | 3.4.8. | 1. Проведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-10 кВ ф-57 от ПС 110/10кВ «Городская-3» до РП – 622 «1» . 2. Проведено высоковольтное испытание КЛ-10 кВ ф-57 от ПС 110/10кВ «Городская-3» до РП – 622 «1» . 3. Оформлена исполнительная документация. |
| Сентябрь 2016 года. |
| 73 | Жигулевский участок Ставропольских электрических сетей. На ПС 110/35/6кВ "Зольная" от действия МТО отключился В-6кВ ф-2. 01.09.2016 г. 15 ч. 35 м.- 01.09.2016 г. 17 ч. 55 м. | 3.4.8. | Абонентом убрано упавшее дерево на провода ВЛ. |
| 74 | Отрадненский участок Восточных электрических сетей. На ПС-220/110/6кВ. «Новоотрадная» аварийно от МТЗ отключился В-6 Ф-16. 02.09.2016г. 02 ч.00 м. - 02.09.2016г. 03 ч. 00 м. | 3.4.3. | 1. Проведена замена концевой муфты КЛ-6кВ Ф-НО-11 в ЗТП НО 1105/630+400). 2. Проведено высоковольтное испытание КЛ-6кВ Ф-НО-11. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 75 | Участок №4 Ставропольских электрических сетей. На ПС 110/35/10кВ «Хрящевка» от МТЗ отключился В-10кВ Ф-11. АПВ неуспешное. РПВ неуспешное. 02.09.2016 г. 08 ч. 20 м.- 02.09.2016 г. 11 ч. 25 м. | 3.4.7. 3.4.10. | 1. Произведен ремонт линейного спуска ВЛ-10кВ Ф-11 от ЛР-10кВ до КТП Хщ-1113/400. 2. Произведено испытание линейного спуска ВЛ-10кВ Ф-11 от ЛР-10кВ до КТП Хщ-1113/400. 3. Оформлена исполнительная документация. 4. Проведены внеочередные осмотры линейных спусков ВЛ-10кВ Ф-11 ПС-110/35/10кВ «Хрящёвка» на участках от ЛР-10кВ до КТП. Результаты осмотров оформлены листками осмотров. |
| 76 | Северный участок Ставропольских электрических сетей. В ТП-1440 II от действия УРЗА отключился В-6кВ Т-2. 02.09.2016 г. 21 ч. 34 м.-02.09.2016 г. 22ч. 03 м. | 3.4.13. | 1.Проведены контрольные замеры и ведется контроль за режимом работы силового трансформатора, при эксплуатации одного трансформатора Т-2 ТП-1440 из двух (при отключенном Т-1). 2. Обеспечены: селективность действия аппарата защиты (автомата АП-50-2МТ), в цепях оперативного тока блока питания устройства микропроцессорной защиты «Орион-м», установленного в релейном отсеке яч.2 Т-2 РУ-6кВ ТП-1440. 3. Обеспечены: фиксация работы защит, которые обозначены на передней панели «Орион-М» светодиодами А, В, С «Дуг.защита», «Внешнее отключение», «Внешняя неисправность», при отключении автомата оперативного тока яч.2 Т-2 РУ-6кВ ТП-1440. 4. Проведена проверка работоспособности электромагнитных, тепловых расцепителей автоматических выключателей на отходящих фидерах РУ-0,4кВ, с обязательным соблюдением селективности, при возникновении К.З. на отходящих фидерах к потребителям. 5.Оформлена исполнительная документация. |
| 77 | Безымянский участок Самарских электрических сетей. В РП-330 от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП 3152 «А» «1» с.ш.-6кВ. 03.09.2016г. 10 ч.04 м. - 03.09.2016г. 12 ч. 10 м. | 3.4.13. | 1. Проведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ- 6 кВ от ТП-3173 до ТП-3083. 2. Проведено высоковольтное испытание КЛ- 6 кВ от ТП-3173 до ТП-3083. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 78 | Кряжский участок Самарских электрических сетей. В РП-426-I от действия УРЗА отключился МВ-6кВ в направлении ТП-4645. 03.09.2016г.16 ч.10 м.-03.09.2016 г. 19ч.30м. | 3.4.8. | 1. Проведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ от ТП-4660 до ТП-4648 А. 2. Проведено высоковольтное испытание КЛ-6кВ от ТП-4660 до ТП-4648 А. 3. Оформлена исполнительная документация. 4.Подготовлено и направлено письмо руководству АО «Нефтехимонтаж». |
| 79 | Кряжский участок Самарских электрических сетей. На ПС 110/6кВ «Овощная» от МТО отключился В-6кВ ф-1. 03.09.2016г.02ч.05м.-03.09.2016г.13ч. 22м. | 3.4.13. | 1. Не требуются, в связи с повреждением КЛ-6кВ абонента - АО «Нефтехтиммонтаж». |
| 80 | Северный участок Самарских электрических сетей. В РП-620 от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-1044 II. 04.09.2016г. 06ч. 39м. - 04.09.2016г. 9ч. 30м. | 3.4.4. | 1. Произведены отыскание места повреждения и замена концевой муфты на опоре №9 КВЛ-6кВ на участке от ТП-1040 до I-ТП-1045. 2. Проведено высоковольтное испытание КЛ-6кВ на участке от ТП-1040 до I-ТП-1045. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 81 | Северный участок Самарских электрических сетей. В РП-148 II от действия УРЗА отключился В-6кВ в направлении ТП-1174 II. 05.09.2016г. 10ч.53м.- 05.09.2016г. 11ч.30м. | 3.4.13. | 1. Проведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ от РП-148 до II - ТП-1174. 2. Проведено высоковольтное испытание КЛ-6кВ от РП-148 до II - ТП-1174. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 82 | Новокуйбышевский участок Центральных электрических сети. На ПС 35/6кВ «Водозабор»(АО «НК НПЗ»)от действия РЗА отключился В-6кВ Ф-22. 06.09.2016г. 15 ч.40 м.- 07.09.2016г. 15 ч. 30 м. | 3.4.8. | 1. Произведен ремонт нитки «А» КЛ-6кВ ф-12 РП-6 «Водозабор». 2. Проведено высоковольтное испытание нитки «А» КЛ-6кВ ф-12 РП-6 «Водозабор». 3. Произведен ремонт УРЗА на базе МП Sepam 1000+S20 в ячейке ф-12, проведена послеаварийная проверка правильности работы защит МТЗ-1, МТЗ-2 (ТО). 4. Оформлена исполнительная документация. |
| 83 | Безымянский участок Самарских электрических сетей. На Самарской ТЭЦ от действия земляной защиты отключился В-110кВ ВЛ-110кВ Б-3Б питающей ПС 110/6кВ «Безымянка-3», АПВ – неуспешное. (Электрические сети ПАО «МРСК Волги» «Самарские распределительные сети».) Без напряжения ТП АО «ССК» - 93 шт. 06.09.2016г. 04ч. 58 м.- 06.09.2016г. 08ч. 00м. | 3.4.13. | 1. Электроснабжение ТП АО «ССК» 93 шт. восстановлено от резервных источников. |
| 84 | Безымянский участок Самарских электрических сетей. На Самарской ТЭЦ от действия земляной защиты отключился В-110кВ ВЛ-110кВ Б-3Б питающей ПС 110/6кВ «Безымянка-3», АПВ – неуспешное. (Электрические сети ПАО «МРСК Волги» «Самарские распределительные сети».) Без напряжения ТП АО «ССК» - 93 шт. 06.10.2016г.05ч.26м.-06.10.2016г. 09ч.51м. | 3.4.13. | 1. Электроснабжение ТП АО «ССК» 93 шт. восстановлено от резервных источников. |
| 85 | Октябрьский участок Западных электрических сетей. На ПС 35/6кВ «Октябрьск» от МТЗ отключился В-6кВ Ф-4. 06.09.2016г. 12ч.54м. - 06.09.2016г. 13ч. 19м. | 3.4.8. | 1. Произведен ремонт КВЛ-6кВ ф-4 ПС 35/6кВ «Октябрьск» на участке от опоры №16 до ТП-52. 2. Проведено высоковольтное испытание КВЛ-6кВ ф-4 ПС 35/6кВ «Октябрьск» на участке от опоры №16 до ТП-52. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 86 | Северный участок Самарских электрических сетей. В РП-106 I от действия МТО отключился В-6кВ в направлении ТП-1497 I. 07.09.2016г. 11ч. 55м.- 07.09.2016 г. 16ч. 53м. | 3.4.8. | 1. Произведен ремонт КЛ-6кВ на участке от опоры №13 до ТП-1493. 2. Проведено высоковольтное испытание КЛ-6кВ на участке от опоры №13 до ТП-1493. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 87 | Центральный участок Самарских электрических сетей. В РП-258 от действия УРЗА отключился В-6кВ в направлении ТП-2525. 08.09.2016г. 21ч. 54м. – 09.09.2016г. 01ч. 25м. | 3.4.13. | 1. Проведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ от ТП-2770 до ТП-2700, КЛ-6кВ от ТП-2525 до ТП-2770. 2. Проведено высоковольтное испытание КЛ-6кВ от ТП-2770 до ТП-2700, КЛ-6кВ от ТП-2525 до ТП-2770. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 88 | Безымянский участок Самарских электрических сетей. На ПС 110/10кВ «Городская-2» от действия МТО отключился В-10кВ Ф-36. 09.09.2016г. 06ч. 50м. - 09.09.2016г. 08ч.14м. | 3.4.13. | 1. Проведены отыскание места повреждения и ремонт нитки «Б» КЛ-10кВ Ф-36 ПС 110/10кВ «Городская-2» до РП-318. 2. Проведено высоковольтное испытание нитки «Б» КЛ-10кВ Ф-36 ПС 110/10кВ «Городская-2» до РП-318. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 89 | Северный участок Самарских электрических сетей. В РП-146 -II от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-1402 «Б». 10.09.2016г. 08 ч.45м. - 10.09.2016 г. 10ч. 40м. | 3.4.13. | 1.Проведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ от РП-146-II до ТП-1402 «Б». 2. Проведено высоковольтное испытание КЛ-6кВ от РП-146-II до ТП-1402 «Б». 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 90 | Северный участок Самарских электрических сетей. В РП-142 I от действия МТО отключились В-10кВ в направлении ТП-1602 А и В-10кВ в направлении ТП-1604 А. 12.09.2016г. 23ч. 08м.- 13.09.2016 г. 00ч. 20м. | 3.4.11. | 1. В ТП-1604 «А» произведена замена концевой муфты КЛ-10кВ от ТП-1603 до ТП-1604 «А». 2.Проведено высоковольтное испытание КЛ-10кВ от ТП-1603 до ТП-1604 «А». 3.Оформлена исполнительная документация. |
| 91 | Безымянский участок Самарских электрических сетей. В РП-319 от действия МТЗ отключился В-10кВ в направлении ТП-3397/3318. 13.09.2016г. 08ч.50 м.-13.09.2016г. 11ч. 59м. | 3.4.13. | 1. В ТП-3397\ ТП-3318 произведена замена концевой муфты КЛ-10кВ от РП-319 – до ТП-3397 \ ТП-3318. 2. Проведено высоковольтное испытание КЛ-10кВ от РП-319 – до ТП-3397 \ ТП-3318. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 92 | Центральный участок Самарских электрических сетей. В РП-207 I от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-2063 II \ ТП-2042. 13.09.2016г. 10ч. 39м.-13.09.2016г. 11ч. 59м. | 3.4.8. | 1. Проведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ от РП-207 I до ТП-2042. 2. Проведено высоковольтное испытание КЛ-6кВ от РП-207 I до ТП-2042. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 93 | Северный участок Самарских электрических сетей. В ТП-1606 «А» перегорели плавкие вставки ПК-10кВ двух фаз в направлении Т-1. 15.09.2016г. 19ч. 25м.- 15.09.2016 г. 20ч. 36м. | 3.4.11. | 1. Проведен ремонт КЛ-10кВ от 1 секции шин 10кВ до Т-1. 2. Проведено высоковольтное испытание КЛ-10кВ от 1 секции шин 10кВ до Т-1. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 94 | Красноглинский участок Самарских электрических сетей. В РП-509 I от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-5022. 16.09.2016г. 13ч. 30 м.-16.09.2016 г 14ч. 05м. | 3.4.8. | 1.Проведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-10кВ от РП-509 I до ТП-5022. 2.Проведено высоковольтное испытание КЛ-10кВ от РП-509 I до ТП-5022. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 95 | Сызранский участок Западных электрических сетей. В РП-1 от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-11. 19.09.2016г. 09ч. 30м.-19.09.2016г.10ч. 35м. | 3.4.13. | 1. Проведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ от ЦРП-1 до ТП-196. 2.Проведено высоковольтное испытание КЛ-6кВ от ЦРП-1 до ТП-196. 3.Оформлена исполнительная документация. |
| 96 | Жигулёвский участок Ставропольских электрических сетей. В ТП-ЖСМ-12-11 от действия МТО отключился ВВ-1-6кВ в направлении РУ-ЖСМ-12-04. 20.09.2016г. 10ч.45м.-20.09.2016г. 11ч. 03м. | 3.4.8. | 1. Проведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ от ТП-ЯБ-7-09 до РУ-ЖСМ-12-04. 2. Проведено высоковольтное испытание КЛ-6кВ от ТП-ЯБ-7-09 до РУ-ЖСМ-12-04. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 97 | Отрадненский участок Восточных электрических сетей. На КВЛ-6кВ Ф-НО-18 ПС 220/110/6кВ «Новоотпадная» в реклоузере, установленном на опоре № 1800/5 от действия УРЗиА отключился ВВ-6кВ. 20.09.2016г. 20ч.35м.- 20.09.2016г. 21ч. 35м. | 3.4.10. | 1.Произведен внеплановый осмотр КВЛ-6кВ НО-18. По результатам осмотра выявлены участки ЛЭП с нарушением расстояний от проводов до ветвей деревьев. 2.Произведена подрезка ветвей деревьев в охранной зоне КВЛ-6кВ НО-18. 3.Оформлена исполнительная документация. |
| 98 | Красноярский участок Центральных электрических сетей. На ПС 110/10кВ «Тяговая-М. Царевщина» от действия МТО отключился МВ-10кВ Ф-ЦАР-5. 21.09.2016г. 17ч.15м.-21.09.2016 г. 16ч. 40м. | 3.4.13. | 1.Проведена замена проходных изоляторов в КТПн-506. 2.Проведен расчёт уставок РЗА Ф-ЦАР5. 3.Произведена ревизия комплектов РЗА МВ ЯХНО Ф-ЦАР-5. 4.Произведена герметизация крепления проходных изоляторов КТПн-506. 5.Произведены испытания опорной и проходной фарфоровой изоляции оборудования КТПн-506. 6.Оформлена исполнительная документация. |
| 99 | Новокуйбышевский участок Центральные электрические сети. В ЦРП-3 от действия РЗА отключился В-6 Ф-11. 21.09.2016г. 09ч. 25м. -21.09.2016г. 17ч.40 м. | 3.4.13. | 1. Проведен ремонт и испытания повышенным выпрямленным напряжением кабельной вставки КЛ-6кВ от опоры №1100/18 ВЛ-6кВ Ф.11 ЦРП-3 до ТП-56 РУ-6кВ яч.1. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 100 | Участок №4 Ставропольских электрических сетей. На ПС 110/35/10кВ «Совхозная» от действия МТЗ отключился В-10кВ Ф-12. 23.09.2016г. 19 ч. 30м. - 23.09.2016г. 19 ч. 50 м. | 3.4.13. | 1. Не требуются. Отключение произошло по причине ПАО «МРСК Волги». |
| 101 | Волжский участок Самарских электрических сетей. На ПС 110/10кВ «Безымянка-3» от действия МТО отключился В-10кВ Ф-45. 25.09.2016г. 08ч. 08м. - 25.09.2016г. 09ч. 03м. | 3.4.13. | 1. Проведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-10кВ Ф-45 нитки «А» от РП-612 до ПС 110/10кВ «Безымянка-3». 2. Проведено высоковольтное испытание КЛ-10кВ Ф-45 нитки «А» от РП-612 до ПС 110/10кВ «Безымянка-3». 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 102 | Жигулёвский участок Ставропольских электрических сетей. В ТП-ЖЗ-64 от действия МТЗ произошло отключение ВВ-6кВ на ТП-ЖЗ-67. 26.09.2016г.13ч. 10м.-26.09.2016г. 13ч. 50м. | 3.4.8. | 1.Проведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ от ТП-ЖЗ-64 до ТП-ЖЗ-67. 2.Проведено высоковольтное испытание КЛ-6кВ от ТП-ЖЗ-64 до ТП-ЖЗ-67. 3.Оформлена исполнительная документация. |
| 103 | Кинельский участок №1 Центральных электрических сетей. На Самарской ТЭЦ отключился В-110кВ СамТЭЦ-Кинель. АПВ неуспешное. Выпал блинкер: МФТО, 1 и 4 ст. ТЗНП. Без напряжения ПС 35/10/6кВ «Юлия» (АО «ССК»). 26.09.2016г. 12ч. 29м. - 26.09.2016г. 12ч.34 м. | 3.4.13. | 1.Не требуются. Отключение произошло по причине ПАО «МРСК Волги». |
| 104 | Служба эксплуатации и ремонта подстанций. Группа подстанций Центральных электрических сетей. На ГПП-2 110/10кВ «Промсинтез» от действия ДЗ, МТЗ отключились: В-10кВ С2Т, В-110кВ С2Т, В-10кВ Ф-16. АВР -10кВ не успешное. 26.09.2016г. 03ч.18м.-26.09.2016г. 03ч. 25м. | 3.4.13. 3.4.1. | 1. Произведен внеочередной осмотр электрооборудования ГПП-2 110/10кВ «Промсинтез», после работ защит и отключенного оборудования. 2. Обеспечено исправным аварийным освещением помещения ЗРУ-10кВ, РУ-0,4кВ, АБ, щит управления. 3. Обеспечено питание от разных независимых источников питания рабочее и аварийное освещение в нормальном режиме. Обеспечено автоматическое переключение аварийного освещения на аккумуляторную батарею или другой независимый источник питания, при отключении источников питания на подстанции ГПП-2 110/10кВ «Промсинтез». 4. Устранен дефект в устройстве АВР-0,4кВ. 5. Обеспечено оборудование в ЗРУ-10кВ защитой от перенапряжений(коммутационных и атмосферных),с установкой и наладкой ОПН-10 в ячейках ТН-1-10, ТН-2-10. 6. Персоналу ДД ЦДС проведен внеплановый инструктаж по местным инструкциям. 7. Оформлена исполнительная документация. |
| 105 | Безымянский участок Самарских электрических сетей. В РП-324 «1» от действия МТЗ отключился В-10кВ в направлении ТП-3371 «А». 27.09.2016г.13 ч.55 м. - 28.09.2016г.13 ч. 19 м. | 3.4.8. | 1. Проведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-10кВ от ТП-3041 доТП-3114, КЛ-10кВ от ТП-3041 до ТП-3179 «1». 2. Проведено высоковольтное испытание КЛ-10кВ от ТП-3041 доТП-3114, КЛ-10кВ от ТП-3041 до ТП-3179 «1». 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 106 | Участок №1 Ставропольских электрических сетей. В РП-14 от действия МТО отключились В-10кВ ф-13, ф-16. 28.09.2016г. 09 ч.57 м. - 28.09.2016г.19 ч.52 м. | 3.4.8. | 1.Проведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-10кВ от ТП-1210 яч.№7 до ТП-1212 яч.№3, КЛ-10кВ от ТП-1210 яч.№8 до ТП-1212 яч.№4. 2.Проведено высоковольтное испытание КЛ-10кВ от ТП-1210 яч.№7 до ТП-1212 яч.№3, КЛ-10кВ от ТП-1210 яч.№8 до ТП-1212 яч.№4. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 106 | Северный участок Самарских электрических сетей. В РП-133 -II от действия МТО отключился В-6кВ в направлении ТП-1819. 29.09.2016г. 10ч. 04м. - 29.09.2016г. 11ч. 30м. | 3.4.11. | 1. Проведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ от ТП-133 до ТП-1819. 2. Проведено высоковольтное испытание КЛ-6кВ от ТП-133 до ТП-1819. 3.Оформлена исполнительная документация. |
| 107 | Группа подстанций Самарских электрических сетей. На ПС-220/110/6кВ «Просвет» от действия 1, 4 ступени ТЗНП отключился В-110кВ ВЛ-110кВ «Дружба-1». АПВ успешное. 30.09.2016 г. 17 ч. 20 м. -30.09.2016 г. 17 ч. 20 м. | 3.4.13. | Не требуются. Технологическое нарушение на оборудовании ПАО «МРСК Волги». |
| Октябрь 2016 года. |
| 108 | Кряжский участок Самарских электрических сетей. В РП-438-I от действия МТЗ отключился В-6кВ на ТП-4632 А. 01.10.2016г. 03 ч. 03 м. - 01.10.2016г. 07 ч. 50 м. | 3.4.13. | 1. Проведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ от ТП-4631-А доТП-4626-А. 2. Проведено высоковольтное испытание КЛ-6кВ от ТП-4631-А доТП-4626-А. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 109 | Северный участок Самарских электрических сетей. В РП-114 I от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-1057. 05.10.2016г. 20 ч. 22 м.- 05.10.2016г. 21ч. 45м. | 3.4.13. | 1. Проведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ от ТП-1433А доТП-1434А. 2. Проведено высоковольтное испытание КЛ-6кВ от ТП-1433А доТП-1434А. 3.Оформлена исполнительная документация. |
| 110 | Кряжский участок Самарских электрических сетей. В РП-427 II от действия МТО отключился В-6кВ в направлении ТП-4607, ТП-4515. 06.10.2016г. 18 ч. 30 м. - 06.10.2016г. 19 ч. 50 м. | 3.4.13. | 1. Произведен внеочередной осмотр КВЛ-6кВ от РП-427 до ТП-4515. По результатам осмотра на проводах двух фаз обнаружена ветка, упавшая при не благоприятных погодных условиях, связанных с усилением ветра. 2. С проводов КВЛ-6кВ от РП-427 до ТП-4515 снята ветка. 3. Произведено измерение сопротивления изоляции КВЛ-6кВ от РП-427 до ТП-4515. 4. Оформлена исполнительная документация. |
| 111 | Центральный участок Самарских электрических сетей. В РП-216 I от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-1790 I. 07.10.2016г. 15 ч. 13 м. - 07.10.2016г. 16 ч. 06 м. | 3.4.13. | 1. Проведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ от РП-216 I до ТП-1790 I. 2. Проведено высоковольтное испытание КЛ-6кВ от РП-216 I до ТП-1790 I. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 112 | Отрадненский участок Восточных электрических сетей. На ПС 110/35/6кВ «Мухановская» оперативным персоналом отключен В-6кВ ф-2 с однофазным замыканием на землю. 08.10.2016г. 15 ч. 38 м. - 08.10.2016г. 20 ч. 20 м. | 3.4.8. | 1. Произведены ремонт и высоковольтные испытания КЛ-6кВ от опоры №202/8 до ЗТП-Мух-219. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 113 | Северный участок Самарских электрических сетей. В РП-133 от действия МТО отключился В-6кВ в направлении ТП-1821. 09.10.2016г. 12 ч. 55 м. - 09.10.2016г. 13 ч. 50 м. | 3.4.13. | 1. 1. Проведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ от ТП-1821 Б до ТП-813 I. 2. Проведено высоковольтное испытание КЛ-6кВ от ТП-1821 Б до ТП-813 I. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 114 | Северный участок Самарских электрических сетей. На ПС «ЗИМ» ГПП -35/22кВ от действия РЗиА отключился В-22кВ ф-5. 10.10.2016 г. 19 ч. 00 м. - 10.10.2016 г. 20 ч. 50 м. | 3.4.13. | 1. Проведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-22кВ ф-5. 2. Проведено высоковольтное испытание КЛ-22кВ ф-5. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 115 | Сызранский участок Западных электрических сетей. В РП-3 от действия МТО отключился В-6кВ Ф-39. 11.10.2016г.12ч. 24м. - 11.10.2016г. 13 ч. 48 м. | 3.4.8. | 1. Проведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ- 6кВ от ТП-9 до ТП-11. 2. Проведено высоковольтное испытание КЛ- 6кВ от ТП-9 до ТП-11. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 116 | Безымянский участок Самарских электрических сетей. На ПС 110/10кВ «Городская-2» от действия МТО отключился В-10кВ Ф-65. 11.10.2016г.16 ч. 04 м.-11.10.2016г. 16 ч. 22 м. | 3.4.8. | 1. Проведен ремонт КЛ- 10кВ ПС 110/10кВ «Городская-2» Ф-65 до РП-314 «II». 2. Проведено высоковольтное испытание КЛ- 10кВ ПС 110/10кВ «Городская-2» Ф-65 до РП-314 «II». 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 117 | Красноглинский участок Самарских электрических сетей. На ПС 110/6кВ «Красноглинская-1» от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-23. 12.10.2016г. 08 ч. 57 м. - 12.10.2016г. 08 ч. 57 м. | 3.4.13. | 1. Проведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ от РП-521 «II» до ПС «Красноглинская-1» ф-23. 2. Проведено высоковольтное испытание КЛ-6кВ от РП-521 «II» до ПС «Красноглинская-1» ф-23. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 118 | Северный участок Самарских электрических сетей. На ПС 110/6кВ «Томашев Колок» (ПАО «МРСК Волги») от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-17. В РП-103 АВР-6кВ успешное. Перерыва электроснабжения потребителей не было. 12.10.2016г. 09 ч. 44 м. - 12.10.2016г. 09 ч. 44 м. | 3.4.13. | 1. Проведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ от ПС 110/6кВ «Томашев Колок» Ф-23 до РП-103. 2. Проведено высоковольтное испытание КЛ-6кВ от ПС 110/6кВ «Томашев Колок» Ф-23 до РП-103. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 119 | Группа подстанций Центральных электрических сетей. На ПС-220кВ «Головная» (Самарское ПМЭС) от действия противоаварийной автоматики отключился В-110кВ ВЛ-110кВ «Красносёлки -2». АПВ не успешное. РПВ успешное. 12.10.2016г. 17 ч. 46 м. - 12.10.2016г. 18 ч. 14 м. | 3.4.13. | Не требуются: причина отключения на ПС-220кВ «Головная» Самарского ПМЭС. |
| 120 | Чапаевский участок Центральных электрических сетей. От действия противоаварийной автоматики прекращена подача напряжения на КЛ-10кВ Ф-18 с ПС-220кВ «Томыловская» (Самарское ПМЭС). 12.10.2016г. 17 ч. 46 м. - 12.10.2016г. 18 ч. 15 м. | 3.4.13. | Не требуются: причина отключения на ПС-220кВ «Томыловская» Самарского ПМЭС. |
| 121 | Новокуйбышевский участок Центральных электрических сетей. От действия противоаварийной автоматики прекращена подача напряжения на КЛ-6кВ Ф-12, 20, 24, 48 с Новокуйбышевской ТЭЦ-1. 12.10.2016г. 17 ч. 46 м. - 12.10.2016г. 18 ч. 15 м. | 3.4.13. | Не требуются: причина отключения на Новокуйбышевской ТЭЦ-1 (АО «Волжкая ТГК»). |
| 122 | Безенчукский участок Южных электрических сетей. На ПС 220кВ «Чапаевская» (Самарское ПМЭС) от действия противоаварийной автоматики отключились В-110кВ ВЛ-110кВ «Мыльная-1, В-110кВ ВЛ-110кВ «Мыльная-2. 12.10.2016г. 17 ч. 45 м. - 12.10.2016г. 18 ч. 09 м. | 3.4.13. | Не требуются: причина отключения на ПС 220кВ «Чапаевская» Самарского ПМЭС. |
| 123 | Северный участок Самарских электрических сетей. От действия противоаварийной автоматики прекращена подача напряжения на КЛ-6кВ Ф-52 с ПС 110/6кВ «Толевая» (ПАО «МРСК Волги») 12.10.2016г. 17 ч. 48 м. - 12.10.2016г. 19 ч. 47 м. | 3.4.13. | Не требуются: причина отключения на ПС 110/6кВ «Толевая» (ПАО «МРСК Волги»). |
| 124 | Северный участок Самарских электрических сетей. В РП-609 I от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-1544 А. 12.10.2016г. 19 ч. 00 м. - 12.10.2016г. 21 ч. 35 м. | 3.4.13. | 1. Проведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ от РП-609 I до ТП-1544 А. 2. Проведено высоковольтное испытание КЛ-6кВ от РП-609 I до ТП-1544 А. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 125 | Волжский участок Самарских электрических сетей. На ПС 220/110/10/6кВ «Солнечная» оперативным персоналом отключен В-6кВ Ф-37 по причине однофазного замыкания на землю в КЛ-6кВ Ф-37. 12.10.2016г. 20 ч. 25 м. - 12.10.2016г. 20 ч. 25 м. | 3.4.13. | В РП-607 I оперативным персоналом отключены МВ-6кВ, ЛР-6кВ, ШР-6кВ Ф-37 ПС 220/110/6кВ «Солнечная», включен СМВ-6кВ. |
| 126 | Самарские электрические сети. На ПС 110/6кВ «Город-2» от действия МТЗ отключился В-6 Ф-2. 14.10.2016г. 09 ч. 57 м. -14.10.2016г. 12 ч. 04 м. | 3.4.13. | 1. Произведена замена опорного изолятора в РУ-6кВ ТП-3. 2. Произведены высоковольтные испытания и измерения изоляции РУ-6кВ ТП-3. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 127 | Волжский участок Самарских электрических сетей. В РП-611 от действия «МТЗ» отключился В-10кВ в направлении ТП-6334 Б. 14.10.2016г. 14 ч. 32 м.-14.10.2016г. 16 ч. 35 м. | 3.4.13. | 1. Проведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-10кВ от РП-622 II до ТП-6355 II. 2. Проведено высоковольтное испытание КЛ-10кВ от РП-622 II до ТП-6355 II. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 128 | Волжский участок Самарских электрических сетей. ПС 220/110/10/6кВ «Солнечная» от действия «МТЗ» отключились В-10кВ ф-9, 12. 14.10.2016г. 19 ч. 05 м. - 14.10.2016г. 20 ч. 00 м. | 3.4.8. | 1. Проведены ремонт КЛ-10кВ ф-9, 12 ПС 220/110/10/6кВ «Солнечная» до РП-608. 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ-10кВ ф-9, 12 от ПС 220/110/10/6кВ «Солнечная» до РП-608. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 129 | Центральный участок Самарских электрических сетей. В РП-215 II от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-2695 Б. 15.10.2016г. 04 ч. 21 м. - 15.10.2016г. 05 ч. 15 м. | 3.4.13. | 1. Проведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ от РП-215 II до ТП-2695 Б. 2. Проведено высоковольтное испытание КЛ-6кВ от РП-215 II до ТП-2695 Б. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 130 | Новокуйбышевский участок Центральных электрических сетей. В ГРУ-2 Новокуйбышевской ТЭЦ-1 от действия МТЗ отключился В-6кВ ф-48. 17.10.2016г. 17 ч. 24 м. - 17.10.2016г. 18 ч. 58 м. | 3.4.13. | 1. Проведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ от ГРУ-2 Новокуйбышевской ТЭЦ-1 до РП-1 II. 2. Проведено высоковольтное испытание КЛ-6кВ от ГРУ-2 Новокуйбышевской ТЭЦ-1 до РП-1 II. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 131 | Безымянский участок Самарских электрических сетей. В РП-303 «II» от действия МТО отключились В-10кВ Ф-1-22 «СМЗ», В-10кВ в направлении ТП-3260 «II». 19.10.2016г.11 ч. 24 м. - 19.10.2016г.15 ч. 20 м. | 3.4.8. | Не требуются: причина отключения - повреждение КЛ-10кВ абонента. |
| 132 | Безымянский участок Самарских электрических сетей. В ТП-3054 от действия МТЗ отключился В-10кВ в направлении ТП-3079. 21.10.2016г. 16 ч. 20 м. - 21.10.2016г. 18 ч. 06 м. | 3.4.13. | 1. Проведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-10кВ от ТП-3054 до ТП-3079. 2. Проведено высоковольтное испытание КЛ-10кВ от ТП-3054 до ТП-3079. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 133 | Северный участок Западных электрических сетей. На ГПП-1 «СТЗ» от действия МТО отключился В-6кВ Ф-44. 22.10.2016г.15 ч.50 м. - 22.10.2016г. 16 ч.26 м. | 3.4.13. | 1. Проведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ от ГПП-1 «СТЗ» до ТП-262. 2. Проведено высоковольтное испытание КЛ-6кВ от ГПП-1 «СТЗ» до ТП-262. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 134 | Волжский участок Самарских электрических сетей. Прекращена подача напряжения на КЛ-6кВ Ф-5, 10, 23, 41, 45, 46 ПС 110/6кВ «ЗИТ». 23.10.2016г. 09 ч. 10 м. - 23.10.2016г. 09 ч. 15 м. | 3.4.8. | Не требуются: причина отключения – технологическое нарушение в электроустановке ПАО «МРСК Волги». |
| 135 | Юго-Западный участок Западных электрических сетей. На ПС 110/6кВ «НМР» от действия МТО отключился В-6кВ Ф-35. 25.10.2016г. 09 ч. 50 м. – 25.10.2016г. 11 ч. 21 м. | 3.4.8. | 1. Проведен ремонт КЛ-6кВ от ТП-35.04 до ТП-35.06. 2. Проведено высоковольтное испытание КЛ-6кВ от ТП-35.04 до ТП-35.06. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 136 | Чапаевский участок Центральных электрических сетей. В ТП-29 от действия МТЗ отключился В-10кВ яч. № 2 в направлении ТП-Х-5. 25.10.2016г. 22 ч. 00 м. - 25.10.2016г. 23 ч. 05 м. | 3.4.13. | 1. Произведена замена проходного изолятора в яч. №2 РУ-10кВ ТП-Х-5. 2. Проведено высоковольтное испытание изоляции РУ-10кВ ТП-Х-5. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 137 | Безымянский участок Самарских электрических сетей. На ПС 110/10кВ «АВИС» от действия МТЗ отключился В-10кВ Ф-34. 26.10.2016г. 08 ч. 55 м. - 26.10.2016г. 09 ч. 40 м. | 3.4.13. | 1. Проведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-10кВ от ТП-3440 до ТП-3079. 2. Проведено высоковольтное испытание КЛ-10кВ от ТП-3440 до ТП-3079. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 138 | Участок №4 Ставропольских электрических сетей. На ПС 110/35/10кВ «Хрящевка» от действия МТЗ, МТО отключился В-10кВ ф-20. 29.10.2016г. 15 ч. 30 м. - 29.10.2016г.17 ч. 40 м. | 3.4.13. | 1. Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-20 ПС 110/35/10кВ «Хрящевка». По результатам осмотра на проводах двух фаз обнаружена ветка, упавшая при не благоприятных погодных условиях, связанных с усилением ветра. 2. С проводов ВЛ-10кВ ф-20 ПС 110/35/10кВ «Хрящевка» снята ветка. 3. Произведено измерение сопротивления изоляции ВЛ-10кВ ф-20 ПС 110/35/10кВ «Хрящевка». 4. Оформлена исполнительная документация. |
| 139 | Северный участок Западных электрических сетей. В РП-135 от действия «МТО» отключился В-6кВ в направлении ТП-11726. 29.10.2016г. 17 ч. 35 м. - 29.10.2016г. 18 ч. 48 м. | 3.4.13. | 1. Проведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ от ТП-1726 Б до ТП-1727. 2. Проведено высоковольтное испытание КЛ-6кВ от ТП-1726 Б до ТП-1727. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 140 | Волжский участок Самарских электрических сетей. В РП-623 II от действия МТО отключился В-10кВ в направлении РП-614 II. 30.10.2016г. 10 ч. 25 м. - 30.10.2016г. 11 ч. 10 м. | 3.4.8. | 1. Проведен ремонт КЛ-10кВ от РП-623 до РП-614 II. 2. Проведено высоковольтное испытание КЛ-10кВ от РП-623 до РП-614 II. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 141 | Кинельский участок №1 Центральных электрических сетей. На ПС 110/6кВ «Локомотивное депо «Кинель» от действия МТО отключился В-6кВ ф-ЛД-45. 31.10.2016г. 09 ч. 25 м. - 31.10.2016г. 11 ч. 10 м. | 3.4.13. | 1. Проведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ от ЗТП-19 до ЗТП-29. 2. Проведено высоковольтное испытание КЛ-6кВ от ЗТП-19 до ЗТП-29. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 142 | Юго-Западный участок Западных электрических сетей. На ПС 110/6кВ «НМР» от действия МТО отключился В-6кВ Ф-35. 31.10.2016г. 10 ч. 52 м. 31.10.2016г. 13 ч. 05 м. | 3.4.13. | 1. Проведен ремонт КЛ-6кВ от ТП-35.04 до ТП-35.06. 2. Проведено высоковольтное испытание КЛ-6кВ от ТП-35.04 до ТП-35.06. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 143 | Северный участок Самарских электрических сетей. В РП-128 от действия «МТО» отключился В-6кВ в направлении ТП-1576. 31.10.2016г. 19 ч. 50 м. 31.10.2016г. 21 ч. 35 м. | 3.4.13. | 1. Проведен ремонт концевой разделки кабельного ввода с ТП 1576 А на опоре №2. 2. Проведено высоковольтное испытание КЛ-6кВ от ТП-1726 Б до ТП-1727 Б. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| Ноябрь 2016 года. |
| 144 | Центральный участок Самарских электрических сетей. в РП-250 II от действия МТЗ отключился В-10кВ в направлении ТП-2177 II. 01.11.2016г. 22 ч. 15 м. - 01.11.2016г. 23 ч. 34 м. | 3.4.11. | 1. Проведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-10кВ от ТП-2393 II до ТП-2395 II. 2. Проведено высоковольтное испытание КЛ-10кВ от ТП-2393 II до ТП-2395 II. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 145 | Участок №4 Ставропольских электрических сетей. На ПС 110/10кВ «Ягодная» от действия МТЗ отключился В-10кВ ф-9. 04.11.2016г. 06 ч. 10 м.- 04.11.2016г. 17 ч. 12 м. | 3.4.13. | 1. Произведена замена 6 опорных изоляторов и 3 предохранителей ПКТ-10кВ в РУ-10кВ КТП Яг-918. 2. Проведено высоковольтное испытание изоляции РУ-10кВ КТП Яг-918. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 146 | Кинельский участок №1 Центральных электрических сетей. На ПС 35/10/6кВ «Усть-Кинельская» от действия МТО, МТЗ отключился В-6кВ ф- 5. 04.11.2016г. 11 ч. 05 м. - 04.11.2016г. 12 ч. 19 м. | 3.4.9. | 1. Устранено налипание мокрого снега на изоляторах ТП-103. |
| 147 | Нефтегорский участок Восточных электрических сетей. На ПС 110/6кВ «Город-2» от действия МТЗ отключился В-6кВ ф- 16. 04.11.2016г. 05 ч. 30 м.- 04.11.2016г. 06 ч. 30 м. | 3.4.9. | Убрана ветка с траверзы ввода в ТП-5. |
| 148 | Кинельский участок №1 Центральных электрических сетей. ПС «Локомотивное депо» от действия МТО отключился В-10кВ ф-ЛД-44. 08.11.2016г. 11 ч. 45 м. - 08.11.2016г. 12 ч. 30 м. | 3.4.13. | 1. Проведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-10кВ от ЗТП-65 до ЗТП-71. 2. Проведено высоковольтное испытание КЛ-10кВ от ЗТП-65 до ЗТП-71. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 149 | Северный участок Самарских электрических сетей. В РП-216 II от действия МТЗ отключился В-6кВ на ТП-2787 II. 08.11.2016г. 16 ч. 06 м. - 08.11.2016г. 17 ч. 15 м. | 3.4.13. | 1. Проведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ от РП-216 II до ТП-2787 II. 2. Проведено высоковольтное испытание КЛ-6кВ от РП-216 II до ТП-2787 II. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 150 | Кинельский участок №1 Центральных электрических сетей. На ПС 35/10/6кВ «Усть-Кинельская» от действия МТО отключился В-6кВ ф-4. 09.11.2016г. 04 ч. 06 м. - 09.11.2016г. 09 ч. 47 м. | 3.4.13. | 1. Произведена замена штыревого изолятора на опоре №400/31 ВЛ-6кВ Ф-4. 2. Произведены высоковольтные испытания. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 151 | Участок №4 Ставропольских электрических сетей. На ПС 110/35кВ «Белозерки» от действия МТЗ отключился В-10кВ ф-2. 09.11.2016г. 12 ч. 01 м. - 09.11.2016г. 16 ч. 54 м. | 3.4.7. | 1. Устранены причины попадания осадков в ТП–Б-201. 2. Проведены высоковольтные испытания опорной изоляции секции шин 10кВ ТП–Б-201. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 152 | Центральный участок Западных электрических сетей. В РП-3 от действия МТО отключился В-6кВ Ф-13. 10.11.16г. 03 ч. 36 м. - 10.11.2016г. 07 ч. 49 м. | 3.4.13. | 1. Проведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ от ТП-113 до ТП-65. 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ-6кВ от ТП-113 до ТП-65. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 153 | Северный участок Самарских электрических сетей. В РП-139 II от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-1432Б . 10.11.2016г. 04 ч. 20 м.- 10.11.2016г.06 ч. 04 м. | 3.4.13. | 1. Проведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ ТП-1433Б - ТП-1434 Б. 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ-6кВ ТП-1433Б - ТП-1434 Б. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 154 | Сызранский участок Западных электрических сетей. ПС 110/10/6кВ «Переволоки» от действия МТО произошло отключение В-6кВ Ф-8. 11.11.16г. 17 ч.19 м. - 12.11.2016г. 02 ч.35 м. | 3.4.8. | 1. Устранен схлест и обрыв проводов на ВЛ-6кВ Ф-8. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 155 | Безымянский участок, Самарские электрические сети. В РП-302 от МТЗ отключился В-10кВ в направлении ТП-3076. 12.11.2016г. 07 ч. 50 м.- 12.11.2016г. 08 ч. 45 м. | 3.4.13. | 1. Проведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-10кВ РП-302 II - ТП-3076. 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ-10кВ РП-302 II - ТП-3076. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 156 | Центральный участок Западных электрических сетей. В ТП-322 от действия МТО отключился В-6кВ в направлении ТП-323. 12.11.16г. 12 ч. 00 м. - 12.11.16г. 12 ч.58 м. | 3.4.8. | 1. Проведен ремонт КЛ-6кВ от ТП-104 до ТП-142. 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ-6кВ от ТП-104 до ТП-142. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 157 | Волжский участок Самарских электрических сетей. На ПС 110/6кВ «Г-3» от действия МТО отключился В- 6кВ Ф-67. 14.11.16г. 13 ч. 00 м. - 14.11.16г.13 ч. 55 м. | 3.4.8. | 1. Проведен ремонт КЛ-6кВ от ПС 110/6кВ «Г-3» Ф-67 до РП-621 1. 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ-6кВ от ПС 110/6кВ «Г-3» Ф-67 до РП-621 1. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 158 | Новокуйбышевский участок Центральных электрических сетей. На ПС «Воскресенка» от действия МТО отключился В-6кВ в направлении ЦРП-7. 15.11.16г. 23 ч.36 м. - 16.11.2016г. 01 ч. 23 м. | 3.4.13. | 1.Проведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ ЯЧ№ 3 и Яч№15 ЦРП-7. 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ-6кВ Яч.№3 и Яч. №15 ЦРП-7. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 159 | Сызранский участок Западных электрических сетей. В РП-4 от действия МТО отключился В-6кВ Ф-8. 15.11.16г. 14 ч.58 м. - 15.11.2016г.17 ч. 15 м. | 3.4.13. | 1.Проведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ ТП-130 до ТП-78. 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ-6кВ ТП-130 до ТП-78. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 160 | Северный участок Самарских электрических сетей. В РП-609 II от действия МТО произошло отключение В-6кВ в направлении ТП 1544 Б. 19.11.16г. 20 ч.10 м. - 19.11.16г. 21 ч.20 м. | 3.4.13. | 1. Проведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ от ТП-1544 Б до РП-609 II. 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ-6кВ от ТП-1544 Б до РП-609 II. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 161 | Западные электрические сети. На ПС-110/6кВ Город-1 (ПАО МРСК) от действия МТЗ отключился В-6 Ф-15. 22.11.2016г. 08 ч. 05 м. -22.11.2016г. 09 ч. 15 м. | 3.4.8. | 1. Проведен ремонт КЛ-6кВ ТП104-ТП142б. 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ-6кВ ТП104-ТП142б. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 162 | Группа подстанций Самарских электрических сетей. На ПС 35/6кВ «Ботаническая» от действия МТЗ отключился В-6кВ Т2Т. 22.11.16г. 15 ч. 58 м. - 22.11.2016г. 15 ч.58 м. | 3.4.13. | 1. Проведена замена опорного изолятора в ячейке №26 РУ-6кВ 2 с.ш.-6кВ ПС «Ботаническая». 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 163 | Северный участок Самарских электрических сетей. В РП-120 от действия РЗА отключились вводы 6кВ 1с.ш. и 2 с.ш. 23.11.2016г. 05 ч. 48 м. - 23.11.2016г. 07 ч. 01 м. | 3.4.13. | 1.Проведено техническое освидетельствование КЛ-6кВ Ф-8, Ф-5, Ф-13, Ф-19 РП-120. |
| 164 | Восточные электрические сети. Прекращена подача напряжения: с ПС Солнечная по отходящим Ф-1,Ф-2, Ф-3, Ф-9, Ф-15; с ПС Восточная по Ф-72; по ВЛ-35кВ Сидоровка и на ПС Осиновская. 23.11.16г. 08 ч. 50 м. - 23.11.2016г. 11 ч. 15 м. | 3.4.8. | Не требуются. Технологическое нарушение на ПС Мухановская. |
| 165 | Группа подстанций Ставропольских электрических сетей. С Тольяттинской ТЭЦ прекращена подача напряжения на ВЛ-110 ВДН-1. 26.11.16г. 00 ч.59 м. - 26.11.2016г. 01 ч. 42 м. | 3.4.8. | Не требуются. Технологическое нарушение в электроустановке Тольяттинской ТЭЦ. |
| 166 | Кинельский участок №1 Центральных электрических сетей. на ПС 110/35/10кВ «АСК- 2» от действия МТО отключился В-6кВ Ф-АСК 33. 27.11.16г. 11 ч. 00 м. - 27.11.2016г.11 ч. 00 м. | 3.4.13. | 1. Проведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-10кВ от ТП-201 до ТП-218. 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ-10кВ от ТП-201 до ТП-218. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 167 | Волжский участок, Центральные электрические сети. На КРУН-1 ПС110/35/10кВ «Смышляевка-Тяговая» оперативным персоналом отключен В10 Ф-СМ-8. 27.11.2016г. 11 ч. 30 м.- 27.11.2016г. 13ч. 25 м. | 3.4.13. | 1. Произведен ремонт ЛР 10кВ (РЛНД-630) на оп.800/45 ВЛ-10кВ Ф-СМ-8. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 168 | Сызранский участок Западных электрических сетей. В РП-8 от действия МТО отключился В-6кВ Ф- 1. 28.11.16г. 16 ч. 42 м. - 28.11.2016г.18 ч. 25 м. | 3.4.13. | 1. Проведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ- 6кВ от РП-8 Ф-1 до Анкера Р-43. 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ- 6кВ от РП-8 Ф-1 до Анкера Р-43. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 169 | Группа подстанций Ставропольских электрических сетей. На ТЭЦ ВАЗА от действия ДЗЛ отключился В-110кВ ВЛ-110кВ ПКЗ-1. 29.11.2016г. 09 ч. 22 м. - 29.11.2016г. 09 ч. 50м. | 3.4.8. | Не требуются. Причина отключения В-110кВ ВЛ-110кВ ПКЗ-1 на ТЭЦ ВАЗА. |
| Декабрь 2016 года. |
| 170 | Северный участок Самарских электрических сетей. В РП-104 I от действия МТО отключился В-6кВ в направлении ТП-1638 I. 01.12.2016 в 9:25 - 01.12.2016 в 10:45. | 3.4.8. | Не требуется. Причина отключения – технологическое нарушение в абонентской КЛ-6кВ РП-104 I – ТП-1638 I. |
| 171 | Центральный участок Самарских электрических сетей. На Самарской ГРЭС от действия МТО отключился В-6кВ ф-49. В ТП-2063 АВР-6кВ успешное. Перерыва в электроснабжении потребителей не было. 02.12.16 в 00:00 - 02.12.16 в 00:00. | 3.4.13. | 1. Проведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6 кВ ф-49 Самарская ГРЭС -ТП-2063 I. 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ-6 кВ ф-49 Самарская ГРЭС -ТП-2063 I. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 172 | Центральный участок Самарских электрических сетей. В РП-207 II отключился В-6кВ в направлении ТП-2056. 02.12.2016г. 00 ч. 00 м. - 02.12.2016г. 01 ч. 35 м. | 3.4.13. | 1. Проведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ- 6кВ от ТП-2056 до ТП-2127 I. 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ- 6кВ от ТП-2056 до ТП-2127 I. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 173 | Волжский участок Самарских электрических сетей. В РП-613 II от действия МТО отключился В-10кВ в направлении ТП-6374Б/ ТП-6364Б. 03.12.2016г. 23 ч. 00 м.- 04.12.2016г. 00 ч. 10 м. | 3.4.13. | 1. Проведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ- 10кВ от РП-613 II до ТП-6374Б. 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ- 10кВ от РП-613 II до ТП-6374Б. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 174 | Центральный участок Самарских электрических сетей. На ПС «ЗИТ» от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-10. 04.12.16г. 01 ч. 35 м. - 04.12.16г. 02 ч. 38 м. | 3.4.13. | 1. Проведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ Ф-10 ПС «ЗИТ» до РП-133 II. 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ-6кВ Ф-10 ПС «ЗИТ» до РП-133 II. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 175 | Безымянский участок Самарских электрических сетей. На ПС 110/10кВ Городская-2 от действия МТО отключился В-10кВ Ф-36. В РП 318 II АВР-10кВ успешно. Перерыва в электроснабжении потребителей не было. 05.12.16г. 11ч. 03м. -05.12.16г. 11ч. 03м. | 3.4.13. | 1. Проведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-10кВ Ф-36 ПС 110/10кВ Городская-2 - РП-318 II. 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ-10кВ Ф-36 ПС 110/10кВ Городская-2 - РП-318 II. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 176 | Северный участок Самарских электрических сетей. На ПС 110/10кВ Городская-2 от КУ отключили В-10 Ф-28 после перевода нагрузки. Выпал блинкер: «Земля» 05.12.16 в 22:10 - 05.12.16 в 22:10 |  | 1. Проведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-10кВ Ф-28 ПС 110/10кВ Городская-2 - РП-134 II. 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ-10кВ Ф-28 ПС 110/10кВ Городская-2 - РП-134 II. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 177 | Центральный участок Самарских электрических сетей. В ТП-2259 отключился вводной ВА-0,4кВ. 05.12.2016г. 19ч. 50м -06.12.2016г. 01 час.07 м | 3.4.7. | 1. Произведен ремонт щита 0,4кВ. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 178 | Участок №1 Ставропольские электрические сети. В РП-15 А от действия МТО отключился В-10кВ в направлении ТП-810. 07.12.2016г. 07 ч. 50 м. - 07.12.2016г. 08 ч. 55 м. | 3.4.13. | 1. Проведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-10кВ от ТП-810 до ТП-806. 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ-10кВ от ТП-810 до ТП-806. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 179 | Безымянский участок Самарские электрические сети. В РП-317 I от действия МТЗ отключился В-10кВ в направлении ТП-3385. 08.12.2016г. 08 ч. 50 м. - 08.12.2016г. 09 ч. 47 м. | 3.4.13. | 1. Проведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-10кВ от ТП-3053 до ТП-3080. 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ-10кВ от ТП-3053 до ТП-3080. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 180 | Центральный участок Самарских электрических сетей. На ПС «Фарада» от действия МТО отключился В-6кВ Ф-30. 09.12.16г. 14 ч.17 м. - 09.12.16г. 15 ч. 55 м. | 3.4.13. | 1. Проведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ Ф-30 ПС «Фарада» до ТП-2260. 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ-6кВ Ф-30 ПС «Фарада» до ТП-2260. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 181 | Безымянский участок Самарских электрических сетей. В РП -313 II от действия МТЗ отключился В-10кВ в направлении ТП-3221 Б. 10.12.16г. 12 ч. 20 м. - 10.12.2016г. 12 ч. 56 м. | 3.4.13. | 1. Проведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-10кВ от РП-313 II до ТП-3221 Б. 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ-10кВ от РП-313 II до ТП-3221 Б. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 182 | Жигулёвский участок Ставропольских электрических сетей. В СПБ-4-Б5 ячейка №2 оперативным персоналом отключен ВВ-6кВ Ф-4 ПС «Богатырь» 10.12.16г. 13 ч.20 м. - 10.12.16г. 15 ч. 55 м. | 3.4.8. | 1.Проведена замена опоры №400/42 КВЛ-6кВ Ф-4 ПС «Богатырь». 2.Проведены высоковольтные испытания КВЛ-6кВ Ф-4 ПС «Богатырь». 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 183 | Безымянский участок Самарских электрических сетей. В РП-313 II от МТЗ отключились В-10кВ в направлении РП-310 II, В-10кВ Ф-40 ПС Город-2, в РП-310 II от МТО отключился В-10кВ в направлении РП-313 II. 10.12.16 г. 11 ч. 29 м. - 10.12.16 г. 13 ч. 15 м. | 3.4.12. | 1. Произведен ремонт электрооборудования в ячейке Ф-40 РП-313 II. 2. Проведены высоковольтные испытания электрооборудования в ячейке Ф-40 РП-313 II. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 184 | Участок №1 Ставропольских электрических сетей. На ГПП-2 от действия МТЗ отключились В-10кВ Ф-5 и В-10кВ Ф-7. 12.12.16г. 17 ч. 45 м. - 12.12.16г. 18 ч. 20 м. | 3.4.13. | 1. Проведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-10кВ от ГПП-2 ЯЧ.№5 до РП-9, КЛ-10кВ от ГПП-2 ЯЧ.№7 до РП-15. 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ-10кВ от ГПП-2 ЯЧ.№5 до РП-9, КЛ-10кВ от ГПП-2 ЯЧ.№7 до РП-15. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 185 | Безымянский участок Самарских электрических сетей. В РП-310 II от действия МТО отключился В-10кВ в направлении РП-313 II. 13.12.16г. 09 ч. 30 м. - 13.12.16г. 13 ч.10 м. | 3.4.13. | 1. Проведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-10кВ от ТП-3224 Б до ТП-3222 Б. 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ-10кВ от ТП-3224 Б до ТП-3222 Б. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 186 | Кряжский участок Самарских электрических сетей. В РП-426 отключился от действия МТО вводной В-6кВ Ф-5 1 сек.ш.-6кВ, в ТП-4667 А В-6кВ в направлении ТП-АО «Связьтранснефть». 13.12.16г. 21 ч. 15 м. - 13.12.16г. 22 ч. 20 м. | 3.4.13. | Не требуются. Отключение произошло по причине технологического нарушения в электроустановке АО «Связьтранснефть». |
| 187 | Новокуйбышевский участок Центральных электрических сетей. На Новокуйбышевской ТЭЦ-1 от действия МТО отключились В-6кВ Ф-20, В-6кВ Ф-24 . 14.12.16г. 09 ч. 10 м. - 14.12.2016г. 09 ч. 35 м. | 3.4.8. | 1. Произведен ремонт 2 КЛ-6кВ от Новокуйбышевской ТЭЦ-1 Ф-20 до ЦРП- 1 и КЛ-6кВ Новокуйбышевской ТЭЦ-1 Ф-24 до ЦРП- 1. 2. Проведены высоковольтные испытания 2 КЛ-6кВ от Новокуйбышевской ТЭЦ-1 Ф-20 до ЦРП- 1 и КЛ-6кВ Новокуйбышевской ТЭЦ-1 Ф-24 до ЦРП- 1. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 188 | Новокуйбышевский участок Центральных электрических сетей. Оперативный персонал отключил МВ-6кВ ввода 2 сек.ш.-6кВ яч.36 ЦРП-«Насосная». 15.12.2016г. 03 ч. 49 м.- 15.12.2016г. 04 ч. 58 м. | 3.4.13. | 1. Проведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ от ЦРП-«Насосная» яч.36 до ТП-150 яч.3. 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ-6кВ от ЦРП-«Насосная» яч.36 до ТП-150 яч.3. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 189 | Кряжский участок Самарских электрических сетей. Отключилась ВЛ-110кВ «Новокуйбышевская-2» от которой осуществляется электроснабжение ПС Южная 110/6кВ (ПАО «МРСК»). Без напряжения КЛ-6кВ Ф-9;12;16;18; 32; 44 (АО «ССК»). 15.12.2016 г. 03 ч. 35 м.-15.12.2016 г. 04 ч. 00 м. | 3.4.13. | Не требуются. Причина отключения в электроустановке вышестоящей энергоснабжающей организации. |
| 190 | Западные электрические сети. На ПС «Санаторная» от действия РЗА отключился В-10кВ Ф-3. 15.12.2016г. 15 ч.13 м. - 15.12.2016г. 15 ч. 33 м. | 3.4.13. | 1. Проведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-10кВ от ТП-С301 секция №1 до ТП-С302 секция №1. 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ-10кВ от ТП-С301 секция №1 до ТП-С302 секция №1. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 191 | Кряжский участок Самарских электрических сетей. На ПС «Овощная» от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-24. 15.12.16г. 08 ч. 30 м. - 15.12.16г. 09 ч. 11 м. | 3.4.13. | 1. Проведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ Ф-24 ПС «Овощная» до РП-430. 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ-6кВ Ф-24 ПС «Овощная» до РП-430. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 192 | Кряжский участок Самарских электрических сетей. На ПС «Овощная» от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-62. 15.12.16г. 08 ч. 30 м. - 15.12.16г. 09 ч. 11 м. | 3.4.13. | 1. Проведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ ф-62 ПС «Овощная» до РП-438 II. 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ-6кВ ф-62 ПС «Овощная» до РП-438 II. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 193 | Кинельский участок № 1 Центральных электрических сетей. В РУ-10кВ ПС «Локомотивное депо» прекращена подача напряжения. 17.12.16г. 21 ч. 40 м. - 17.12.16г. 23 ч. 16 м. | 3.4.13. | Не требуются. Прекращение электроснабжения вызвано технологическим нарушением в электроустановке энергоснабжающей организации. |
| 194 | Центральный участок Самарских электрических сетей. В РП-215 1 от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП 2465. 20.12.2016 г. 20 ч. 53 м.- 20.12.2016 г. 21 ч. 33 м. | 3.4.13. | 1. Проведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ от ТП-2088 1 до ТП 2457. 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ-6кВ от ТП-2088 1 до ТП 2457. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 195 | Участок №1 Ставропольских электрических сетей. В РП-15 от действия МТО отключился В-10кВ яч.11. 20.12.2016г. 12 ч. 54 м. - 20.12.2016г. 14 ч. 12 м. | 3.4.8. | 1.Проведен ремонт КЛ-10кВ от ТП Профилакторий яч.1 до ТП-Лыжная база. 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ-10кВ от ТП Профилакторий яч.1 до ТП-Лыжная база. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 196 | Кряжский участок Самарских электрических сетей. В РП-438 от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП 4364 А. 21.12.2016г. 11 ч. 58 м. - 21.12.2016г. 13 ч. 25 м | 3.4.8. | 1. Проведен ремонт 2 КЛ-6кВ от ТП 4634АБ до ТП 4633 АБ. 2. Проведены высоковольтные испытания 2 КЛ-6кВ от ТП 4634АБ до ТП 4633 АБ. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 197 | Северный участок Самарских электрических сетей. В ТП-1854 I оперативным персоналом отключен ВН-6кВ в направлении ТП-1526А по причине однофазного замыкания на землю в КЛ-6кВ. 22.12.16г. 11 ч. 04 м. - 22.12.16г. 11 ч. 52 м. | 3.4.13. | 1. Проведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ от ТП-1526 А до ТП-1854 I. 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ-6кВ от ТП-1526 А до ТП-1854 I. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 198 | Волжский участок Самарских электрических сетей. В РП-611 II от действия МТО отключился В-10кВ в направлении ТП-6342 Б. 23.12.16г. 09 ч. 56 м. - 23.12.16г. 10 ч. 24 м. | 3.4.13. | 1. Проведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-10кВ от ТП- 6340 Б до ТП-6342 Б. 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ-10кВ от ТП- 6340 Б до ТП-6342 Б. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 199 | Кинельский участок Центральных электрических сетей. На ПС 110/35/10 АСК-2 (АО «МРСК») оперативным персоналом отключен В-10кВ Ф-12 в направлении КТП-257, по причине однофазного замыкания на землю в данном присоединении. В КТП-257 от действия МТЗ-1 отключился В-6 Ф-12 ПС 110/35/10 АСК-2. 23.12.16г. 09 ч. 28 м. - 23.12.16г. 12 ч. 00 м. | 3.4.8. | Не требуются. Отключение по причине технологического нарушения в электроустановке абонента. |
| 200 | Центральный участок Самарских электрических сетей. В РП-215 II от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-2589 II. 25.12.16г. 07 ч. 15 м. - 25.12.16г. 08 ч. 52 м. | 3.4.13. | Не требуются. Отключение вызвано технологическим нарушением в КЛ-6кВ от ТП-2094Б до ТП-2599 II, принадлежащей организации - абоненту. |
| 201 | Участок №2 Ставропольских электрических сетей. На ГПП 110/10кВ 2000000 от действия МТЗ-2 отключился В-10кВ ф-20. 26.12.16г. 22 ч. 59 м. - 26.12.16г. 23 ч. 23 м. | 3.4.13. | 1. Проведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-10кВ ГПП-2000000 Ф-20 до РП-7 ОГТЦ I c.ш. 10 кВ. 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ-10кВ ГПП-2000000 Ф-20 до РП-7 ОГТЦ I c.ш. 10 кВ. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 202 | Жигулевский участок Ставропольских электрических сетей. На ПС110/35/6кВ «Жигулевская» от действия МТЗ отключился В-6 Ф-3. 27.12.2016г. 09 ч. 30 м. - 27.12.2016г. 11 ч. 44 м. | 3.4.13. | Не требуются. Причина отключения – технологическое нарушение в абонентской электроустановке КТП3-40а (ООО «Самаратрансстрой»). |
| 203 | Волжский участок Самарских электрических сетей. ПС10/6кВ «РЦ-3» оперативным персоналом отключен В-6кВ Ф-3. 27.12.2016г. 15 ч. 20 м. - 27.12.2016г. 16 ч. 00 м. | 3.4.13. | 1. Проведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ от ПП «РЦ-3» до ТП 124. 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ-6кВ от ПП «РЦ-3» до ТП 124. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 204 | Безымянский участок Самарских электрических сетей. На ПС «Гор-2» от действия МТО отключились В-10кВ. ф.40 и ф.6. 28.12.2016г. 21 ч. 18 м. - 28.12.2016г. 21 ч. 24 м. | 3.4.7. | 1.Проведена ревизия ячейки №6 Ф-40 в РП-313 II. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 205 | Группа подстанций Самарских электрических сетей. На ПС «Чапаевская» отключился В-110кВ ВЛ-110кВ «2А». АПВ выведено по режиму. Выпали блинкера на ПС Чапаевская: МТЗ 1 ступень, ТЗНП 1 ступень. 28.12.2016 г. 03 ч. 51 м.- 28.12.2016 г. 09 ч. 40 м. | 3.4.8. | Не требуются. Повреждение в электроустановке абонентской ГПП-2 «ВТ-99». |
| 206 | Северный участок Самарских электрических сетей. В РП-120 I от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-1515А. 29.12.2016г. 18 ч. 55 м. - 29.12.2016г. 19 ч. 58 м. | 3.4.13. | 1. Проведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ от РП-120 I до ТП-1515А. 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ-6кВ от РП-120 I до ТП-1515А. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 207 | Волжский участок Самарских электрических сетей. В РП-624 II от действия МТЗ отключился В-10кВ в направлении ТП-6360Б. 29.12.2016г. 19 ч. 37 м. - 29.12.2016г. 21 ч. 11 м. | 3.4.13. | 1. Проведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-10кВ от ТП-6458Б до ТП-6460Б, КЛ-10кВ от ТП-6458Б до ТП-6456Б. 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ-10кВ от ТП-6458Б до ТП-6460Б, КЛ-10кВ от ТП-6458Б до ТП-6456Б. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 208 | Северный участок Самарских электрических сетей. На ПС «Металлист» от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-1036 А. 29.12.16г. 22 ч. 40 м. - 30.12.16г. 04 ч. 35 м. | 3.4.13. | 1. Проведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ от ТП-1033 Б до РП-115 II; КЛ-6кВ от ТП-1035 Б до ТП-1034 Б. 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ-6кВ от ТП-1033 Б до РП-115 II; КЛ-6кВ от ТП-1035 Б до ТП-1034 Б. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 209 | Северный участок Самарских электрических сетей. На ПС «Томашев Колок» от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-11. 30.12.2016г. 22 ч. 12 м. - 30.12.2016г. 23 ч. 45 м. | 3.4.13. | 1. Проведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6кВ Ф-11 ПС «Томашев Колок» до РП-143 II. 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ-6кВ Ф-11 ПС «Томашев Колок» до РП-143 II. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 210 | Безымянский участок Самарских электрических сетей. В РП-627 II от действия МТЗ отключился В-10кВ в направлении ТП-3347 II. 31.12.2016г. 22 ч. 00 м. - 31.12.2016г. 23 ч. 10 м. | 3.4.13. | 1. Проведены отыскание места повреждения и ремонт КЛ-10кВ от РП-627 II до ТП-3347 II. 2. Проведены высоковольтные испытания КЛ-10кВ от РП-627 II до ТП-3347 II. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 211 | Волжский участок Самарских электрических сетей. На ПС «Безымянская-3» оперативным персоналом отключен В-10кВ Ф-67 по причине однофазного замыкания на землю в КЛ-10кВ. 31.12.16г. 21 ч. 15 м. - 31.12.16г. 23 ч. 39 м. | 3.4.13. | 1. Произведена замена поврежденного силового трансформатора Т-2 в ТП-6348 Б. 2. Проведены испытания и измерения силового трансформатора Т-2 в ТП-6348 Б. 3. Оформлена исполнительная документация. |

Пояснения*:

Коды причин аварийных отключений указаны в соответствии с требованиями Приказа министерства энергетики Российской Федерации от 2 марта 2010 г. N 90 Об утверждении формы акта о расследовании и порядка её заполнения.

3.4.1 –	Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала.

3.4.2 – Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) персонала служб (подразделений) организации.

3.4.3 –	Ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору.

3.4.4 –	Ошибочные или неправильные действия собственного ремонтного или наладочного персонала организации.

3.4.5 – Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) руководящего персонала.

3.4.6 – Неудовлетворительное качество производственных или должностных инструкций, других локальных актов документов организации.

3.4.7 –	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых  объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств.

3.4.8 –	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе.

3.4.9 –	Превышение параметров воздействия стихийных  явлений относительно условий проекта.

3.4.10 – Воздействие повторяющихся стихийных явлений.

3.4.11 – Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа.

3.4.12 – Не выявленные причины.

3.4.13 – Неклассифицированные причины.