## Лист2
Нагрузка трансформаторных подстанций -110; 35кВ ЗАО "ССК"
и резерв трансфоматорной мощности ОЗМ 2015-2016г.г.
Загрузка ПС-110, 35кВ - 2015г.
№ | Подстанция | Номинал | располагаемая | Нагрузка | Резерв | район
|  | трансформаторов | мощность | фактическая | мощности | расположения | %
|  | МВА | МВт | МВт | МВт
1 | ПС-35/6кВ Ботаническая | 2*10 | 12.6 | 6.5 | 6.1 | СамарскаяЭС | 51.5873
2 | ПС-110/35/6 ЗИМ | 2*40,0 | 37.6 | 13.4 | 24.2 | СамарскаяЭС | 35.6383
3 | ГПП-35 кВ "Пром зим" | 5+16 | 15.04 | 1.34 | нет инф. | СамарскаяЭС | 8.9096
4 | ПС-110/10 АВИС | 40+40,5 | 38 | 33.2 | 4.8 | СамарскаяЭС | 87.3684
5 | ПС-110/6 Речная | 2*25 | 23.5 | 3.68 | 19.82 | СамарскаяЭС | 15.6596
6 | ПС-35/6 Станкозаводская | 2*6,3 | 5.92 | 4.2 | 1.72 | СамарскаяЭС | 70.9459
7 | ПС 35/6 кВ «Долотная-1» | 2*15 | 14.1 | 9.26 | 4.84 | СамарскаяЭС | 65.6738
8 | ПС 110/6 кВ «Долотная-2» | 2*32 | 30.1 | 2.18 | 27.92 | СамарскаяЭС | 7.2425
9 | ПС 110/35/6 кВ "Красноглинская-2" | 2*40 | 37.6 | 28.7 | 8.9 | СамарскаяЭС | 76.3298
10 | ПС 110/6 ЧОЗИП | 6,3+2,5 | 2.8 | 2.48 | 0.32 | ЦентральнаяЭС | 88.5714
11 | ПС-110/6кВ ГПП-1 ВПХ | 2*16,0 | 15.04 | 9.87 | 5.17 | ЦентральнаяЭС | 65.625
12 | ПС-110/10 Преображенка | 2*2,5 | 2.35 | 0.24 | 2.11 | ЦентральнаяЭС | 10.2128
13 | ПС-110/6кВ Красноселки | 2*40,0 | 37.6 | 1.3 | 36.3 | ЦентральнаяЭС | 3.4574
14 | ГПП-2 110/10 кВ "Промсинтез" | 10+16 | 9.4 | 2.16 | 7.24 | ЦентральнаяЭС | 22.9787
15 | ПС 35/10/6 кВ "Усть-Кинельская" | 2*10 | 9.4 | 4.6 | 4.8 | ЦентральнаяЭС | 48.9362
16 | ПС 35/10/6 кВ "Юлия" | 6,3 + 4 | 5.92 | 4.6 | 1.32 | ЦентральнаяЭС | 77.7027
17 | ПС 110/35/6кВ Фосфор ГПП-1 | 2*80,0 | 75.2 | 3.25 | 71.95 | СтавропольскаяЭС | 4.3218
18 | ПС 110/35/6кВ Фосфор ГПП-2 | 2*75,0 | 70.5 | 6 | 64.5 | СтавропольскаяЭС | 8.5106
19 | ПС-110/6кВ ТЭЗ | 25+31,5 | 23.5 | 7.52 | 15.98 | СтавропольскаяЭС | 32
20 | ПС-35/6кВ Богатырь | 2*4,0 | 3.76 | 3.7 | 0.06 | СтавропольскаяЭС | 98.4043
21 | ГПП-1000000 110/10 кВ | 40+63 | 37.6 | 34.4658 | 3.1342 | СтавропольскаяЭС | 91.6644
22 | ГПП-2000000 110/10 кВ | 2*63 | 59.3 | 51.8364 | 7.4636 | СтавропольскаяЭС | 87.4138
23 | ГПП-3000000 110/10 кВ | 2*40 | 37.6 | 38.507 | -0.90704 | СтавропольскаяЭС | 102.4123
24 | ГПП-4000000 110/10 кВ | 2*40 | 37.6 | 35.7979 | 1.8021 | СтавропольскаяЭС | 95.2072
25 | ГПП-5000000 110/10 кВ | 2*25 | 23.5 | 18.3049 | 5.1951 | СтавропольскаяЭС | 77.8933
26 | ПС-35/6 Город-1 | 2*6,3 | 5.9 | 5.8 | 0.1 | ВосточнаяЭС | 98.3051
27 | ПС-35/6кВ Калиновская | 2.5 | 2.35 | 1.45 | 0.9 | ВосточнаяЭС | 61.7021
28 | ПС-35/6 Ст Аманак | 2*6,3 | 5.922 | 0.51 | 5.412 | ВосточнаяЭС | 8.612
29 | ПС-35/6 Осиновская | 1 | 0.94 | 0.24 | 0.7 | ВосточнаяЭС | 25.5319
30 | ПС 35/6 кВ "Самарский Водозабор" | 3,2+3,2 | 3 | 0.21 | 2.79 | ВосточнаяЭС | 7
31 | ПС 35/6 кВ "СВВАУЛ" | 2*2,5 | 2.35 | 1.95 | 0.4 | ЗападнаяЭС | 82.9787
32 | ПС 110/6 кВ "Нефтемаш" | 2*25 | 23.5 | 11.6 | 11.9 | ЗападнаяЭС | 49.3617
33 | ГПП 35/6 кВ "Октябрьская" | 2*6,3+2*5,6 | 10.7 | 9.1 | 1.6 | ЗападнаяЭС | 85.0467
34 | ПС 35/6 "Новокашпирская" | 2*6,3 | 5.92 | 4.41 | 1.51 | ЗападнаяЭС | 74.4932