## Лист1
Алексеевский участок - 2016
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | ТП А 108/400 | 400 | с. Патровка Быт. | 24 | 18 | 19 | 13.3671 | 3.3418
2 | ТП А 110/160 | 160 | с. Патровка Быт. | 78 | 69 | 73 | 48.2093 | 30.1308
3 | ТП А 115/160 | 160 | водозабор | 17 | 18 | 17 | 11.3949 | 7.1218
4 | ТП А 203/250 | 250 | с. Алексеевка Быт. | 239 | 215 | 219 | 147.4767 | 58.9907
5 | ТП А 205/160 | 160 | с. Алексеевка Водозабор, телеретранслятор | 41 | 38 | 39 | 25.8577 | 16.1611
6 | ТП А 207/250 | 250 | с. Алексеевка Быт, пенсионный, | 164 | 152 | 165 | 105.4031 | 42.1613
7 | ТП А 209/100 | 100 | с. Алексеевка Д.сад, магазины | 130 | 136 | 148 | 90.7212 | 90.7212
8 | ТП А 213/160 | 160 | с. Алексеевка Быт, госстрах | 81 | 75 | 85 | 52.8111 | 33.007
9 | ТП А 216/250 | 250 | с. Алексеевка Быт. | 178 | 182 | 191 | 120.7425 | 48.297
10 | ТП А 217/400 | 400 | с. Алексеевка Быт, водозабор | 157 | 162 | 143 | 101.2396 | 25.3099
11 | ТП А 219/160 | 160 | с. Алексеевка Быт. | 123 | 111 | 125 | 78.6689 | 49.168
12 | ТП А 220/100 | 100 | с. Алексеевка Быт. | 66 | 82 | 73 | 48.4285 | 48.4285
13 | ТП А 303/100 | 100 | с. Алексеевка Быт. | 58 | 51 | 64 | 37.9101 | 37.9101
14 | ТП А 704/100 | 100 | п. Субботинский Быт. Почта | 75 | 67 | 72 | 46.8945 | 46.8945
15 | ТП А 705/250 | 250 | п. Субботинский Быт. Школа | 172 | 164 | 162 | 109.1284 | 43.6514
16 | ТП А 706/100 | 100 | п. Субботинский Быт. | 59 | 53 | 48 | 35.0613 | 35.0613
17 | ТП А 1009/160 | 160 | п. Авангард Быт. Школа, Почта | 115 | 102 | 127 | 75.3819 | 47.1137
18 | ТП А 1010/160 | 160 | п. Авангард Котельная, водозабор | 69 | 76 | 72 | 47.5519 | 29.72
19 | ТП А 1012/100 | 100 | п. Авангард Клуб, водозабор,быт | 63 | 58 | 52 | 37.9101 | 37.9101
20 | ТП А 1021/100 | 100 | п. Авангард Быт, сельсовет | 92 | 78 | 84 | 55.6599 | 55.6599
21 | ТП А 1706/100 | 100 | с. Антоновка Быт. | 51 | 58 | 49 | 34.6231 | 34.6231
22 | ТП А 1710/250 | 250 | с. Антоновка Быт. Школа, Почта, Пельменный цех | 146 | 152 | 153 | 98.8291 | 39.5317
23 | ТП А 1721/63 | 63 | с. Павловка Водозаборы | 32 | 33 | 32 | 21.2559 | 33.7396
24 | ТП А 1917/160 | 160 | с. Алексеевка Быт, водозабор | 198 | 204 | 196 | 131.0417 | 81.9011
25 | ТП А 2003/400 | 400 | с. Алексеевка Больница , Водозабор, Стадион | 241 | 237 | 222 | 153.3933 | 38.3483
26 | ТП А 2004/160 | 160 | с. Алексеевка Быт, д/сад | 64 | 58 | 68 | 41.6353 | 26.0221
27 | ТП А 2006/250 | 250 | с. Алексеевка Котельная | 57 | 61 | 53 | 37.4718 | 14.9887
28 | ТП А 2007/400 | 400 | с. Алексеевка Быт, магазин | 215 | 198 | 204 | 135.2053 | 33.8013
29 | ТП А 2009/250 | 250 | с. Алексеевка Быт, военкомат | 151 | 171 | 145 | 102.3353 | 40.9341
30 | ТП А 2010/160 | 160 | с. Алексеевка Быт. | 105 | 126 | 117 | 76.2584 | 47.6615
31 | ТП А 2012/100 | 100 | с. Алексеевка Быт. | 54 | 54 | 48 | 34.1848 | 34.1848
32 | ТП А 2014/160 | 160 | с. Алексеевка Быт. | 79 | 92 | 77 | 54.3451 | 33.9657
33 | ТП А 2019/160 | 160 | с. Алексеевка Быт, хлебопекарня | 167 | 153 | 150 | 102.9927 | 64.3704
34 | ТП А 2020/400 | 400 | с. Алексеевка Быт. | 110 | 118 | 106 | 73.1905 | 18.2976
35 | ТП А 2101/160 | 160 | с. Алексеевка Быт. | 78 | 140 | 165 | 83.9281 | 52.455
36 | ТП А 2102/160 | 160 | с. Алексеевка Быт. Очистная станция | 93 | 88 | 92 | 59.8234 | 37.3896
37 | ТП А 2108/160 | 160 | с. Алексеевка Быт, водозабор | 100 | 86 | 64 | 54.7833 | 34.2396
38 | ТП А 2109/160 | 160 | с. Алексеевка Быт. | 89 | 116 | 159 | 79.7645 | 49.8528
39 | ТП А 2110/160 | 160 | с. Алексеевка Быт. | 108 | 104 | 99 | 68.1505 | 42.594
40 | ТП А 2111/160 | 160 | с. Алексеевка Быт. Школа | 95 | 102 | 114 | 68.1505 | 42.594
41 | ТП А 2112/160 | 160 | с. Алексеевка Котельная, магазин | 61 | 48 | 46 | 33.9657 | 21.2285
42 | ТП А 2018/100 | 100 | с. Алексеевка База ССК Алексеевка | 121 | 98 | 114 | 72.9714 | 72.9714
43 | ТП ГВ 220/160 | 160 | с. Шариповка Быт. | 69 | 65 | 74 | 45.5797 | 28.4873
44 | ТП ГВ 226/160 | 160 | с. Шариповка Быт. | 84 | 89 | 75 | 54.3451 | 33.9657
45 | ТП ГВ 1402/160 | 160 | с. Гавриловка Водозабор | 27 | 20 | 22 | 15.1202 | 9.4501
46 | ТП ГВ 1410/250 | 250 | с. Патровка Быт. Школа, Котельная | 161 | 152 | 148 | 101.0205 | 40.4082
47 | ТП ГЕР107/160 | 160 | с. Герасимовка Быт. | 45 | 51 | 52 | 32.4317 | 20.2698
48 | ТП ГЕР 310/160 | 160 | с. Корнеевка Быт. | 37 | 33 | 34 | 22.7899 | 14.2437
49 | ТП ГЕР 313/250 | 250 | с. Корнеевка Быт. Водозабор | 76 | 82 | 79 | 51.9346 | 20.7738
50 | ТП ГЕР 810/250 | 250 | с. Осиповка Быт. ФАП, Водозабор | 79 | 77 | 71 | 49.7433 | 19.8973
51 | ТП ГЕР 906/250 | 250 | п. Дальний Быт. | 85 | 79 | 82 | 53.9068 | 21.5627
52 | ТП ОР 110/100 | 100 | с. Летникова ФАП | 10 | 8 | 12 | 6.574 | 6.574
53 | ТП ОР 111/100 | 100 | с. Летниково Быт. Школа | 78 | 81 | 77 | 51.7155 | 51.7155
54 | ТП ОР 115/160 | 160 | с. Летниково Быт. Клуб | 69 | 80 | 74 | 48.8667 | 30.5417
55 | ТП ОР 606/160 | 160 | с. Ореховка Быт. Клуб | 48 | 52 | 43 | 31.3361 | 19.585
56 | ТП ОР 610/63 | 63 | с. Ореховка Быт. | 59 | 55 | 68 | 39.8823 | 63.3052
57 | ТП ОР 702/250 | 250 | с. С-Ивановка Быт. Зерноток | 134 | 125 | 126 | 84.3663 | 33.7465
58 | ТП ОР 703/160 | 160 | с. С-Ивановка Быт. Школа | 131 | 124 | 118 | 81.7367 | 51.0855
59 | ТП ОР 706/630 | 630 | с. С-Ивановка Водозабор, Дробилка | 136 | 106 | 135 | 82.6133 | 13.1132
60 | ТП ОР 707/400 | 400 | с. С-Ивановка Быт. Водозабор | 21 | 19 | 20 | 13.148 | 3.287
61 | ТП ОР 806/100 | 100 | с. Калашиновка Быт. Водозабор, Свльсовет | 75 | 81 | 83 | 52.3729 | 52.3729
62 | ТП ОР 812/160 | 160 | п. Ленинградский Быт. АТС | 70 | 79 | 77 | 49.5241 | 30.9526
63 | ТП ОР 815/160 | 160 | п. Ленинградский Быт. | 66 | 62 | 69 | 43.1693 | 26.9808
64 | ТП ОР 816/160 | 160 | п. Ленинградский Быт. ФАП. | 55 | 57 | 50 | 35.4996 | 22.1872
65 | ТП ОР 901/63 | 63 | с. Ореховка Быт, водозабор, заправка | 64 | 52 | 56 | 37.6909 | 59.8269
66 | ТП ОР 907/160 | 160 | с. Славинка Быт. Водозабор | 108 | 112 | 99 | 69.9035 | 43.6897