## Лист1
Безенчукский участок 2016
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
[7 empty] | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП 704/40 ВЛ-10 Ф-7 ПС Алексеевская | 40 | водозабор (ТП демонтирована) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | КТП 1508/160 ВЛ-10 Ф-15 ПС Алексеевская | 160 | клуб | 3 | 6 | 4 | 2.8487 | 1.7805
3 | КТП 1610/100 ВЛ-10 Ф-16 ПС Алексеевская | 100 | База отдыха "Солнечный берег | 47 | 34 | 40 | 26.5151 | 26.5151
4 | КТП 1624/400 ВЛ-10кв Ф-16 ПС Алексеевская | 400 | быт,модуль отопления, водоза-бор, АЗС | 35 | 33 | 37 | 23.009 | 5.7523
5 | ТП 1625/160 ВЛ-10кВ Ф-16 пс Алексеевская | 160 | быт | 101 | 70 | 63 | 51.2772 | 32.0483
6 | ТП 1627/100 ВЛ-10кВ Ф-16 пс Алексеевская | 100 | быт | 149 | 189 | 110 | 98.1717 | 98.1717
7 | КТП 502/400 ВЛ-10кв Ф5 ПС Безенчук-тяговая | 400 | водозабор | 134 | 119 | 122 | 82.175 | 20.5437
8 | КТП 508/160 ВЛ-10кв Ф5 ПС Безенчук-тяговая | 160 | быт, ул. Освещение | 53 | 20 | 37 | 24.1047 | 15.0654
9 | КТП 509/400 ВЛ-10кв Ф5 ПС Безенчук-тяговая | 400 | быт | 45 | 35 | 81 | 35.2805 | 8.8201
10 | КТП 514/250 ВЛ-10кв Ф5 ПС Безенчук-тяговая | 250 | водозабор, быт | 76 | 92 | 115 | 62.0147 | 24.8059
11 | КТП 515/160 ВЛ-10кв Ф5 ПС Безенчук-тяговая | 160 | КНС, котельная, быт | 33 | 38 | 35 | 23.2281 | 14.5176
12 | ТП 602/160 ВЛ-10кВ Ф-6 пс Безенчук-тяговая | 160 | быт, КНС | 107 | 90 | 95 | 63.9869 | 39.9918
13 | ТП 604/400 ВЛ-10кВ Ф-6 пс Безенчук-тяговая | 400 | быт, метеостанция, школа, база Безенчукского РЭС | 130 | 184 | 200 | 112.6345 | 28.1586
14 | ЗТП 605/400 ВЛ-10кВ Ф-6 пс Безенчук-тяговая | 400 | быт, дет.сад, банк | 509 | 489 | 467 | 321.0303 | 80.2576
15 | ЗТП 606/630 ВЛ-10кВ Ф06 пс Безенчук-тяговая | 630 | быт, НИИСХ | 180 | 210 | 180 | 124.906 | 19.8263
16 | КТП 608/250 ВЛ-10кв Ф-6 ПС Безенчук-тяговая | 250 | быт | 48 | 46 | 48 | 31.1169 | 12.4468
17 | ЗТП 609/400 ВЛ-10кВ Ф-6 пс Безенчук-тяговая | 400 | техникум | 156 | 108 | 122 | 84.5855 | 21.1464
18 | КТП 610/250 ВЛ-10кв Ф-6 ПС Безенчук-тяговая | 250 | быт, хлебопекарня | 148 | 155 | 149 | 99.0483 | 39.6193
19 | КТП 612/160 ВЛ-10кв Ф-6 ПС Безенчук-тяговая | 160 | быт | 25 | 22 | 25 | 15.7776 | 9.861
20 | КТП 615/40 ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС Безенчук-тяговая | 40 | КНС | 10 | 11 | 8 | 6.3549 | 15.8872
21 | КТП 620/400 ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС Безенчук-тяговая | 400 | приставы | 43 | 135 | 142 | 70.1227 | 17.5307
22 | КТП 627/250 ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС Безенчук-тяговая | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
23 | ЗТП 1202/400 ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС Безенчук-тяговая | 400 | быт,ул.освещения | 287 | 210 | 235 | 160.4056 | 40.1014
24 | ЗТП 201/630 ВЛ-10кв Ф-2 ПС Западная | 630 | Водозабор | 84 | 75 | 78 | 51.9346 | 8.2436
25 | КТП 202/250 ВЛ-10кв Ф-2 ПС Западная | 250 | Водозабор | 37 | 33 | 32 | 22.3516 | 8.9406
26 | КТП 203/250 ВЛ-10кв Ф-2 ПС Западная | 250 | Водозабор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | КТП 205/63 ВЛ-10кв Ф-2 ПС Западная | 63 | База РСУ, свалка | 10 | 22 | 30 | 13.5863 | 21.5655
28 | ЗТП 206/2х250 ВЛ-10кв Ф-2 ПС Западная | 250 | Очистные сооружения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 250 |  | 191 | 195 | 190 | 126.2208 | 50.4883
29 | КТП 601/160 ВЛ-10кв Ф-6 ПС Западная | 160 | Администрация БКХ, кислородный завод | 54 | 20 | 13 | 19.0646 | 11.9154
30 | ЗТП 1006/400 ВЛ-10кв Ф-10 ПС Западная | 400 | Котельная № 5 | 323 | 320 | 315 | 209.9297 | 52.4824
31 | ЗТП 1009/1000 ВЛ-10кв Ф-10 ПС Западная | 1000 | Котельная № 5 | 270 | 248 | 267 | 172.0197 | 17.202
32 | КТП 1009А/630 ВЛ-10кв Ф-10 ПС Западная | 630 | Котельная № 5 | 490 | 430 | 448 | 299.7744 | 47.5832
33 | КТП 1301/400 ВЛ-10 кВ Ф-13 ПС Западная | 400 | быт | 271 | 280 | 106 | 143.9706 | 35.9926
34 | ЗТП 1302/400 ВЛ-10 кВФ-13 ПС Западная | 400 | быт,магазины,сберкасса, АЗС | 198 | 167 | 161 | 115.2641 | 28.816
35 | КТП 1303/400 ВЛ-10кв Ф-13 ПС Западная | 250 | Д/С Петушок,быт | 210 | 263 | 137 | 133.6713 | 53.4685
36 | КТП 1304/160 ВЛ-10кв Ф-13 ПС Западная | 160 | КНС,магазин | 110 | 93 | 99 | 66.1783 | 41.3614
37 | ЗТП 1305/400 ВЛ-10кв Ф-13 ПС Западная | 400 | быт | 129 | 163 | 133 | 93.1317 | 23.2829
38 | ЗТП 1355/2х250 ВЛ-10кв Ф-13 ПС Западная | 250 | Больничный корпус | 146 | 176 | 122 | 97.2952 | 38.9181
39 | ЗТП 1355А/2х160 ВЛ-10кв Ф-13 ПС Западная | 160 | больница,морг,котельная | 130 | 117 | 95 | 74.9436 | 46.8398
40 | ЗТП 1419/2*400 кл-10кв Ф-14 ПС Заподная | 400 | КНС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 400 |  | 78 | 90 | 80 | 54.3451 | 13.5863
41 | ЗТП 1420/100 КЛ-10кв Ф-14 ПС Западная | 100 | быт | 23 | 73 | 20 | 25.4195 | 25.4195
42 | ЗТП 1422/2*250 КЛ-10кв Ф-14 ПС Западная | 250 | быт, почта | 250 | 224 | 260 | 160.8439 | 64.3375
43 | ЗТП 1423/250 КЛ-10кв Ф-14 ПС Западная | 250 | быт,детский сад | 195 | 152 | 202 | 120.3042 | 48.1217
44 | КТП 1602/250 ВЛ-10кВ Ф-16 ПС Западная | 250 | быт | 93 | 101 | 130 | 70.9992 | 28.3997
45 | ЗТП 1603/2*400 ВЛ-10кв Ф-16 ПС Западная | 400 | Котельная, спорткомплекс, быт, магазин | 260 | 284 | 296 | 184.072 | 46.018
46 | КТП 1604/250 ВЛ-10Кв Ф-16 ПС Западная | 250 | быт | 125 | 105 | 112 | 74.9436 | 29.9774
47 | КТП 1605/400 ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС Западная | 400 | ул.освещения,быт | 126 | 201 | 135 | 101.2396 | 25.3099
48 | КТП 1901/160 ВЛ-10кВ Ф-19 пс Западная | 160 | быт | 132 | 74 | 98 | 66.6165 | 41.6353
49 | ЗТП 1902/400 ВЛ-10кВ Ф-19 пс Западная | 400 | быт, магазины | 170 | 115 | 140 | 93.1317 | 23.2829
50 | ЗТП 1904/400 ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС Западная | 400 | быт, КНС, котельная, ул.освещение | 337 | 328 | 224 | 194.8095 | 48.7024
51 | ЗТП 1905/400 ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС Западная | 400 | быт, магазин "Купец", "Престиж" | 156 | 183 | 183 | 114.3876 | 28.5969
52 | ЗТП 1906/320 ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС Западная | 320 | Школа №2, освещение школы | 88 | 61 | 25 | 38.1292 | 11.9154
53 | ЗТП 1907/400 ВЛ-10 кВ Ф-19ПС Западная | 400 | быт, ул.освещение, администрация, банк, магазин "Пятёрочка", ПФР | 290 | 255 | 240 | 172.0197 | 43.0049
54 | ЗТП 1908/250 ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС Западная | 250 | Почта,быт,гаражи | 215 | 165 | 141 | 114.1685 | 45.6674
55 | ЗТП 1909/2*250 ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС Западная | 250 | быт, школа №1, ул.освещение | 85 | 161 | 125 | 81.2985 | 32.5194
|  | 250 |  | 155 | 95 | 67 | 69.4653 | 27.7861
56 | КТП 1910/400 ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС Западная | 400 | быт,магазины,рынок,аптека, "Имплозия" | 424 | 559 | 635 | 354.5577 | 88.6394
57 | ЗТП 1914/250 ВЛ-10кВ Ф-19 ПС Западная | 250 | быт | 164 | 136 | 242 | 118.7703 | 47.5081
58 | КТП 1915/400 ВЛ-10кВ Ф-19 ПС Западная | 400 | быт | 417 | 480 | 457 | 296.7065 | 74.1766
59 | КТП 1916/250 ВЛ-10кв Ф-19 ПС Западная | 250 | Военкомат,магазины,ул.освещ. | 44 | 63 | 34 | 30.8978 | 12.3591
60 | ЗТП 1917/400 ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС Западная | 400 | быт,ул.освещения | 233 | 250 | 208 | 151.4211 | 37.8553
61 | ЗТП 2001/250 КЛ-10кВ Ф-20 пс Западная | 250 | быт, магазины, мастерские ПТУ | 85 | 170 | 70 | 71.2183 | 28.4873
62 | ЗТП 2002/400 КЛ-10кВ Ф-20 ПС Западная | 400 | ПТУ, быт, автостоянка, магазин "Савбел", кафе "Лазурный" | 55 | 111 | 66 | 50.8389 | 12.7097
63 | ЗТП 2003/250 КЛ-10кВ Ф-20 ПС Западная | 250 | быт, "Магнит", магазины | 232 | 291 | 194 | 157.1186 | 62.8474
64 | ЗТП 2004/160 КЛ-10кВ Ф-20 ПС Западная | 160 | Рынок, быт, детсад, кулинария, магазины | 201 | 211 | 188 | 131.48 | 82.175
65 | ЗТП 2008/250 КЛ-10кВ Ф-20 ПС Западная | 250 | школа, быт | 184 | 211 | 224 | 135.6435 | 54.2574
66 | ЗТП 2021/2х250 КЛ-10 кВ Ф-20 ПС Западная | 250 | быт, д/с "Ручеёк", магазины, аптека, ул.освещение | 212 | 267 | 229 | 155.1464 | 62.0586
67 | ЗТП 2031/250 КЛ-10кВ Ф-20 ПС Западная | 250 | магазины, детсад, быт | 225 | 171 | 180 | 126.2208 | 50.4883
68 | ЗТП 2032/400 КЛ-10кВ Ф-20 ПС Западная | 400 | быт | 130 | 190 | 182 | 110.0049 | 27.5012
69 | ТП 2401/250 ВЛ-6кВ Ф-25 пс Красносёлки | 250 | быт | 22 | 44 | 25 | 19.9411 | 7.9765
70 | ТП 2501/100 ВЛ-6кВ Ф-25 пс Красносёлки | 100 | водозабор | 23 | 21 | 22 | 14.4628 | 14.4628
71 | ЗТП 2502/100 ВЛ-6кВ Ф-25 пс Красносёлки | 100 | быт | 57 | 37 | 40 | 29.3639 | 29.3639
72 | ЗТП 2503/250 ВЛ-6кВ Ф-25 пс Красносёлки | 250 | КНС, котельная | 1 | 11 | 1 | 2.8487 | 1.1395
73 | ТП 2504/160 ВЛ-6кВ Ф-25 пс Красносёлки | 160 | быт, модуль отопления | 32 | 31 | 55 | 25.8577 | 16.1611
74 | ТП 2507/250 ВЛ-6кВ Ф-25 пс Красносёлки | 250 | Магазин, клуб,быт | 113 | 51 | 83 | 54.1259 | 21.6504
75 | ТП 2901/250 ВЛ-6кв Ф-29 ПС Красноселки | 250 | Котельная,ФАП,столовая, быт | 163 | 102 | 134 | 87.4342 | 34.9737
76 | ТП 2902/160 ВЛ-6кв Ф-29 ПС Красноселки | 160 | Школа, клуб, быт | 38 | 58 | 45 | 30.8978 | 19.3111
77 | ТП 2903/400 ВЛ-6 кВ Ф-29 пс Красносёлки | 400 | водозабор, администрация, быт | 168 | 87 | 140 | 86.5577 | 21.6394
78 | ТП 2904/100 ВЛ-6кВ Ф-29 пс Красносёлки | 100 | Водозабор, магазин, быт | 41 | 44 | 55 | 30.6787 | 30.6787
79 | ТП 4001/160 ВЛ-6кВ Ф-40 пс Красносёлки | 160 | водозабор | 70 | 25 | 46 | 30.8978 | 19.3111
80 | ТП 4003/630 ВЛ-6кВ Ф-40 пс Красносёлки | 630 | быт, клуб, ФАП | 137 | 165 | 126 | 93.7891 | 14.8872
81 | ТП 801/160 ВЛ-10кВ Ф-8 ПС Лесная | 160 | быт | 195 | 184 | 181 | 122.7147 | 76.6967
82 | КТП 707/250 ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Масленниково | 250 | Мастерские, быт, пож. депо | 108 | 100 | 81 | 63.3295 | 25.3318
83 | КТП 708/100 ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Масленниково | 100 | Быт | 14 | 37 | 43 | 20.5985 | 20.5985
84 | КТП 708А/100 ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Масленниково | 100 | Школа, быт | 12 | 10 | 13 | 7.6697 | 7.6697
85 | КТП 709/63 ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Масленниково | 63 | Быт, магазин | 31 | 19 | 10 | 13.148 | 20.8698
86 | КТП 717/100 ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Масленниково | 100 | Администрация, быт | 62 | 46 | 46 | 33.7465 | 33.7465
87 | ЗТП 1 Мыльная ВЛ-10 кВ ПС Мыльная-тяговая | 180 | Быт | 133 | 154 | 143 | 94.2273 | 52.3485
88 | КТП 212/160 ВЛ-10кв Ф-2 ПС Натальино | 160 | быт,водозабор | 82 | 114 | 81 | 60.6999 | 37.9375
89 | КТП 102/1000-630 ВЛ-10 кВ Ф-1 ОРУ-1-10 кВ | 630 | котельная | 256 | 304 | 315 | 191.7417 | 30.4352
|  | 1000 |  | 292 | 298 | 243 | 182.5381 | 18.2538
90 | КТП 103/250 ВЛ-10 кВ Ф-1 ОРУ-1-10 кВ | 250 | магазины,быт | 198 | 121 | 108 | 93.5699 | 37.428
91 | КТП 304/160 ВЛ-10 кВ Ф-3 ОРУ-1-10 кВ | 160 | быт,баня | 17 | 66 | 16 | 21.6942 | 13.5589
92 | КТП 305/400 ВЛ-10 кВ Ф-3 ОРУ-1-10 кВ | 250 | НГДУ, ул.освещения, магазины, быт, ВОХР, к/т Юбилейный, прокуратура, база БКХ, административное ззание | 335 | 231 | 280 | 185.3868 | 74.1547
93 | КТП 306/250 ВЛ-10 кВ Ф-3 ОРУ-1-10 кВ | 250 | Почта (рез.), д/с Березка,быт | 82 | 72 | 56 | 46.018 | 18.4072
94 | КТП 502/250 ВЛ-10 кВ Ф-5 ОРУ-1-10 кВ | 160 | быт,ул.освещения | 151 | 124 | 140 | 90.9403 | 56.8377
95 | КТП 503/250 ВЛ-10кв Ф-5 ОРУ-1-10кв | 250 | КНС, быт | 25 | 43 | 30 | 21.4751 | 8.59
96 | КТП 504/250 ВЛ-10 кВ Ф-5 ОРУ-1-10 кВ | 250 | ул.Пушкина,магазин,мед.учил. | 80 | 85 | 100 | 58.0703 | 23.2281
97 | КТП 505/250 ВЛ-10 кВ Ф-5 ОРУ-1-10 кВ | 250 | больница, общежитие, столовая, котельная (рез.) | 80 | 150 | 114 | 75.3819 | 30.1527
98 | КТП 507/400 ВЛ-10кв Ф-5 ОРУ-1-10кв | 400 | Котельная,Газ модуль | 36 | 32 | 56 | 27.1725 | 6.7931
99 | КТП 508/400 ВЛ-10 кВ Ф-5 ОРУ-1-10 кВ | 400 | Банк,быт,магазин,РКЦ(резерв) | 190 | 162 | 175 | 115.4833 | 28.8708
100 | КТП 509/250 ВЛ-10 кВ Ф-5 ОРУ-1-10 кВ | 250 | быт | 65 | 50 | 80 | 42.731 | 17.0924
101 | ЗТП 602/2*630ВЛ-10кв Ф-6 ОРУ-1-10кв | 630 | Водозабор
|  | 630 |  | 183 | 192 | 187 | 123.1529 | 19.5481
102 | ЗТП 107/160 ВЛ-10кв Ф-10 ПС Ольгино | 160 | Школа, клуб | 24 | 48 | 40 | 24.5429 | 15.3393
103 | КТП 2703/400 Ф-27 РП 6/10 кВ Осинки | 400 | Быт | 225 | 282 | 333 | 184.072 | 46.018
104 | ЗТП 803/630 ВЛ-10кВ Ф-8 ПС Переволоки | 630 | Котельная № 7 | 176 | 152 | 169 | 108.9093 | 17.2872
105 | КТП 805/250 ВЛ-10кВ Ф-8 ПС Переволоки | 250 | Ветлечебница,быт | 78 | 57 | 82 | 47.5519 | 19.0208
106 | ЗТП 806/250 ВЛ-10кВ Ф-8 ПС Переволоки | 250 | быт | 260 | 164 | 158 | 127.5356 | 51.0142
107 | ЗТП 807/250 ВЛ-10кВ Ф-8 пс Переволоки | 250 | водозабор | 58 | 67 | 49 | 38.1292 | 15.2517
108 | ЗТП 808/250 Вл-10кВ Ф-8 пс Переволоки | 250 | быт, мини-котельная, АЗС | 103 | 122 | 93 | 69.6844 | 27.8738
109 | ЗТП 809/250*400 Ф-8 ВЛ-10кв ПС Переволоки | 400 | быт, "Биотэк", фермер | 141 | 91 | 91 | 70.7801 | 17.695
110 | ЗТП 816/100 ВЛ-10кВ Ф-8 ПС Переволоки | 100 | модуль | 55 | 51 | 56 | 35.4996 | 35.4996
111 | ЗТП 811/250 ВЛ-10кВ Ф-8 ПС Переволоки | 250 | быт, магазин | 141 | 117 | 125 | 83.9281 | 33.5712
112 | КТП 1801/160 ВЛ-10кВ Ф-18 ПС Переволоки | 160 | Быт | 48 | 51 | 42 | 30.8978 | 19.3111
113 | КТП 1819/100 ВЛ-10кВ Ф-18 ПС Переволоки | 100 | Водозабор | 5 | 7 | 4 | 3.5061 | 3.5061
114 | ЗТП 1901/630 ВЛ-10кВ Ф-19 ПС Переволоки | 630 | Котельная № 7 | 286 | 289 | 266 | 184.2911 | 29.2526
115 | КТП 407 ВЛ-10кв Ф-4 ПС Покровка | 100 | Быт | 28 | 42 | 10 | 17.5307 | 17.5307
116 | ТП 401/250 ВЛ-10кВ Ф-4 пс Преображенка | 250 | Быт, ферма | 135 | 163 | 147 | 97.5143 | 39.0057
117 | ТП403/250 ВЛ-10кВ Ф-4 пс Преображенка | 250 | Быт, ферма | 75 | 94 | 74 | 53.2494 | 21.2998
118 | ТП 404/400 ВЛ-10кВ Ф-4 пс Преображенка | 400 | мастерские, быт, котельная | 76 | 62 | 96 | 51.2772 | 12.8193
119 | ЗТП 601/2х400 ВЛ-10кВ Ф-6 пс Преображенка | 400 | маслозавод, котельная, водозабор
|  | 400 |  | 84 | 86 | 83 | 55.4407 | 13.8602
120 | ЗТП 1501/400 ВЛ-10 кВ Ф-15 ПС Прибой | 400 | ул.освещения,быт,скважина,КНС,котельная,д/сад | 98 | 199 | 108 | 88.749 | 22.1872
121 | КТП 701/160 Ф-7 ПС Снисски | 160 | КНС | 38 | 22 | 43 | 22.5707 | 14.1067
122 | ЗТП 702/250 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 250 | магазин,быт | 118 | 139 | 131 | 85.0237 | 34.0095
123 | КТП 703/100 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 100 | быт, дет.дом | 50 | 79 | 64 | 42.2927 | 42.2927
124 | КТП 704/160 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 160 | быт | 76 | 75 | 83 | 51.2772 | 32.0483
125 | КТП 705/400 вл-6КВ ф-7 ПС Снисски | 400 | быт | 261 | 257 | 231 | 164.1309 | 41.0327
126 | КТП 706/250 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 250 | быт,пекарня,связь | 208 | 189 | 214 | 133.8905 | 53.5562
127 | ЗТП 707/2х400 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 400 | котельная | 171 | 171 | 153 | 108.471 | 27.1178
|  | 400 | быт | 210 | 216 | 143 | 124.6869 | 31.1717
128 | КТП 708/250 ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС Снисски | 250 | КНС | 20 | 21 | 20 | 13.3671 | 5.3469
129 | КТП 710/100 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 100 | быт | 40 | 55 | 71 | 36.3761 | 36.3761
130 | КТП 711/160 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 160 | быт | 69 | 31 | 35 | 29.583 | 18.4894
131 | КТП 712/400ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 400 | быт | 146 | 110 | 134 | 85.462 | 21.3655
132 | КТП 713/160 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 160 | быт,водозабор | 180 | 173 | 138 | 107.5945 | 67.2465
133 | КТП 714/400 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 400 | быт | 186 | 149 | 109 | 97.2952 | 24.3238
134 | ЗТП 716/250 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 250 | водозабор | 59 | 54 | 60 | 37.9101 | 15.164
135 | ЗТП 910/400 ВЛ-6кв Ф-9 ПС Снисски | 400 | быт | 91 | 52 | 65 | 45.5797 | 11.3949
136 | ЗТП 920/250ВЛ-6кв Ф-9 ПС Снисски | 250 | детский сад,быт | 110 | 111 | 88 | 67.7122 | 27.0849
137 | КТП 1005/250 ВЛ-10кв Ф-10 ПС Чапаевская | 250 | Быт | 30 | 33 | 35 | 21.4751 | 8.59
138 | КТП 1008/160 ВЛ-10кв Ф-10 ПС Чапаевская | 160 | Администрация, магазин, клуб | 54 | 70 | 36 | 35.0613 | 21.9133
139 | КТП 110/160 ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Чапаевская | 160 | быт,п.Рузановский | 44 | 54 | 35 | 29.1447 | 18.2155
140 | КТП 122/800 ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Чапаевская | 800 | баня,быт,столовая, контора,магазин,клуб,школа | 170 | 121 | 133 | 92.9125 | 11.6141
141 | КТП 123/160 ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Чапаевская | 160 | котельная | 35 | 120 | 51 | 45.1415 | 28.2134
142 | КТП 709/100 ВЛ-10кв Ф-7 ПС чапаевская | 100 | Водозабор | 12 | 13 | 10 | 7.6697 | 7.6697
143 | ЩСУ 1 НПС Покровское | 630 | детский сад,быт. | 254 | 238 | 276 | 168.2944 | 26.7134
Начальник Безенчукского РЭС Клишин В.В.