## Лист1
Борское, Богатовский участок-2016
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП БОГ 303/250 | 250 | Богатовский р-он,п.Мельзавод: мини котельная, школа, быт | 163 | 121 | 106 | 85.462 | 34.1848
2 | КТП БОГ 304/250 | 250 | Богатовский р-он,п.Мельзавод: мини котельная, быт | 143 | 145 | 145 | 94.8847 | 37.9539
3 | КТП БОГ 305/160 | 160 | Богатовский р-он,п.Мельзавод: водозабор, быт | 130 | 50 | 70 | 54.7833 | 34.2396
4 | КТП БОГ 616/100 | 160 | с.Богатое: быт | 132 | 128 | 119 | 83.0515 | 51.9072
5 | КТП БОГ 617/160 | 160 | с.Кураповка: дет.сад, быт | 44 | 47 | 59 | 32.87 | 20.5437
6 | КТП БОГ 1111/160 | 160 | с.Богатое: быт | 72 | 43 | 60 | 38.3483 | 23.9677
7 | КТП БОГ 1201/100 | 160 | с.Богатое: быт | 222 | 251 | 238 | 155.8038 | 97.3774
8 | КТП БОГ 1203/100 | 160 | с.Богатое: быт | 203 | 155 | 172 | 116.1407 | 72.5879
9 | КТП БОГ 1204/63 | 63 | с.Богатое: база ЖКХ | 35 | 45 | 55 | 29.583 | 46.9571
10 | КТП БОГ 1205/320 | 320 | с.Богатое: дет.сад,полиция,ЗАГС,прокуратура,церьковь,быт | 356 | 315 | 379 | 230.09 | 71.9031
11 | КТП БОГ 1206/250 | 400 | с.Богатое: котельная,водозабор,быт | 211 | 197 | 226 | 138.9305 | 34.7326
12 | КТП БОГ 1207/100 | 160 | с.Богатое: быт | 163 | 137 | 166 | 102.1161 | 63.8226
13 | КТП БОГ 1208/100 | 25 | водозабор | 30 | 30 | 30 | 19.722 | 78.888
14 | КТП БОГ 1209/100 | 160 | с.Богатое: быт | 150 | 168 | 124 | 96.8569 | 60.5356
15 | КТП БОГ 1212/250 | 250 | с.Богатое: пож.часть,ЖКХ,быт | 330 | 257 | 311 | 196.7817 | 78.7127
16 | КТП БОГ 1213/250 | 250 | с.Богатое: быт | 239 | 354 | 236 | 181.6615 | 72.6646
17 | КТП БОГ 1214/320 | 320 | с.Богатое:котельная,соц обеспечение,водозабор,хлебопекарьня, быт | 517 | 485 | 415 | 310.5119 | 97.035
18 | КТП БОГ 1215/100 | 250 | с.Богатое: районная администрация,сельская администрация,сбербанк,казначейство,быт | 236 | 187 | 341 | 167.4179 | 66.9671
19 | КТП БОГ 1217/160 | 160 | с.Богатое:дорожная служба, быт | 78 | 124 | 94 | 64.8635 | 40.5397
20 | КТП БОГ 1218/250 | 400 | с.Богатое:школа, быт | 241 | 269 | 247 | 165.8839 | 41.471
21 | КТП БОГ 1219/100 | 160 | с.Богатое: дет.сад,быт | 262 | 158 | 161 | 127.3165 | 79.5728
22 | КТП БОГ 1220/250 | 250 | с.Богатое: райбольница,быт | 244 | 233 | 235 | 156.0229 | 62.4092
23 | КТП БОГ 1222/63 | 63 | с.Богатое: быт | 75 | 91 | 84 | 54.7833 | 86.9577
24 | КТП БОГ 1223/160 | 160 | с.Богатое: СПТУ,быт | 44 | 50 | 52 | 31.9935 | 19.9959
25 | КТП БОГ 1405/315 | 315 | с.Богатое: котельная,быт | 467 | 427 | 333 | 268.8766 | 85.3577
26 | КТП БОГ 1501/250 | 250 | с.Богатое: водозабор | 241 | 242 | 238 | 157.9951 | 63.1981
27 | КТП БОГ 1502/160 | 160 | с.Богатое: быт | 26 | 27 | 30 | 18.1881 | 11.3675
28 | КТП БОГ 1503/100 | 100 | с.Богатое: быт | 127 | 122 | 134 | 83.9281 | 83.9281
29 | КТП БОГ 1505/160 | 160 | с.Богатое: водозабор | 66 | 60 | 59 | 40.5397 | 25.3373
30 | КТП БОГ 1508/100 | 100 | с.Виловатое:быт | 28 | 40 | 35 | 22.5707 | 22.5707
31 | КТП БОГ 1524/400 | 400 | с.Богатое: быт | 368 | 331 | 255 | 209.0532 | 52.2633
32 | КТП БОГ 1526/250 | 250 | с.Богатое: быт | 28 | 74 | 19 | 26.5151 | 10.6061
33 | КТП БОГ 1528/250 | 250 | с.Богатое: быт | 91 | 97 | 99 | 62.8913 | 25.1565
34 | КТП БОГ 1529/250 | 250 | с.Богатое: быт | 52 | 52 | 47 | 33.0891 | 13.2357
35 | КТП БОГ 1622/160 | 250 | п.Центральный:дет.сад,почта,быт | 92 | 92 | 79 | 57.6321 | 23.0528
36 | КТП БОГ2105/250 | 250 | с.Печинено:школа,быт | 124 | 123 | 119 | 80.2028 | 32.0811
37 | КТП М 109/63 | 63 | с.Андреевка:быт | 33 | 36 | 40 | 23.8855 | 37.9135
38 | КТП С.М 201/100 | 100 | п.Центральный:водозабор | 7 | 7 | 6.5 | 4.4922 | 4.4922
39 | КТП БОГ620/100 | 100 | Быт, база "ССК" | 13 | 13 | 8 | 7.4505 | 7.4505
40 | Сев.Макс204/400 | 400 | Быт | 79 | 92 | 92 | 57.6321 | 14.408
7949