## Лист1
Волжский участок (Рубежное) 2016
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | ПМ 102/100..250факт | 250 | Быт, школа, котельная | 340 | 295 | 265 | 197.22 | 78.888
2 | КТП В701/400 | 400 | Водозабор | 200 | 215 | 199 | 134.5479 | 33.637
3 | КТП В706/400 | 400 | котельная БЫТ, юр.лица | 310 | 359 | 306 | 213.655 | 53.4138
4 | КТП В 713/400 | 400 | КРС | 200 | 198 | 215 | 134.3287 | 33.5822
5 | ТП В1906/2х100 | 100 | магазин, МКД | 220 | 250 | 129 | 131.2609 | 131.2609
|  | 100 | МКД, дет. Сад | 69 | 71 | 75 | 47.1137 | 47.1137
6 | КТП В1908/100 | 400 | ГРП, КНС | 55 | 65 | 71 | 41.8545 | 10.4636
7 | ТП Др802/400 | 400 | Быт, школа, котельная | 445 | 413 | 399 | 275.4506 | 68.8627
8 | КТП Ду1804/250 | 250 | Водозабор | 95 | 110 | 103 | 67.4931 | 26.9972
9 | КТП Ду1812/250 | 250 | котельная | 85 | 97 | 99 | 61.5765 | 24.6306
10 | КТП Пм802/100 | 100 | водозабор | 37 | 40 | 39 | 25.4195 | 25.4195
11 | КТП Ду2004/100 | 100 | водозабор | 45 | 43 | 39 | 27.8299 | 27.8299
12 | КТП Др1303/250 | 250 | котельная | 150 | 145 | 139 | 95.1039 | 38.0415
13 | КТП Пр914/160 | 160 | МКД, дачи. Юр.лица. | 279 | 179 | 185 | 140.9027 | 88.0642
14 | КТП Пр901/630 | 630 | Водозабор | 390 | 401 | 389 | 258.5773 | 41.044
15 | КТП Пр902/63 | 63 | Водозабор | 43 | 45 | 49 | 30.0213 | 47.6528
16 | КТП Пр906/400 | 400 | котельная ,быт. Горсвет | 310 | 353 | 490 | 252.6607 | 63.1652
17 | КТП Ов3002/400 | 400 | дет.сад, школа, МКД | 395 | 356 | 376 | 246.9633 | 61.7408
18 | ТП Ов3009/400 | 400 | котельная, администрация. Юр.лица | 285 | 342 | 321 | 207.7384 | 51.9346
19 | КТП Ов3008/250 | 250 | водозабор, быт. | 125 | 135 | 164 | 92.9125 | 37.165
20 | КТП Р210/250 | 400 | быт. | 98 | 110 | 95 | 66.3974 | 16.5994
21 | КТП Р602/100 | 100 | водозабор | 64 | 55 | 61 | 39.444 | 39.444
22 | КТП М 606/400 | 400 | быт | 410 | 359 | 298 | 233.8153 | 58.4538
23 | КТП М604/400 | 400 | котельная, быт | 295 | 310 | 325 | 203.794 | 50.9485
24 | ТП Р608/100 | 100 | быт. Дет.сад | 118 | 123 | 99 | 74.5053 | 74.5053
25 | КТП НС503/160 | 160 | школа | 35 | 39 | 28 | 22.3516 | 13.9697
26 | КТП 4902/160 | 160 | КНС, МТС, быт | 125 | 110 | 114 | 76.4775 | 47.7985
27 | ТП4901/630 | 630 | быт , магазины | 600 | 450 | 590 | 359.3787 | 57.0442
28 | ТП Л2513/630 | 630 | магазин. Дет. Сад.школа, быт. | 420 | 423 | 490 | 292.1047 | 46.3658
29 | КТП Пр809/400 | 400 | малоэтажная застройка | 125 | 144 | 98 | 80.4219 | 20.1055
30 | КТП Ду2127/160 | 160 | столовая, быт | 125 | 98 | 101 | 70.9992 | 44.3745
31 | КТП Ст610/400 | 400 | котельная, быт. Магазин | 224 | 310 | 295 | 181.6615 | 45.4154
32 | КТП Ст601/100 | 100 | быт, аптека | 95 | 101 | 78 | 60.0425 | 60.0425
33 | КТП В2612/250 | 250 | малоэтажная застройка | 98 | 64 | 75 | 51.9346 | 20.7738
33 | КТП В2610/4000 | 400 | водозабор | 120 | 111 | 99 | 72.314 | 18.0785