## Лист1
Камышлинский участок 2016
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП УС 205/400 | 400 | население | 217 | 216 | 206 | 140.0262 | 35.0065
2 | КТП УС 211/160 | 250 | нас. ПЧ,БайТекс", гостиница, магазин | 218 | 236 | 224 | 148.5724 | 59.429
3 | КТП УС 212/160 | 160 | население | 147 | 136 | 142 | 93.1317 | 58.2073
4 | КТП УС 213/250 | 250 | нас., СОШ | 72 | 54 | 68 | 42.5119 | 17.0047
5 | КТП КМШ 207/400 | 400 | МТМ | 62 | 58 | 52 | 37.6909 | 9.4227
6 | КТП КМШ 208/160 | 160 | МТФ | 56 | 48 | 63 | 36.5953 | 22.872
7 | КТП КМШ 210/160 | 160 | население | 122 | 138 | 108 | 80.6411 | 50.4007
8 | КТП КМШ212/160 | 160 | население | 143 | 159 | 157 | 100.5822 | 62.8639
9 | КТП КМШ 221/250 | 250 | СОШ | 86 | 107 | 89 | 61.7956 | 24.7182
10 | КТП КМШ 225/25 | 25 | водокачка | 5 | 5 | 5 | 3.287 | 13.148
11 | КТП КМШ 501/160 | 160 | нас. ДЭУ,ССК,РМТП | 187 | 156 | 147 | 107.3753 | 67.1096
12 | КТП КМШ 502/250 | 250 | нас. Суд,военкомат,магазин | 349 | 352 | 320 | 223.7351 | 89.4941
13 | КТП КМШ 503/400 | 400 | нас. ПТУ,ЖКХ,Админ. ,дом культуры,22юр. Лиц | 350 | 346 | 320 | 222.6395 | 55.6599
14 | КТП КМШ 504/250 | 250 | население,магазины,пилорама | 334 | 341 | 305 | 214.7507 | 85.9003
15 | КТП КМШ 506/250 | 250 | население,магазины,пилорама | 254 | 312 | 226 | 173.5536 | 69.4214
16 | КТП КМШ 507/250 | 250 | СОШ,кот. № 1,столовая,Магнит | 243 | 265 | 328 | 183.1955 | 73.2782
17 | КТП КМШ 508/160 | 160 | население, с/х управл | 139 | 128 | 132 | 87.4342 | 54.6464
18 | КТП КМШ 512/160 | 160 | ПЧ,Лесхоз | 98 | 86 | 96 | 61.3573 | 38.3483
19 | КТП КМШ 513/160 | 160 | население | 130 | 143 | 196 | 102.7735 | 64.2335
20 | КТП КМШ 514/250 | 250 | население, спец.школа, магазины | 237 | 229 | 224 | 151.202 | 60.4808
21 | КТП КМШ 516/250 | 250 | население, д/сад,котельн. № 3 | 315 | 339 | 276 | 203.794 | 81.5176
22 | КТП КМШ 517/160 | 160 | население, д/сад, Пятерочка | 165 | 127 | 161 | 99.2674 | 62.0421
23 | КТП КМШ 505/630 | 630 | население, ЦРБ, 20 юр. Лиц | 427 | 446 | 431 | 285.7499 | 45.3571
24 | КТП КМШ 523/63 | 63 | баня | 42 | 46 | 40 | 28.0491 | 44.5223
25 | КТП КМШ 518/630 | 630 | Уч.компл, кот. № 2 | 207 | 184 | 197 | 128.8504 | 20.4524
26 | КТП КМШ 519/400 | 400 | население,общежитие | 213 | 194 | 211 | 135.4244 | 33.8561
27 | КТП КМШ 704/160 | 160 | население,пекарня, кафе | 245 | 231 | 188 | 145.5045 | 90.9403
28 | КТП КМШ 708/63 | 63 | население, магазины | 143 | 134 | 141 | 91.5977 | 145.3932
29 | КТП КМШ 1505/250 | 250 | СОШ | 87 | 76 | 108 | 59.3851 | 23.7541
30 | КТП КМШ 1521/250 | 250 | СДК | 65 | 76 | 65 | 45.1415 | 18.0566
31 | КТП КМШ 1601/160 | 160 | магазины, гостиница,котельная | 75 | 98 | 100 | 59.8234 | 37.3896
32 | КТП КМШ 1617/100 | 100 | МТС , пилорама | 67 | 57 | 53 | 38.7866 | 38.7866
33 | КТП КМШ 1508/400 | 400 | отключен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | КТП РАС 912/160 | 160 | СОШ | 58 | 47 | 51 | 34.1848 | 21.3655
35 | КТП КМШ 2201/630 | 630 | ЦРБ | 198 | 219 | 210 | 137.3966 | 21.809
36 | КТП КМШ 2202/630 | 630 | уч. Комп. Кот. № 2 | 111 | 116 | 107 | 73.1905 | 11.6175