## Лист1
Кинельский участок-2(район) 2016г.
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП Гр 202/400 | 400 | с.Георгиевка школа, водозабор, ЖКХ, газ.участок, тел.вышка, магазины, быт | 279 | 319 | 278 | 191.9608 | 47.9902
2 | КТП 1610/160 | 160 | с.Георгиевка быт | 112 | 83 | 96 | 63.7678 | 39.8549
3 | КТП Кут 1108/160 | 160 | п.Кутулук клуб, Ф.А.П., быт | 48 | 32 | 61 | 30.8978 | 19.3111
4 | КТП Кут 1707/250 | 250 | с.Большая Малышевка школа, быт | 73 | 38 | 47 | 34.6231 | 13.8492
5 | КТП ММ 612/400 | 400 | с. Малая Малышевка с/администрация, сберкасса, дет.сад, магазины, быт | 121 | 103 | 139 | 79.5454 | 19.8864
6 | КТП ММ 611/400 | 400 | с. Малая Малышевка котельная, пажарное депо, магазины | 60 | 79 | 74 | 46.6754 | 11.6689
7 | КТП ММ 214/250 | 250 | с. Малая Малышевка Д.К. | 10 | 7 | 9 | 5.6975 | 2.279
8 | КТП ММ 206/250 | 250 | с. Малая Малышевка водозабор, быт | 37 | 29 | 29 | 20.8177 | 8.3271
9 | КТП Шев 206/160 | 160 | с. Богдановка школа, магазины, быт | 77 | 79 | 74 | 50.4007 | 31.5004
10 | КТП Шев 207/160 | 160 | с. Богдановка Д.К., админ.корпус, быт | 95 | 97 | 102 | 64.4252 | 40.2657
11 | КТП Ком 2006/250 | 160 | п.Комсомолдьский школа, телевышка, спорткомплекс, быт | 77 | 81 | 103 | 57.1938 | 35.7461
12 | КТП Ком 2007/400 | 400 | п.Комсомолдьский магазин, быт | 183 | 139 | 156 | 104.7457 | 26.1864
13 | КТП Ком 2004/250 | 250 | п.Комсомольский быт | 117 | 199 | 145 | 101.0205 | 40.4082
14 | КТП Ком 1202/250 | 250 | п.Комсомолдьский водозабор, дет.сад, н.ф.с. | 78 | 83 | 107 | 58.7277 | 23.4911
15 | КТП Ком 1204/250 | 250 | п.Комсомолдьский магазин, быт | 158 | 85 | 84 | 71.6566 | 28.6626
16 | КТП Ком 1205/160 | 160 | п.Комсомолдьский Д.К., админ.корпус | 28 | 26 | 42 | 21.0368 | 13.148
17 | КТП Ком 2002/400 | 400 | п.Комсомолдьский школа, связь, почта, сберкасса, столовая, магазины, быт | 162 | 142 | 172 | 104.3075 | 26.0769
18 | КТП Ком 1201/250 | 250 | п.Комсомолдьский н.ф.с., магазин, быт | 153 | 178 | 144 | 104.0883 | 41.6353
19 | КТП Ком 2008/160 | 160 | п.Комсомолдьский быт | 58 | 46 | 57 | 35.2805 | 22.0503
20 | КТП Тур 717/160 | 160 | с. Кривая Лука магазин, быт | 24 | 30 | 20 | 16.2159 | 10.1349
21 | КТП Тур 719/160 | 160 | с. Кривая Лука водозабор | 12 | 12 | 13 | 8.1079 | 5.0675
22 | КТП Тур 707/250 | 250 | с. Покровка школа, быт | 39 | 85 | 72 | 42.9501 | 17.1801
23 | КТП Кр 903/100 | 100 | с.Гурьевка, быт | 25 | 67 | 39 | 28.7065 | 28.7065
24 | КТП Алк 208/160 | 160 | с. Чубовка скважина | 47 | 47 | 47 | 30.8978 | 19.3111
25 | КТП Алк 103/100 | 100 | с. Чубовка водозабор | 45 | 46 | 45 | 29.8021 | 29.8021
26 | КТП Алк 30/160 | 160 | с. Чубовка контора "Энергонефтьсамара", почта, школа, соц.сл.,с/админ., магазины, быт | 118 | 78 | 82 | 60.9191 | 38.0744
27 | КТП Алк 90/160 | 160 | с. Чубовка магазин, быт | 45 | 47 | 50 | 31.1169 | 19.4481
28 | КТП Алк 120/160 | 160 | с. Чубовка Реммашсервис, быт | 54 | 68 | 58 | 39.444 | 24.6525
29 | КТП Чуб 1/63 | 63 | с. Чубовка скважина | 15 | 15 | 15 | 9.861 | 15.6524
30 | КТП Чуб 74/250 | 250 | с. Чубовка ц/котельная (рез.) | 160 | 166 | 158 | 106.0605 | 42.4242
31 | КТП Алк 75/250 | 250 | с. Чубовка ц/котельная (осн.) | 163 | 168 | 160 | 107.5945 | 43.0378
32 | КТП Алк 54/250 | 250 | с. Чубовка дет.сад, сберкасса, быт | 95 | 107 | 97 | 65.5209 | 26.2083
33 | КТП Алк 91/160 | 160 | с. Чубовка быт | 68 | 71 | 73 | 46.4563 | 29.0352
34 | КТП ММ 602/400 | 400 | с. Малая Малышевка зерноток | 27 | 22 | 24 | 15.9967 | 3.9992
35 | КТП Шев 202/63 | 63 | с. Богдановка быт | 28 | 29 | 31 | 19.2837 | 30.6091
36 | МТП ММ 704/250 | 250 | с. Малая Малышевка быт | 53 | 44 | 37 | 29.3639 | 11.7455
37 | КТП Алк 85/160 | 160 | с. Чубовка дачи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | КТП Алк 140/400 | 400 | с. Чубовка быт | 262 | 264 | 216 | 162.5969 | 40.6492
39 | МТП 223/40 | 40 | с. Чубовка быт | 7 | 0 | 0 | 1.5339 | 3.8348
40 | КТП Тур - 408/160 | 160 | ст. Тургеневка быт, кафе, л/т база. | 29 | 13 | 62 | 22.7899 | 14.2437