## Лист1
Клявленский участок 2016
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА |  | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  | Потребители | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП КЛВ 201/250 | 160 | котельная № 3,Ростелеком,Почта России,юрлица,быт | 52.1 | 100 | 78 | 50.4226 | 31.5141
2 | КТП КЛВ 202/100 | 160 | котельная № 4,юрлица,быт | 165 | 177 | 160 | 110.0049 | 68.7531
3 | КТП КЛВ 205/315 | 315 | родник | 74 | 71.6 | 73.2 | 47.9464 | 15.2211
4 | КТП КЛВ 206/100 | 100 | юрлица,быт | 103 | 88 | 56 | 54.1259 | 54.1259
5 | КТП КЛВ 211/400 | 400 | Школа | 150 | 150 | 150 | 98.61 | 24.6525
6 | КТП КЛВ 401/250 | 250 | база ЗАО "ССК" Клявлинский РЭС | 64.8 | 86.1 | 57.8 | 45.7331 | 18.2933
7 | КТП КЛВ 402/100 | 100 | котельная № 2,юрлица,быт | 115.1 | 62 | 133 | 67.9532 | 67.9532
8 | КТП КЛВ 404/100 | 100 | юрлица,быт | 93 | 72 | 86 | 55.0025 | 55.0025
9 | КТП КЛВ 406/160 | 160 | котельная № 1,юрлица,быт | 220.2 | 216.7 | 172.5 | 133.5399 | 83.4624
10 | КТП КЛВ 407/160 | 100 | скважина,юрлица,быт | 62.9 | 77.8 | 94.5 | 51.5402 | 51.5402
11 | КТП КЛВ 409/250 | 250 | Прокуратура,РОВД,Котельные №12,13,14,скважина,юрлица | 129.9 | 153.4 | 100.6 | 84.1253 | 33.6501
12 | КТП КЛВ 411/250 | 250 | СЭС,котельная № 25,юрлица,быт | 227.5 | 195.9 | 240.2 | 145.4169 | 58.1668
13 | КТП КЛВ 412/160 | 160 | военкомат,Ростелеком,юрлица,быт | 173 | 102.4 | 147 | 92.5619 | 57.8512
14 | КТП КЛВ 413/160 | 160 | юрлица,быт | 68 | 67.6 | 57.2 | 42.2489 | 26.4056
15 | КТП КЛВ 414/250 | 250 | юрлица,быт | 139 | 122 | 123 | 84.1472 | 33.6589
16 | КТП КЛВ 416/100 | 100 | скважина,юрлица,быт | 75.9 | 86.3 | 39.2 | 44.1335 | 44.1335
17 | КТП КЛВ 418/250 | 250 | быт | 96 | 166.2 | 214 | 104.3513 | 41.7405
18 | КТП КЛВ 419/100 | 100 | быт | 69 | 78 | 72 | 47.9902 | 47.9902
19 | КТП КЛВ 420/100 | 100 | юрлица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | КТП КЛВ 421/160 | 160 | быт | 46.7 | 51 | 13.2 | 24.3019 | 15.1887
21 | КТП КЛВ 422/160 | 160 | юрлица,быт | 26.8 | 8.1 | 24 | 12.907 | 8.0668
22 | КТП КЛВ 423/160 | 160 | Очистные | 29 | 35 | 37.8 | 22.3078 | 13.9424
23 | КТП КЛВ 424/100 | 100 | быт | 59 | 30 | 67 | 34.1848 | 34.1848
24 | КТП КЛВ 425/400 | 400 | Школа №2 | 114 | 100 | 105.6 | 70.035 | 17.5088
25 | КТП КЛВ 501/400 | 400 | Котельная №5,Мегафон,Смартс,Билайн,ОРТПЦ,ВК ПТУС,Артскважина,ПЧ-119,юрлица,быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | КТП КЛВ 502/60 | 60 | быт | 23 | 37.5 | 32.2 | 20.3137 | 33.8561
27 | КТП КЛВ 503/40 | 40 | быт | 9.3 | 16 | 39.7 | 14.2437 | 35.6092
28 | КТП КЛВ 504/100 | 100 | быт | 3.6 | 4.3 | 4.9 | 2.8049 | 2.8049
30 | КТП КЛВ 506/100 | 100 | быт | 2.2 | 2.9 | 2.4 | 1.6435 | 1.6435
31 | КТП КЛВ 507/100 | 100 | юрлица,быт | 6.2 | 8 | 5 | 4.2074 | 4.2074
32 | КТП КЛВ 508/100 | 100 | Ростелеком,юрлица,быт | 17.4 | 6.8 | 14.8 | 8.5462 | 8.5462
34 | КТП КЛВ 511/100 | 100 | быт | 11.2 | 17.6 | 18.7 | 10.4088 | 10.4088
35 | КТП КЛВ 513/160 | 160 | быт | 4.5 | 8.5 | 7.3 | 4.4484 | 2.7803
36 | КТП КЛВ 516/60 | 60 | быт | 0 | 0 | 2 | 0.43827 | 0.73044
37 | КТП КЛВ 523/100 | 100 | Водозабор,быт | 3.7 | 4 | 3.7 | 2.4981 | 2.4981
38 | КТП КЛВ 524/100 | 100 | ОРТПЦ,юрлица,быт | 32 | 42.2 | 43 | 25.6824 | 25.6824
39 | КТП КЛВ 525/400 | 400 | быт | 4.2 | 3.1 | 3.7 | 2.4105 | 0.60262
41 | КТП КЛВ 732/100 | 100 | школа,ОС.быт | 15 | 25.1 | 63 | 22.5926 | 22.5926
43 | КТП КЛВ 815/160 | 160 | СВГК | 0.4 | 0 | 0 | 0.087653 | 0.054783
44 | КТП КЛВ 818/100 | 100 | ОРПЦ,юрлица,быт | 41 | 28 | 62 | 28.7065 | 28.7065
46 | КТП КЛВ 1003/100 | 250 | ГРП,юрлица,быт | 22 | 11.2 | 37.8 | 15.5585 | 6.2234
47 | КТП КЛВ 1007/400 | 250 | юрлица,быт | 58.3 | 47.6 | 41.6 | 32.3222 | 12.9289
48 | КТП КЛВ 1014/100 | 100 | ЦСО,быт | 24.6 | 15.3 | 13.4 | 11.6798 | 11.6798
49 | КТП КЛВ 1015/160 | 250 | Ростелеком,О.С,школа,ФАП | 44.5 | 48.6 | 61.7 | 33.9218 | 13.5687
50 | КТП КЛВ 1016/100 | 63 | юрлица,быт | 0 | 3.4 | 0 | 0.74505 | 1.1826
51 | КТП КЛВ 1017/30 | 40 | Родник,быт | 22.3 | 21.3 | 14 | 12.6221 | 31.5552
52 | КТП КЛВ 1018/160 | 160 | быт | 31.2 | 45 | 29.9 | 23.25 | 14.5313
53 | КТП КЛВ 1020/250 | 250 | быт | 15.6 | 46.8 | 34 | 21.1245 | 8.4498
54 | КТП КЛВ 1023/100 | 100 | быт | 0 | 0.27 | 0 | 0.059166 | 0.059166
55 | КТП КЛВ 1027/100 | 250 | быт | 37.3 | 29.9 | 42.2 | 23.9732 | 9.5893
56 | КТП КЛВ 1028/100 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | КТП КЛВ 1030/100 | 100 | Родник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | КТП КЛВ 1201/160 | 160 | юрлица | 22 | 65 | 6 | 20.3794 | 12.7371
59 | КТП КЛВ 1202/250 | 250 | д/с,юрлица,быт | 168 | 162 | 144 | 103.8692 | 41.5477
60 | КТП КЛВ 1203/250 | 400 | Сбербанк,суд, Упрвл. Культуры , Типография, Адм. Района,Котельная №1,казначейство, юрлица,быт | 366 | 347 | 315 | 225.2691 | 56.3173
61 | КТП КЛВ 1206/400 | 400 | юрлица,быт | 185 | 138 | 249 | 125.3443 | 31.3361
62 | КТП КЛВ 1207/160 | 160 | Котельная №3,быт | 54 | 77 | 50 | 39.6631 | 24.7895
63 | КТП КЛВ 1208/250 | 160 | быт | 35 | 69 | 73 | 38.7866 | 24.2416
64 | КТП КЛВ 1209/250 | 250 | Казначейство,Пенсионный,юрлица,быт | 110 | 165 | 102 | 82.6133 | 33.0453
65 | КТП КЛВ 1211/100 | 100 | юрлица,быт | 128 | 142 | 88 | 78.4497 | 78.4497
66 | КТП КЛВ 1214/400 | 400 | Школа |  |  |  | 0 | 0
67 | КТП КЛВ 1215/160 | 160 | быт | 28 | 39.3 | 31 | 21.5408 | 13.463
68 | КТП КЛВ 1402/160 | 160 | быт | 42 | 76 | 61.8 | 39.4002 | 24.6251
69 | КТП КЛВ 1403/630 | 630 | Котельная №5,Мегафон,Смартс,Билайн,ОРТПЦ,ВК ПТУС,Артскважина,ПЧ-119,юрлица,быт | 246.2 | 206.6 | 138.5 | 129.5735 | 20.5672
70 | КТП КЛВ 1404/160 | 100 | быт | 59 | 79 | 84.7 | 48.801 | 48.801
71 | КТП КЛВ 1405/160 | 160 | быт | 51 | 48.8 | 125 | 49.2612 | 30.7882
72 | КТП КЛВ 1406/250 | 250 | юрлица,быт | 46 | 65.2 | 123.1 | 51.3429 | 20.5372
73 | КТП КЛВ 1407/250 | 250 | 2 Артскважины,быт | 80 | 45 | 53 | 39.0057 | 15.6023
74 | КТП КЛВ 1408/160 | 160 | ПЧ 119,Ветлечебница, ЦРБ,юрлица,быт | 86 | 56 | 57 | 43.6075 | 27.2547
75 | КТП КЛВ 1411/160 | 160 | Артскважина,,юрлица,быт | 101.7 | 174 | 74.2 | 76.6748 | 47.9217
76 | КТП КЛВ 1412/160 | 160 | юрлица,быт | 62 | 100 | 49 | 46.2371 | 28.8982
77 | КТП КЛВ 1413/160 | 160 | д/с,Интернат,быт | 119 | 130 | 100 | 76.4775 | 47.7985
79 | КТП КЛВ 1415/250 | 250 | 2 Артскважины,Котельная,быт | 63 | 59 | 74 | 42.9501 | 17.1801
80 | КТП КЛВ 1701/250 | 250 | юрлица,быт | 13 | 28 | 25 | 14.4628 | 5.7851
81 | КТП КЛВ 1702/250 | 250 | Скважина №6,юрлица,быт | 121 | 138 | 119 | 82.8324 | 33.133
83 | КТП РД 111/160 | 160 | быт | 40.7 | 40.3 | 47.5 | 28.1586 | 17.5991
84 | КТП РД 112/250 | 250 | ОРТПЦ,быт | 16 | 17 | 5.8 | 8.5024 | 3.4009
85 | КТП РД 114/100 | 100 | быт | 6 | 12.4 | 23 | 9.0721 | 9.0721
86 | КТП РД 115/250 | 250 | быт | 35 | 26.5 | 43.5 | 23.009 | 9.2036
87 | КТП РД 408/160 | 160 | Школа,ФАП, ОРТПЦ,юрлица,быт | 6.4 | 8.7 | 7.2 | 4.8867 | 3.0542
89 | КТП РД 615/400 | 250 | Артскважина,юрлица,быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | КТП РД 616/400 | 400 | юрлица,быт | 25 | 35 | 4 | 14.0245 | 3.5061
91 | КТП РД 620/100 | 100 | Родник №24,юрлица,быт | 8 | 9 | 13 | 6.574 | 6.574
92 | КТП ЧКЛ 204/160 | 160 | быт | 21.3 | 33.5 | 21.8 | 16.7856 | 10.491
93 | КТП ЧКЛ 208/250 | 250 | юрлица,быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | КТП ЧКЛ 210/160 | 400 | Школа,д/с,юрлица,быт | 26.1 | 28 | 44 | 21.497 | 5.3742
95 | КТП ЧКЛ 213/250 | 250 | быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | КТП ЧКЛ 215/100 | 100 | быт | 20.2 | 21.4 | 17 | 12.8412 | 12.8412
97 | КТП ЧКЛ 615/250 | 250 | Школа,Пансионат ,юрлица,быт | 13.2 | 39.6 | 35.3 | 19.3056 | 7.7223
98 | КТП ЧКЛ 617/250 | 100 | быт | 44.2 | 46.7 | 44.9 | 29.7583 | 29.7583
99 | КТП ЧКЛ 620/63 | 63 | быт | 4.2 | 3.5 | 2.7 | 2.279 | 3.6174
101 | КТП ЧКЛ 624/160 | 160 | быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | КТП ЧКЛ 702/160 | 160 | водозабор | 14.2 | 17.2 | 13.2 | 9.7733 | 6.1083
104 | КТП ЧКЛ 703/100 | 160 | Артскважина №20,ЦСО,почта,ФАП,юрлица,быт | 88.3 | 68 | 61 | 47.6177 | 29.761
105 | КТП ЧКЛ 704/250 | 250 | ГРП,быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | КТП ЧКЛ 705/160 | 160 | быт,Школа | 4.3 | 27.5 | 8 | 8.7215 | 5.4509
107 | КТП ЧКЛ 707/160 | 160 | быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | КТП ЧКЛ 708/100 | 100 | Школа,ФАП, | 31.2 | 50 | 61 | 31.1608 | 31.1608
109 | КТП ЧКЛ 710/160 | 160 | Реаб. Центр. | 7 | 30 | 21 | 12.7097 | 7.9436
110 | КТП ЧКЛ 711/250 | 250 | быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | ЕЛЗ 401/100 | 100 | Очистные,Котельная №6,ГРП-11,юрлица,быт | 24.7 | 22.5 | 27.3 | 16.3254 | 16.3254
112 | ЕЛЗ 302/100 | 63 | водозабор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0