## Лист1
Краснярский участок 2016
ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С
КЯР 201 | 100 | Быт | 100 | 80 | 105 | 65.74 | 65.74
КЯР206 | 400 | Быт | 44 | 51 | 92 | 43.1347 | 10.7837
КЯР 216 | 250 | Быт, магазин | 65 | 72 | 95 | 53.5147 | 21.4059
| 160 | Быт | 44 | 29 | 21 | 21.6827 | 13.5517
КЯР 219 | 160 | Быт | 59 | 71 | 65 | 44.98 | 28.1125
КЯР 220 | 400 | Быт | 402 | 352 | 415 | 269.6493 | 67.4123
КЯР 229 | 100 | Быт | 56 | 75 | 63 | 44.7493 | 44.7493
КЯР 303 | 100 | Быт | 61 | 74 | 79 | 49.3627 | 49.3627
КЯР 310 | 250 | Быт | 119 | 127 | 102 | 80.272 | 32.1088
КЯР 311 | 250 | Быт | 189.8 | 170 | 229.5 | 135.9319 | 54.3727
КЯР 314 | 400 | Быт | 505 | 494 | 451 | 334.4667 | 83.6167
КЯР 315 | 100 | Быт | 52 | 55 | 41 | 34.1387 | 34.1387
КЯР 325 | 160 | водозабор Кондурчинский | 102 | 97 | 86 | 65.74 | 41.0875
КЯР334 | 250 | Быт | 71 | 84 | 75 | 53.0533 | 21.2213
КЯР335 | 63 | Быт | 10 | 12 | 11.3 | 7.6812 | 12.1924
КЯР 351 | 250 | Быт | 41 | 21 | 61 | 28.372 | 11.3488
КЯР 401 | 250 | Быт | 224 | 247 | 259 | 168.3867 | 67.3547
КЯР 402 | 250 | больница Красный Яр | 112 | 154 | 145 | 94.804 | 37.9216
КЯР 405 | 250 | спорткомплекс | 120 | 113 | 180 | 95.2653 | 38.1061
КЯР 406 | 250 | АСКУЭ, Райгаз, быт | 312 | 357 | 361 | 237.5867 | 95.0347
КЯР 407 | 250 | Быт | 155 | 194 | 170 | 119.716 | 47.8864
КЯР 410 | 100 | Быт | 97 | 99 | 56 | 58.128 | 58.128
КЯР 416 | 160 | Быт | 141 | 238 | 241 | 143.0133 | 89.3833
КЯР 417 | 160 | Быт | 123 | 123 | 123 | 85.116 | 53.1975
КЯР 418 | 160 | водозабор К. Яр | 141 | 141 | 141 | 97.572 | 60.9825
КЯР 419 | 630 | Быт | 258 | 339 | 288 | 204.14 | 32.4032
КЯР 430 | 100 | Быт | 142 | 131 | 125 | 91.8053 | 91.8053
КЯР 506 | 160 | Быт | 141 | 166 | 181 | 112.5653 | 70.3533
КЯР 509 | 100 | Быт | 112 | 98 | 61 | 62.5107 | 62.5107
КЯР 511 | 400 | Быт | 456 | 441 | 512 | 325.0093 | 81.2523
КЯР 512 | 250 | Быт | 347 | 312 | 337 | 229.744 | 91.8976
КЯР601 | 250 | Быт | 140 | 166 | 170 | 109.7973 | 43.9189
КЯР603 | 250 | Быт | 177 | 168 | 155 | 115.3333 | 46.1333
КЯР 604 | 250 | Быт | 219 | 222 | 212 | 150.6253 | 60.2501
КЯР 605 | 400 | АСКУЭ, Маг,котельная | 141 | 135 | 142 | 96.4187 | 24.1047
КЯР 606 | 250 | Очистные К. Яр | 2 | 0 | 2 | 0.92267 | 0.36907
КЯР 608 | 160 | ГАИ | 183 | 179 | 177 | 124.3293 | 77.7058
КЯР 613 | 250 | Быт | 152 | 155 | 180 | 112.3347 | 44.9339
КЯР 614 | 250 | д. сад | 289 | 231 | 265 | 181.0733 | 72.4293
КЯР 615 | 250 | котельная К. Яр | 35 | 54 | 55 | 33.216 | 13.2864
КЯР 616 | 630 | Быт | 402 | 412 | 398 | 279.568 | 44.3759
КЯР 617 | 250 | котельная К. Яр | 210 | 251 | 198 | 152.0093 | 60.8037
КЯР 618 | 400 | Школа Красный Яр | 240 | 294 | 202 | 169.7707 | 42.4427
КЯР 619 | 400 | Быт | 513 | 483 | 465 | 337.004 | 84.251
КЯР 620 | 400 | котельная К. Яр | 575 | 497 | 562 | 376.9093 | 94.2273
КЯР 621 | 400 | Быт | 294 | 275 | 243 | 187.3013 | 46.8253
КЯР 622 | 160 | водозабор К. Яр | 89 | 110 | 75 | 63.2027 | 39.5017
КЯР 624 | 250 | военкомат | 220 | 230 | 215 | 153.3933 | 61.3573
КЯР 625 | 400 | Суд, Админ. Банк | 369 | 399 | 322 | 251.4267 | 62.8567
КЯР 627 | 630 | Быт | 550 | 610 | 530 | 389.8267 | 61.8772
КЯР 629 | 160 | водозабор К. Яр | 91 | 91 | 91 | 62.972 | 39.3575
КЯР 633 | 250 | Очистные К. Яр | 70 | 70 | 74 | 49.3627 | 19.7451
КЯР 634 | 400 | Администрация К.Яр | 80 | 125 | 215 | 96.88 | 24.22
КЯР 704 | 100 | Быт | 55 | 74 | 84.3 | 49.2012 | 49.2012
КЯР 707 | 160 | Быт | 153 | 175 | 183 | 117.8707 | 73.6692
КЯР 709 | 100 | Быт | 192 | 113 | 166 | 108.644 | 108.644
КЯР 726 | 63 | Быт | 92 | 80 | 76 | 57.2053 | 90.8021
КЯР 734 | 250 | Быт | 315 | 321 | 331 | 223.0547 | 89.2219
КЯР 811 | 160 | Быт | 97 | 108 | 96 | 69.4307 | 43.3942
КЯР 812 | 320 | Быт | 156 | 129 | 141 | 98.264 | 30.7075
КЯР 819 | 400 | Быт | 153 | 161 | 152 | 107.4907 | 26.8727
КЯР 908 | 400 | больница Красный Яр | 178 | 205 | 188 | 131.7107 | 32.9277
КЯР 912 | 160 | Быт | 173 | 136 | 83 | 90.4213 | 56.5133
КЯР 1007 | 250 | Быт | 197 | 117 | 163.2 | 110.0741 | 44.0297
КЯР 1008 | 250 | Быт | 81 | 61 | 64 | 47.5173 | 19.0069
КЯР 1030 | 40 | водозабор К. Яр | 15 | 15 | 15 | 10.38 | 25.95
КЯР 1031 | 60 | водозабор К. Яр | 40 | 40 | 40 | 27.68 | 46.1333
ШЛ104 | 400 | Быт | 180 | 190 | 155 | 121.1 | 30.275
ШЛ114 | 100 | Быт | 40 | 40 | 35 | 26.5267 | 26.5267
ШЛ115 | 63 | Быт | 27.4 | 23.2 | 21.1 | 16.5388 | 26.2521
ШЛ116 | 40 | водозабор чапаево | 80 | 135 | 42 | 59.2813 | 148.2033
ШЛ117 | 160 | школа Чапаево | 23 | 27 | 22 | 16.608 | 10.38
ШЛ507 | 100 | водозабор Хорошенькое | 85.5 | 55.2 | 83 | 51.6001 | 51.6001
ШЛ518 | 250 | школа Хорошенькое | 85 | 94 | 83 | 60.4347 | 24.1739
ШЛ615 | 100 | Быт | 46 | 45 | 24 | 26.5267 | 26.5267
ШЛ616 | 40 | водозабор Шилан | 15 | 15 | 15 | 10.38 | 25.95
Х101 | 63 | Быт | 10 | 4 | 21 | 8.0733 | 12.8148
Х103 | 400 | водозабор Малиновка | 21.9 | 21.2 | 20.5 | 14.6704 | 3.6676
Х104 | 160 | Быт | 90 | 86 | 106 | 65.048 | 40.655
Х105 | 250 | Быт | 10.8 | 8.5 | 31.2 | 11.6487 | 4.6595
Х106 | 100 | водозабор Вулкан | 95 | 71 | 62 | 52.592 | 52.592
Х108 | 40 | Быт | 25 | 37 | 36 | 22.6053 | 56.5133
Х112 | 100 | Быт | 10 | 14 | 12 | 8.304 | 8.304
Х1110 | 100 | Быт | 22 | 18 | 26 | 15.224 | 15.224
Х1208 | 250 | Быт | 75 | 114 | 70 | 59.7427 | 23.8971
Х1214 | 100 | Быт | 35 | 67 | 30 | 30.448 | 30.448
РАК 220 | 160 | Быт | 91 | 48 | 44 | 42.212 | 26.3825
РАК 415 | 30 | Быт | 26 | 37 | 38 | 23.2973 | 77.6578
РАК 504 | 100 | Быт | 146 | 133 | 132 | 94.804 | 94.804
РАК 509 | 100 | Быт | 87 | 103 | 82 | 62.7413 | 62.7413
РАК 520 | 160 | Быт | 112 | 151 | 124 | 89.268 | 55.7925
РАК 521 | 160 | Быт | 102.4 | 75.3 | 74 | 58.0588 | 36.2867
РАК 522 | 250 | водозабор Конезавод | 151 | 147 | 100 | 91.8053 | 36.7221
РАК 609 | 160 | водозабор Б. Раковка | 25 | 29 | 31 | 19.6067 | 12.2542
РАК 612 | 100 | Быт | 39 | 48 | 47.2 | 30.9555 | 30.9555
РАК 613 | 250 | Быт | 158 | 161 | 188 | 116.948 | 46.7792
РАК 711 | 250 | Быт | 11.6 | 11.6 | 15.8 | 8.996 | 3.5984
РАК 802 | 160 | Быт | 81 | 75 | 82 | 54.8987 | 34.3117
НБ101 | 100 | водозабор | 15 | 24 | 23 | 14.3013 | 14.3013
НБ501 | 400 | школа Н. Буян | 259 | 302 | 291 | 196.528 | 49.132
НБ 502 | 250 | Быт | 172 | 157 | 302 | 145.5507 | 58.2203
НБ 504 | 250 | Быт | 112 | 121 | 154 | 89.268 | 35.7072
НБ 505 | 250 | Быт | 171 | 166 | 158 | 114.18 | 45.672
НБ 512 | 400 | Быт | 155 | 171 | 185 | 117.8707 | 29.4677
НБ 514 | 160 | Быт | 235 | 228 | 193 | 151.3173 | 94.5733
НБ 515 | 100 | Быт | 31 | 36 | 41 | 24.912 | 24.912
НБ 701 | 100 | Быт | 109 | 145 | 102 | 82.1173 | 82.1173
НБ 702 | 250 | Быт | 210 | 208 | 228 | 149.0107 | 59.6043
НБ 704 | 100 | д. сад, школа Н. Буян | 67 | 91 | 85 | 56.052 | 56.052
НБ 705 | 100 | Быт | 110 | 112 | 98 | 73.8133 | 73.8133
НБ 709 | 160 | Быт | 91 | 110 | 85 | 65.9707 | 41.2317
НБ 710 | 63 | больница Н. Буян | 102 | 91 | 74 | 61.588 | 97.7587
НБ 714 | 250 | Быт | 195 | 180 | 215 | 136.0933 | 54.4373
НБ 715 | 250 | Быт | 253 | 245 | 233 | 168.6173 | 67.4469
НБ 1602 | 100 | Быт | 52 | 62 | 42 | 35.984 | 35.984
НБ 1603 | 100 | Быт | 69 | 73 | 76 | 50.2853 | 50.2853
НБ 1604 | 160 | Быт | 105 | 121 | 114 | 78.4267 | 49.0167
НБ 1916 | 250 | школа Бинарадка | 284 | 188 | 196 | 154.0853 | 61.6341
НБ 1920 | 100 | д. Сад Бинарадка | 94 | 90 | 88 | 62.7413 | 62.7413
ЦАР 704 | 160 | Быт | 51 | 51 | 29 | 30.2173 | 18.8858
ЦАР 1008 | 630 | Быт | 404 | 412 | 415 | 283.9507 | 45.0715
ЦАР 1009 | 400 | Быт | 171 | 218 | 218 | 140.0147 | 35.0037
ЦАР 1012 | 250 | Быт | 90 | 94 | 144 | 75.6587 | 30.2635
ЦАР 2001 | 160 | Быт | 131 | 129 | 137 | 91.5747 | 57.2342
СТБ 303 | 63 | Быт | 65 | 57 | 69 | 44.0573 | 69.9323
СТБ 407 | 160 | Быт | 221 | 179 | 232 | 145.7813 | 91.1133
| 160 | Быт | 221 | 179 | 232 | 145.7813 | 91.1133
БЕР 710 | 250 | Быт | 93 | 90 | 49 | 53.5147 | 21.4059
ДСК 6031 | 630 | Быт | 155 | 210 | 170 | 123.4067 | 19.5884
ДСК 6032 | 250 | Быт | 80 | 90 | 90 | 59.9733 | 23.9893
| 250 | Быт | 104 | 70 | 45 | 50.516 | 20.2064
ДСК 6033 | 320 | Быт | 100 | 113 | 50 | 60.6653 | 18.9579
| 400 | Быт | 163 | 230 | 222 | 141.86 | 35.465
ДСК 6034 | 400 | Быт | 215 | 174 | 194 | 134.4787 | 33.6197
| 320 | Быт | 210 | 140 | 257 | 140.0147 | 43.7546
ДСК 6037 | 400 | котельная Семейкино | 302 | 337 | 310 | 218.9027 | 54.7257
ДСК 6039 | 400 | Быт | 308 | 270 | 348 | 213.5973 | 53.3993
| 400 | Быт | 188 | 135 | 210 | 122.9453 | 30.7363
ДСК 6031 | 630 | Быт | 180 | 170 | 220 | 131.48 | 20.8698
ДСК 6051 | 250 | Быт | 312 | 298 | 277 | 204.6013 | 81.8405
ДСК 6052 | 100 | Быт | 167 | 147 | 155 | 108.1827 | 108.1827
ДСК 6053 | 250 | Быт | 145 | 139 | 144 | 98.7253 | 39.4901
ДСК 6054 | 250 | Быт | 145 | 139 | 144 | 98.7253 | 39.4901
ДСК 6062 | 250 | Быт | 145 | 139 | 144 | 98.7253 | 39.4901
РЦ 901 | 630 | отключена
| 630 | Быт | 174 | 200 | 200 | 132.4027 | 21.0163
РЦ 902 | 630 | отключена
| 630 | Быт | 400 | 425 | 380 | 277.9533 | 44.1196
РЦ 903 | 630 | отключена
| 630 | Быт | 182 | 210 | 225 | 142.3213 | 22.5907
РЦ 904 | 400 | отключена
| 400 | Быт | 130 | 98 | 100 | 75.6587 | 18.9147
РЦ3101 | 400 | Быт | 130 | 250 | 140 | 119.9467 | 29.9867
| 400 | Быт | 106 | 184 | 168 | 105.6453 | 26.4113
РЦ 1101 | 400 | Быт | 604.8 | 585.3 | 557 | 402.9977 | 100.7494
РЦ 1102 | 400 | Быт | 502.2 | 447 | 498 | 333.8208 | 83.4552
РЦ 1103 | 250 | Быт | 185.5 | 171 | 194 | 126.982 | 50.7928
РЦ 1104 | 250 | Быт | 332.2 | 312.9 | 297.7 | 217.4725 | 86.989
РЦ 1105 | 100 | Быт | 82 | 77 | 80 | 55.1293 | 55.1293
РЦ 1107 | 250 | Быт | 298 | 311 | 302 | 210.1373 | 84.0549
РЦ 1108 | 250 | Быт | 158 | 168 | 146 | 108.8747 | 43.5499
РЦ 1111 | 160 | Быт | 170 | 160 | 175 | 116.4867 | 72.8042
РЦ 1113 | 320 | Быт | 169 | 162 | 155 | 112.104 | 35.0325
РЦ 1114 | 63 | Быт | 88 | 75 | 78 | 55.5907 | 88.2392
РЦ3103 | 160 | Быт | 1 | 5 | 16 | 5.0747 | 3.1717
КРП 110 | 100 | Быт | 159 | 164 | 141 | 107.0293 | 107.0293
КИН 689 | 400 | Быт | 75 | 82 | 65 | 51.208 | 12.802
КИН 621 | 400 | Быт | 191 | 181 | 188 | 129.1733 | 32.2933
КИН 603 | 250 | Быт | 119.1 | 75.5 | 127.5 | 74.2977 | 29.7191
КИН 668 | 160 | Быт
| 250 | Быт | 205 | 184 | 152 | 124.7907 | 49.9163
КИН 669 | 630 | Быт |  |  |  | 0 | 0
| 630 | Быт | 153.5 | 148 | 122 | 97.6873 | 15.5059
КИН 690 | 400 | Быт | 83 | 67 | 67 | 50.0547 | 12.5137
КИН 601 | 250 | Быт | 255 | 246 | 281 | 180.3813 | 72.1525
КИН 660 | 160 | Быт | 125 | 91 | 95 | 71.7373 | 44.8358
КИН 602 | 160 | Быт | 102 | 116 | 91 | 71.276 | 44.5475
КИН 631А | 160 | Быт | 131 | 120 | 135 | 89.0373 | 55.6483
КИН 610 | 400 | Быт | 159 | 165 | 181 | 116.4867 | 29.1217
КИН 744 | 400 | Быт
| 400 | Быт | 227 | 236 | 192 | 151.0867 | 37.7717
КИН 704 | 250 | Быт | 120 | 90 | 84 | 67.816 | 27.1264
КИН 703 | 630 | Быт | 191 | 224 | 188 | 139.092 | 22.0781
КИН 788 | 400 | Быт | 130 | 150 | 200 | 110.72 | 27.68
КИН 783 | 100 | Быт | 88 | 105 | 120 | 72.1987 | 72.1987
КИН 748 | 250 | Быт | 55 | 51 | 47 | 35.292 | 14.1168
| 250 | Быт | 90 | 115 | 70 | 63.4333 | 25.3733
КИН 722 | 160 | Быт | 109 | 110 | 92 | 71.7373 | 44.8358
КИН 746 | 400 | Быт | 102 | 80 | 91 | 62.972 | 15.743
РП ТП Волжская ривьера | 400 | Быт | 21 | 22 | 59 | 23.528 | 5.882
| 400 | Быт | 50 | 32 | 10 | 21.2213 | 5.3053
ТП ПТФ 0103 | 630 | Быт | 55 | 51 | 47 | 35.292 | 5.6019
| 630 | Быт | 116 | 280 | 190 | 135.1707 | 42.2408
БЕР 710 | 250 | Быт | 150 | 110 | 80 | 78.4267 | 31.3707
ТП 5 ПС Берёза | 320 | Быт | 116 | 280 | 190 | 135.1707 | 33.7927
| 320 | Быт | 116 | 280 | 190 | 135.1707 | 21.4557
ТП 7 ПС Берёза | 400 | Быт | 450 | 460 | 400 | 302.1733 | 75.5433
| 630 | Быт | 450 | 460 | 400 | 302.1733 | 47.964
ТП 8 ПС Берёза | 630 | Быт | 80 | 60 | 60 | 46.1333 | 7.3228
| 320 | Быт | 160 | 130 | 90 | 87.6533 | 27.3917
ТП 15 ПС Берёза | 100 | Быт | 91 | 107 | 81 | 64.356 | 64.356
ТП 29 ПС Берёза | 400 | Быт | 210 | 177 | 156 | 125.252 | 31.313
ТП 36 ПС Берёза | 630 | Быт | 255 | 290 | 255 | 184.5333 | 29.291
| 630 | Быт | 255 | 290 | 255 | 184.5333 | 29.291
ТП 55 ПС Берёза | 250 | Быт | 207 | 212 | 85 | 116.256 | 46.5024
ТП 53 ПС Берёза | 250 | Быт | 70 | 85 | 70 | 51.9 | 20.76
ЦАР 703 | 100 | Быт | 33 | 21 | 35 | 20.5293 | 20.5293
ЦАР 704 | 160 | Быт | 51 | 51 | 43 | 33.4467 | 20.9042
КРП 110 | 160 | Быт | 159 | 164 | 141 | 107.0293 | 66.8933