## КУ
Кряжский участок-2016г.
Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
|  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С
РП 426,1 | 400 | Быт | 37 | 57 | 86 | 39.444 | 9.861
РП 426,2 | 400 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 430,1 | 630 | водо-НС ЗАО "СУТЭК", Быт | 130 | 190 | 140 | 100.8013 | 16.0002
РП 430,2 | 630 | --*-- | 202 | 198 | 180 | 127.0973 | 20.1742
РП 431,1 | 250 | Быт | 125 | 102 | 164 | 85.6811 | 34.2725
РП 431,2 | 250 | Быт | 170 | 212 | 157 | 118.1129 | 47.2451
РП 438,1 | 400 | КНС-26 ЗАО "СУТЭК"; Быт | 112 | 109 | 87 | 67.4931 | 16.8733
РП 438,2 | 400 | --*-- | 252 | 443 | 328 | 224.1734 | 56.0434
4501,А | 250 | Быт | 66 | 66 | 52 | 40.3205 | 16.1282
4501,Б | 250 | Быт | 120 | 145 | 162 | 93.5699 | 37.428
4502,А | 400 | КНС-11 ЗАО "СУТЭК", Быт | 53 | 107 | 62 | 48.6476 | 12.1619
4502,Б | 400 | --*-- | 227 | 203 | 208 | 139.8071 | 34.9518
4505,А | 400 | Быт | 160 | 150 | 110 | 92.036 | 23.009
4505,Б | 400 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4519 | 630 | Быт | 472 | 443 | 328 | 272.3827 | 43.2354
4561,А | 400 | Быт | 90 | 70 | 80 | 52.592 | 13.148
4561,Б | 400 | Быт | 400 | 305 | 415 | 245.4293 | 61.3573
4563,А | 400 | Быт | 250 | 230 | 250 | 159.9673 | 39.9918
4563,Б | 400 | Быт | 65 | 105 | 145 | 69.027 | 17.2568
4565 Т-1 | 320 | школа № 55, Быт | 37 | 56 | 80 | 37.9101 | 11.8469
4565 Т-2 | 320 | --*-- | 58 | 95 | 35 | 41.1971 | 12.8741
4566 Т-1 | 400 | Быт | 225 | 170 | 253 | 141.9984 | 35.4996
4566 Т-2 | 400 | КНС-7 ООО «Самарские коммунальные системы», Быт | 150 | 112 | 82 | 75.3819 | 18.8455
4567,А | 320 | детский сад № 365, Быт | 140 | 165 | 82 | 84.8046 | 26.5014
4567,Б | 320 | --*-- | 207 | 120 | 210 | 117.6746 | 36.7733
4568,А | 400 | ЦТП ЗАО "СУТЭК", Быт | 177 | 184 | 181 | 118.7703 | 29.6926
4568,Б | 630 | --*-- | 105 | 93 | 72 | 59.166 | 9.3914
4569,А | 100 | ПСЭ-263/4 ОАО "Ростелеком", Быт | 35 | 21 | 52 | 23.6664 | 23.6664
4569,Б | 160 | --*-- | 33 | 36 | 19 | 19.2837 | 12.0523
4572 | 630 | Быт | 582 | 575 | 653 | 396.6313 | 62.9574
4576.1 | 400 | Быт | 178 | 127 | 96 | 87.8725 | 21.9681
4576.2 | 400 | --*-- | 170 | 120 | 134 | 92.9125 | 23.2281
4577,А | 400 | Быт | 262 | 293 | 274 | 181.6615 | 45.4154
4577,Б | 400 | --*-- | 97 | 84 | 94 | 60.2617 | 15.0654
4604 | 400 | Быт | 250 | 230 | 268 | 163.9117 | 40.9779
4608 | 200 | кряж НС ООО «Самарские коммунальные системы», Быт | 191 | 137 | 194 | 114.3876 | 57.1938
4616 | 400 | Быт | 415 | 370 | 280 | 233.377 | 58.3442
4625,А | 250 | Быт | 215 | 163 | 260 | 139.8071 | 55.9228
4625,Б | 400 | --*-- | 119 | 140 | 127 | 84.5855 | 21.1464
4630,А | 400 | детский сад № 96, Быт | 190 | 95 | 270 | 121.619 | 30.4048
4630,Б | 400 | --*-- | 70 | 48 | 50 | 36.8144 | 9.2036
4631,А | 400 | Быт | 200 | 55 | 146 | 87.8725 | 21.9681
4631,Б | 400 | --*-- | 75 | 110 | 115 | 65.74 | 16.435
4633,А | 400 | КНС-25 ЗАО "СУТЭК", Быт | 220 | 260 | 250 | 159.9673 | 39.9918
4633,Б | 400 | --*-- | 85 | 100 | 87 | 59.6043 | 14.9011
4635,А | 400 | Быт | 125 | 215 | 190 | 116.1407 | 29.0352
4635,Б | 315 | --*-- | 65 | 54 | 165 | 62.2339 | 19.7568
4643 | 400 | ГБ № 10 детский дневной стационар, детский сад № 231, Быт | 110 | 150 | 115 | 82.175 | 20.5437
4644 | 320 | поликлиника ГБ № 10 , военный комиссариат, Быт | 170 | 210 | 180 | 122.7147 | 38.3483
4645 | 320 | школа № 129, Быт | 190 | 185 | 165 | 118.332 | 36.9788
4647,А | 400 | школа-интернат № 136, Быт | 145 | 180 | 207 | 116.5789 | 29.1447
4647,Б | 400 | --*-- | 183 | 172 | 140 | 108.471 | 27.1178
4648,А | 320 | детский сад № 3, детский сад № 466, Быт | 190 | 160 | 162 | 112.1963 | 35.0613
4648,Б | 400 | --*-- | 115 | 105 | 140 | 78.888 | 19.722
4649 Т-1 | 320 | детский сад № 261, школа № 74, Быт | 125 | 160 | 133 | 91.5977 | 28.6243
4649 Т-2 | 400 | --*-- | 100 | 110 | 90 | 65.74 | 16.435
4650,А | 400 | КНС-3 ЗАО "СУТЭК", ОАО "Связьтранснефть" - "СВПТУС", Быт | 170 | 220 | 300 | 151.202 | 37.8005
4650,Б | 400 | --*-- | 300 | 226 | 220 | 163.4735 | 40.8684
4652,А | 400 | стоматологическая поликлиника №5, Быт | 120 | 100 | 106 | 71.4375 | 17.8594
4652,Б | 400 | --*-- | 290 | 320 | 350 | 210.368 | 52.592
4653 Т-2 | 320 | Быт | 107 | 117 | 65 | 63.3295 | 19.7905
4653 Т-1 | 400 | детский сад № 269, Быт | 290 | 303 | 325 | 201.1644 | 50.2911
4659 | 400 | Быт | 506 | 530 | 443 | 324.0982 | 81.0246
4662 | 400 | Быт | 282 | 244 | 326 | 186.7016 | 46.6754
4665,А | 400 | Быт | 130 | 95 | 112 | 73.8479 | 18.462
4665,Б | 250 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4670 | 180 | Быт | 135 | 124 | 112 | 81.2985 | 45.1658
4673 | 250 | Быт | 120 | 160 | 136 | 91.1595 | 36.4638
4675,А | 160 | водо-НС ЗАО "СУТЭК", Быт | 6 | 2 | 5 | 2.8487 | 1.7805
4675,Б | 160 | --*-- | 122 | 115 | 70 | 67.2739 | 42.0462
4678 | 400 | Быт | 163 | 135 | 165 | 101.4587 | 25.3647
4679,А | 250 | Быт | 60 | 80 | 60 | 43.8267 | 17.5307
4679,Б | 250 | Быт | 105 | 115 | 118 | 74.0671 | 29.6268
4683 | 400 | школа № 130, Быт | 150 | 215 | 149 | 112.6345 | 28.1586
4687,А | 250 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4687,Б | 400 | Быт | 167 | 120 | 223 | 111.758 | 27.9395
4688 | 400 | Быт | 542 | 517 | 564 | 355.6534 | 88.9134
4695,А | 250 | Быт | 177 | 120 | 160 | 100.1439 | 40.0576
4695,Б | 250 | Быт | 70 | 40 | 40 | 32.87 | 13.148
4698 | 250 | Быт | 130 | 108 | 122 | 78.888 | 31.5552