## Осень зима
|  |  |  | Новокуйбышевские ГЭС - 2015г. | Новокуйбышевский участок-2016г.
№ п.п. | Наименование оборудования |  | Мощность ТП (КТП), кВА | Ном. ток трансф-ра, (А) | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
[6 empty] | А |  |  | кВА | %
[6 empty] | фаза А | фаза В | фаза С
1 | ТП-1 Тр-р 1 |  | 160 | 231.2139 | соцобъекты (почта), ДК | 70 | 28 | 53 | 34.7958 | 21.7474
2 | ТП-1 Тр-р 2 |  | 160 | 231.2139 | соцобъекты (почта), ДК | 84 | 60 | 47 | 44.0133 | 27.5083
3 | ТП-2 |  | 400 | 578.0347 | быт | 350 | 295 | 349 | 229.0534 | 57.2633
4 | ТП-3 Тр-р 1 |  | 250 | 361.2717 | соцобъекты (администрация) | 63 | 67 | 70 | 46.0872 | 18.4349
5 | ТП-3 Тр-р 2 |  | 250 | 361.2717 | соцобъекты (администрация) | 50 | 61 | 71 | 41.9394 | 16.7757
6 | ТП-4 |  | 400 | 578.0347 | соцобъекты, быт | 470 | 430 | 450 | 311.0886 | 77.7722
7 | ТП-5 |  | 400 | 578.0347 | соцобъекты (д/сад), быт | 333 | 350 | 264 | 218.2229 | 54.5557
8 | ТП-6 |  | 320 | 462.4277 | соцобъекты (суд), быт | 275 | 283 | 250 | 186.1923 | 58.1851
9 | ТП-7 |  | 250 | 361.2717 | соцобъекты (д/сад, псих.дисп), быт | 300 | 245 | 300 | 194.7184 | 77.8874
10 | ТП-8 Тр-р 1 |  | 250 | 361.2717 | соцобъект(баклаборатория СЭС), быт | 165 | 176 | 168 | 117.2919 | 46.9168
11 | ТП-8 Тр-р 2 |  | 250 | 361.2717 | соцобъект(баклаборатория СЭС), быт | 100 | 72 | 75 | 56.9177 | 22.7671
12 | ТП-9 |  | 400 | 578.0347 | соцобъекты, быт | 246 | 160 | 277 | 157.3878 | 39.3469
13 | ТП-10 Тр-р 1 |  | 200 | 289.0173 | соцобъекты, быт | 208 | 200 | 240 | 149.3225 | 74.6613
14 | ТП-10 Тр-р 2 |  | 180 | 260.1156 | соцобъекты, быт | 160 | 160 | 110 | 99.0875 | 55.0486
15 | ТП-11 |  | 400 | 578.0347 | соцобъекты(связь), быт | 250 | 300 | 258 | 186.1923 | 46.5481
16 | ТП-12 |  | 320 | 462.4277 | соцобъекты(д/сад), быт | 341 | 350 | 307 | 229.9751 | 71.8672
17 | ТП-13 |  | 400 | 578.0347 | соцобъекты, быт | 520 | 550 | 540 | 371.002 | 92.7505
18 | ТП-14 Тр-р 1 |  | 400 | 578.0347 | соцобъекты(д/сад), быт | 162 | 203 | 172 | 123.7441 | 30.936
19 | ТП-14 Тр-р 2 |  | 400 | 578.0347 | соцобъекты(д/сад), быт | 122 | 145 | 83 | 80.6526 | 20.1632
20 | ТП-15 Тр-р 1 |  | 250 | 361.2717 | соцобъекты(шк№8, ДЮЦ), быт | 129 | 160 | 77 | 84.3396 | 33.7358
21 | ТП-15 Тр-р 2 |  | 320 | 462.4277 | соцобъекты(шк№8, ДЮЦ), быт | 152 | 160 | 132 | 102.3136 | 31.973
22 | ТП-16 |  | 400 | 578.0347 | соцобъекты (д/сад), быт | 236 | 210 | 150 | 137.3399 | 34.335
23 | ТП-17 Тр-р 1 |  | 250 | 361.2717 | соцобъекты (д/сад), быт | 282 | 300 | 290 | 200.9402 | 80.3761
24 | ТП-17 Тр-р 2 |  | 250 | 361.2717 | соцобъекты (д/сад), быт | 270 | 285 | 280 | 192.4141 | 76.9656
25 | ТП-18 |  | 400 | 578.0347 | соцобъекты, быт | 550 | 570 | 572 | 389.8977 | 97.4744
26 | ТП-19 Тр-р 1 |  | 180 | 260.1156 | соцобъекты (гор.газ, уч.корп., кож.дисп.) | 60 | 92 | 130 | 64.983 | 36.1016
27 | ТП-19 Тр-р 2 |  | 180 | 260.1156 | соцобъекты (гор.газ, уч.корп., кож.дисп.) | 93 | 80 | 77 | 57.609 | 32.005
28 | ТП-20 Тр-р 1 |  | 400 | 578.0347 | соцобъекты(д/сад), быт | 84 | 115 | 105 | 70.0525 | 17.5131
29 | ТП-20 Тр-р 2 |  | 400 | 578.0347 | соцобъекты, быт | 111 | 150 | 120 | 87.7961 | 21.949
30 | ТП-21 Тр-р 1 |  | 750 | 1083.815 | соцобъекты, быт | 1 | 2 | 1 | 0.92174 | 0.1229
31 | ТП-21 Тр-р 2 |  | 750 | 1083.815 | соцобъекты, быт | 15 | 27 | 6 | 11.0609 | 1.4748
32 | ТП-22 |  | 320 | 462.4277 | соцобъекты, быт | 250 | 230 | 200 | 156.6965 | 48.9676
33 | ТП-23 |  | 400 | 578.0347 | соцобъекты, быт | 238 | 210 | 285 | 168.9096 | 42.2274
34 | ТП-24 Тр-р 1 |  | 630 | 910.4046 | соцобъекты(ММУ "НЦГБ") | 183 | 200 | 192 | 132.5007 | 21.0319
35 | ТП-24 Тр-р 2 |  | 630 | 910.4046 | соцобъекты(ММУ "НЦГБ") | 208 | 202 | 240 | 149.7834 | 23.7751
36 | ТП-25 Тр-р 1 |  | 250 | 361.2717 | соцобъекты (д/сад,школа№11), быт | 59 | 67 | 64 | 43.7828 | 17.5131
37 | ТП-25 Тр-р 2 |  | 250 | 361.2717 | соцобъекты (д/сад,школа№11), быт | 234 | 288 | 240 | 175.5922 | 70.2369
38 | ТП-26 |  | 100 | 144.5087 | соцобъекты | 95 | 38 | 51 | 42.4002 | 42.4002
39 | ТП-27 |  | 320 | 462.4277 | соцобъекты (д/сад), быт | 180 | 142 | 92 | 95.4005 | 29.8127
40 | ТП-28 |  | 400 | 578.0347 | соцобъекты (школа №10), быт | 206 | 185 | 150 | 124.6659 | 31.1665
41 | ТП-29 |  | 400 | 578.0347 | соцобъекты(д/сад), быт | 250 | 285 | 225 | 175.1314 | 43.7828
42 | ТП-30 Тр-р 1 |  | 400 | 578.0347 | соцобъекты, быт | 370 | 260 | 355 | 226.9795 | 56.7449
43 | ТП-30 Тр-р 2 |  | 320 | 462.4277 | соцобъекты, быт | 245 | 198 | 195 | 147.0182 | 45.9432
44 | ТП-31 |  | 400 | 578.0347 | соцобъекты(д/сад), быт | 290 | 238 | 316 | 194.488 | 48.622
45 | ТП-32 Тр-р 1 |  | 180 | 260.1156 | соцобъекты(роддом) | 215 | 32 | 26 | 62.909 | 34.9495
46 | ТП-32 Тр-р 2 |  | 320 | 462.4277 | соцобъекты(роддом) | 46 | 44 | 48 | 31.8002 | 9.9376
47 | ТП-33 Тр-р 1 |  | 180 | 260.1156 | соцобъекты(школа№17пристрой) | 194 | 210 | 195 | 138.0312 | 76.684
48 | ТП-33 Тр-р 2 |  | 200 | 289.0173 | соцобъекты(школа№17пристрой) | 170 | 160 | 114 | 102.3136 | 51.1568
49 | ТП-34 |  | 400 | 578.0347 | соцобъекты, быт | 335 | 356 | 425 | 257.1666 | 64.2916
50 | ТП-35 |  | 250 | 361.2717 | соцобъекты(скважина№4,5,13,14), быт | 303 | 311 | 328 | 217.0707 | 86.8283
51 | ТП-36 |  | 180 | 260.1156 | соцобъекты, быт | 97 | 110 | 59 | 61.296 | 34.0533
52 | ТП-37 |  | 400 | 578.0347 | соцобъекты | 109 | 98 | 105 | 71.896 | 17.974
53 | ТП-38 |  | 400 | 578.0347 | соцобъекты(шк.-интернат), быт | 200 | 185 | 240 | 144.0225 | 36.0056
54 | ТП-40 Тр-р 1 |  | 400 | 578.0347 | соцобъекты(д/сад), быт | 42 | 96 | 71 | 48.1611 | 12.0403
55 | ТП-40 Тр-р 2 |  | 400 | 578.0347 | соцобъекты(д/сад), быт | 290 | 372 | 243 | 208.5446 | 52.1361
56 | ТП-41 |  | 400 | 578.0347 | соцобъекты, быт | 190 | 174 | 192 | 128.1224 | 32.0306
57 | ТП-42 |  | 400 | 578.0347 | соцобъекты(д/сад), быт | 365 | 350 | 389 | 254.4013 | 63.6003
58 | ТП-43 |  | 400 | 578.0347 | соцобъекты(реабил.центр), быт | 245 | 218 | 306 | 177.2053 | 44.3013
59 | ТП-44 |  | 160 | 231.2139 | соцобъекты(насосная) | 45 | 35 | 31 | 25.5784 | 15.9865
60 | ТП-45 Тр-р 1 |  | 400 | 578.0347 | соцобъекты(шк.№15,банки), быт | 158 | 142 | 138 | 100.931 | 25.2327
61 | ТП-45 Тр-р 2 |  | 400 | 578.0347 | соцобъекты(шк.№15,банки), быт | 146 | 120 | 156 | 97.244 | 24.311
62 | ТП-46 Тр-р 1 |  | 400 | 578.0347 | соцобъекты(д/сад), быт | 259 | 237 | 282 | 179.2792 | 44.8198
63 | ТП-46 Тр-р 2 |  | 400 | 578.0347 | соцобъекты(д/сад), быт | 245 | 231 | 265 | 170.7531 | 42.6883
64 | ТП-47 Тр-р 1 |  | 400 | 578.0347 | соцобъекты, быт | 93 | 92 | 87 | 62.6786 | 15.6696
65 | ТП-47 Тр-р 2 |  | 400 | 578.0347 | соцобъекты, быт | 115 | 148 | 177 | 101.3918 | 25.348
66 | ТП-48 Тр-р 1 |  | 630 | 910.4046 | соцобъекты(техникум, хирург. Корп.), быт | 64 | 58 | 58 | 41.4785 | 6.5839
67 | ТП-48 Тр-р 2 |  | 630 | 910.4046 | соцобъекты(техникум, хирург. Корп.), быт | 83 | 58 | 55 | 45.1655 | 7.1691
68 | ТП-49 |  | 180 | 260.1156 | соцобъекты(д/сад), быт | 48 | 45 | 76 | 38.9437 | 21.6354
69 | ТП-50 |  | 250 | 361.2717 | соцобъекты, быт | 135 | 138 | 97 | 85.2613 | 34.1045
70 | ТП-51 |  | 200 | 289.0173 | соцобъекты | 57 | 85 | 96 | 54.8438 | 27.4219
71 | ТП-52 |  | 250 | 361.2717 | соцобъекты | 158 | 179 | 162 | 114.9876 | 45.995
72 | ТП-53 |  | 400 | 578.0347 | соцобъекты | 170 | 184 | 121 | 109.4571 | 27.3643
73 | ТП-54 |  | 200 | 289.0173 | соцобъекты(псих.дисп.) | 115 | 60 | 90 | 61.0655 | 30.5328
74 | ТП-55 |  | 320 | 462.4277 | соцобъекты, быт | 132 | 95 | 136 | 83.6483 | 26.1401
75 | ТП-56 |  | 180 | 260.1156 | соцобъекты | 65 | 108 | 80 | 58.3003 | 32.3891
76 | ТП-57 |  | 320 | 462.4277 | быт | 129 | 98 | 122 | 80.4222 | 25.1319
77 | ТП-58 МРСК |  | 250 | 361.2717 | быт | 215 | 226 | 240 | 156.9269 | 62.7708
78 | ТП-59 |  | 400 | 578.0347 | соцобъекты(скважина №6,7,9) | 110 | 125 | 130 | 84.1091 | 21.0273
79 | ТП-63 Тр-р 1 |  | 400 | 578.0347 | быт | 320 | 214 | 360 | 206.0098 | 51.5024
80 | ТП-63 Тр-р 2 |  | 400 | 578.0347 | быт | 410 | 360 | 414 | 272.8362 | 68.2091
81 | ТП-64 Тр-р 1 |  | 400 | 578.0347 | соцобъекты, быт | 390 | 340 | 440 | 269.6101 | 67.4025
82 | ТП-64 Тр-р 2 |  | 250 | 361.2717 | соцобъекты, быт | 260 | 167 | 207 | 146.0964 | 58.4386
83 | ТП-65 Тр-р 1 |  | 400 | 578.0347 | быт | 270 | 308 | 215 | 182.7357 | 45.6839
84 | ТП-65 Тр-р 2 |  | 400 | 578.0347 | быт | 232 | 265 | 218 | 164.7617 | 41.1904
85 | ТП-66 |  | 250 | 361.2717 | цех | 32 | 26 | 21 | 18.2044 | 7.2818
86 | ТП-67 Тр-р 1 |  | 630 | 910.4046 | молокозавод | 357 | 333 | 315 | 231.5882 | 36.76
87 | ТП-67 Тр-р 2 |  | 630 | 910.4046 | молокозавод | 225 | 238 | 227 | 159.0008 | 25.2382
88 | КТП-68 МРСК |  | 400 | 578.0347 | быт | 510 | 540 | 520 | 361.7845 | 90.4461
89 | КТП-69 МРСК |  | 400 | 578.0347 | быт | 336 | 469 | 372 | 271.2232 | 67.8058
90 | ТП-70 |  | 250 | 361.2717 | быт | 106 | 93 | 118 | 73.0482 | 29.2193
91 | КТП-71 МРСК |  | 250 | 361.2717 | быт | 47 | 95 | 72 | 49.3133 | 19.7253
92 | ТП-72 |  | 250 | 361.2717 | не на балансе Нк ГЭС | 30 | 32 | 36 | 22.5827 | 9.0331
93 | ТП-73 Тр-р 1 |  | 250 | 361.2717 | соцобъекты, быт | 160 | 116 | 180 | 105.0788 | 42.0315
94 | ТП-73 Тр-р 2 |  | 250 | 361.2717 | соцобъекты, быт | 170 | 212 | 170 | 127.2007 | 50.8803
95 | КТП-74 МРСК |  | 250 | 361.2717 | быт | 176 | 183 | 148 | 116.8311 | 46.7324
96 | ТП-75 Тр-р 1 |  | 400 | 578.0347 | соцобъекты(д/сад), быт | 166 | 210 | 180 | 128.1224 | 32.0306
97 | ТП-75 Тр-р 2 |  | 320 | 462.4277 | соцобъекты(д/сад), быт | 100 | 155 | 170 | 97.9353 | 30.6048
98 | ТП-76 Тр-р 1 |  | 400 | 578.0347 | соцобъекты(насосная), быт | 147 | 195 | 174 | 118.905 | 29.7262
99 | ТП-76 Тр-р 2 |  | 400 | 578.0347 | соцобъекты(насосная), быт | 176 | 170 | 105 | 103.9266 | 25.9817
100 | ТП-77 Тр-р 1 |  | 400 | 578.0347 | соцобъекты(д/сад), быт | 107 | 103 | 187 | 91.4831 | 22.8708
101 | ТП-77 Тр-р 2 |  | 400 | 578.0347 | соцобъекты(д/сад), быт | 320 | 238 | 276 | 192.1836 | 48.0459
102 | ТП-78 Тр-р 1 |  | 630 | 910.4046 | соцобъекты(реабил.центр), быт | 352 | 312 | 250 | 210.6185 | 33.4315
103 | ТП-78 Тр-р 2 |  | 320 | 462.4277 | соцобъекты(реабил.центр), быт | 133 | 194 | 203 | 122.1311 | 38.166
104 | ТП-79 Тр-р 1 |  | 400 | 578.0347 | соцобъекты(связь), быт | 268 | 200 | 206 | 155.3139 | 38.8285
105 | ТП-79 Тр-р 2 |  | 400 | 578.0347 | соцобъекты(связь), быт | 121 | 101 | 75 | 68.4395 | 17.1099
106 | ТП-80 Тр-р 1 |  | 160 | 231.2139 | быт | 90 | 100 | 100 | 66.8264 | 41.7665
107 | ТП-80 Тр-р 2 |  | 160 | 231.2139 | быт | 110 | 120 | 85 | 72.5873 | 45.3671
108 | ТП-81 Тр-р 1 |  | 400 | 578.0347 | соцобъекты(школа №9), быт | 200 | 169 | 224 | 136.6485 | 34.1621
109 | ТП-81 Тр-р 2 |  | 315 | 455.2023 | соцобъекты(школа №9), быт | 200 | 185 | 170 | 127.892 | 40.6006
110 | ТП-82 Тр-р 1 |  | 320 | 462.4277 | соцобъекты(школа №16), быт | 195 | 180 | 201 | 132.7311 | 41.4785
111 | ТП-82 Тр-р 2 |  | 320 | 462.4277 | соцобъекты(школа №16), быт | 270 | 168 | 224 | 152.5486 | 47.6714
112 | ТП-83 Тр-р 1 |  | 400 | 578.0347 | соцобъекты, быт | 290 | 241 | 257 | 181.5836 | 45.3959
113 | ТП-83 Тр-р 2 |  | 400 | 578.0347 | соцобъекты, быт | 224 | 224 | 198 | 148.8617 | 37.2154
114 | ТП-84 Тр-р 1 |  | 400 | 578.0347 | быт | 222 | 129 | 235 | 135.0355 | 33.7589
115 | ТП-84 Тр-р 2 |  | 400 | 578.0347 | быт | 75 | 78 | 57 | 48.3916 | 12.0979
116 | ТП-85 Тр-р 1 |  | 1000 | 1445.0867 | соцобъекты(насосн, скважина№1-11), быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | ТП-85 Тр-р 2 |  | 1000 | 1445.0867 | соцобъекты(насосн, скважина№1-11), быт | 578 | 618 | 528 | 397.2717 | 39.7272
118 | ТП-86 Тр-р 1 |  | 400 | 578.0347 | соцобъекты(д/сад), быт | 286 | 293 | 275 | 196.7923 | 49.1981
119 | ТП-86 Тр-р 2 |  | 400 | 578.0347 | соцобъекты(д/сад), быт | 305 | 312 | 310 | 213.6142 | 53.4035
120 | ТП-87 Тр-р 1 |  | 320 | 462.4277 | не на балансе НкГЭС | 200 | 200 | 185 | 134.8051 | 42.1266
121 | ТП-87 Тр-р 2 |  | 400 | 578.0347 | не на балансе НкГЭС | 150 | 160 | 140 | 103.6962 | 25.9241
122 | ТП-88 |  | 400 | 578.0347 | не на балансе НкГЭС | 90 | 75 | 75 | 55.3046 | 13.8262
123 | ТП-89 Тр-р 1 |  | 400 | 578.0347 | соцобъекты(школа№5,20), быт | 145 | 152 | 84 | 87.7961 | 21.949
124 | ТП-89 Тр-р 2 |  | 400 | 578.0347 | соцобъекты(школа№5,20), быт | 153 | 146 | 148 | 103.0049 | 25.7512
125 | ТП-90 Тр-р 1 |  | 400 | 578.0347 | соцобъекты(худ.шк.,шк.№5), быт | 192 | 235 | 203 | 145.1747 | 36.2937
126 | ТП-90 Тр-р 2 |  | 400 | 578.0347 | соцобъекты(худ.шк.,шк.№5), быт | 130 | 157 | 186 | 108.9962 | 27.2491
127 | ТП-91 |  | 400 | 578.0347 | быт | 384 | 423 | 354 | 267.5362 | 66.884
128 | ТП-92 |  | 400 | 578.0347 | быт | 519 | 549 | 562 | 375.6107 | 93.9027
129 | ТП-93 |  | 250 | 361.2717 | соцобъекты(наркодисп.) | 103 | 81 | 73 | 59.2221 | 23.6888
130 | ТП-94 |  | 160 | 231.2139 | соцобъекты | 8 | 1 | 9 | 4.1478 | 2.5924
131 | ТП-95 МРСК |  | 400 | 578.0347 | дачи, быт | 239 | 232 | 217 | 158.54 | 39.635
132 | ТП-96 Тр-р 1 |  | 400 | 578.0347 | соцобъекты, быт | 226 | 228 | 229 | 157.3878 | 39.3469
133 | ТП-96 Тр-р 2 |  | 250 | 361.2717 | соцобъекты, быт | 95 | 76 | 82 | 58.3003 | 23.3201
134 | ТП-97 |  | 180 | 260.1156 | (скважина№20)не на балансе НкГЭС | 73 | 81 | 80 | 53.922 | 29.9567
135 | ТП-98 |  | 180 | 260.1156 | (скважина№21)не на балансе НкГЭС | 80 | 86 | 85 | 57.8394 | 32.133
136 | ТП-99 |  | 180 | 260.1156 | (скважина№23)не на балансе НкГЭС | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.16131 | 0.089614
137 | ТП-100 |  | 180 | 260.1156 | (скважина№23)не на балансе НкГЭС | 92 | 97 | 101 | 66.8264 | 37.1258
138 | ТП-101 |  | 160 | 231.2139 | (скважина№24)не на балансе НкГЭС | 90 | 94 | 100 | 65.4438 | 40.9024
139 | ТП-102 Тр-р 1 |  | 400 | 578.0347 | быт | 153 | 158 | 138 | 103.4658 | 25.8664
140 | ТП-102 Тр-р 2 |  | 250 | 361.2717 | быт | 95 | 133 | 232 | 106.0006 | 42.4002
141 | ТП-103 Тр-р 1 |  | 200 | 289.0173 | соцобъекты, быт | 280 | 295 | 277 | 196.3315 | 98.1657
142 | ТП-103 Тр-р 2 |  | 250 | 361.2717 | соцобъекты, быт | 148 | 114 | 191 | 104.3875 | 41.755
143 | ТП-104 |  | 250 | 361.2717 | соцобъекты(школа-интерн., спортшкола) | 53 | 51 | 60 | 37.7915 | 15.1166
144 | ТП-105 Тр-р 1 |  | 320 | 462.4277 | соцобъекты(д/сад), быт | 187 | 170 | 175 | 122.592 | 38.31
145 | ТП-105 Тр-р 2 |  | 320 | 462.4277 | соцобъекты(д/сад), быт | 181 | 200 | 100 | 110.8397 | 34.6374
146 | ТП-106 Тр-р 1 |  | 400 | 578.0347 | быт | 89 | 140 | 90 | 73.5091 | 18.3773
147 | ТП-106 Тр-р 2 |  | 400 | 578.0347 | быт | 77 | 63 | 61 | 46.3176 | 11.5794
148 | ТП-107 Тр-р 1 |  | 250 | 361.2717 | соцобъекты, быт | 245 | 296 | 265 | 185.7314 | 74.2926
149 | ТП-107 Тр-р 2 |  | 400 | 578.0347 | соцобъекты, быт | 262 | 300 | 229 | 182.2749 | 45.5687
150 | ТП-108 Тр-р 1 |  | 400 | 578.0347 | соцобъекты(д/сад,зуб.поликл.,насосная), быт | 230 | 188 | 211 | 144.9442 | 36.2361
151 | ТП-108 Тр-р 2 |  | 400 | 578.0347 | соцобъекты(д/сад,зуб.поликл.,насосная), быт | 242 | 188 | 224 | 150.7051 | 37.6763
152 | ТП-109 Тр-р 1 |  | 200 | 289.0173 | быт | 133 | 116 | 143 | 90.3309 | 45.1655
153 | ТП-109 Тр-р 2 |  | 200 | 289.0173 | быт | 78 | 84 | 69 | 53.2307 | 26.6154
154 | КТП-110 МРСК |  | 400 | 578.0347 | дачи, быт | 219 | 229 | 227 | 155.5443 | 38.8861
155 | ТП-111 Тр-р 1 |  | 400 | 578.0347 | соцобъекты, быт | 215 | 240 | 226 | 156.9269 | 39.2317
156 | ТП-111 Тр-р 2 |  | 320 | 462.4277 | соцобъекты, быт | 154 | 192 | 215 | 129.2746 | 40.3983
157 | ТП-112 Тр-р 1 |  | 320 | 462.4277 | соцобъекты(д/сад), быт | 87 | 96 | 122 | 70.283 | 21.9634
158 | ТП-112 Тр-р 2 |  | 400 | 578.0347 | соцобъекты(д/сад), быт | 147 | 110 | 73 | 76.0439 | 19.011
159 | ТП-113 Тр-р 1 |  | 400 | 578.0347 | соцобъекты | 81 | 67 | 44 | 44.2437 | 11.0609
160 | ТП-113 Тр-р 2 |  | 400 | 578.0347 | соцобъекты | 25 | 40 | 23 | 20.2784 | 5.0696
161 | КТП-114 МРСК |  | 400 | 578.0347 | быт | 246 | 188 | 393 | 190.5706 | 47.6426
162 | ТП-115 Тр-р 1 |  | 250 | 361.2717 | соцобъекты(д/сад), быт | 175 | 180 | 145 | 115.218 | 46.0872
163 | ТП-115 Тр-р 2 |  | 250 | 361.2717 | соцобъекты(д/сад), быт | 155 | 172 | 130 | 105.3093 | 42.1237
164 | ТП-116 Тр-р 1 |  | 200 | 289.0173 | соцобъекты(д/сад), быт | 70 | 82 | 80 | 53.4612 | 26.7306
165 | ТП-116 Тр-р 2 |  | 320 | 462.4277 | соцобъекты(д/сад), быт | 60 | 80 | 45 | 42.6307 | 13.3221
166 | ТП-117 Тр-р 1 |  | 400 | 578.0347 | соцобъекты(школа№18), быт | 230 | 211 | 180 | 143.1008 | 35.7752
167 | ТП-117 Тр-р 2 |  | 400 | 578.0347 | соцобъекты(школа№18), быт | 239 | 215 | 255 | 163.3791 | 40.8448
168 | ТП-118 Тр-р 1 |  | 200 | 289.0173 | соцобъекты(д/сад), быт | 210 | 140 | 217 | 130.6572 | 65.3286
169 | ТП-118 Тр-р 2 |  | 320 | 462.4277 | соцобъекты(д/сад), быт | 200 | 231 | 170 | 138.492 | 43.2788
170 | ТП-119 Тр-р 1 |  | 200 | 289.0173 | соцобъекты(д/сад), быт | 143 | 83 | 146 | 85.7222 | 42.8611
171 | ТП-119 Тр-р 2 |  | 200 | 289.0173 | соцобъекты(д/сад), быт | 161 | 202 | 178 | 124.6659 | 62.3329
172 | ТП-120 Тр-р 1 |  | 400 | 578.0347 | соцобъекты(школа№6), быт | 361 | 350 | 340 | 242.1882 | 60.5471
173 | ТП-120 Тр-р 2 |  | 400 | 578.0347 | соцобъекты(школа№6), быт | 270 | 327 | 290 | 204.3967 | 51.0992
174 | ТП-121 Тр-р 1 |  | 630 | 910.4046 | соцобъекты | 100 | 108 | 108 | 72.8178 | 11.5584
175 | ТП-121 Тр-р 2 |  | 630 | 910.4046 | соцобъекты | 112 | 107 | 83 | 69.5917 | 11.0463
176 | ТП-122 Тр-р 1 |  | 320 | 462.4277 | быт | 208 | 219 | 230 | 151.3965 | 47.3114
177 | ТП-122 Тр-р 2 |  | 320 | 462.4277 | быт | 160 | 155 | 142 | 105.3093 | 32.9091
178 | ТП-123/125 Тр-1 |  | 320 | 462.4277 | соцобъекты(д/сад), быт | 178 | 248 | 252 | 156.2356 | 48.8236
179 | ТП-123/125 Тр-2 |  | 250 | 361.2717 | соцобъекты(д/сад), быт | 125 | 130 | 104 | 82.7265 | 33.0906
180 | ТП-126 |  | 630 | 910.4046 | не на балансе НкГЭС | 113 | 145 | 140 | 91.7135 | 14.5577
181 | ТП-127 Тр-р 1 |  | 400 | 578.0347 | быт | 138 | 131 | 139 | 94.0179 | 23.5045
182 | ТП-127 Тр-р 2 |  | 250 | 361.2717 | быт | 139 | 172 | 193 | 116.1397 | 46.4559
183 | ТП-128 |  | 630 | 910.4046 | не на балансе НкГЭС | 33 | 41 | 13 | 20.0479 | 3.1822
184 | ТП-129 тр 1 |  | 250 | 361.2717 | соцобъекты | 179 | 210 | 228 | 142.179 | 56.8716
185 | ТП-129 нет тр-ра |  | нет | #VALUE!
186 | ТП-130 |  | 250 | 361.2717 | быт | 7 | 15 | 33 | 12.674 | 5.0696
187 | ТП-130 |  | 250 | 361.2717 | быт | 84 | 197 | 134 | 95.6309 | 38.2524
188 | ТП-131 |  | 400 | 578.0347 | соцобъекты, быт | 236 | 185 | 220 | 147.7095 | 36.9274
189 | ТП-132 Тр-р 1 |  | 400 | 578.0347 | быт | 304 | 325 | 278 | 209.0055 | 52.2514
190 | ТП-132 Тр-р 2 |  | 400 | 578.0347 | быт | 276 | 242 | 263 | 179.9705 | 44.9926
191 | ТП-133 Тр-р 1 |  | 400 | 578.0347 | быт | 200 | 202 | 187 | 135.7268 | 33.9317
192 | ТП-133 Тр-р 2 |  | 400 | 578.0347 | быт | 212 | 117 | 132 | 106.231 | 26.5577
193 | ТП-134 Тр-р 1 |  | 400 | 578.0347 | соцобъекты(школа№21,д/сад), быт | 129 | 136 | 114 | 87.3352 | 21.8338
194 | ТП-134 Тр-р 2 |  | 400 | 578.0347 | соцобъекты(школа№21,д/сад), быт | 234 | 205 | 236 | 155.5443 | 38.8861
195 | ТП-135 Тр-р 1 |  | 250 | 361.2717 | соцобъекты(д/сад,насосная), быт | 283 | 239 | 222 | 171.4444 | 68.5778
196 | ТП-135 Тр-р 2 |  | 320 | 462.4277 | соцобъекты(д/сад,насосная), быт | 166 | 170 | 180 | 118.905 | 37.1578
197 | ТП-136 тр 1 |  | 200 | 289.0173 | соцобъекты | 57 | 34 | 72 | 37.5611 | 18.7805
198 | ТП-136 нет тр-ра |  | нет
199 | ТП-137 Тр-р 1 |  | 400 | 578.0347 | быт | 320 | 265 | 341 | 213.3837 | 53.3459
200 | ТП-137 Тр-р 2 |  | 400 | 578.0347 | быт | 108 | 157 | 182 | 103.0049 | 25.7512
201 | ТП-138 тр-р 1 |  | 200 | 289.0173 | быт | 108 | 106 | 115 | 75.8134 | 37.9067
202 | ТП-138 тр-р 2 |  | 200 | 289.0173 | быт | 105 | 110 | 95 | 71.4352 | 35.7176
203 | ТП-139 Тр-р 1 |  | 400 | 578.0347 | соцобъекты(поликлиника) | 96 | 82 | 130 | 70.9743 | 17.7436
204 | ТП-139 Тр-р 2 |  | 250 | 361.2717 | соцобъекты(поликлиника) | 97 | 101 | 107 | 70.283 | 28.1132
205 | ТП-140 Тр-р 1 |  | 400 | 578.0347 | соцобъекты(инфекцион. Корпус) | 140 | 180 | 102 | 97.244 | 24.311
206 | ТП-140 Тр-р 2 |  | 400 | 578.0347 | соцобъекты(инфекцион. Корпус) | 11 | 5 | 6 | 5.0696 | 1.2674
207 | ТП-141 Тр-р 1 |  | 250 | 361.2717 | соцобъекты(д/сад), быт | 124 | 124 | 105 | 81.3439 | 32.5376
208 | ТП-141 Тр-р 2 |  | 250 | 361.2717 | соцобъекты(д/сад), быт | 168 | 151 | 125 | 102.3136 | 40.9254
209 | ТП-142 Тр-р 1 |  | 400 | 578.0347 | соцобъекты(д/сад, поликлиника), быт | 379 | 398 | 384 | 267.5362 | 66.884
210 | ТП-142 Тр-р 2 |  | 160 | 231.2139 | соцобъекты(д/сад, поликлиника), быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
211 | ТП-143 Тр-р 1 |  | 400 | 578.0347 | соцобъекты, быт | 284 | 324 | 300 | 209.2359 | 52.309
212 | ТП-143 Тр-р 2 |  | 400 | 578.0347 | соцобъекты, быт | 280 | 200 | 233 | 164.3009 | 41.0752
213 | ТП-144 Тр-р 1 |  | 630 | 910.4046 | соцобъекты(школа№7), быт | 166 | 169 | 207 | 124.8963 | 19.8248
214 | ТП-144 Тр-р 2 |  | 400 | 578.0347 | соцобъекты(школа№7), быт | 256 | 286 | 266 | 186.1923 | 46.5481
215 | ТП-145 Тр-р 1 |  | 400 | 578.0347 | быт | 300 | 290 | 268 | 197.7141 | 49.4285
216 | ТП-145 Тр-р 2 |  | 400 | 578.0347 | быт | 138 | 170 | 175 | 111.3006 | 27.8251
217 | ТП-146 Тр-р 1 |  | 400 | 578.0347 | соцобъекты(школа№19), быт | 118 | 138 | 126 | 88.0266 | 22.0066
218 | ТП-146 Тр-р 2 |  | 400 | 578.0347 | соцобъекты(школа№19), быт | 48 | 52 | 52 | 35.0263 | 8.7566
219 | ТП-147 Тр-р 1 |  | 250 | 361.2717 | быт | 132 | 95 | 156 | 88.257 | 35.3028
220 | ТП-147 Тр-р 2 |  | 400 | 578.0347 | быт | 240 | 192 | 230 | 152.5486 | 38.1372
221 | ТП-148 Тр-р 1 |  | 250 | 361.2717 | соцобъекты, быт | 233 | 206 | 207 | 148.8617 | 59.5447
222 | ТП-148 Тр-р 2 |  | 250 | 361.2717 | соцобъекты, быт | 176 | 179 | 145 | 115.218 | 46.0872
223 | КТП-149 |  | 250 | 361.2717 | быт | 365 | 380 | 368 | 256.4753 | 102.5901
224 | ТП-150 Тр-р 1 |  | 250 | 361.2717 | быт | 175 | 148 | 205 | 121.6702 | 48.6681
225 | ТП-150 Тр-р 2 |  | 250 | 361.2717 | быт | 110 | 100 | 150 | 82.957 | 33.1828
226 | ТП-151 Тр-р 1 |  | 400 | 578.0347 | быт | 214 | 259 | 212 | 157.8487 | 39.4622
227 | ТП-151 Тр-р 2 |  | 400 | 578.0347 | быт | 126 | 135 | 110 | 85.4918 | 21.3729
228 | ТП-152 Тр-р 1 |  | 400 | 578.0347 | соцобъекты, быт | 100 | 150 | 120 | 85.2613 | 21.3153
229 | ТП-152 Тр-р 2 |  | 400 | 578.0347 | соцобъекты, быт | 75 | 87 | 79 | 55.5351 | 13.8838
230 | ТП-153 Тр-р 1 |  | 160 | 231.2139 | соцобъекты(насосная), быт | 68 | 77 | 81 | 52.0785 | 32.5491
231 | ТП-153 Тр-р 2 |  | 180 | 260.1156 | соцобъекты(насосная), быт | 18 | 16 | 10 | 10.1392 | 5.6329
232 | ТП-154 Тр-р 1 |  | 400 | 578.0347 | быт | 40 | 45 | 30 | 26.5001 | 6.625
233 | ТП-154 Тр-р 2 |  | 400 | 578.0347 | быт | 96 | 163 | 116 | 86.4135 | 21.6034
234 | ТП-155 тр 1 |  | 250 | 361.2717 | соцобъекты(школа№4) | 120 | 85 | 125 | 76.0439 | 30.4176
235 | ТП-155 тр 2 |  | 250 | 361.2717 | соцобъекты(школа№4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
236 | ТП-156 Тр-р 1 |  | 400 | 578.0347 | соцобъекты, быт | 295 | 196 | 228 | 165.6835 | 41.4209
237 | ТП-156 Тр-р 2 |  | 400 | 578.0347 | соцобъекты, быт | 276 | 167 | 169 | 141.0268 | 35.2567
238 | ТП-157 тр 1 |  | 320 | 462.4277 | соцобъекты | 80 | 76 | 144 | 69.1308 | 21.6034
239 | ТП-157 нет тр-ра |  | нет
240 | ТП-158 Тр-р 1 |  | 400 | 578.0347 | соцобъекты, быт. Мед. организация | 139 | 164 | 143 | 102.7745 | 25.6936
241 | ТП-158 Тр-р 2 |  | 400 | 578.0347 | соцобъекты, быт, Мед. Организация | 199 | 178 | 150 | 121.4398 | 30.3599
242 | ТП-159 Тр-р 1 |  | 400 | 578.0347 | соцобъекты, быт | 250 | 230 | 240 | 165.9139 | 41.4785
243 | ТП-159 Тр-р 2 |  | 250 | 361.2717 | соцобъекты, быт | 260 | 258 | 260 | 179.2792 | 71.7117
244 | ТП-160 тр 1 |  | 160 | 231.2139 | Освещение трассы | 88 | 77 | 76 | 55.5351 | 34.7094
245 | ТП-160 нет тр-ра |  | нет
246 | ТП-161 Тр-р 1 |  | 250 | 361.2717 | быт | 130 | 133 | 87 | 80.6526 | 32.261
247 | ТП-161 Тр-р 2 |  | 250 | 361.2717 | быт | 21 | 35 | 37 | 21.4305 | 8.5722
248 | ТП-162 Тр-р 1 |  | 160 | 231.2139 | соцобъекты | 28 | 29 | 17 | 17.0523 | 10.6577
249 | ТП-162 Тр-р 2 |  | 160 | 231.2139 | соцобъекты | 104 | 76 | 112 | 67.2873 | 42.0546
250 | ТП-163 Тр-р 1 |  | 630 | 910.4046 | База НкГЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
251 | ТП-163 Тр-р 2 |  | 630 | 910.4046 | База НкГЭС | 133 | 125 | 150 | 94.0179 | 14.9235
252 | КТП-164 |  | 400 | 578.0347 | быт | 21 | 20 | 30 | 16.361 | 4.0902
253 | КТП-165 |  | 250 | 361.2717 | быт | 300 | 325 | 290 | 210.8489 | 84.3396
254 | КТП-166 |  | 630 | 910.4046 | быт | 200 | 250 | 230 | 156.6965 | 24.8725
255 | КТП-167 |  | 400 | 578.0347 | быт | 30 | 45 | 27 | 23.5045 | 5.8761
256 | КТП-168 |  | 400 | 578.0347 | быт | 327 | 315 | 293 | 215.4577 | 53.8644
257 | КТП-169 |  | 400 | 578.0347 | быт | 150 | 170 | 120 | 101.3918 | 25.348
258 | КТП-170 |  | 400 | 578.0347 | соцобъекты, быт | 41 | 45 | 38 | 28.5741 | 7.1435
259 | КТП-170 |  | 400 | 578.0347 | соцобъекты, быт | 30 | 31 | 29 | 20.7392 | 5.1848
260 | КТП-171 |  | 100 | 144.5087 | соцобъекты, быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
261 | КТП-172 |  | 100 | 144.5087 | соцобъекты, быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
262 | КТП-173 |  | 25 | 36.1272 | соцобъекты, быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
263 | ТП-200 Тр-р 1 |  | 250 | 361.2717 | соцобъекты(уч.корпус МВД) | 20 | 50 | 40 | 25.348 | 10.1392
264 | ТП-200 Тр-р 2 |  | 250 | 361.2717 | соцобъекты(уч.корпус МВД) | 5 | 2 | 1 | 1.8435 | 0.7374
265 | КТП-201 |  | 100 | 144.5087 | соцобъекты(р-н 102км) | 116 | 130 | 130 | 86.6439 | 86.6439
266 | КТП-204 |  | 100 | 144.5087 | соцобъекты(РЕТО "Надежда") | 70 | 27 | 28 | 28.8045 | 28.8045
267 | КТП-205 |  | 630 | 910.4046 | соцобъекты(профилактории) | 164 | 145 | 163 | 108.7658 | 17.2644
268 | ЦРП-1 Тр-р 1 |  | 400 | 578.0347 | "Электро", гаражи | 208 | 170 | 190 | 130.8876 | 32.7219
269 | ЦРП-1 Тр-р 2 |  | 400 | 578.0347 | "Электро", гаражи | 175 | 190 | 200 | 130.1963 | 32.5491
270 | ЦРП-2 тр-1 |  | 160 | 231.2139 | быт | 150 | 188 | 165 | 115.9093 | 72.4433
271 | ЦРП-2 нет тр-ра |  | нет
272 | ЦРП-4 Тр-р 1 |  | 630 | 910.4046 | Водоканал | 360 | 343 | 334 | 238.9621 | 37.9305
273 | ЦРП-4 Тр-р 2 |  | 1000 | 1445.0867 | Водоканал | 386 | 388 | 382 | 266.384 | 26.6384
274 | ЦРП-4 Тр-р 3 |  | 1000 | 1445.0867 | Водоканал | 266 | 252 | 267 | 180.8923 | 18.0892
275 | ЦРП-4 Тр-р 4 |  | 750 | 1083.815 | Водоканал | 349 | 343 | 334 | 236.4273 | 31.5236
276 | ЦРП-5 Тр-р 1 |  | 400 | 578.0347 | быт | 95 | 49 | 60 | 47.0089 | 11.7522
277 | ЦРП-5 Тр-р 2 |  | 400 | 578.0347 | быт | 215 | 218 | 265 | 160.8443 | 40.2111
278 | ЦРП-7 Тр-р 1 |  | 400 | 578.0347 | быт | 100 | 110 | 190 | 92.1744 | 23.0436
279 | ЦРП-7 Тр-р 2 |  | 320 | 462.4277 | быт | 125 | 134 | 100 | 82.7265 | 25.852
280 | ЦРП-9 Тр-р 1 |  | 400 | 578.0347 | соцобъекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
281 | ЦРП-9 Тр-р 2 |  | 250 | 361.2717 | соцобъекты | 136 | 132 | 145 | 95.1701 | 38.068
282 | ЦРП-10 Тр-р 1 |  | 400 | 578.0347 | Предприятие муниципальное | 60 | 75 | 65 | 46.0872 | 11.5218
283 | ЦРП-10 Тр-р 2 |  | 250 | 361.2717 | Предприятие муниципальное | 22 | 49 | 67 | 31.8002 | 12.7201
284 | КТПН-1 |  | 400 | 578.0347 | быт | 70 | 73 | 125 | 61.7568 | 15.4392
285 | КТПН-2 |  | 400 | 578.0347 | быт | 89 | 55 | 89 | 53.6916 | 13.4229
286 | КТП Мк 1607/160 | КТП Мк 1607/160 | 160 | 231.2139 | быт | 59 | 91 | 35 | 42.6307 | 26.6442
287 | КТП Мк 702/160 | КТП Мк 702/160 | 160 | 231.2139 | быт | 96 | 80 | 116 | 67.2873 | 42.0546
288 | КТП Мк 708/250 | КТП Мк 708/250 | 250 | 361.2717 | быт | 24 | 22 | 26 | 16.5914 | 6.6366
289 | КТП Мк 1608/100 | КТП Мк 1608/100 | 100 | 144.5087 | быт | 120 | 125 | 114 | 82.7265 | 82.7265
290 | КТП Мк 1602/100 | КТП Мк 1602/100 | 100 | 144.5087 | быт | 92 | 63 | 118 | 62.909 | 62.909
291 | КТП Ок 100 | КТП Ок 100 | 100 | 144.5087 | быт | 100 | 95 | 105 | 69.1308 | 69.1308
292 | КТП Мк 1604/100 | КТП Мк 1604/100 | 100 | 144.5087 | быт | 54 | 28 | 62 | 33.1828 | 33.1828
293 | ТПВз1123/400 Гранный "Поляна" | ТПВз1123/400 Гран | 320 | 462.4277 | дачи | 370 | 400 | 390 | 267.3058 | 83.5331
294 | КТП-4409 Волгарь | КТП-4409 Волгарь | 160 | 231.2139 | дачи | 225 | 230 | 235 | 159.0008 | 99.3755
295 | ТП-Берендеево |  | 250 | 361.2717 | турбаза | 183 | 155 | 181 | 119.5963 | 47.8385
296 | ТП-Вз1202 Школа п Гранный |  | 400 | 578.0347 | дачи | 570 | 568 | 557 | 390.589 | 97.6473
297 | ТП-1109/400 Факел |  | 400 | 578.0347 | детский лагерь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0