## Лист1
Отрадненскийучасток - 2016
№п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители |  |  | Загруженность ТП КТП
[5 empty] | А |  | кВА | %
|  |  |  | Фаза А | Фаза В | Фаза С
1 | ЗТП МУХ 214/2*400 |  | Регистрационная палата, жилой фонд
|  | 400 |  | 240 | 260 | 191 | 151.4211 | 37.8553
|  | 400 |  | 165 | 190 | 193 | 120.0851 | 30.0213
2 | ЗТП МУХ 409/320+400 |  | Школа, глав. почтамп, д/с, ДК «Россия», ТРК
|  | 320 |  | 200 | 199 | 221 | 135.8627 | 42.4571
|  | 400 |  | 15 | 20 | 21 | 12.2715 | 3.0679
3 | ЗТП МУХ 507/160 |  | Магазин, Энергосбыт, центр занятости
жилой фонд
|  | 160 |  | 214 | 138 | 230 | 127.5356 | 79.7097
4 | ЗТП МУХ 508/2*250 |  | Баня, магазин, д/с
жилой фонд
|  | 250 |  | 272 | 201 | 241 | 156.4612 | 62.5845
|  | 250 |  | 75 | 61 | 63 | 43.6075 | 17.443
5 | ЗТП МУХ 410/400+315 |  | ДМО, стоматология, поликлиника,
магазины, жилой фонд
|  | 400 |  | 240 | 223 | 203 | 145.9428 | 36.4857
|  | 315 |  | 92 | 128 | 98 | 69.6844 | 22.122
6 | ЗТП МУХ 407/180 | 180 | Хлебозавод, ЖЭУ№4, пенсионный фонд, ж/д | 114 | 137 | 84 | 73.4097 | 40.7831
7 | ЗТП МУХ 405/500+320 | 500 | Котельная | 70 | 14 | 25 | 23.8855 | 4.7771
|  | 320 | Жилой фонд | 57 | 54 | 55 | 36.3761 | 11.3675
8 | КТП МУХ 216/250 |  | Кафе, нар.суд, ЖЭУ№2, уголовная инспекция, ж/д
|  | 250 |  | 84 | 119 | 249 | 99.0483 | 39.6193
9 | КТП МУХ 401/400 |  | ООО «КСК», ЖЭУ№8, жилой фонд
|  | 400 |  | 295 | 210 | 254 | 166.3222 | 41.5806
10 | ЗТП МУХ 1110/315 |  | Школа, д/с, магазин
|  | 315 |  | 78 | 100 | 124 | 66.1783 | 21.009
11 | ЗТП МУХ 215/2*400 |  | Д/с, школа, БТИ, Архитектура
|  | 400 |  | 82 | 98 | 105 | 62.453 | 15.6133
Жилой фонд
|  | 400 |  | 80 | 66 | 56 | 44.2649 | 11.0662
12 | ЗТП МУХ КНС 512/2*400 |  | Котельная, магазин,
детский сад
|  | 400 |  | 69 | 88 | 70 | 49.7433 | 12.4358
жилой фонд
|  | 400 |  | 194 | 125 | 271 | 129.2887 | 32.3222
13 | ЗТП СОЛ 301/2*400 |  | ЖЭУ№3, магазины, гос. жил. Инспекция,
|  | 400 |  | 78 | 88 | 70 | 51.7155 | 12.9289
Жилой фонд
|  | 400 |  | 278 | 213 | 225 | 156.8995 | 39.2249
14 | КТП МУХ 224/400 |  | ООО «БПО», тубдиспансер, садоводство, ж/д
|  | 400 |  | 151 | 131 | 143 | 93.1317 | 23.2829
15 | ЗТП МУХ 217/2*400 |  | Школа, военкомат, почта, магазины
жилой фонд, кафе
|  | 400 |  | 153 | 128 | 277 | 122.2764 | 30.5691
|  | 400 |  | 141 | 156 | 127 | 92.9125 | 23.2281
16 | ЗТП СОЛ 302/2*400 |  | ГПТУ, техникум, кафе, общежите
|  | 400 |  | 111 | 109 | 80 | 65.74 | 16.435
|  | 400 |  | 62 | 93 | 68 | 48.8667 | 12.2167
17 | КТП МУХ 408/400 |  | Магазины, ж/д, пенсионный фонд
|  | 400 |  | 178 | 140 | 160 | 104.7457 | 26.1864
18 | ЗТП МУХ КНС 514/2*630 |  | Больничный городок,
Мини котельная
|  | 630 |  | 74 | 42 | 47 | 35.7187 | 5.6696
Больничный городок,
Мини котельная
|  | 630 |  | 290 | 301 | 225 | 178.8128 | 28.383
19 | ЗТП СОЛ 901/2*630 |  | Милиция, магазины, тюрьма,
жилой фонд, следственный комитет
|  | 630 |  | 169 | 233 | 176 | 126.6591 | 20.1046
|  | 630 |  | 106 | 42 | 24 | 37.6909 | 5.9827
20 | ЗТП НО 1112/2*320 |  | Аптека, стадион, издательство «Рабочая трибуна"
|  | 320 |  | 182 | 169 | 132 | 105.8414 | 33.0754
ж/д, парикмахерская, магазины
|  | 320 |  | 91.1 | 70 | 104.2 | 58.1361 | 18.1675
21 | ЗТП НО 1113/2*630 | 630 | Котельная (ввод 1) | 313 | 335 | 308 | 209.4915 | 33.2526
|  | 630 | Котельная (ввод 2) | 297 | 315 | 309 | 201.8218 | 32.0352
22 | ЗТП НО 1118/250 |  | Д/с, магазины, жилой фонд
|  | 250 |  | 91 | 124 | 171 | 84.5855 | 33.8342
23 | ЗТП НО 1117/400 |  | Д/с, лаборатория, ЖЭУ№1, ж/д, магазины, архив
|  | 400 |  | 244.4 | 193.9 | 212.8 | 142.6777 | 35.6694
| КТП ПРОМ 1705/250 |  | Кафе, магазины, жилой фонд
|  | 250 |  | 344 | 364 | 329 | 227.2413 | 90.8965
| ЗТП СОЛ 304/2*400 |  | Администрация, молочная кухня, сбербанк,
|  | 400 |  | 93 | 183 | 139 | 90.9403 | 22.7351
Жилой фонд
|  | 400 |  | 192 | 210 | 184 | 128.4121 | 32.103
24 | ЗТП СОЛ106/2*400 |  | Магазины, организации
|  | 400 |  | 616 | 533 | 300 | 317.5242 | 79.3811
Магазины, организации
|  | 400 |  | 396 | 384 | 402 | 259.0156 | 64.7539
26 | ЗТП НО 1114/315 |  | Д/с, магазины, почта, ж/д
|  | 315 |  | 334 | 263 | 294 | 195.2478 | 61.9834
26 | ЗТП НО 1116/315 |  | Д/с, магазины, кафе, ж/д
|  | 315 |  | 354 | 445 | 476 | 279.395 | 88.6968
27 | ЗТП НО 1109/250 |  | Казначейство, ресурсный центр
|  | 250 |  | 11 | 39 | 30 | 17.5307 | 7.0123
28 | ЗТП НО 1107/250 |  | КНС№1, пож. депо,
гаражные массивы
Гринтис
|  | 250 |  | 129 | 105 | 59 | 64.2061 | 25.6824
29 | ЗТП НО 1108/160 |  | КНС№2, ретранслятор
|  | 160 |  | 99 | 90 | 98 | 62.8913 | 39.307
| ЗТП СОЛ 303/2*400 |  | НГДУ, Школа искусств, сбербанк,
|  | 400 |  | 136 | 107 | 129 | 81.5176 | 20.3794
Гос. имущество, жилой фонд
|  | 400 |  | 223 | 250 | 240 | 156.2421 | 39.0605
30 | ЗТП НО 1115/400 |  | Магазины, банки, аптеки, ж/д, библиотека
|  | 400 |  | 508 | 563 | 538 | 352.5855 | 88.1464
31 | КТП МУХ КНС 506/400 | 400 | Школа – интернат, магазин, ж/д | 283 | 359 | 426 | 234.0344 | 58.5086
32 | КТП НО 1104/250 |  | Организации, гаражные массивы
|  | 250 |  | 100 | 161 | 148 | 89.6255 | 35.8502
33 | КТП ПРОМ 1702/160 | 160 | Жилой фонд | 91 | 129 | 188 | 89.4064 | 55.879
34 | ЗТП НО 1801/2*400 | 400 | КНС-5 | 53 | 50 | 57 | 35.0613 | 8.7653
400
35 | ЗТП СОЛ 104/250+400 |  | Д/С, магазины, аптека, лифтерная,
миникотельная,
|  | 250 |  | 205 | 99 | 160 | 101.6779 | 40.6711
ж/д,, парикмахерская, магазины
|  | 400 |  | 308 | 276 | 264 | 185.8251 | 46.4563
36 | ЗТП НО 1802/2*630 | 630 | Очистные сооружения, | 42 | 15 | 9 | 14.4628 | 2.2957
|  | 630 | воздуходувка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | ЗТП СОЛ 102/315+400 |  | Д/С, школа, банк, ж/д,
|  | 315 |  | 255 | 158 | 218 | 138.2731 | 43.8962
магазины, военкомат
|  | 400 |  | 146 | 135 | 165 | 97.7335 | 24.4334
38 | КТП ПРОМ 1701/160 | 250 | Магазин, жилой фонд | 207 | 190 | 98 | 108.471 | 43.3884
39 | КТП МУХ КНС 515/250 | 250 | Магазин, жилой фонд | 111 | 146 | 83 | 74.5053 | 29.8021
40 | ЗТП МУХ 208/2*250 |  | ДОСАФ,
|  | 250 |  | 37 | 20 | 21 | 17.0924 | 6.837
|  | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | ЗТП СОЛ 103/2*400 |  | Организации, банк,
общежитие, жилой фонд
|  | 400 |  | 167.2 | 225.6 | 204.7 | 130.9322 | 32.733
|  | 400 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | ЗТП СОЛ 202/250 |  | ЖЭУ, магазины, РКЦ, ж/д, уч.центр
|  | 250 |  | 235 | 227 | 178 | 140.2453 | 56.0981
43 | ЗТП СОЛ 201/2*400 |  | Магазины, почта,
жилой фонд
|  | 400 |  | 301 | 280 | 293 | 191.5225 | 47.8806
|  | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | ЗТП СОЛ 204/2*320 | 320 |  | 17 | 19 | 22 | 0 | 0
Школа, амбулатория, магазины,
жилой фонд
|  | 320 |  | 88 | 125 | 132 | 75.601 | 23.6253
45 | ЗТП СОЛ 105/250 | 250 | Миникотельная, банк, аптека, гостиница, ж/д | 178.1 | 226 | 327 | 160.2084 | 64.0834
46 | ЗТП СОЛ 203/ 150+250 |  | Магазины,
|  | 150 |  | 178 | 118 | 170 | 102.1161 | 68.0774
жилой фонд
|  | 250 |  | 226 | 176 | 273 | 147.915 | 59.166
47 | ЗТП МУХ КНС 511/180 |  | Профилакторий
|  | 180 |  | 69 | 155 | 108 | 72.7523 | 40.4179
48 | ЗТП МУХ КНС 510/180+400 | 180 | Бассейн, почта, сбербанк, | 56 | 110 | 69 | 51.4963 | 28.6091
магазины, жилой фонд
|  | 400 |  | 235 | 195 | 222 | 142.8749 | 35.7187
49 | ЗТП МУХ КНС 513/2*160 | 160 | Школа, НФЦ, ретранслятор, | 83 | 81 | 95 | 56.7555 | 35.4722
жилой фонд
|  | 160 |  | 79.7 | 145 | 109 | 73.1248 | 45.703
50 | ЗТП ЗАП 2901/400+800 | 400 | Тех. Водозабор, | 5 | 0.2 | 0 | 1.1395 | 0.28487
|  | 800 | садоводство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | ЗТП МУХ 223/2*400 | 400 | Котельная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | ЗТП МУХ 207/2*400 |  | Магазины, стадион, аптека, почта,
жилой фонд
|  | 400 |  | 105.5 | 130.3 | 124 | 78.8442 | 19.711
|  | 400 | жилой фонд | 31 | 11 | 0.8 | 9.3789 | 2.3447
53 | ЗТП НО 1106/160 |  | Магазины, жилой фонд
|  | 160 |  | 165 | 123 | 106 | 86.3385 | 53.9616
54 | ЗТП НО 3211/2*400 |  | ЖЭУ, банк, магазины, стоматологии,
жилой фонд
|  | 400 |  | 114 | 156 | 117 | 84.8046 | 21.2012
|  | 400 |  | 246 | 284 | 238 | 168.2944 | 42.0736
55 | ЗТП МУХ 411/250+100 |  | Д/С, магазины,
жилой фонд
|  | 100 |  | 33.2 | 28.6 | 15 | 16.8294 | 16.8294
|  | 150 |  | 202 | 242 | 187 | 138.2731 | 92.1821
56 | ЗТП МУХ 219/250 |  | ОВО, магазины, прачка, жилой фонд
|  | 250 |  | 264 | 250 | 254 | 168.2944 | 67.3178
57 | КТП НО 1111/250 |  | Стадион, парк
|  | 250 |  | 63 | 83 | 81 | 49.7433 | 19.8973
58 | КТП ПРОМ 1703/400 |  | Жилой фонд
|  | 400 |  | 225.5 | 239 | 253 | 157.2282 | 39.307
59 | ЗТП МУХ 212/400 |  | ФСБ, магазины, церковь, ж/д
|  | 400 |  | 183 | 177 | 171 | 116.3598 | 29.09
60 | КТП МУХ 201/63 |  | Медсклады
|  | 63 |  | 5 | 17 | 13 | 7.6697 | 12.1741
61 | ЗТП МУХ 404/160 |  | Прокуратура, магазины, рынок,
жилой фонд
|  | 160 |  | 113.5 | 101 | 121 | 73.5192 | 45.9495
62 | ЗТП МУХ 206/2*250 |  | Церковь, магазины, стоматология,
ОТР. ГЭС, жилой фонд
|  | 250 |  | 233 | 152 | 195 | 127.0973 | 50.8389
|  | 250 |  | 208 | 233 | 230 | 147.0385 | 58.8154
63 | ЗТП СОЛ 101/2*320 |  | Д/С, магазины, стоматология,
жилой фонд
|  | 320 |  | 411 | 346 | 315 | 234.9109 | 73.4097
|  | 320 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | ЗТП МУХ 204/400 | 400 | Пож.депо, организации, АЗС, ж/д | 140.5 | 162 | 102 | 88.6394 | 22.1599
65 | КТП МУХ КНС 509/400 |  | Горгаз, дом.творчества, ж/д
|  | 400 |  | 181 | 147 | 153.5 | 105.5127 | 26.3782
66 | ЗТП НО 3201/2*250 |  | Аптека, лифтерная, миникотельная,
магазины, жилой фонд, УКС, банк
|  | 250 |  | 161 | 167 | 205 | 116.7981 | 46.7192
|  | 250 | жилой фонд | 134 | 138 | 130.2 | 88.1354 | 35.2542
67 | ЗТП НО 3202/2*250 |  | ЗАГС, почта, сбербанк,
АТС, жилой фонд
|  | 250 |  | 106 | 81 | 63 | 54.7833 | 21.9133
|  | 250 | жилой фонд | 83 | 116 | 136 | 73.4097 | 29.3639
68 | ЗТП НО 3203/2*400 |  | Д/С, клуб «Юность»,
магазины, жилой фонд
|  | 400 |  | 151 | 118 | 112 | 83.4898 | 20.8725
жилой фонд
|  | 400 |  | 176 | 150 | 179 | 110.6623 | 27.6656
69 | ЗТП НО 3204/2*250 |  | Школа,
жилой фонд
|  | 250 | жилой фонд | 84 | 121 | 114 | 69.9035 | 27.9614
|  | 250 |  | 63 | 55 | 92 | 46.018 | 18.4072
70 | ЗТП НО 3205/2*400 |  | Д/С, миникотельная, лифтерная,
магазины, жилой фонд
|  | 400 |  | 128 | 298 | 224 | 142.4367 | 35.6092
жилой фонд
|  | 400 |  | 87 | 89 | 62 | 52.1537 | 13.0384
| ЗТП НО 3206/2*160 |  | КНС, пож. депо,
|  | 160 |  | 22 | 164.9 | 235.7 | 92.6057 | 57.8786
|  | 160 | магазины | 111 | 108 | 157 | 82.3941 | 51.4963
71 | ЗТП НО 3207/2*400 |  | Жилой фонд
|  | 400 |  | 80 | 58 | 80 | 47.7711 | 11.9428
Жилой фонд
|  | 400 |  | 195 | 195 | 275 | 145.7237 | 36.4309
72 | ЗТП НО 3208/2*250 |  | Церковь, налоговая инспекция, аптека,
|  | 250 |  | 179 | 210 | 160 | 120.3042 | 48.1217
магазины, рынок, ж/д
|  | 250 |  | 170 | 195 | 225 | 129.2887 | 51.7155
73 | КТП ПРОМ 1706/160 |  | Жилой фонд
|  | 160 |  | 99 | 51 | 85 | 51.4963 | 32.1852
74 | КТП МУХ КНС 505/250 |  | КНС, жилой фонд
|  | 250 |  | 184 | 192 | 125 | 109.7858 | 43.9143
75 | ЗТП НО 3209/400+630 |  | ЖЭУ, аптека, кафе
|  | 400 |  | 239 | 242 | 237 | 157.3377 | 39.3344
магазины
|  | 630 |  | 385 | 400 | 330 | 244.3337 | 38.7831
76 | ЗТП НО 3210/2*250 |  | ЖЭУ, магазины, мед. страх
|  | 250 |  | 94 | 55 | 75 | 49.0859 | 19.6343
|  |  | жилой фонд | 49 | 51 | 10
|  | 250 |  | 255 | 201 | 138 | 130.1652 | 52.0661
77 | КТП ПРОМ 1707/250 |  | Жилой фонд
|  | 250 |  | 187 | 154 | 172 | 112.4154 | 44.9662
78 | КТП НО 3006/250 |  | Магазин, жилой фонд
|  | 250 |  | 239 | 158 | 177 | 125.7825 | 50.313
79 | КТП НО 3007/250 |  | Жилой фонд
|  | 250 |  | 120 | 112 | 112 | 75.3819 | 30.1527
80 | КТП НО 3005/100 |  | Жилой фонд
|  | 100 |  | 94 | 98 | 123 | 69.027 | 69.027
81 | КТП НО 3004/160 |  | Жилой фонд
|  | 160 |  | 180 | 185 | 238 | 132.1374 | 82.5859
82 | КТП НО 1102/400 |  | Жилой фонд
|  | 400 |  | 356 | 415 | 295 | 233.5961 | 58.399
83 | КТП МУХ 221/250 | 250 | -
84 | КТП МУХ 220/250 | 250 | -
85 | КТП МУХ 218/100 |  | Магазины, гостиница
|  | 100 |  | 175 | 160 | 140 | 104.0883 | 104.0883
86 | КТП МУХ КНС 523/160 |  | Жилой фонд
|  | 160 |  | 163 | 209 | 190 | 123.1529 | 76.9706
87 | КТП МУХ КНС 524/250 |  | Жилой фонд
|  | 250 |  | 146 | 190 | 230 | 124.0295 | 49.6118
88 | КТП ПРОМ 1704/250 |  | Жилой фонд
|  | 250 |  | 290 | 350 | 397 | 227.2413 | 90.8965
89 | КТП ПРОМ 1708/250 |  | Жилой фонд
|  | 250 |  | 180 | 205 | 158 | 118.9894 | 47.5958
90 | ЗТП НО 1105/630+400 | 630 | Организации, магазины | 304 | 245 | 266 | 178.5937 | 28.3482
|  | 400 | Организации, магазины | 298 | 376 | 275 | 207.9575 | 51.9894
91 | ЗТП НО 1803/2*400 | 400 | Воздуходувка | 60 | 60 | 50 | 37.2527 | 9.3132
|  | 400 |  | 260 | 250 | 260 | 168.7327 | 42.1832
92 | КТП ПРОМ 1709/250 |  | Детский лагерь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 250 |  | 28 | 18 | 35 | 17.7498 | 7.0999
93 | ЦРП-1 –ЗТП 2*250 |  | Банк, казначейство, библиотека
|  | 250 |  | 95 | 100 | 64 | 56.7555 | 22.7022
жилой фонд
|  | 250 |  | 139 | 76 | 119 | 73.1905 | 29.2762
94 | ЦРП-2 ЗТП 2*100 | 100 | Жилой фонд | 124 | 159 | 134 | 91.3786 | 91.3786
|  | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | ЦРП-3 ЗТП 2*400 |  | Магазины, лифтерная, миникотельная,
|  | 400 |  | 131 | 93 | 151 | 82.175 | 20.5437
жилой фонд
|  | 400 |  | 163 | 173 | 171 | 111.1006 | 27.7752
96 | КТП МУХ КНС 504/160 |  | Жилой фонд
|  | 160 |  | 103 | 72 | 73 | 54.3451 | 33.9657
97 | КТП СОЛ 1501/160 |  | Жилой фонд
|  | 160 |  | 60 | 57.8 | 60 | 38.9619 | 24.3512
98 | КТП ПРОМ 1710/63 |  | Жилой фонд
|  | 63 |  | 9 | 5 | 11 | 5.4783 | 8.6958
99 | КТП ПРОМ 1711/250 | 250 | Жилой фонд | 88 | 120 | 107 | 69.027 | 27.6108
100 | КТП МУХ 225/100 | 100 | Жилой фонд | 7 | 5 | 2 | 3.0679 | 3.0679
101 | КТП МУХ 226/160 |  | Жилой фонд
|  | 160 |  | 46 | 45 | 49 | 30.6787 | 19.1742
102 | КТП ОС 201/160 |  | Жилой фонд
|  | 160 |  | 109 | 87 | 69 | 58.0703 | 36.294
103 | КТП НО 3212/160 | 160 | Торговый центр | 114 | 105 | 132 | 76.9158 | 48.0724
104 | КТП НО 3601/2*250 | 250 |  | 39 | 52 | 68 | 34.8422 | 13.9369
|  | 250 |  | 64 | 130 | 136 | 72.314 | 28.9256
105 | КТП НО 601/250 | 250 |  | 32 | 35 | 25 | 20.1603 | 8.0641
106 | КТП НО 602/400 | 400 |  | 15 | 10 | 25 | 10.9567 | 2.7392
107 | ЦРП-4 ЗТП 2*250 | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | ЗТП НО 1603/2*1600 | 1600 | Ледовый двлрец | 300 | 300 | 300 | 197.22 | 12.3262
|  | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | КТП МУХ 412/250 | 250 | жилой фонд | 43 | 33 | 41 | 25.6386 | 10.2554
110 | КТП НО 1122/250 | 250 | жилой фонд | 32 | 50 | 30 | 24.5429 | 9.8172
111 | ЗТП НО 1601/2*400 | 400 | Водозабор | 300 | 300 | 300 | 197.22 | 49.305
|  | 400 |  | 30 | 30 | 30 | 19.722 | 4.9305
112 | ЗТП НО 1602/2*400 | 400
400