## Лист1
Рождественский участок 2016
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП Р 101/250 | 250 | Быт | 55 | 64 | 42 | 35.2805 | 14.1122
2 | КТП Р 102/250 | 250 | Быт | 94 | 66 | 82 | 53.0303 | 21.2121
3 | КТП Р 103/250 | 250 | Быт | 122 | 91 | 130 | 75.1627 | 30.0651
4 | КТП Р 104/250 | 250 | Быт | 186 | 130 | 126 | 96.8569 | 38.7428
5 | КТП Р 105/250 | 250 | Быт | 118 | 126 | 110 | 77.5732 | 31.0293
6 | КТП Р 106/400 | 400 | Соц. Служба, быт | 115 | 138 | 162 | 90.9403 | 22.7351
7 | КТП Р 107/250 | 400 | Дет. Сад, быт | 172 | 218 | 144 | 117.0172 | 29.2543
8 | КТП Р 108/100 | 100 | Техникум, быт | 72 | 81 | 69 | 48.6476 | 48.6476
9 | КТП Р 109/400 | 400 | Пож. Часть, поликлиника, быт | 169 | 187 | 190 | 119.6468 | 29.9117
10 | КТП Р 110/250 | 250 | Общежитие техникума | 94 | 94 | 132 | 70.1227 | 28.0491
11 | КТП Р 111/100 | 100 | быт | 56 | 42 | 45 | 31.3361 | 31.3361
13 | КТП Р 113/63 | 63 | быт | 20 | 21 | 8 | 10.7375 | 17.0437
14 | КТП Р 211/250 | 250 | быт | 79 | 82 | 87 | 54.3451 | 21.738
15 | КТП Р 213/100 | 100 | быт | 66 | 94 | 80 | 52.592 | 52.592
16 | КТП Р 218/400 | 400 | быт | 2 | 24 | 1 | 5.9166 | 1.4791
17 | КТП Р 301/250 | 250 | быт | 120 | 136 | 148 | 88.5299 | 35.4119
18 | КТП Р 303/250 | 400 | Администрация,быт | 167 | 189 | 201 | 122.0573 | 30.5143
19 | КТП Р 304/400 | 400 | быт | 204 | 296 | 235 | 161.063 | 40.2657
20 | КТП Р 305/250 | 250 | быт | 220 | 218 | 206 | 141.1219 | 56.4487
21 | КТП Р 306/250 | 250 | быт | 112 | 184 | 130 | 93.3508 | 37.3403
22 | КТП Р 310/400 | 400 | Больница, быт | 112 | 74 | 98 | 62.2339 | 15.5585
23 | КТП Р 314/100 | 100 | быт | 58 | 50 | 81 | 41.4162 | 41.4162
24 | ЗТП-Р316/250+400кВа | 250 | Школа | 51 | 58 | 65 | 38.1292 | 15.2517
25 | КТП Р 318/250 | 250 | быт, т/б | 182 | 164 | 178 | 114.8259 | 45.9303
26 | КТП-Р331/63 | 63 | Водокачка | 8 | 0 | 0 | 1.7531 | 2.7826
27 | КТП Р 402/400 | 400 | быт | 245 | 236 | 218 | 153.1742 | 38.2936
28 | КТП Р 403/160 | 160 | быт | 73 | 64 | 105 | 53.0303 | 33.1439
29 | КТП Р 601/250 | 250 | быт | 71 | 74 | 116 | 57.1938 | 22.8775
30 | КТП Р 602/250 | 250 | быт | 56 | 68 | 102 | 49.5241 | 19.8097
31 | КТП Р 603/250 | 250 | Водокачка, быт | 185 | 164 | 171 | 113.9493 | 45.5797
32 | КТП Р 604/100 | 100 | быт | 42 | 48 | 30 | 26.296 | 26.296
33 | КТП Р 605/250 | 250 | быт | 67 | 120 | 86 | 59.8234 | 23.9294
34 | КТП Р 606/250 | 250 | быт | 61 | 82 | 54 | 43.1693 | 17.2677
35 | КТП В 301/63 | 63 | быт | 12 | 46 | 58 | 25.4195 | 40.3484
36 | КТП В 302/250 | 250 | быт | 352 | 358 | 340 | 230.09 | 92.036
37 | КТП В 313/63 | 63 | быт | 34 | 37 | 33 | 22.7899 | 36.1744