## Лист1
Сергиевскийучасток 2016
Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
|  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С
СРГ204/160 | 160 | КНС, быт | 167 | 122 | 122 | 90.0638 | 56.2899
СРГ205/160 | 160 | быт | 125 | 111 | 88 | 70.9992 | 44.3745
СРГ208/250 | 250 | кафе, магазин быт | 106 | 200 | 245 | 120.7425 | 48.297
СРГ209/250 | 250 | аптека, типография,редакция,Казначейство , Банк,маг-ны,быт | 249 | 249 | 250 | 163.9117 | 65.5647
СРГ210/400 | 400 | котельная,администрация, налоговая, храм,нарсуд,магазины. | 173 | 231 | 195 | 131.2609 | 32.8152
СРГ 211/2х250 | 250 | КНС, баня, быт | 48 | 114 | 85 | 54.1259 | 21.6504
| 250 | ЦСО, кот-ная, гараж ЦРБ | 69 | 56 | 54 | 39.2249 | 15.6899
СРГ212/100 | 100 | РОВД | 21 | 37 | 35 | 20.3794 | 20.3794
СРГ213/100 | 100 | Пенсионный фонд | 38 | 50 | 35 | 26.9534 | 26.9534
СРГ301/400 | 400 | Мегофон,магазин,быт | 192 | 207 | 175 | 125.7825 | 31.4456
СРГ302/250 | 160 | быт | 224 | 240 | 230 | 152.0785 | 95.0491
СРГ303/400 | 400 | быт | 223 | 250 | 240 | 156.2421 | 39.0605
СРГ304/250 | 250 | Военкомат, маг-ны,быт, гараж | 110 | 155 | 141 | 88.9681 | 35.5873
СРГ305/250 | 250 | быт, магазин | 174 | 152 | 154 | 105.184 | 42.0736
СРГ310/400 | 400 | РУЭС, ГО | 40 | 55 | 57 | 33.3083 | 8.3271
СРГ311/250 | 250 | быт | 284 | 170 | 182 | 139.3688 | 55.7475
СРГ405/160 | 160 | быт | 39 | 124 | 61 | 49.0859 | 30.6787
СРГ406/160 | 160 | Телекомпания,АТС,маг-ны, Супермаркет,ав/вокзал, | 96 | 86 | 108 | 63.5487 | 39.7179
СРГ408/250 | 250 | быт | 58 | 55 | 63 | 38.5675 | 15.427
СРГ409/250 | 250 | быт | 218 | 254 | 179 | 142.6558 | 57.0623
СРГ410/250 | 63 | Ветлечебница, быт | 30 | 15 | 25 | 15.3393 | 24.3481
СРГ411/250 | 250 | БЫТ | 75 | 68 | 55 | 43.3884 | 17.3554
СРГ413/2х630 | 630 | школа | 22 | 20 | 21 | 13.8054 | 2.1913
| 630 | школа | 15 | 17 | 22 | 11.8332 | 1.8783
СРГ414/160 | 160 | Судебные приставы,Энергосбыт,маг-ны, | 190 | 124 | 191 | 110.6623 | 69.164
СРГ419/250 | 250 | АТС,котел-ная,школа | 60 | 45 | 75 | 39.444 | 15.7776
СРГ423/100 | 100 | быт | 22 | 20 | 21 | 13.8054 | 13.8054
СРГ424/250 | 630 | быт | 190 | 250 | 178 | 135.4244 | 21.4959
СРГ906/63 | 63 | быт | 40 | 45 | 50 | 29.583 | 46.9571
СРГ1401/400 | 400 | д/сад, Пельменный цех, быт | 235 | 181 | 223 | 140.0262 | 35.0065
СРГ1404/160 | 160 | ,,Самарский учебный центр,,Энергетик,, СТО, МЖФ | 29 | 22 | 36 | 19.0646 | 11.9154
СРГ1405/250 | 250 | ГИБДД, АЗС, магазины, МУП гараж | 66 | 65 | 52 | 40.1014 | 16.0406
СРГ1406/250 | 250 | быт | 183 | 142 | 171 | 108.6901 | 43.4761
СРГ1408/250 | 250 | СКК-вод.скважина, маг-ны, Рем.завод,котельная, быт. | 169 | 162 | 140 | 103.2118 | 41.2847
СРГ1409/100 | 100 | быт | 38 | 45 | 39 | 26.7343 | 26.7343
СРГ1412/400 | 400 | д/сад, магазины, быт | 197 | 350 | 181 | 159.5291 | 39.8823
СРГ1413/100 | 100 | Пельменный цех, мед. склады, зооветснаб | 22 | 20 | 24 | 14.4628 | 14.4628
СРГ1418/160 | 160 | быт | 208 | 236 | 144 | 128.8504 | 80.5315
ТП14/250 | 250 | быт | 99 | 79 | 63 | 52.8111 | 21.1245
СРГ2103/160 | 160 | быт,магазины | 139 | 168 | 160 | 102.3353 | 63.9595
СРГ2104/250 | 250 | быт | 45 | 73 | 40 | 34.6231 | 13.8492
СРГ2105/400 | 400 | школа, быт, магазины | 172 | 160 | 143 | 104.0883 | 26.0221
СРГ2106/400 | 400 | быт, магазины | 27 | 42 | 18 | 19.0646 | 4.7661
СРГ2108/250 | 250 | АТС,адм-ция д/сад, почта, маг-ны,быт | 232 | 257 | 235 | 158.6525 | 63.461
СРГ2109/250 | 250 | АТС,адм-ция д/сад,почта,быт | 28 | 40 | 19 | 19.0646 | 7.6258
СРГ2111/250 | 250 | поликлиника, быт, | 200 | 153 | 183 | 117.4555 | 46.9822
СРГ2112/400 | 400 | Налоговая полиция,кот-ная,ООО,,Скиф -мет,, аптека, ЖКХ. | 250 | 185 | 173 | 133.2331 | 33.3083
СВ902/630 | 630 | быт, боулинг,магазины. | 249 | 268 | 210 | 159.3099 | 25.2873
СВ906/160 | 160 | быт , магазины. | 52 | 61 | 58 | 37.4718 | 23.4199
СВ907/250 | 250 | быт,магазины,сбербанк,ЦСО. | 185 | 167 | 261 | 134.3287 | 53.7315
СВ909/250 | 250 | быт,магазины, пельменный цэх. | 58 | 70 | 69 | 43.1693 | 17.2677
СВ910/250 | 250 | быт,магазин. | 48 | 39 | 64 | 33.0891 | 13.2357
СВ911/630 | 630 | быт,магазин | 89 | 108 | 87 | 62.2339 | 9.8784
СВ 912/250 | 250 | быт | 58 | 48 | 48 | 33.7465 | 13.4986
СВД708/250 | 160 | быт,строй-сервис, | 58 | 101 | 105 | 57.8512 | 36.157
СВД714/400 | 400 | магазины. пож.часть , быт | 120 | 140 | 126 | 84.5855 | 21.1464
СРГ2115/400 | 400 | быт (вновь построенная) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СРГ2116/400 | 400 | быт (вновь построенная) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СРГ2117/630 | 630 | быт (вновь построенная) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СВД717/400 | 400 | РУЭС,ГО ЧС , быт | 68 | 70 | 105 | 53.2494 | 13.3124
СВД718/63 | 63 | быт | 59 | 61 | 58 | 39.0057 | 61.9139
СВД719/160 | 160 | школа | 60 | 32 | 27 | 26.0769 | 16.298
СВД721/250 | 250 | д/с , быт | 69 | 52 | 78 | 43.6075 | 17.443
СВД722/400 | 400 | адм-ия рай-на, котельная , быт | 150 | 102 | 97 | 76.4775 | 19.1194
СВД723/250 | 250 | МЦДО, РДК,быт, д/сад | 160 | 132 | 75 | 80.4219 | 32.1688
СВД725/160 | 160 | РАЙПО, кафе, быт | 35 | 46 | 38 | 26.0769 | 16.298
СВД726/160 | 160 | быт | 78 | 109 | 119 | 67.0548 | 41.9093
СВД729/160 | 160 | ЧП Дурников. ЧП Резяпкин | 60 | 70 | 90 | 48.2093 | 30.1308
СВД730/63 | 63 | Склады ГО, быт | 10 | 30 | 5 | 9.861 | 15.6524
СВД731/100 | 100 | Рай.газ,база ЗАО ,,ССК,, | 90 | 98 | 102 | 63.5487 | 63.5487
СВД733/400 | 250 | быт | 302 | 369 | 231 | 197.6583 | 79.0633
СРН 1601/160 | 160 | быт | 165 | 165 | 97 | 93.5699 | 58.4812
СРН 1602/160 | 160 | Баня, поликлиника, быт | 65 | 57 | 63 | 40.5397 | 25.3373
| 160 | резерв |  |  |  | 0 | 0
СРН 1605/400 | 400 | торговый центр, магазины, ПЧ, быт | 89 | 128 | 137 | 77.5732 | 19.3933
СРН 1608/250 | 250 | магазины, НГДУ | 214 | 250 | 220 | 149.8872 | 59.9549
СРН 1609/400 | 400 | ДК «Нефтяник», магазины,быт, офис Трансервис | 54 | 53 | 67 | 38.1292 | 9.5323
СРН 1610/400 | 400 | Пекарня | 25 | 29 | 62 | 25.4195 | 6.3549
СРН 1611/250 | 250 | быт, магазины,кафе,гостинница. | 210 | 225 | 160 | 130.3843 | 52.1537
СРН 1612/100 | 100 | быт, магазины, д/сад. | 113 | 157 | 245 | 112.8537 | 112.8537
СРН 1613/160 | 160 | НИЛ, быт | 93 | 70 | 72 | 51.4963 | 32.1852
СРН 1614/400 | 400 | д/с , быт, магазин. | 167 | 172 | 255 | 130.1652 | 32.5413
СРН 1615/160 | 160 | школа №1 , кафе, парк | 32 | 45 | 43 | 26.296 | 16.435
СРН 2101/160 | 160 | быт, | 29 | 55 | 50 | 29.3639 | 18.3524
СРН 2102/250 | 250 | быт | 143 | 153 | 178 | 103.8692 | 41.5477
СРН 2201/630 | 630 | Котельная | 36 | 32 | 27 | 20.8177 | 3.3044
СРН 2202/160 | 160 | рынок,УРС цех 1,быт | 124 | 182 | 160 | 102.1161 | 63.8226
СРН 2203/400х250 | 250 | финансовая компания"Финка",Альянс-дымок,, маг-ны,стоматология, быт. | 180 | 193 | 212 | 128.193 | 51.2772
| 400 | Адм-ция, д/с, Евросеть, парикмахерская, аптека, | 81 | 117 | 179 | 82.6133 | 20.6533
СРН 2204/250 | 250 | Россельбанк, маг-ны, автовокзал, рынок. | 45 | 72 | 25 | 31.1169 | 12.4468
СРН 402/100 | 250 | Кафе, быт | 89 | 90 | 99 | 60.9191 | 24.3676
СРН 1101/160 | 160 | Быт ООО ,,Нефтеавтоматика,, | 66 | 78 | 74 | 47.7711 | 29.8569
СРН 1302/160 | 160 | ДК, котельная ,Вет.лечебница, быт | 94 | 89 | 111 | 64.4252 | 40.2657
СРН 1303/250 | 250 | быт | 110 | 128 | 117 | 77.7923 | 31.1169
СРН 1306/100 | 100 | Баня, поликлиника, | 37 | 21 | 27 | 18.6263 | 18.6263
СРН 802/400+315 | 400 | УРС, общежитие,касса ЖКХ,муз.школа,быт. | 203 | 223 | 194 | 135.8627 | 33.9657
| 315 | быт, цент спорта и туризма, Трассервис | 69 | 72 | 52 | 42.2927 | 13.4263
СРН 803/100 | 100 | быт, магазины. | 141 | 84 | 96 | 70.3418 | 70.3418
СРН 804/100 | 100 | быт, магазины,АЗС. | 140 | 148 | 113 | 87.8725 | 87.8725
СРН 805/250 | 250 | быт, магазины. | 68 | 141 | 97 | 67.0548 | 26.8219
СРН 806/250 | 250 | быт, магазины. | 38 | 35 | 30 | 22.5707 | 9.0283
СРН 807/100 | 100 | быт. | 97 | 64 | 132 | 64.2061 | 64.2061
СРН 809/400 | 400 | быт. Магазины.д/сад | 62 | 106 | 72 | 52.592 | 13.148
СРН 810/100 | 100 | быт, магазины, АТС | 102 | 101 | 148 | 76.9158 | 76.9158
СРН 811/160 | 160 | быт, спорткомплекс | 60 | 57 | 43 | 35.0613 | 21.9133
СРН 812/160 | 160 | быт. | 89 | 103 | 110 | 66.1783 | 41.3614
СВД 4201/250 | 250 | быт. | 69 | 88 | 73 | 50.4007 | 20.1603
СВД 4203/400 | 400 | быт | 145 | 160 | 188 | 108.0327 | 27.0082
СВД 4204/160 | 160 | быт,магазин. | 67 | 88 | 85 | 52.592 | 32.87
СВД 4205/400 | 400 | быт. | 54 | 38 | 59 | 33.0891 | 8.2723
СВД 4207/100 | 100 | быт | 92 | 116 | 103 | 68.1505 | 68.1505
СВД 4208/160 | 250 | быт | 275 | 145 | 115 | 117.2363 | 46.8945
СВД 4211/250 | 250 | быт | 21.9 | 29 | 36 | 19.0427 | 7.6171
СВД 2005/250 | 250 | быт | 17.8 | 24.7 | 10.8 | 11.6798 | 4.6719
СВД 2006/250 | 250 | быт. Водяная скважина | 199 | 108 | 120 | 93.5699 | 37.428
СВ 1/2х630 | 630 | быт, магазины, парикмахерская | 124 | 74 | 103 | 65.9591 | 10.4697
| 630 | быт, магазины | 98 | 87 | 97 | 61.7956 | 9.8088
СВ2/2х630 | 630 | школа, быт, магазины | 108 | 112 | 118 | 74.0671 | 11.7567
| 630 | школа, быт | 148 | 131 | 133 | 90.2829 | 14.3306
СВ3/250 | 250 | быт | 159 | 153 | 90 | 88.0916 | 35.2366
СВД 2601/250 | 250 | быт | 180 | 190 | 195 | 123.8103 | 49.5241
ФНС701/250 | 250 | быт | 170 | 180 | 185 | 117.2363 | 46.8945
ФНС702/250 | 400 | быт,почта,АТС,аптека,магазины, быт, ЦСО. | 410 | 450 | 380 | 271.7253 | 67.9313
ФНС703/400 | 400 | адм-ция, д/сад,быт. | 160 | 95 | 200 | 99.7057 | 24.9264
ФНС706/100 | 160 | быт | 155 | 110 | 115 | 83.2707 | 52.0442
ФНС707/250 | 250 | быт | 299 | 205 | 243 | 163.6926 | 65.477
ФНС708/400 | 400 | больница, быт, магазины. | 45 | 46 | 59 | 32.87 | 8.2175
ФНС709/400 | 400 | школа, быт | 126 | 139 | 118 | 83.9281 | 20.982
ФНС710/250 | 250 | быт | 83 | 119 | 66 | 58.7277 | 23.4911
ФНС401/250 | 250 | быт | 9 | 17 | 25 | 11.1758 | 4.4703
СРН 1404/250 | 250 | школа,интернат. | 38 | 33 | 24 | 20.8177 | 8.3271
СРН 3002/100 | 100 | быт. | 30 | 22 | 28 | 17.5307 | 17.5307
СРН 3009/63 | 63 | быт. | 18 | 22 | 19 | 12.9289 | 20.522
ОБШ 101/180 | 180 | быт, школа, ДК,почта. | 175 | 153 | 156 | 106.0605 | 58.9225
ОБШ 102/250 | 250 | быт. | 190 | 165 | 178 | 116.7981 | 46.7192
ОБШ 103/100 | 100 | быт.водозабор. | 39 | 39 | 32 | 24.1047 | 24.1047
ОБШ 104/250 | 250 | мастерские,ГРП демонт-на | 22 | 20 | 21 | 13.8054 | 5.5222
ОБШ 106/160 | 160 | зерноток демонт-на | 18 | 12 | 14 | 9.6419 | 6.0262
ОБШ 107/250 | 250 | котельная абон. | 50 | 62 | 53 | 36.157 | 14.4628
ОБШ 108/250 | 250 | котельная Откл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КР 104/160 | 160 | школа | 35 | 33 | 37 | 23.009 | 14.3806
КР 102/63 | 63 | водозабор. | 23 | 26 | 29 | 17.0924 | 27.1308
КР 312/400 | 400 | школа, пекарня,быт. | 60 | 96 | 95 | 55.0025 | 13.7506
КР 704/63 | 63 | быт. | 23 | 28 | 30 | 17.7498 | 28.1743
КР 709/250 | 250 | водозабор. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КР 1211/160 | 160 | школа | 40 | 28 | 30 | 21.4751 | 13.4219
КР 1236/250 | 250 | котельная | 40 | 42 | 41 | 26.9534 | 10.7814
КР 1202/250 | 250 | быт. | 31 | 40 | 45 | 25.4195 | 10.1678
КР 1302/60 | 60 | быт. | 45 | 20 | 25 | 19.722 | 32.87
КР 1305/400 | 400 | мастерские,ферма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КР 1308/250 | 250 | кательная,школа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КР 1310/160 | 160 | ферма | 33 | 20 | 23 | 16.6541 | 10.4088
СИД107/63 | 63 | кательная,школа , быт. | 20 | 39 | 29 | 19.2837 | 30.6091
СИД216/160 | 160 | водозабор. | 9 | 10 | 9 | 6.1357 | 3.8348
СИД401/100 | 100 | быт | 30 | 32 | 29 | 19.9411 | 19.9411
РАД 701/100 | 100 | рыбопитомник | 36 | 39 | 40 | 25.2003 | 25.2003
КК 2204/250 | 250 | быт | 70 | 30 | 58 | 34.6231 | 13.8492
КК 2206/100 | 100 | школа, быт | 106 | 165 | 101 | 81.5176 | 81.5176
КК 2212/250 | 250 | администрация, быт,клуб, АТС. | 19 | 55 | 38 | 24.5429 | 9.8172
КК 2213/160 | 160 | быт. | 28 | 32 | 31 | 19.9411 | 12.4632
КК 2210/160 | 160 | котельная. | 32 | 30 | 34 | 21.0368 | 13.148
КК 2303/160 | 160 | мастерские, котельная. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КК 4105/160 | 160 | демонтирова | 24 | 22 | 26 | 15.7776 | 9.861
КК 4313/250 | 250 | быт | 60 | 38 | 37 | 29.583 | 11.8332
КК 3101/400 | 400 | быт | 10 | 11 | 9 | 6.574 | 1.6435
АД 108/160 | 160 | школа | 15 | 19 | 13 | 10.2993 | 6.437
АД 207/160 | 160 | мастерские, ферма | 15 | 19 | 13 | 10.2993 | 6.437
ЧРН109/160 | 160 | школа | 6 | 9 | 8 | 5.0401 | 3.15
ЧРН201/160 | 160 | школа | 55 | 36 | 49 | 30.6787 | 19.1742
ЧРН202/160 | 160 | быт. | 19 | 32 | 50 | 22.1325 | 13.8328
ЧРН203/160 | 160 | быт | 36 | 36 | 52 | 27.1725 | 16.9828
ЧРН602/250 | 250 | котельная. Быт | 6 | 20 | 61 | 19.0646 | 7.6258
ЧРН804/100 | 100 | водозабор. | 9.6 | 8 | 8.5 | 5.7194 | 5.7194
ЧРН806/250 | 250 | быт | 12 | 10 | 12 | 7.4505 | 2.9802
КЛ 103/250 | 250 | водозабор. | 22 | 20 | 21 | 13.8054 | 5.5222
КЛ 106/400 | 400 | быт | 15 | 16 | 15 | 10.0801 | 2.52
КЛ 108/160 | 160 | школа | 32 | 31 | 30 | 20.3794 | 12.7371
КУТ707/63 | 63 | быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУТ708/100 | 100 | быт. Лесопилка | 40 | 47 | 50 | 30.0213 | 30.0213
КУТ711/100 | 100 | интернат.водозабор | 20 | 21 | 20 | 13.3671 | 13.3671
ОРЛ 307/100 | 100 | быт | 35 | 32 | 18 | 18.6263 | 18.6263
ЕЛШ 101/100 | 100 | школа | 4 | 3 | 5 | 2.6296 | 2.6296
ЕЛШ 102/250 | 250 | гаражи мастерские | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЕЛШ 505/100 | 100 | школа,быт, АТС | 49 | 41 | 48 | 30.2404 | 30.2404
СРГ 2008/160 | 160 | Вод Скваж | 40 | 40 | 40 | 26.296 | 16.435