## Лист1
Ставропольский РЭС 2015 | [10 empty] | Ставропольский участок замер 2016
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители |  |  | Загруженность ТП (КТП) |  |  |  |  | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители |  |  | Загруженность ТП (КТП)
[6 empty] | А |  |  | кВА | % |  |  |  |  | А |  |  | кВА | %
[6 empty] | фаза А | фаза В | фаза С | [6 empty] | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП АМ 2603 / 400 | 400 | Быт | АЗС |  | 83 | 93 | 90 | 58.2895 | 14.5724 | 400 | Быт | АЗС |  |  |  |  | 0 | 0
2 | КТП АМ 2610 / 400 | 400 | Быт |  |  | 146 | 106 | 118 | 81.0793 | 20.2698 | 400 | Быт | [5 empty] | 0 | 0
3 | КТП АМ 2612 / 160 | 160 | ВЗ | АЗС |  | 64 | 104 | 75 | 53.2494 | 33.2809 | 160 | ВЗ | АЗС |  |  |  |  | 0 | 0
4 | КТП АМ 2615 / 250 | 250 | Быт |  |  | 210 | 160 | 122 | 107.8136 | 43.1254 | 250 | Быт | [5 empty] | 0 | 0
5 | КТП АМ 3611 / 100 | 100 | Быт | АЗС |  | 146 | 132 | 140 | 91.5977 | 91.5977 | 100 | Быт | АЗС |  |  |  |  | 0 | 0
6 | КТП АМ 3614 / 100 | 100 | Быт |  |  | 96 | 50 | 86 | 50.8389 | 50.8389 | 100 | Быт | [5 empty] | 0 | 0
7 | КТП Б 201 / 160 /250 | 160 |  | Кот |  | 44 | 52 | 58 | 33.7465 | 21.0916 | 160 |  | Кот |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 250 | Резерв |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | Резерв | [5 empty] | 0 | 0
8 | КТП Б 203 / 160 | 160 | ВЗ |  |  | 18 | 18 | 16 | 11.3949 | 7.1218 | 160 | ВЗ | [5 empty] | 0 | 0
9 | КТП Б 613 / 160 | 160 | Быт |  |  | 59 | 55 | 60 | 38.1292 | 23.8307 | 160 | Быт | [5 empty] | 0 | 0
10 | КТП Б 615 / 100 | 100 | Быт |  |  | 48 | 56 | 64 | 36.8144 | 36.8144 | 100 | Быт | [5 empty] | 0 | 0
11 | КТП Б 801 / 250 | 250 | Быт |  |  | 70 | 72 | 56 | 43.3884 | 17.3554 | 250 | Быт | [5 empty] | 0 | 0
12 | ЗТП Б 1601 / 2х630 | 630 | Быт |  |  | 10 | 45 | 27 | 17.9689 | 2.8522 | 630 | Быт | [5 empty] | 0 | 0
|  | 630 | Резерв |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | Резерв | [5 empty] | 0 | 0
13 | КТП Б 1603 / 160 | 160 |  | Кот |  | 208 | 259 | 240 | 154.9273 | 96.8295 | 160 |  | Кот |  |  |  |  | 0 | 0
14 | КТП Б 1608 / 160 | 160 |  |  | лагерь | 27 | 28 | 40 | 20.8177 | 13.011 | 160 |  |  | лагерь |  |  |  | 0 | 0
15 | КТП Б 1704 / 160 | 160 | Быт | Кот | училище | 170 | 162 | 180 | 112.1963 | 70.1227 | 160 | Быт | Кот | училище |  |  |  | 0 | 0
16 | КТП Б 1709 / 630 | 630 | Быт |  |  | 78 | 82 | 110 | 59.166 | 9.3914 | 630 | Быт | [5 empty] | 0 | 0
17 | КТП Б 1711 / 160 | 160 | Быт |  |  | 46 | 32 | 70 | 32.4317 | 20.2698 | 160 | Быт | [5 empty] | 0 | 0
18 | КТП Б 1716 / 400 | 400 | Быт |  |  | 32 | 30 | 27 | 19.5029 | 4.8757 | 400 | Быт | [5 empty] | 0 | 0
19 | КТП Б 1717 / 100 | 100 | Быт |  |  | 98 | 83 | 82 | 57.6321 | 57.6321 | 100 | Быт | [5 empty] | 0 | 0
20 | КТП КИР 618 / 100 | 100 | Быт |  |  | 100 | 110 | 106 | 69.2461 | 69.2461 | 100 | Быт | [5 empty] | 0 | 0
21 | КТП 318 / 630 | 630 | Быт | ВЗ |  | 224 | 208 | 226 | 144.1897 | 22.8873 | 630 | Быт | ВЗ |  |  |  |  | 0 | 0
22 | КТП 320 / 630 | 630 | Быт |  |  | 460 | 490 | 490 | 315.552 | 50.0876 | 630 | Быт | [5 empty] | 0 | 0
23 | КТП 324 / 630 | 630 | Быт |  |  | 224 | 270 | 296 | 173.1153 | 27.4786 | 630 | Быт | [5 empty] | 0 | 0
24 | КТП Л 102 / 250 | 250 | Быт | Кот |  | 126 | 124 | 120 | 81.0793 | 32.4317 | 250 | Быт | Кот |  |  |  |  | 0 | 0
25 | КТП Л 718 / 250 | 250 | ВЗ |  |  | 82 | 84 | 80 | 53.9068 | 21.5627 | 250 | ВЗ | [5 empty] | 0 | 0
26 | КТП Л 727 / 100 | 100 | Кот |  | Церковь | 20 | 26 | 23 | 15.1202 | 15.1202 | 100 | Кот |  | Церковь |  |  |  | 0 | 0
27 | КТП Л 733 / 250 | 250 | Быт |  |  | 100 | 146 | 100 | 75.8201 | 30.3281 | 250 | Быт | [5 empty] | 0 | 0
28 | КТП Л 911 / 400 | 400 | Быт | Кот | Школа, д.сад | 140 | 130 | 156 | 93.3508 | 23.3377 | 400 | Быт | Кот | Школа, д.сад |  |  |  | 0 | 0
29 | КТП МУС 803 / 100 | 100 | ВЗ |  |  | 46 | 48 | 42 | 29.8021 | 29.8021 | 100 | ВЗ | [5 empty] | 0 | 0
30 | КТП МУС 805 / 400 | 400 | Быт |  |  | 63 | 70 | 69 | 44.2649 | 11.0662 | 400 | Быт | [5 empty] | 0 | 0
31 | КТП МУС 809 / 250 | 250 | Быт |  |  | 78 | 81 | 86 | 53.6877 | 21.4751 | 250 | Быт | [5 empty] | 0 | 0
32 | КТП МУС 815 / 160 | 160 | ВЗ |  |  | 56 | 70 | 62 | 41.1971 | 25.7482 | 160 | ВЗ | [5 empty] | 0 | 0
33 | КТП МУС 1614 / 630 | 630 | Быт | ВЗ | связь | 202 | 188 | 230 | 135.8627 | 21.5655 | 630 | Быт | ВЗ | связь |  |  |  | 0 | 0
34 | КТП П 210 / 2х400 | 400 | Быт | Кот |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | Быт | Кот |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 400 | Резерв |  |  | 180 | 210 | 190 | 127.0973 | 31.7743 | 400 | Резерв | [5 empty] | 0 | 0
35 | КТП П 1025 / 160 | 160 | Быт |  |  | 130 | 111 | 116 | 78.2306 | 48.8941 | 160 | Быт | [5 empty] | 0 | 0
36 | КТП П 1040 / 400 | 400 | Быт | ВЗ |  | 400 | 420 | 400 | 267.3427 | 66.8357 | 400 | Быт | ВЗ |  |  |  |  | 0 | 0
37 | КТП П 1217 / 250 | 250 | Быт |  |  | 420 | 320 | 330 | 234.4727 | 93.7891 | 250 | Быт | [5 empty] | 0 | 0
38 | КТП ПС69 1106 / 250 | 250 | Быт |  |  | 103 | 120 | 171 | 86.3385 | 34.5354 | 250 | Быт | [5 empty] | 0 | 0
39 | КТП ПС69 1108 / 400 | 400 | Быт | ВЗ |  | 190 | 165 | 186 | 118.5511 | 29.6378 | 400 | Быт | ВЗ |  |  |  |  | 0 | 0
40 | КТП РВ 610 / 63 | 63 |  | ВЗ |  | 50 | 49 | 50 | 32.6509 | 51.8268 | 63 |  | ВЗ |  |  |  |  | 0 | 0
41 | КТП РВ 620 / 250 | 250 | Быт |  |  | 134 | 125 | 140 | 87.4342 | 34.9737 | 250 | Быт | [5 empty] | 0 | 0
42 | КТП РВ 626 / 250 | 250 | Быт |  |  | 60 | 48 | 42 | 32.87 | 13.148 | 250 | Быт | [5 empty] | 0 | 0
43 | КТП РВ 627 / 100 | 100 | Быт |  |  | 50 | 34 | 45 | 28.2682 | 28.2682 | 100 | Быт | [5 empty] | 0 | 0
44 | КТП РП2 2004 / 180 | 180 | Быт | Кот |  | 120 | 119 | 122 | 79.1071 | 43.9484 | 180 | Быт | Кот |  |  |  |  | 0 | 0
45 | КТП РП2 2008 / 250 | 250 | Быт | Кот |  | 76 | 100 | 74 | 54.7833 | 21.9133 | 250 | Быт | Кот |  |  |  |  | 0 | 0
46 | КТП РП2 2026 / 250 | 250 | Быт |  |  | 230 | 219 | 213 | 145.0663 | 58.0265 | 250 | Быт | [5 empty] | 0 | 0
47 | КТП РПП 302 / 160 | 160 | Быт | кнс |  | 80 | 50 | 64 | 42.5119 | 26.5699 | 160 | Быт | кнс |  |  |  |  | 0 | 0
48 | КТП РПП 308 / 250 | 250 | Быт |  |  | 170 | 100 | 130 | 87.6533 | 35.0613 | 250 | Быт | [5 empty] | 0 | 0
49 | КТП РПП 309 / 160 | 160 | Быт | ВЗ |  | 112 | 106 | 128 | 75.8201 | 47.3876 | 160 | Быт | ВЗ |  |  |  |  | 0 | 0
50 | КТП С 424 / 630 | 630 | Быт |  |  | 590 | 610 | 591 | 392.4678 | 62.2965 | 630 | Быт | [5 empty] | 0 | 0
51 | КТП С 430 / 100 | 100 | Быт |  |  | 72 | 130 | 136 | 74.0671 | 74.0671 | 100 | Быт | [5 empty] | 0 | 0
52 | КТП С 605 / 250 | 250 | Быт |  |  | 256 | 270 | 272 | 174.8684 | 69.9474 | 250 | Быт | [5 empty] | 0 | 0
53 | КТП С 615 / 2х400 | 400 |  | Кот |  | 154 | 150 | 150 | 99.4865 | 24.8716 | 400 |  | Кот |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 400 | Резерв |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | Резерв | [5 empty] | 0 | 0
54 | КТП С 1213 / 160 | 160 |  | д.сад |  | 121 | 122 | 124 | 80.4219 | 50.2637 | 160 |  | д.сад |  |  |  |  | 0 | 0
55 | КТП С 1218 / 400 | 400 | Быт |  |  | 254 | 244 | 246 | 163.0352 | 40.7588 | 400 | Быт | [5 empty] | 0 | 0
56 | КТП С 1222 / 400 | 400 | Быт |  |  | 280 | 260 | 264 | 176.1832 | 44.0458 | 400 | Быт | [5 empty] | 0 | 0
57 | КТП С 1405 / 2х250 | 250 |  | ВЗ |  | 88 | 78 | 90 | 56.0981 | 22.4393 | 250 |  | ВЗ |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 250 | Резерв |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | Резерв | [5 empty] | 0 | 0
58 | КТП Сев 2501 / 560 | 560 | Быт |  |  | 550 | 484 | 506 | 337.4653 | 60.2617 | 560 | Быт | [5 empty] | 0 | 0
59 | КТП Сев 2502 / 400 | 400 | Быт |  |  | 484 | 424 | 505 | 309.6354 | 77.4089 | 400 | Быт | [5 empty] | 0 | 0
60 | КТП Сев 2512 / 250 | 250 | Быт | ВЗ |  | 405 | 390 | 442 | 271.0679 | 108.4272 | 250 | Быт | ВЗ |  |  |  |  | 0 | 0
61 | КТП Сев 2520 / 630 | 630 | Быт |  |  | 284 | 320 | 348 | 208.6149 | 33.1135 | 630 | Быт | [5 empty] | 0 | 0
62 | КТП Сев 2521 / 160 | 160 |  | д.сад |  | 40 | 44 | 60 | 31.5552 | 19.722 | 160 |  | д.сад |  |  |  |  | 0 | 0
63 | КТП Сев 2530 / 630 | 630 | Быт | ВЗ |  | 500 | 386 | 430 | 288.3795 | 45.7745 | 630 | Быт | ВЗ |  |  |  |  | 0 | 0
64 | КТП Сев 5335 / 630 | 630 | Быт |  |  | 791 | 747 | 674 | 484.7229 | 76.9401 | 630 | Быт | [5 empty] | 0 | 0
65 | КТП ТШ 608 / 160 | 160 | Быт | кнс |  | 54 | 62 | 64 | 39.444 | 24.6525 | 160 | Быт | кнс |  |  |  |  | 0 | 0
66 | КТП ТШ 1608 / 250 | 250 | Быт |  |  | 154 | 200 | 162 | 113.0728 | 45.2291 | 250 | Быт | [5 empty] | 0 | 0
67 | КТП УЗ 214 / 160 | 160 | Быт |  |  | 88 | 44 | 52 | 40.3205 | 25.2003 | 160 | Быт | [5 empty] | 0 | 0
68 | КТП УЗ 910 / 100 | 100 | ВЗ |  |  | 76 | 82 | 80 | 52.1537 | 52.1537 | 100 | ВЗ | [5 empty] | 0 | 0
69 | КТП ХЩ 601 / 2х160 | 160 |  | Кот |  | 51 | 52 | 51 | 33.7465 | 21.0916 | 160 |  | Кот |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 160 | Резерв |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | Резерв | [5 empty] | 0 | 0
70 | КТП ХЩ 803 / 250 | 250 | Быт |  |  | 350 | 300 | 210 | 188.4547 | 75.3819 | 250 | Быт | [5 empty] | 0 | 0
71 | КТП ХЩ 813 / 160 | 160 | Быт |  |  | 74 | 60 | 44 | 39.0057 | 24.3786 | 160 | Быт | [5 empty] | 0 | 0
72 | КТП ХЩ 815 / 250 | 250 | Быт | ВЗ |  | 134 | 124 | 130 | 85.0237 | 34.0095 | 250 | Быт | ВЗ |  |  |  |  | 0 | 0
73 | КТП ХЩ 816 / 160 | 160 | Быт | д.сад |  | 60 | 72 | 66 | 43.3884 | 27.1178 | 160 | Быт | д.сад |  |  |  |  | 0 | 0
74 | КТП ХЩ 1101 / 250 | 250 | Кот |  |  | 76 | 62 | 56 | 42.5119 | 17.0047 | 250 | Кот | [5 empty] | 0 | 0
75 | КТП ХЩ 1103 / 400 | 400 | Быт |  |  | 102 | 105 | 143 | 76.6967 | 19.1742 | 400 | Быт | [5 empty] | 0 | 0
76 | КТП ХЩ 1112 / 2х100 | 100 |  | д.сад |  | 58 | 49 | 54 | 35.2805 | 35.2805 | 100 |  | д.сад |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 100 | Резерв |  |  | 0 | 2 | 1 | 0.6574 | 0.6574 | 100 | Резерв | [5 empty] | 0 | 0
77 | КТП ХЩ 1113 / 400 | 400 | ВЗ |  | связь | 64 | 80 | 76 | 48.2093 | 12.0523 | 400 | ВЗ |  | связь |  |  |  | 0 | 0
78 | КТП ХЩ 1114 / 100 | 100 | Быт | д.сад |  | 108 | 100 | 82 | 63.5487 | 63.5487 | 100 | Быт | д.сад |  |  |  |  | 0 | 0
79 | КТП ХЩ 1902 / 400 | 400 | Быт |  |  | 330 | 350 | 310 | 216.942 | 54.2355 | 400 | Быт | [5 empty] | 0 | 0
80 | КТП ХЩ 2001 / 630 | 630 |  |  |  | 35 | 40 | 50 | 27.3917 | 4.3479 | 630 | [6 empty] | 0 | 0
81 | КТП ХЩ 2006 / 400 | 400 |  |  |  | 46 | 50 | 47 | 31.3361 | 7.834 | 400 | [6 empty] | 0 | 0
82 | КТП ХЩ 2008 / 400 | 400 | ВЗ | кнс |  | 150 | 170 | 175 | 108.471 | 27.1178 | 400 | ВЗ | кнс |  |  |  |  | 0 | 0
83 | КТП ХЩ 2009 / 160 | 160 | ВЗ |  |  | 100 | 99 | 100 | 65.5209 | 40.9505 | 160 | ВЗ | [5 empty] | 0 | 0
84 | КТП ХЩ 2011 / 100 | 100 | Быт |  |  | 36 | 38 | 44 | 25.8577 | 25.8577 | 100 | Быт | [5 empty] | 0 | 0
85 | КТП Яг 907 / 160 | 160 | Быт | д.сад |  | 34 | 30 | 26 | 19.722 | 12.3263 | 160 | Быт | д.сад |  |  |  |  | 0 | 0
86 | КТП Яг 911 / 160 | 160 | Быт | Кот |  | 150 | 171 | 190 | 111.9771 | 69.9857 | 160 | Быт | Кот |  |  |  |  | 0 | 0
87 | КТП Яг 918 / 250 | 250 | Быт |  |  | 190 | 182 | 170 | 118.7703 | 47.5081 | 250 | Быт | [5 empty] | 0 | 0
88 | РТП "Лада-Арена" / 4х2500 | 2500 |  |  |  | 523 | 514 | 508 | 338.561 | 13.5424 | 2500 | [6 empty] | 0 | 0
|  | 2500 |  |  |  | 548 | 396 | 432 | 301.5275 | 12.0611 | 2500 | [6 empty] | 0 | 0
|  | 2500 |  |  |  | 512 | 416 | 437 | 299.117 | 11.9647 | 2500 | [6 empty] | 0 | 0
|  | 2500 |  |  |  | 274 | 268 | 262 | 176.1832 | 7.0473 | 2500 | [6 empty] | 0 | 0
89 | ЗТП 6 / 2х560 | 560 | Быт |  |  | 308 | 290 | 210 | 177.0597 | 31.6178 | 560 | Быт | [5 empty] | 0 | 0
|  | 560 | Резерв |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | Резерв | [5 empty] | 0 | 0
90 | ЗТП 33 / 2х560 | 560 | Быт |  |  | 356 | 374 | 351 | 236.8831 | 42.3006 | 560 | Быт | [5 empty] | 0 | 0
|  | 560 | Резерв |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | Резерв | [5 empty] | 0 | 0
91 | ЗТП 77А / 2х630 | 630 | Быт |  |  | 336 | 325 | 312 | 213.2167 | 33.8439 | 630 | Быт | [5 empty] | 0 | 0
|  | 630 | Быт |  |  | 320 | 328 | 324 | 212.9976 | 33.8091 | 630 | Быт | [5 empty] | 0 | 0
92 | ЗТП 197 / 2х630 | 630 | Быт |  |  | 225 | 270 | 244 | 161.9395 | 25.7047 | 630 | Быт | [5 empty] | 0 | 0
|  | 630 | Быт |  |  | 191 | 202 | 196 | 129.0695 | 20.4872 | 630 | Быт | [5 empty] | 0 | 0
93 | ЗТП 198 / 2х400 | 400 | Быт |  |  | 258 | 250 | 231 | 161.9395 | 40.4849 | 400 | Быт | [5 empty] | 0 | 0
|  | 400 | Быт |  |  | 220 | 265 | 240 | 158.8717 | 39.7179 | 400 | Быт | [5 empty] | 0 | 0
94 | ЗТП 199 / 2х400 | 400 | Быт |  |  | 286 | 294 | 260 | 184.072 | 46.018 | 400 | Быт | [5 empty] | 0 | 0
|  | 400 | Быт |  |  | 277 | 303 | 282 | 188.8929 | 47.2232 | 400 | Быт | [5 empty] | 0 | 0
95 | ЗТП 204 / 2х630 | 630 | Быт |  |  | 225 | 210 | 220 | 143.5323 | 22.7829 | 630 | Быт | [5 empty] | 0 | 0
|  | 630 | Быт |  |  | 264 | 230 | 206 | 153.3933 | 24.3481 | 630 | Быт | [5 empty] | 0 | 0
96 | ЗТП 236 / 2х400 | 400 | Быт |  |  | 178 | 146 | 170 | 108.2519 | 27.063 | 400 | Быт | [5 empty] | 0 | 0
|  | 400 | Быт |  |  | 157 | 172 | 164 | 108.0327 | 27.0082 | 400 | Быт | [5 empty] | 0 | 0
97 | ЗТП 252 / 2х180 | 180 | экоинститут |  |  | 142 | 128 | 120 | 85.462 | 47.4789 | 180 | экоинститут | [5 empty] | 0 | 0
|  | 180 |  |  | экоинститут | 85 | 164 | 88 | 73.8479 | 41.0266 | 180 |  |  | экоинститут |  |  |  | 0 | 0
98 | ЗТП 425 / 2х630 | 630 | Быт |  |  | 201 | 190 | 198 | 129.0695 | 20.4872 | 630 | Быт | [5 empty] | 0 | 0
|  | 630 | Быт |  |  | 140 | 155 | 140 | 95.323 | 15.1306 | 630 | Быт | [5 empty] | 0 | 0
99 | ЗТП 428 / 2х400 | 400 | Быт |  |  | 130 | 140 | 132 | 88.0916 | 22.0229 | 400 | Быт | [5 empty] | 0 | 0
|  | 400 | Быт |  |  | 184 | 164 | 167 | 112.8537 | 28.2134 | 400 | Быт | [5 empty] | 0 | 0
100 | ЗТП 579 / 2х630 | 630 | Быт |  |  | 190 | 224 | 220 | 138.9305 | 22.0525 | 630 | Быт | [5 empty] | 0 | 0
|  | 630 | Резерв |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | Резерв | [5 empty] | 0 | 0
101 | КТП-Хщ2010/160 | 160 |  |  | фермерское хозяйство | 29 | 18 | 15 | 13.5863 | 8.4914 | 160 |  |  | фермерское хозяйство |  |  |  | 0 | 0
102 | КТП-19/400 | 400 | Быт |  |  | 120 | 140 | 128 | 85.0237 | 21.2559 | 400 | Быт | [5 empty] | 0 | 0
103 | КТП-С1902/400 | 400 | Быт |  |  | 320 | 300 | 304 | 202.4792 | 50.6198 | 400 | Быт | [5 empty] | 0 | 0
104 | КТП-Б204/63 | 63 | Кот. |  |  | 12 | 16 | 23 | 11.1758 | 17.7394 | 63 | Кот. | [5 empty] | 0 | 0

## Лист2
sdf