## Лист1
Сызранский участок (район) 2016
ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С
ЗТП-Зб 304 | 560 | п. Варламово д/сад "Радуга", магазин, СКЗ, быт | 585 | 580 | 602 | 387.2086 | 69.1444
КТП-Зб 310 | 250 | п. Варламово, КНС | 18.5 | 22 | 26 | 14.5724 | 5.8289
КТП-Зб 307 | 160 | п. Варламово, быт, СКЗ, прачечная | 177 | 145.5 | 184 | 110.991 | 69.3694
КТП-Зб 308 | 250 | п. Варламово, школа, АТС | 222 | 214 | 226 | 145.0663 | 58.0265
КТП-Зб 306 | 250 | п. Варламово, д/сад, газовый модуль, быт | 144 | 122.1 | 127 | 86.1413 | 34.4565
КТП-Тш 205 | 63 | с. Ивашевка, школа, быт | 37.6 | 32.3 | 44.5 | 25.0689 | 39.7918
КТП-Зб 111 | 160 | п. Новозаборовский, быт, магазин | 158.4 | 153.7 | 132.4 | 97.4048 | 60.878
КТП-Бш 102 | 400 | п. Варламово, котельная МУП "Райжилкомхоз" | 71.6 | 72.8 | 78 | 48.7353 | 12.1838
КТП-Зб 912 | 160 | с. Майорское, быт | 88 | 93.3 | 82.6 | 57.8293 | 36.1433
КТП-Зб 915 | 320 | с. Майорское, быт | 222.4 | 197 | 236.8 | 143.7953 | 44.936
КТП-Зб 914 | 100 | с. Майорское, быт | 65.6 | 52.8 | 54.7 | 37.932 | 37.932
КТП-Р 302 | 100 | п. Лесная Поляна, быт, производ. База ООО "Садовод" | 61.5 | 135 | 91.7 | 63.1542 | 63.1542
КТП-Ус 316 | 400 | с. Усинское, пекарня, быт | 92.4 | 77 | 88.3 | 56.4707 | 14.1177
КТП-Дз 601 | 400 | с. Новогубино, мед. Пункт, быт | 115.4 | 143 | 122 | 83.3583 | 20.8396
КТП-П 911 | 250 | п. Сборный, амбулатория, газовый модуль, узел связи, магазин, СДК, быт | 97.7 | 83 | 126 | 67.2082 | 26.8833
КТП-П 919 | 100 | п. Сборный, очистные сооружения | 48 | 42.5 | 38.8 | 28.3339 | 28.3339
КТП-П 912 | 160 | п. Сборный, быт | 45.4 | 47.8 | 39.4 | 29.0571 | 18.1607
КТП-Ф 406 | 100 | п. Балашейка, КНС | 60 | 63.8 | 61.9 | 40.6931 | 40.6931
КТП-Ф 412 | 100 | п. Балашейка, водозабор | 100 | 89 | 86 | 60.2617 | 60.2617
КТП-Б 203 | 630 | п. Балашейка, пожарная часть, аптека, магазин, контора балашейского ЖКХ, СДК, пекарня, кафе, филиал "Сызраньгрузавто", быт | 615 | 622 | 626 | 408.2454 | 64.8009
КТП-Б 208, тр 1 | 400 | п. Балашейка, ФАП, столовая, магазин, деревообраб. Цех, быт | 245 | 225.5 | 220.4 | 151.3992 | 37.8498
КТП-Б 208, тр 2 | 400 |  | 352 | 337 | 332 | 223.7351 | 55.9338
КТП-Ф 3110, тр 1 | 400 | п. Балашейка, дет. Сад, администрация, газовый модуль, почта, магазин, быт | 337 | 315.6 | 342.3 | 218.0158 | 54.5039
КТП-Ф 3110, тр 2 | 250 |  | 293 | 275 | 262.4 | 181.9683 | 72.7873
КТП- 3109, тр 1 | 160 | п. Балашейка, водозабор, школа, магазин, быт | 144 | 160.2 | 182.5 | 106.6522 | 66.6576
КТП- 3109, тр 2 | 160 |  | 162 | 165.5 | 157.3 | 106.2358 | 66.3974
КТП-Б 304 | 100 | п. Балашейка, быт | 69 | 58.8 | 62 | 41.5915 | 41.5915
КТП-Б 420 | 400 | с. Жемковка, МТС, зерноток | 45 | 46 | 54.9 | 31.9716 | 7.9929
КТП-Б 419 | 100 | с. Заборовка, быт | 38 | 61 | 36 | 29.583 | 29.583
КТП-Б 418 | 100 | с. Заборовка, быт | 62 | 89 | 89 | 52.592 | 52.592
КТП-Зб 315 | 315 | п. Варламово, котельная МУП "Райжилкомхоз" | 65 | 73.3 | 65.8 | 44.7251 | 14.1984
КТП-Зб 313 | 100 | п. Варламово, ЦРБ, газовый модуль | 100 | 92 | 69 | 57.1938 | 57.1938
КТП-Зб 326 | 160 | п. Варламово, быт, магазин | 157 | 139.3 | 144.3 | 96.5501 | 60.3438
КТП-Зб 316 | 250 | п. Варламово, быт, магазин | 162 | 156 | 156 | 103.8692 | 41.5477
КТП-Зб 314 | 63 | п. Варламово, ДЮСШ, быт | 18.4 | 16 | 16 | 11.0443 | 17.5307
КТП-Зб 322 | 100 | п. Варламово, водозабор | 59.9 | 56.3 | 59.3 | 38.4579 | 38.4579
КТП-Зб 302 | 160 | п. Варламово, быт, магазин | 78.2 | 62.1 | 68.1 | 45.6674 | 28.5421
КТП-Зб 303 | 250 | п. Варламово, быт, магазин, СКЗ | 252.5 | 283.2 | 204.2 | 162.1368 | 64.8547
КТП-Тш 509 | 160 | с. Рамено, дет. Сад, быт | 146.5 | 144 | 152.8 | 97.1418 | 60.7136
КТП-Б 421 | 250 | с. Заборовка, школа, газовый модуль, вышка сотовой связи, администрация | 7.5 | 36.5 | 32 | 16.6541 | 6.6617
КТП-Б 405 | 400 | с. Заборовка, пилорама, кафе | 118.4 | 118 | 125 | 79.1948 | 19.7987
КТП-Рч 1013 | 100 | с. Ст. Рачейка, быт | 92.8 | 93 | 98.5 | 62.2996 | 62.2996
КТП-Рч 612, тр. 1 | 630 | с. Ст. Рачейка, противотуберкулез. Санаторий | 207 | 163 | 166 | 117.4555 | 18.6437
КТП-Рч 612, тр.2 | 630 | с. Ст. Рачейка, противотуберкулез. Санаторий | отключен
КТП-Рч 613 | 100 | с. Ст. Рачейка, дет. Сад | 126.3 | 86 | 115.9 | 71.9196 | 71.9196
КТП-Бл 111 | 100 | с. Уваровка, быт | 97.6 | 103 | 105 | 66.9671 | 66.9671
КТП-Нр 205 | 160 | с. Новая Рачейка, пекарня, киоск, быт | 64.7 | 58.7 | 51.8 | 38.3922 | 23.9951
КТП-Нр 104 | 100 | с. Новая Рачейка, водозабор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП-Тр 105 | 160 | с. Чекалино, газовый модуль, дет. Сад, быт | 77 | 62 | 102 | 52.8111 | 33.007
КТП-Тш 608 | 100 | с. Чекалино, быт | 26 | 36.7 | 28 | 19.8754 | 19.8754
КТП-Тр 206 | 250 | с. Троицкое, котельная, быт | 62.5 | 66 | 61 | 41.5258 | 16.6103
КТП-Тр 207 | 250 | с. Троицкое, поликлиника, быт | 48.7 | 54.5 | 46.3 | 32.7604 | 13.1042
КТП-Тш 202 | 180 | с. Ивашевка, котельная | 38 | 42 | 38 | 25.8577 | 14.3654
КТП-Тр 402 | 400 | с. Троицкое, вышка сотовой связи | 8 | 12 | 8.6 | 6.2672 | 1.5668
КТП-Ус 205 | 160 | с. Усинское, дет. Сад, газовый модуль, быт | 114 | 92.5 | 84 | 63.6582 | 39.7864
КТП-Кс 806 | 160 | с. Демидовка, быт | 60 | 72 | 58 | 41.6353 | 26.0221
КТП-Зб 112 | 160 | п. Новозаборовский, АТС, администрация, СДК, быт | 151.2 | 142 | 144.6 | 95.9366 | 59.9604
КТП-Б 711, тр 1 | 160 | п. Балашейка, водозабор | 50 | 38 | 45 | 29.1447 | 18.2155
КТП-Б 711, тр 2 (резерв) | 160 | п. Балашейка, водозабор | 36.5 | 35 | 34 | 23.1186 | 14.4491
КТП-Ф 3915 | 250 | с. Ст. Балашейка, церковь, быт | 202 | 208.5 | 206 | 135.0957 | 54.0383
КТП-Б 214 | 400 | п. Балашейка, произв. База (не работает) | 41.3 | 26 | 27.9 | 20.8615 | 5.2154
КТП-Б 410 | 250 | с. Заборовка, водозабор, ферма, быт | 85.5 | 92 | 84.6 | 57.4348 | 22.9739
КТП-Б 425 | 180 | с. Заборовка, быт | 156.5 | 153 | 164 | 103.7596 | 57.6442
КТП-Б 108 | 100 | п. Береговой, быт | 76.6 | 76.1 | 50.8 | 44.5936 | 44.5936
КТП-Б 203 | 100 | п. Золотой, животноводческая ферма | 27 | 26 | 26 | 17.3115 | 17.3115
КТП-Б 405 | 250 | с. Старый Тукшум, быт | 102 | 104 | 112.5 | 69.794 | 27.9176
КТП-К 205 | 100 | с. Кузькино, школа | 72 | 69.7 | 66.8 | 45.6893 | 45.6893
КТП-Л 402 | 400 | с. Львовка, быт | 68.8 | 70.1 | 68.7 | 45.4921 | 11.373
КТП-М 206 | 250 | с. Муранка, быт | 93 | 96.4 | 96.8 | 62.716 | 25.0864
КТП-М 501 | 100 | с. Муранка, водозабор | 38.9 | 37.2 | 36.4 | 24.6525 | 24.6525
КТП-Н 117 | 160 | п. Луговской, школа, отопительный модуль | 72.5 | 78.4 | 77.3 | 50.0062 | 31.2539
КТП-Н 203 | 100 | с. Новодевичье, дет. Сад | 48.1 | 64.1 | 44.5 | 34.3382 | 34.3382
КТП-Н 205 | 100 | с. Новодевичье, быт | 27.8 | 25.2 | 23.6 | 16.7856 | 16.7856
КТП-Н 302 | 100 | с. Новодевичье, быт | 19.2 | 23.4 | 37 | 17.443 | 17.443
КТП-Н 304 | 100 | с. Новодевичье, молокоприемный пункт | 12 | 15 | 15.7 | 9.357 | 9.357
КТП-Н 307 | 250 | с. Новодевичье, быт | 101 | 100 | 80 | 61.5765 | 24.6306
КТП-Н 308 | 60 | с. Новодевичье, швейная фабрика | 49.2 | 33.6 | 37.9 | 26.4494 | 44.0823
КТП-Н 412 | 260 | с. Климовка, быт | 53.2 | 82 | 61.1 | 43.0159 | 16.5446
КТП-Н 501 | 63 | с. Подвалье, водозабор | 18.2 | 18 | 17.8 | 11.8332 | 18.7829
КТП-Н 502 | 63 | с. Подвалье, быт | 17 | 24 | 26 | 14.6819 | 23.3047
ТП-С 201, тр. 1 | 400 | п. Волжский Утес, быт | 315 | 326 | 306 | 207.5193 | 51.8798
ТП-С 201, тр. 2 | 400 |  | 266 | 260 | 262 | 172.6771 | 43.1693
ТП-С 201, тр. 3 | 250 |  | 195 | 179 | 203 | 126.4399 | 50.576
ТП-С 201, тр. 4 | 250 |  | 175.3 | 164.9 | 166 | 110.9253 | 44.3701
ТП-С 301, тр. 1 | 630 | п. Волжский Утес, школа, дет. Сад, администрация, офис врача ОП, магазин, быт | 520 | 506 | 495 | 333.3018 | 52.905
ТП-С 301, тр. 2 | 630 |  | 508 | 514 | 475 | 328.0426 | 52.0703
КТП-С 302, тр. 1 | 250 | п. Волжский Утес, быт | 243 | 227 | 228 | 152.9551 | 61.182
КТП-С 302, тр. 2 | 250 |  | 238 | 244 | 240 | 158.2143 | 63.2857
КТП-С 1012 | 100 | с. Комаровка, садовое товарищ. "Лешев Овраг" | 54.5 | 46.4 | 56 | 34.382 | 34.382
КТП-У 204, тр 1 | 160 | с. Усолье, школа, офис врача ОП, магазин, быт | 82 | 82 | 78.2 | 53.0741 | 33.1713
КТП-У 204, тр 2 | 100 |  | 61 | 40 | 97 | 43.3884 | 43.3884
КТП-У 1001 | 250 | с. Усолье, быт | 92.1 | 98.2 | 101 | 63.8335 | 25.5334
КТП-У 1202 | 160 | с. Усолье, учебное хозяйство УСХК | 85.4 | 75.6 | 84.6 | 53.8191 | 33.637
КТП-У 202 | 250 | с. Усолье, Пансионат ветеранов труда | 135.8 | 104.9 | 151.3 | 85.9003 | 34.3601
КТП-У 203 | 100 | с. Усолье, быт | 47.2 | 54.5 | 49.2 | 33.0672 | 33.0672
КТП-У 407 | 63 | п. Ульяновец, фермерское хозяйство | 50.8 | 54.2 | 59 | 35.9379 | 57.0442
КТП-У 601, тр. 1 | 250 | с. Ольгино, водозабор | 63.1 | 60.8 | 56.6 | 39.5536 | 15.8214
КТП-У 601, тр. 2 (резерв) | 250 | с. Ольгино, водозабор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП-Ш 115 | 250 | с. Бичевная, быт, магазин, офис врача ОП | 121 | 135 | 116 | 81.5176 | 32.607
КТП-Ш 310 | 250 | п. Пионер, водозабор | 23.9 | 23.4 | 25.2 | 15.8872 | 6.3549
КТП-Ш 407 | 100 | с. Шигоны, призывной пункт, редакция газеты "Время" | 20.5 | 25.8 | 31.1 | 16.9609 | 16.9609
КТП-Ш 415 | 250 | с. Шигоны, быт, магазин, сельхозтехника, отопительный модуль | 154.4 | 150 | 134.2 | 96.1119 | 38.4448
КТП-Ш 418 | 250 | с. Шигоны, быт | 113.7 | 112 | 118.6 | 75.4476 | 30.179
КТП-Ш 419 | 160 | с. Шигоны, быт | 116.6 | 110.3 | 118 | 75.5791 | 47.2369
КТП-Ш 420 | 250 | с. Шигоны, быт | 107 | 108 | 102 | 69.4653 | 27.7861
КТП-Ш 506 | 250 | с. Шигоны, быт, зерноток | 120.8 | 115 | 118 | 77.5294 | 31.0117
КТП-Ш 508 | 560 | с. Шигоны, база Шигонского у-ка ЗАО"ССК", столярный цех, нежил.помещения РТП | 342 | 326.4 | 338.8 | 220.7111 | 39.4127
КТП-Ш 509 | 560 | с. Шигоны, пилорама | 212.5 | 217.6 | 214.2 | 141.1876 | 25.2121
КТП-Ш 520 | 100 | с. Шигоны, быт, отопительный модуль | 97.1 | 91 | 93.2 | 61.6422 | 61.6422
КТП-Ш 521 | 100 | с. Шигоны, быт, отопительный модуль | 79.5 | 87 | 84.3 | 54.9586 | 54.9586
КТП-Ш 615 | 100 | с. Малячкино, водозабор | 36.5 | 58.6 | 62.4 | 34.5135 | 34.5135
КТП-Ш 616 |  | отключен
КТП-Ш 709 | 250 | с. Шигоны, быт | 245 | 237.3 | 242 | 158.7183 | 63.4873
КТП-Ш 911 | 250 | с. Шигоны, Шигонская ЦРБ | 96.2 | 98.6 | 94.3 | 63.3514 | 25.3406
КТП-Пер 1303 | 400 | п. Междуреченск, больница, насосная, школа, дет. Сад, газовый модуль, кафе, магазин, рынок, церковь, быт | 464 | 460 | 420 | 294.5152 | 73.6288
КТП-Пер 1303 (новая) | 400 | п. Междуреченск, больница, насосная, школа, дет. Сад, газовый модуль, кафе, магазин, рынок, церковь, быт | 238 | 212.3 | 218.2 | 146.4906 | 36.6227
КТП-Пер 1302 | 250 | п. Междуреченск, очистные сооружения, магазин, быт | 61.2 | 60.5 | 62.1 | 40.2767 | 16.1107
КТП-Пер 1304 | 320 | п. Междуреченск, пожарная часть, водокомплекс, администрация, СДК, муз. Школа, магазин, быт | 335 | 327 | 320 | 215.1889 | 67.2465
КТП-Пер 1305 | 400 | п. Междуреченск, магазин, быт | 387 | 380 | 384.1 | 252.2444 | 63.0611
КТП-Пер 1307 | 100 | п. Междуреченск, быт | 58.1 | 58.9 | 58.9 | 38.5456 | 38.5456
КТП-Пер 1308 | 250 | п. Междуреченск, быт | 153 | 161 | 152.7 | 102.2695 | 40.9078
КТП-Пер 1306 | 400 | п. Междуреченск, магазин, почта, аптека, сбербанк, быт | 435.6 | 433.2 | 438.3 | 286.4292 | 71.6073
КТП-Пер 1301 | 180 | п. Междуреченск, ООО "Быткомфорт" | 121 | 112 | 122 | 77.7923 | 43.218
КТП-Пер 801 | 400 | ЖБК, котельная, водокомплекс, дет. Сад, СДК, быт | 472 | 468 | 464 | 307.6632 | 76.9158
КТП-Пер 802 | 250 | с. Переволоки, скважина №1, СТО, магазин, пилорама, кафе, рынок, АЗС, быт | 280 | 271 | 266 | 179.0319 | 71.6128
КТП-Пер 803 | 400 | с. Переволоки, скважина №2, церковь, кафе, быт | 376 | 381.6 | 377 | 248.6287 | 62.1572
КТП-Пб 510 | 250 | с. Печерское, быт | 138 | 118 | 121 | 82.6133 | 33.0453
КТП-Пб 507 | 250 | с. Печерское, водозабор, магазин, быт | 295.6 | 288.4 | 292 | 191.9608 | 76.7843
КТП-Пб 501 | 400 | с. Печерское, водозабор, амбулатория, магазин, быт | 378 | 394 | 346 | 244.9911 | 61.2478
КТП-Пб 503 | 180 | с. Печерское, администрация, быт | 196 | 188.7 | 205.3 | 129.2887 | 71.827
КТП-Пб 505 | 250 | с. Печерское, школа, аптека, почта, магазин, церковь, быт | 307 | 310 | 228 | 185.1677 | 74.0671
КТП-Пб 509 | 250 | с. Печерское, водозабор, АЗС, быт | 289.2 | 258.6 | 274.4 | 180.1714 | 72.0686
КТП-Пб 506 | 250 | с. Печерское, дет. Сад, СДК | 16 | 24 | 18 | 12.7097 | 5.0839
КТП-Пб404 | 250 | с. Печерское, быт | 159 | 142 | 138 | 96.1995 | 38.4798
КТП-Пб 610 | 250 | с. Кр. Мироново, турбаза | 63.3 | 79.6 | 75 | 47.7492 | 19.0997
КТП-Пб 701 | 160 | с. Образцово, дачи, быт | 156 | 170 | 166 | 107.8136 | 67.3835
КТП-Пер 1001 | 160 | п. Междуреченск, котельная | 98 | 96 | 90 | 62.2339 | 38.8962
КТП-Пб 513 | 100 | с. Печерское, СДК | 18 | 5 | 5 | 6.1357 | 6.1357
КТП-Пб 604 | 630 | с. Кр. Мироново, турбаза | 279 | 247.2 | 250 | 170.0913 | 26.9986
КТП-Ш 806 | 40 | с. Шигоны, быт | 16.9 | 15.8 | 15.6 | 10.5841 | 26.4603
ТП-М 107 | 630 | Турбаза " Золотые пески" | 0 | 12.5 | 0 | 2.7392 | 0.43479
КТП-М 110 | 400 | б/о "Сосновый бор" | 0.23 | 13.6 | 6.4 | 4.4331 | 1.1083
КТП-Ш 616 |  | с. Малячкино, зерноток, МТМ | отключена