## Лист1
Октябрьский участок Замеры 2015-2016
ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С
КТП-1 Ок | 160 | Быт | 136 | 123 | 120 | 83.0515 | 51.9072
КТП-2 Ок | 400 | Быт | 125 | 181 | 157 | 101.4587 | 25.3647
КТП-3 Ок | 250 | Котельная, школа, быт | 135 | 150 | 97 | 83.7089 | 33.4836
КТП-4 Ок | 400 | насосная | 77 | 85 | 81 | 53.2494 | 13.3124
КТП-5 Ок | 250 | Быт | 268 | 357 | 240 | 189.5503 | 75.8201
КТП-6 Ок | 250 | Быт | 201 | 261 | 190 | 142.8749 | 57.15
КТП-7 Ок | 160 | Котельная, быт | 95 | 123 | 105 | 70.7801 | 44.2375
КТП-8 Ок | 160 | Быт | 150 | 69 | 135 | 77.5732 | 48.4832
МТП-9 Ок | 160 | Быт | 146 | 132 | 70 | 76.2584 | 47.6615
ТП-10 Ок секция№1 | 400 | Быт, насосная | 171 | 176 | 185 | 116.5789 | 29.1447
ТП-10 Ок секция№2 | 400 | насосная,быт | 161 | 163 | 188 | 112.1963 | 28.0491
ТП-11 Ок | 250 | Быт,вокзал | 115 | 105 | 116 | 73.6288 | 29.4515
ТП-12 Ок | 250 | Быт | 98 | 92 | 112 | 66.1783 | 26.4713
ТП-13 Ок | 250 | Быт | 100 | 82 | 110 | 63.9869 | 25.5948
КТП-14 Ок | 250 | Быт, ОГПС | 115 | 102 | 141 | 78.4497 | 31.3799
КТПМ-15 Ок | 63 | Лицей | 11 | 10 | 12 | 7.2314 | 11.4784
КТП-16 Ок | 320 | Быт | 100 | 135 | 97 | 72.7523 | 22.7351
КТП-18 Ок | 250 | Быт, стадион | 194 | 175 | 217 | 128.4121 | 51.3649
ТП-19 Ок | 250 | Быт, школа | 173 | 187 | 164 | 114.8259 | 45.9303
КТП-20 Ок | 160 | быт | 188 | 234 | 263 | 150.1063 | 93.8165
КТП-21 Ок | 160 | Быт быт | 82 | 58 | 73 | 46.6754 | 29.1721
КТП-22 Ок | 250 |  | 145 | 140 | 100 | 84.3663 | 33.7465
КТП-23 Ок | 400 | быт быт | 234 | 285 | 287 | 176.6215 | 44.1554
ТП-24 Ок | 250 |  | 60 | 56 | 55 | 37.4718 | 14.9887
КТП-25 Ок | 250 | быт быт | 61 | 46 | 24 | 28.7065 | 11.4826
КТП-26 Ок | 160 |  | 112 | 85 | 67 | 57.8512 | 36.157
КТП-27 Ок | 250 | Быт | 127 | 99 | 138 | 79.7645 | 31.9058
КТП-28 Ок | 250 | Быт | 280 | 148 | 220 | 141.9984 | 56.7994
КТП-29 Ок | 250 | Быт | 245 | 153 | 243 | 140.4645 | 56.1858
КТП-30 Ок | 180 | Быт | 96 | 75 | 11 | 39.8823 | 22.1568
КТП-31 Ок | 250 | Быт | 143 | 111 | 115 | 80.8602 | 32.3441
КТП-32 Ок | 160 | Быт | 248 | 172 | 221 | 140.4645 | 87.7903
КТП-33 Ок | 250 | Быт | 240 | 258 | 195 | 151.8594 | 60.7438
ТП-34 Ок | 250 | Быт | 49 | 61 | 50 | 35.0613 | 14.0245
ТП-35 Ок | 250 | Быт | 80 | 98 | 101 | 61.1382 | 24.4553
ТП-36 Ок | 400 | Быт, детский сад, больница | 49 | 67 | 114 | 50.4007 | 12.6002
КТП-37 Ок | 250 | Скважина, насосная | 123 | 144 | 141 | 89.4064 | 35.7626
КТП-38 Ок | 250 | Быт | 75 | 54 | 76 | 44.9223 | 17.9689
ТП-39 Ок | 250 | Быт | 78 | 93 | 106 | 60.6999 | 24.28
КТП-40 Ок | 250 | Быт | 86 | 40 | 84 | 46.018 | 18.4072
КТП-41 Ок | 160 | Быт | 71 | 110 | 53 | 51.2772 | 32.0483
КТП-43 Ок | 250 | Быт | 56 | 7 | 16 | 17.3115 | 6.9246
КТП-44 Ок | 250 | Быт | 153 | 194 | 185 | 116.5789 | 46.6316
КТП-45 Ок | 250 | Быт, школа | 75 | 80 | 79 | 51.2772 | 20.5109
ТП-46 Ок | 400 | Дет.сад, школа, котельная, быт | 94 | 140 | 130 | 79.7645 | 19.9411
ТП-47 Ок секция№1 | 320 | Быт, администрация, суд,УВД | 128 | 124 | 129 | 83.4898 | 26.0906
ТП-47 Ок секция№2 | 400 | Администрация,школа,быт,УВД | 40 | 42 | 18 | 21.9133 | 5.4783
КТП-48 Ок | 250 | котельная.быт | 29 | 38 | 51 | 25.8577 | 10.3431
ТП-49 Ок | 250 | Быт | 117 | 80 | 84 | 61.5765 | 24.6306
ТП-50 Ок | 400 | Быт | 112 | 107 | 46 | 58.0703 | 14.5176
ТП-51 Ок | 400 | Дет.сад,быт | 143 | 159 | 211 | 112.4154 | 28.1039
ТП-52 Ок | 160 | Быт | 82 | 38 | 41 | 35.2805 | 22.0503
ТП-53 Ок | 250 | быт | 132 | 81 | 57 | 59.166 | 23.6664
ТП-54 Ок секция№1 | 400 | ФОК, быт, школа | 131 | 155 | 192 | 104.7457 | 26.1864
ТП-54 Ок секция№2 | 400 | школа,быт | 77 | 87 | 110 | 60.0425 | 15.0106
КТП-55 Ок | 400 | Быт, дет.сад | 149 | 95 | 117 | 79.1071 | 19.7768
ТП-56 Ок | 400 | Спец.школа,быт | 180 | 201 | 170 | 120.7425 | 30.1856
ТП-57 Ок секция№1 | 250 | Быт, нар. суд | 69 | 87 | 103 | 56.7555 | 22.7022
ТП-57 Ок секция№2 | 250 | Суд,быт | 170 | 163 | 231 | 123.5912 | 49.4365
КТП-58 Ок | 250 | Быт | 135 | 97 | 185 | 91.3786 | 36.5514
ТП-59 Ок секция№1 | 160 | Быт | 80 | 50 | 54 | 40.3205 | 25.2003
ТП-59 Ок секция№2 | 180 | ЦГБ,быт | 50 | 63 | 59 | 37.6909 | 20.9394
ТП-60 Ок | 250 | Быт | 230 | 194 | 223 | 141.7793 | 56.7117
ТП-61 Ок | 250 | Быт, почта | 169 | 178 | 151 | 109.1284 | 43.6514
ТП-62 Ок секция№1 | 400 | Насосная | 80 | 93 | 83 | 56.0981 | 14.0245
ТП-62 Ок секция№2 | 400 | насосная | 287 | 300 | 318 | 198.3157 | 49.5789
ТП-63 Ок | 320 | Быт, котельная | 146 | 150 | 138 | 95.1039 | 29.72
ТП-64 Ок | 250 | Быт | 166 | 140 | 182 | 106.9371 | 42.7748
ТП-65 Ок | 250 | Быт, АТС | 115 | 105 | 70 | 63.5487 | 25.4195
ТП-66 Ок | 400 | Быт, ЗАГС | 74 | 83 | 70 | 49.7433 | 12.4358
ТП-67 Ок | 400 | Налоговая, казначейство,быт | 113 | 113 | 107 | 72.9714 | 18.2429
КТП-68 Ок | 400 | котельная | 142 | 175 | 155 | 103.4309 | 25.8577
ТП-69 Ок | 250 | Быт | 204 | 163 | 146 | 112.4154 | 44.9662
КТП-71 Ок | 400 | Быт | 107 | 113 | 125 | 75.601 | 18.9002
КТП-73 Ок | 100 | поликлиника | 1 | 13 | 6 | 4.3827 | 4.3827
ТП-74 Ок | 250 | Быт | 103 | 70 | 89 | 57.4129 | 22.9652
ТП-75 Ок | 400 | Быт, очистные, школа,больница | 274 | 293 | 250 | 179.0319 | 44.758
ТП-76 Ок | 320 | Быт | 143 | 81 | 131 | 77.7923 | 24.3101
КТП-770 | 400 | Быт | 185 | 160 | 190 | 117.2363 | 29.3091
ТП-78 Ок | 250 | Быт | 271 | 254 | 240 | 167.637 | 67.0548
КТП-79 Ок | 160 | Быт | 191 | 112 | 115 | 91.5977 | 57.2486
КТП-81 Ок | 10 | дачи | 13 | 0 | 0 | 2.8487 | 28.4873
КТП-82 Ок | 400 | Быт | 62 | 46 | 5 | 24.7621 | 6.1905
КТП-83 Ок | 160 | Быт, скважина, насосная | 45 | 69 | 43 | 34.4039 | 21.5025
КТП-840 | 400 | Быт | 65 | 66 | 60 | 41.8545 | 10.4636
КТП-85 Ок | 400 | Бойлерная, спортшкола | 110 | 114 | 110 | 73.1905 | 18.2976
КТП-88 Ок | 250 | котельная | 74 | 73 | 70 | 47.5519 | 19.0208
КТП-88А Ок | 250 | котельная |  |  |  | 0 | 0
КТП-89 Ок | 400 | Быт | 71 | 67 | 87 | 49.305 | 12.3262
КТП-90 Ок | 250 | Быт | 26 | 40 | 44 | 24.1047 | 9.6419
КТП-102 Ок | 100 | Быт | 29 | 88 | 70 | 40.9779 | 40.9779
КТП-103 Ок | 100 | Быт | 40 | 39 | 23 | 22.3516 | 22.3516
ТП-106 Ок | 400 | Быт, котельная | 38 | 59 | 62 | 34.8422 | 8.7105
КТП-107 Ок | 100 | Быт | 4 | 5 | 52 | 13.3671 | 13.3671