## Лист1
Центральный участок г. Сызрань-2016
ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С
ЦРП-3 секция№1 | 180 | театр, ГОиЧС | 17 | 9 | 8 | 7.4505 | 4.1392
ЦРП-3 секция №2 | 180 | театр, ГОиЧС | 63 | 59 | 52 | 38.1292 | 21.1829
КТП-1 | 250 | быт | 107 | 81 | 90 | 60.9191 | 24.3676
ТП-2 | 400 | быт | 199 | 188 | 138 | 115.045 | 28.7613
ТП 3 секция №1 | 400 | дет.сад, колледж, быт | 74 | 85 | 110 | 58.9469 | 14.7367
ТП 3 секция №2 | 400 | котельная, колледж,быт, Горгаз | 230 | 189 | 170 | 129.0695 | 32.2674
КТП - 4 | 250 | быт | 220 | 163 | 214 | 130.8226 | 52.329
ТП - 5 секция № 1 | 400 | быт, стадион | 63 | 107 | 77 | 54.1259 | 13.5315
ТП-5 секция № 2 | 315 | быт, стадион | 125 | 110 | 118 | 77.3541 | 24.5568
ТП-7 секция №1 | 400 | быт, дворец творчества для детей | 189 | 124 | 192 | 110.6623 | 27.6656
ТП-7 секция №2 | 400 | быт, дворец творчества для детей | 56 | 72 | 41 | 37.0335 | 9.2584
ТП-9 секция № 1 | 400 | быт, отделение СГЭУ | 80 | 60 | 62 | 44.2649 | 11.0662
ТП-9 секция №2 | 400 | быт, скорая помощь | 256 | 165 | 146 | 124.2486 | 31.0622
ТП-11 секция №1 | 400 | быт | 80 | 42 | 69 | 41.8545 | 10.4636
ТП-11 секция №2 | 400 | быт | 202 | 202 | 182 | 128.4121 | 32.103
ТП-12 секция №1 | 400 | быт, поликлиника,ЦТП | 77 | 70 | 84 | 50.6198 | 12.655
ТП-12 секция №2 | 400 | быт, КЭЧ | 67 | 32 | 36 | 29.583 | 7.3958
ТП-13 секция №1 | 400 | быт, Сбербанк (центр.офис),РКЦ ЦБ, городской суд | 262 | 231 | 315 | 177.0597 | 44.2649
ТП -13 секция №2 | 400 | быт,сбербанк(центр.офис), РКЦ ЦБ, ОВО | 282 | 342 | 253 | 192.1799 | 48.045
ТП -16 секция №1 | 400 | быт, КБО | 167 | 194 | 168 | 115.9215 | 28.9804
ТП-16 секция №2 | 400 | быт,КБО | 78 | 76 | 57 | 46.2371 | 11.5593
ТП - 17 | 400 | быт, поликлиника | 143 | 168 | 140 | 98.8291 | 24.7073
ТП-18 | 400 | быт, филиал института им.Татищева | 308 | 261 | 221 | 173.1153 | 43.2788
ТП - 20 секция №1 | 1000 | хлебзавод, пенс.фонд,рынок,быт | 488 | 471 | 373 | 291.8856 | 29.1886
ТП-20 секция №2 | 1000 | хлебзавод, пенс.фонд,рынок,быт, собор | 578 | 568 | 440 | 347.5455 | 34.7545
ТП-21 секция №1 | 400 | быт, музей, мед.училище | 91 | 87 | 87 | 58.0703 | 14.5176
ТП-21 секция №2 | 320 | быт,музей,мед.училище | 232 | 298 | 269 | 175.0875 | 54.7149
КТП-22 | 400 | колледж искусств, рынок, быт | 240 | 310 | 277 | 181.2233 | 45.3058
ТП-28 секция №1 | 400 | школа,, спортшкола,быт | 251 | 310 | 277 | 183.6337 | 45.9084
ТП-28 секция №2 | 400 | школа,ЦТП,быт | 116 | 110 | 91 | 69.4653 | 17.3663
КТП-33 | 400 | реч.порт | 23 | 14 | 7 | 9.6419 | 2.4105
КТП-34 | 400 | быт | 121 | 216 | 189 | 115.2641 | 28.816
КТП-35 | 250 | быт | 167 | 186 | 163 | 113.0728 | 45.2291
ТП-37 секция №1 | 630 | гор.дума,население,торг.центр | 120 | 186 | 154 | 100.8013 | 16.0002
ТП-37 секция №2 | 630 | гор.дума,население,торг.центр | 53 | 58 | 45 | 34.1848 | 5.4262
ТП-41 | 400 | быт | 282 | 211 | 298 | 173.3345 | 43.3336
ТП-43 | 180 | школа,быт | 86 | 76 | 73 | 51.4963 | 28.6091
ТП-44 секция №1 | 400 | реч.порт, котельная, | 103 | 79 | 55 | 51.9346 | 12.9836
ТП-44 секция №2 | 400 | реч.порт,котельная | 80 | 47 | 60 | 40.9779 | 10.2445
ТП-46 секция №1 | 400 | прокуратура,налоговая инспекция, налоговая полуция, управление казначейства, военкоммат, быт,РОВД | 109 | 161 | 136 | 88.9681 | 22.242
ТП-46 секция №2 | 400 | прокуратура,налоговая инспекция, налоговая полуция, управление казначейства, военкоммат, быт, РОВД | 416 | 386 | 410 | 265.5896 | 66.3974
ТП-48 секция№1 | 400 | ФСБ.ФСО,РОВД, УВД, быт | 119 | 133 | 132 | 84.1472 | 21.0368
ТП-48 секция№2 | 400 | ФСБ.ФСО,РОВД, УВД, быт | 106 | 91 | 84 | 61.5765 | 15.3941
ТП-50 секция №1 | 630 | быт | 176 | 215 | 125 | 113.0728 | 17.9481
ТП-50секция№2 | 630 | ЦТП,быт | 170 | 231 | 215 | 134.9861 | 21.4264
ТП -51 | 400 | быт | 238 | 197 | 244 | 148.7915 | 37.1979
КТП-52 | 315 | госпиталь,быт | 77 | 63 | 95 | 51.4963 | 16.348
ТП-55 | 400 | быт,котельная | 250 | 241 | 198 | 150.9829 | 37.7457
КТП-56 | 180 | быт | 85 | 117 | 108 | 81.7367 | 45.4093
ТП-58 секция №1 | 400 | мировой суд,котельная, баня, быт | 175 | 231 | 171 | 126.4399 | 31.61
ТП-58секция №2 | 400 | СамГТУ,рег.палата,котельная, военная коммендатура, быт | 232 | 241 | 286 | 166.3222 | 41.5806
КТП-60 | 250 | быт | 151 | 103 | 110 | 79.7645 | 31.9058
ТП-62секция №1 | 250 | быт | 82 | 73 | 87 | 53.0303 | 21.2121
ТП-62секция №2 | 250 | быт | 104 | 66 | 97 | 58.5086 | 23.4034
ТП - 64 | 400 | школа,быт, СЭС | 158 | 176 | 151 | 106.2797 | 26.5699
ТП-67 | 250 | трансп.прокуратура, быт | 87 | 69 | 50 | 45.1415 | 18.0566
ТП-68 | 250 | гимназия, Администрация,быт | 134 | 117 | 121 | 81.5176 | 32.607
КТП-72 | 180 | быт | 155 | 110 | 157 | 92.4743 | 51.3746
КТП-74 | 250 | быт | 162 | 182 | 146 | 107.3753 | 42.9501
ТП-75 секция №1 | 320 | дет.сад,быт | 64 | 58 | 56 | 39.0057 | 12.1893
ТП-75 секция №2 | 320 | дет.сад,быт | 179 | 122 | 109 | 89.8447 | 28.0765
ТП-78 | 400 | быт | 146 | 160 | 127 | 94.8847 | 23.7212
ТП-79 | 250 | дет.сад,быт | 118 | 86 | 76 | 61.3573 | 24.5429
КТП-81 | 200 | быт | 180 | 176 | 295 | 142.6558 | 71.3279
ТП-83 | 320 | школа, дет.сад, быт | 149 | 114 | 105 | 80.6411 | 25.2003
ТП-84 секция №1 | 400 | наркодиспансер, быт | 16 | 16 | 14 | 10.0801 | 2.52
ТП-84 секция№2 | 400 | техникум,быт | 287 | 121 | 151 | 122.4955 | 30.6239
ТП-86 секция №1 | 320 | быт,АЗС | 64 | 42 | 24 | 28.4873 | 8.9023
ТП-86 секция №2 | 400 | быт,АЗС | 178 | 209 | 266 | 143.0941 | 35.7735
ТП-89 | 160 | быт | 92 | 74 | 103 | 58.9469 | 36.8418
ТП-94 | 180 | быт | 172 | 179 | 185 | 117.4555 | 65.253
ТП-95 секция №1 | 400 | автовозал,рынок | 98 | 92 | 57 | 54.1259 | 13.5315
ТП-95секция№2 | 400 | автовокзал,рынок | 120 | 53 | 101 | 60.0425 | 15.0106
ТП-100секция №1 | 250 | дет.сад,быт | 126 | 112 | 115 | 77.3541 | 30.9416
ТП-100 секция №2 | 250 | дет.сад,быт | 152 | 197 | 127 | 104.3075 | 41.723
ТП-103 | 180 | быт | 74 | 40 | 63 | 38.7866 | 21.5481
ТП-107 | 320 | быт | 222 | 221 | 224 | 146.1619 | 45.6756
КТП-111 | 160 | быт | 20 | 36 | 10 | 14.4628 | 9.0393
ТП-113 | 400 | поликлиника,госпиталь,быт | 376 | 338 | 387 | 241.2658 | 60.3164
ТП-129 | 180 | школа,быт | 101 | 115 | 41 | 56.3173 | 31.2874
КТП-130 | 400 | школа,быт | 202 | 230 | 180 | 134.1096 | 33.5274
ТП-131 | 320 | "Транс-нефть" (центр.офис), быт | 477 | 494 | 492 | 320.5921 | 100.185
ТП-139 | 320 | рынок, быт | 263 | 242 | 231 | 161.2821 | 50.4007
КТП-140 | 180 | быт | 168 | 239 | 219 | 137.1775 | 76.2097
КТП-141 | 200 | госпиталь,быт | 53 | 79 | 100 | 50.8389 | 25.4195
ТП-145 | 400 | школа, диспансер, быт | 408 | 371 | 456 | 270.6297 | 67.6574
КТП-154 | 180 | быт | 154 | 170 | 125 | 98.3909 | 54.6616
ТП-156 | 400 | СамГТУ, Администрация, быт | 206 | 158 | 222 | 128.4121 | 32.103
ТП-159 | 400 | быт | 206 | 187 | 247 | 140.2453 | 35.0613
ТП-162секция №1 | 400 | КЖКХ,быт | 258 | 327 | 230 | 178.5937 | 44.6484
ТП-162секция №2 | 400 | КЖКХ,быт | 58 | 60 | 36 | 33.7465 | 8.4366
ТП-163секция №1 | 630 | ЦТП,пенс.фонд,быт.дет.сад | 275 | 348 | 287 | 199.4113 | 31.6526
ТП-163секция№2 | 630 | ЦТП,пенс.фонд,быт,дет.сад | 214 | 217 | 195 | 137.1775 | 21.7742
КТП-169 | 400 | быт | 105 | 106 | 143 | 77.5732 | 19.3933
ТП-171секция№1 | 630 | ЦТП,быт | 51 | 19 | 35 | 23.009 | 3.6522
ТП-171секция№2 | 630 | быт,ЦТП | 53 | 62 | 52 | 36.5953 | 5.8088
КТП-330 | 180 | быт | 93 | 51 | 66 | 46.018 | 25.5656
КТП-333 | 250 | быт | 215 | 180 | 183 | 126.6591 | 50.6636
ТП-336секция№1 | 630 | ЗАО "ССК", почтамт, Соц.защита, АТС, быт | 348 | 379 | 392 | 245.2102 | 38.9223
ТП-336секция№2 | 630 | ЗАО "ССК", почтамт, Соц.защита, АТС, быт | 111 | 153 | 96 | 78.888 | 12.5219
КТП-337 | 250 | быт | 210 | 180 | 149 | 118.1129 | 47.2451
ТП-344секция№1 | 400 | ЦТП,быт | 42 | 107 | 80 | 50.1815 | 12.5454
ТП-344секция№2 | 400 | ЦТП,быт | 54 | 64 | 59 | 38.7866 | 9.6966
ТП-353 | 630 | наркодиспансер, быт | 249 | 253 | 340 | 184.5103 | 29.2873
ТП-369 | 400 | быт | 105 | 116 | 106 | 71.6566 | 17.9141
ТП-387секция№1 | 630 | колледж,быт,начальная школа | 81 | 112 | 84 | 60.6999 | 9.6349
ТП387секция№2 | 630 | колледж,быт,начальная школа | 186 | 152 | 121 | 100.5822 | 15.9654
КТП-393секция№1 | 180 | Администрация,гимназия,СЭС | 24 | 16 | 41 | 17.7498 | 9.861
КТП-393секция№2 | 180 | Администрация,гимназия,СЭС | 126 | 116 | 106 | 76.2584 | 42.3658
КТП -396 | 250 | быт | 163 | 202 | 185 | 120.5233 | 48.2093
КТП-397 | 250 | быт | 61 | 53 | 100 | 46.8945 | 18.7578
КТП-530 | 250 | быт | 92 | 71 | 58 | 48.4285 | 19.3714