## Лист1
Юго-Западный Замеры 2015-2016
ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С
ЦРП-1 секция№1 | 400 | быт | 209 | 180 | 195 | 127.9739 | 31.9935
ЦРП-1 секция№2 | 400 | быт | 94 | 84 | 61 | 52.3729 | 13.0932
ЦРП-8 | 400 | дет.сад,быт | 180 | 290 | 210 | 149.0107 | 37.2527
ЦРП-9 секция№1 | 400 | быт | 71 | 88 | 88 | 54.1259 | 13.5315
ЦРП-9 секция№2 | 400 | быт | 79 | 30 | 60 | 37.0335 | 9.2584
ЦРП-10 секция№1 | 630 | АТС,быт | 180 | 164 | 134 | 104.7457 | 16.6263
ЦРП-10 | 630 | АТС,быт | 251 | 283 | 269 | 175.9641 | 27.9308
ЦРП-11 секция№1 | 250 | быт | 136 | 128 | 128 | 85.9003 | 34.3601
ЦРП-11 секция№2 | 250 | быт | 53 | 22 | 9 | 18.4072 | 7.3629
ЦРП-12 секция №1 | 630 | Школа-интернат, дет.сад, отделение полиции, быт | 226 | 284 | 231 | 162.3778 | 25.7743
ЦРП-12 секция№2 | 630 | Школа-интернат, ЦТП, быт | 106 | 110 | 54 | 59.166 | 9.3914
ЦРП-13 | 4000 | хол.ход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЦРП-13 | 4000 | хол.ход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЦРП-13 | 250 | собственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-25 секция №1 | 250 | филиал СамГТУ, дет.сад, быт | 133 | 132 | 119 | 84.1472 | 33.6589
ТП-25 секция №2 | 200 | филиал СамГТУ, дет.сад, быт | 93 | 124 | 94 | 68.1505 | 34.0752
ТП-27 | 400 | быт | 21 | 24 | 16 | 13.3671 | 3.3418
КТП-54 | 250 | быт | 269 | 171 | 190 | 138.054 | 55.2216
КТП-66 | 250 |  | 175 | 178 | 178 | 116.3598 | 46.5439
ТП-80 секция№1 | 200 | котельная, быт | 23 | 20 | 11 | 11.8332 | 5.9166
ТП-80 | 100 | быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП-88 | 180 |  | 118 | 175 | 163 | 99.9248 | 55.5138
ТП-120 секция№1 | 400 | школа, муз.школа, быт | 141 | 172 | 239 | 120.9616 | 30.2404
ТП-120 секция№2 | 630 |  | 190 | 274 | 238 | 153.8316 | 24.4177
КТП-132 | 250 | быт | 157 | 133 | 164 | 99.4865 | 39.7946
КТП-143 | 180 |  | 86 | 78 | 59 | 48.8667 | 27.1482
КТП-146 | 100 | быт | 95 | 63 | 120 | 60.9191 | 60.9191
КТП-148 | 250 | быт | 174 | 165 | 170 | 111.5389 | 44.6155
ТП-164 секция№1 | 250 | ЦГБ | 56 | 74 | 45 | 38.3483 | 15.3393
ТП-164 секция№1 | 250 | ЦГБ | 56 | 74 | 45 | 38.3483 | 15.3393
ТП-165 секция №1 | 400 | школа,быт,АТС | 368 | 393 | 347 | 242.7997 | 60.6999
ТП-165 секция№2 | 400 | школа,быт,АТС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-167 секция№1 | 400 | ЦТП,быт | 138 | 122 | 120 | 83.2707 | 20.8177
ТП-167 секция№2 | 315 | ЦТП,быт | 12 | 18 | 33 | 13.8054 | 4.3827
ТП-168 секция№1 | 400 | быт | 329 | 324 | 368 | 223.7351 | 55.9338
ТП-168 секция№2 | 400 | быт | 262 | 242 | 252 | 165.6648 | 41.4162
ТП-174 секция№1 | 400 | ЦТП,быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-174 секция№2 | 400 | ЦТП,быт | 506 | 482 | 528 | 332.2061 | 83.0515
ТП-176 секция №1 | 320 | школа,быт | 117 | 189 | 138 | 97.2952 | 30.4048
ТП-176 секция№2 | 315 | школа,быт | 83 | 67 | 50 | 43.8267 | 13.9132
ТП-179 секция№1 | 320 | ЦТП,быт | 195 | 239 | 168 | 131.9183 | 41.2245
ТП-179 секция№2 | 400 | ЦТП,быт | 72 | 72 | 100 | 53.4685 | 13.3671
ТП-180 секция№1 | 400 | Колледж | 60 | 61 | 74 | 42.731 | 10.6828
ТП-180 секция№1 | 400 | Колледж | 29 | 35 | 27 | 19.9411 | 4.9853
ТП-181 | 160 | быт | 81 | 41 | 89 | 46.2371 | 28.8982
ТП-182 секция№1 | 400 | ЦТП,дет.сад,быт | 104 | 133 | 132 | 80.8602 | 20.2151
ТП-182 секция№2 | 400 | ЦТП,дет.сад,быт | 267 | 283 | 266 | 178.8128 | 44.7032
ТП-183 секция№1 | 400 | АТС,ЦТП,быт | 178 | 202 | 163 | 118.9894 | 29.7474
ТП-183 секция№2 | 400 | АТС,ЦТП,быт | 157 | 148 | 191 | 108.6901 | 27.1725
ТП-184 секция№1 | 400 | дет.сад,быт | 111 | 147 | 89 | 76.0393 | 19.0098
ТП-184 секция№1 | 400 | дет.сад,быт | 153 | 150 | 141 | 97.2952 | 24.3238
ТП-188 секция№1 | 400 | ЦТП,колледж | 64 | 57 | 57 | 39.0057 | 9.7514
ТП-188 секция№2 | 250 | ЦТП,колледж | 77 | 71 | 78 | 49.5241 | 19.8097
ТП-189 секция№1 | 400 | ЦТП,отделение МФЦ, АТС,быт | 92 | 94 | 74 | 56.9747 | 14.2437
ТП-189 секция№2 | 400 | ЦТП,отделение МФЦ, АИС, быт | 167 | 160 | 201 | 115.7024 | 28.9256
ТП-196 секция№1 | 630 | ЦТП,дет.сад,быт | 186 | 142 | 175 | 110.2241 | 17.4959
ТП-196 секция№2 | 630 | ЦТП,дет.сад,быт | 282 | 310 | 248 | 184.072 | 29.2178
КТП-198 | 160 | быт | 146 | 166 | 124 | 95.5421 | 59.7138
КТП-202 | 100 | быт | 92 | 88 | 60 | 52.592 | 52.592
КТП-203 | 250 | АЗС,быт | 174 | 166 | 158 | 109.1284 | 43.6514
КТП-204 | 250 | быт | 88 | 80 | 92 | 56.9747 | 22.7899
ТП-205 | 315 | быт | 195 | 135 | 122 | 99.0483 | 31.4439
ТП-208 | 250 | быт | 221 | 240 | 229 | 151.202 | 60.4808
КТП-209 | 180 | быт | 55 | 28 | 63 | 31.9935 | 17.7741
КТП-210 | 63 | быт | 37 | 0 | 2 | 8.5462 | 13.5654
КТП-211 | 100 | быт | 60 | 34 | 41 | 29.583 | 29.583
КТП-212 | 180 | быт | 99 | 112 | 86 | 65.0826 | 36.157
ТП-215 секция№1 | 630 | Школа,быт | 152 | 182 | 136 | 102.9927 | 16.348
ТП-215 секция№2 | 400 | Школа,быт | 142 | 126 | 175 | 97.0761 | 24.269
ТП-216 секция№1 | 400 | быт | 60 | 93 | 98 | 55.0025 | 13.7506
ТП-216 секция№2 | 250 | быт | 64 | 81 | 44 | 41.4162 | 16.5665
ТП-217 секция№1 | 630 | быт | 181 | 180 | 163 | 114.8259 | 18.2263
ТП-217 секция№2 | 400 | быт | 295 | 296 | 227 | 179.2511 | 44.8128
ТП-218 секция№1 | 160 | Школа, быт | 54 | 38 | 50 | 31.1169 | 19.4481
ТП-218 секция№2 | 250 | Школа,быт | 52 | 58 | 35 | 31.7743 | 12.7097
ТП-220 секция№1 | 400 | быт | 196 | 172 | 226 | 130.1652 | 32.5413
ТП-220 секция№2 | 400 | быт | 30 | 28 | 40 | 21.4751 | 5.3688
КТП-221 | 320 | быт | 255 | 135 | 297 | 150.5446 | 47.0452
ТП-222 секция№1 | 630 | дет.сад,быт | 173 | 206 | 176 | 121.619 | 19.3046
ТП-222 секция№2 | 400 | дет.сад,быт | 251 | 313 | 205 | 168.5135 | 42.1284
ТП-223 | 180 | быт | 98 | 86 | 87 | 59.3851 | 32.9917
ТП-224 | 250 | поликлиника,быт | 109 | 143 | 158 | 89.8447 | 35.9379
ТП-225 | 250 | поликлиника,быт | 104 | 141 | 116 | 79.1071 | 31.6429
ТП-226 быт | 180 | конструктивное исполнение оборудования не позволяет выполнить замеры |  |  |  | 0 | 0
ТП-227 секция№1 | 630 | поликлиника,быт | 89 | 71 | 119 | 61.1382 | 9.7045
ТП-227 секция№2 | 630 | поликлиника,быт | 165 | 148 | 143 | 99.9248 | 15.8611
ТП-228 секция№1 | 400 | ЦТП,дет.сад,быт | 261 | 237 | 252 | 164.35 | 41.0875
ТП-228 секция№2 | 400 | ЦТП,дет.сад,быт | 225 | 240 | 230 | 152.2977 | 38.0744
ТП-229 секция№1 | 400 | ЦТП,быт | 92 | 69 | 72 | 51.0581 | 12.7645
ТП-229 секция№2 | 630 | ЦТП,быт | 135 | 109 | 98 | 74.9436 | 11.8958
ТП-230 секция№1 | 630 | ЦТП,быт | 157 | 172 | 210 | 118.1129 | 18.7481
ТП-230 секция№2 | 630 | ЦТП,быт | 186 | 196 | 243 | 136.9583 | 21.7394
ТП-231 секция №1 | 320 | станция скорой помощи, школа, быт | 208 | 209 | 173 | 129.2887 | 40.4027
ТП-231 секция№2 | 320 | станция скорой помощи, школа, быт | 56 | 73 | 89 | 47.7711 | 14.9285
ТП-232 секция№1 | 630 | дет.сад,школа,быт | 41 | 34 | 34 | 23.8855 | 3.7914
ТП-232 секция№2 | 630 | дет.сад,школа,быт | 182 | 168 | 179 | 115.9215 | 18.4002
ТП-234 секция№1 | 630 | поликлиника,ЦТП,быт | 173 | 194 | 139 | 110.8815 | 17.6002
ТП-234 секция№2 | 630 | поликлиника,ЦТП,быт | 221 | 235 | 219 | 147.915 | 23.4786
ТП-236 секция№1 | 250 | Школа,отделение полиции,быт | 70 | 72 | 68 | 46.018 | 18.4072
ТП-236 секция№1 | 180 | Школа,отделение полиции,быт | 74 | 72 | 60 | 45.1415 | 25.0786
ТП-237 секция №1 | 630 | Насосная,почта,школа,быт | 541 | 490 | 489 | 333.0827 | 52.8703
ТП-237 секция №2 | 630 | Насосная,почта,школа,быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-240 секция №1 | 320 | Дом ребенка, дет.дом | 22 | 4 | 13 | 8.5462 | 2.6707
ТП-240 секция №1 | 320 | Дом ребенка,дет.дом | 48 | 59 | 46 | 33.5274 | 10.4773
ТП-290 секция №1 | 630 | ЦТП,дет.сад,быт | 89 | 80 | 102 | 59.3851 | 9.4262
ТП-290 секция №2 | 630 | ЦТП,дет.сад,быт | 212 | 172 | 225 | 133.4522 | 21.1829
ТП-291 секция №1 | 250 | быт | 150 | 190 | 206 | 119.6468 | 47.8587
ТП-291 секция №2 | 250 | быт | 91 | 89 | 100 | 61.3573 | 24.5429
КТП-292 | 100 | быт | 87 | 31 | 85 | 44.4841 | 44.4841
ТП-293 секция№1 | 400 | СТО "Автоваз" | 90 | 105 | 83 | 60.9191 | 15.2298
ТП-293 секция№2 | 400 | СТО"Автоваз" | 7 | 15 | 21 | 9.4227 | 2.3557
КТП-305 | 100 | быт | 1 | 5 | 7 | 2.8487 | 2.8487
КТП-311 секция №1 | 630 | быт | 83 | 88 | 52 | 48.8667 | 7.7566
КТП-311 секция №2 | 630 | быт | 56 | 43 | 68 | 36.5953 | 5.8088
ТП-312 | 320 | Котельная,школа,быт | 160 | 170 | 140 | 102.9927 | 32.1852
ТП-313 | 180 | дет.сад,быт | 91 | 58 | 86 | 51.4963 | 28.6091
ТП-313 | 160 | дет.сад,быт | 20 | 30 | 24 | 16.2159 | 10.1349
КТП-314 | 250 | быт | 165 | 129 | 143 | 95.7613 | 38.3045
ТП-319 секция №1 | 630 | Насосная,быт,ЦТП | 223 | 104 | 180 | 111.1006 | 17.635
ТП-319 секция №2 | 630 | Насосная,быт,ЦТП | 167 | 117 | 98 | 83.7089 | 13.2871
ТП-321 секция №1 | 400 | Профилакторий | 70 | 63 | 66 | 43.6075 | 10.9019
ТП-321 секция №2 | 400 | Профилакторий | 1 | 2 | 0 | 0.6574 | 0.16435
КТП-324 | 250 | Котельная,быт | 169 | 146 | 124 | 96.1995 | 38.4798
СТП-325 | 25 | хол.ход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП-326 | 250 | Котельная,школа,быт | 62 | 124 | 74 | 56.9747 | 22.7899
КТП-327 | 160 | быт | 10 | 12 | 20 | 9.2036 | 5.7523
КТП-335 | 160 | СТО | 10 | 5 | 12 | 5.9166 | 3.6979
КТП-352 | 250 | быт | 121 | 97 | 94 | 68.3696 | 27.3478
КТП-355 | 100 | дачи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-357 секция №1 | 135 | склад ЗАО "ССК",быт | 19 | 31 | 34 | 18.4072 | 13.635
ТП-357 секция №2 | 160 | склад ЗАО "ССК" | 5 | 0 | 1 | 1.3148 | 0.82175
ТП-377 секция 31 | 400 | ЦГБ | 90 | 71 | 83 | 53.4685 | 13.3671
ТП-377 секция №2 | 400 | ЦГБ | 232 | 220 | 236 | 150.7637 | 37.6909
ТП-378 секция №1 | 180 | ЦГБ | 18 | 24 | 33 | 16.435 | 9.1306
ТП-378 секция №2 | 180 | ЦГБ | 64 | 84 | 81 | 50.1815 | 27.8786
ТП-403 секция 31 | 630 | быт | 98 | 136 | 125 | 78.6689 | 12.4871
ТП-403 секция 32 | 630 | быт | 165 | 148 | 154 | 102.3353 | 16.2437
ТП-404 секция №1 | 160 | Пож.часть,дет.сад,быт | 10 | 13 | 6 | 6.3549 | 3.9718
ТП-404 секция №2 | 160 | Пож.часть,дет.сад,быт | 10 | 8 | 8 | 5.6975 | 3.5609
ТП-405 секция №1 | 400 | быт | 82 | 90 | 47 | 47.9902 | 11.9976
ТП-405 секция №2 | 400 | быт | 56 | 43 | 68 | 36.5953 | 9.1488
ТП-410 секция №1 | 100 | поликлиника | 34 | 21 | 10 | 14.2437 | 14.2437
ТП-410 секция №2 | 160 | поликлиника | 5 | 5 | 3 | 2.8487 | 1.7805
ТП-411 секция №1 | 630 | ЦТП,быт | 98 | 134 | 77 | 67.7122 | 10.748
ТП-411 секция №2 | 630 | ЦТП,быт | 145 | 78 | 141 | 79.7645 | 12.661
ТП-412 секция №1 | 630 | школа,быт | 95 | 81 | 87 | 57.6321 | 9.1479
ТП-412 секция №2 | 630 | школа,быт | 350 | 317 | 268 | 204.8897 | 32.5222
КТП-414 | 250 | опт.база | 5 | 6 | 5 | 3.5061 | 1.4025
КТП-416 | 63 | АЗС | 4 | 6 | 3 | 2.8487 | 4.5218
ТП-433 секция №1 | 400 | ЦТП,быт | 115 | 135 | 132 | 83.7089 | 20.9272
ТП-433 секция №2 | 400 | ЦТП,быт | 304 | 342 | 353 | 218.9142 | 54.7286
ТП-438 секция №1 | 400 | ЦТП,дет.сад,быт | 456 | 338 | 349 | 250.4694 | 62.6174
ТП-438 секция №2 | 400 | ЦТП,дет.сад,быт | 170 | 205 | 131 | 110.8815 | 27.7204
ТП-439 секция №1 | 630 | быт | 287 | 292 | 263 | 184.5103 | 29.2873
ТП-439 секция №2 | 630 | быт | 102 | 38 | 78 | 47.7711 | 7.5827
ТП-539 секция№1 | 320 | школа,быт | 157 | 166 | 156 | 104.9649 | 32.8015
ТП-539 секция №2 | 320 | школа,быт | 126 | 95 | 77 | 65.3017 | 20.4068
ТП-540 | 250 | дет.сад,быт | 165 | 161 | 132 | 100.3631 | 40.1452
ТП-ОБР 01 секция№1 | 400 | ЦТП,быт | 182 | 156 | 49 | 84.8046 | 21.2012
ТП-ОБР 01 секция №2 | 400 | ЦТП,быт | 38 | 34 | 45 | 25.6386 | 6.4097
ТП-ОБР 02 | 400 | школа,АТС,быт | 193 | 230 | 219 | 140.6836 | 35.1709
ТП-ОБР 03 секция №1 | 630 | дет.сад,школа-интернат,быт | 138 | 136 | 135 | 89.6255 | 14.2263
ТП-ОБР 03 секция№2 | 630 | дет.сад,школа-интернат,быт | 244 | 193 | 227 | 145.5045 | 23.096
ТП-ОБР 05 секция №1 | 630 | детская больница | 49 | 59 | 41 | 32.6509 | 5.1827
ТП-ОБР 05 секция №2 | 630 | детская больница | 46 | 48 | 38 | 28.9256 | 4.5914
ТП-СНПЗ 29.02 | 400 | ЦТП, быт | 181 | 174 | 170 | 115.045 | 28.7613
ТП-СНПЗ 3.01 | 400 | быт | 69 | 56 | 36 | 35.2805 | 8.8201
КТП-573 | 250 | Центр трудовой адаптации, быт | 218 | 126 | 172 | 113.0728 | 45.2291
КТП-574 | 400 | Насосная, быт | 126 | 98 | 144 | 80.6411 | 20.1603
СТП-575 | 25 | дачи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СТП-576 | 25 | ферма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СТП-577 | 63 | пром.зона | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП-Бл 101 | 250 | быт | 7 | 11 | 15 | 7.2314 | 2.8926
КТП-Бл1.06 | 160 | быт | 55 | 60 | 43 | 34.6231 | 21.6394
КТП-Бл 1.07 | 250 | дет.сад,быт | 130 | 148 | 144 | 92.4743 | 36.9897
КТП-Бл1.08 | 160 | быт | 94 | 76 | 134 | 66.6165 | 41.6353
ТП-НФМ 35.01 | 320 | быт | 152 | 195 | 123 | 102.9927 | 32.1852
ТП-НФМ 35.03 | 320 | Школа,быт | 166 | 211 | 143 | 113.9493 | 35.6092
ТП-НФМ 35.04 | 180 | Псих.интернат, туб.диспансер | 95 | 77 | 86 | 56.5364 | 31.4091
ТП-НФМ 35.05 | 180 | быт | 40 | 31 | 23 | 20.5985 | 11.4436
ТП-НФМ 35.06 | 250 | Насосная, быт | 40 | 26 | 38 | 22.7899 | 9.1159
КТП-Нк 4.01 (26.03) | 180 | быт | 102 | 75 | 147 | 70.9992 | 39.444
ТП-Нк 4.02 | 250 | быт | 164 | 121 | 112 | 86.9959 | 34.7984
ТП-Нк 4.03 | 250 | Больница,быт | 94 | 172 | 81 | 76.0393 | 30.4157
ТП-Нк 4.04 секция №1 | 400 | быт | 146 | 148 | 108 | 88.0916 | 22.0229
ТП-Нк 4.04 секция №1 | 400 | быт | 89 | 91 | 91 | 59.3851 | 14.8463
КТП-Нк 4.05 | 250 | быт | 117 | 57 | 86 | 56.9747 | 22.7899
КТП-Нк 4.06 | 250 | быт | 124 | 74 | 102 | 65.74 | 26.296
КТП-Нк 10.01 | 400 | станция обезжелезования ("заморожена") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-Нк 16.02 | 400 | Пансионат , пож.часть,Администрация, быт | 201 | 252 | 162 | 134.767 | 33.6917
КТП-Нк 16.04 | 180 | быт | 223 | 104 | 167 | 108.2519 | 60.1399
КТП-Нк 16.05 | 250 | быт | 66 | 106 | 108 | 61.3573 | 24.5429
ТП-Нк 23.01 | 400 | Котельная,дет.сад,быт | 183 | 161 | 205 | 120.3042 | 30.0761
МТП-Нк 24.02 | 100 | быт | 33 | 29 | 72 | 29.3639 | 29.3639
КТП-Нк 24.03 | 160 | Котельная,быт | 90 | 56 | 61 | 45.3606 | 28.3504
КТП-Нк 26.01 | 160 | быт | 33 | 27 | 30 | 19.722 | 12.3263
КТП-Нк 26.02 | 400 | дет.сад,быт,школа | 367 | 317 | 233 | 200.9453 | 50.2363
КТП-Нк 5.01 | 250 | быт | 23 | 6 | 4 | 7.2314 | 2.8926
КТП-Плотины | 400 | собственные нужды ГЭС ЗАО "ССК" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0