## Лист1
Приложение №1 - таблица для ввода данных по загруженности ТП (КТП) 10(6)/0,4 кВ ЗАО "ССК"
ХВОРОСТЯНСКИЙ РЭС
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)декабрь
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП хв.404/100 | 100 | АЗС-2шт.,СВГК,ООО СТО | 8 | 21 | 18 | 10.2993 | 10.2993
2 | КТП Хв.402/100 | 100 | быт,юр.лица | 31 | 12 | 35 | 17.0924 | 17.0924
3 | КТП Хв.407/160 | 160 | быт | 16 | 17 | 43 | 16.6541 | 10.4088
4 | ЗТП хв.406/250 | 400 | быт,юр.лица | 17 | 14 | 20 | 11.1758 | 2.794
5 | КТП Хв.410/160 | 100 | быт,юр.лица | 73 | 80 | 74 | 49.7433 | 49.7433
6 | КТП хв.411/250 | 250 | юр.лица | 27 | 11 | 11 | 10.7375 | 4.295
7 | КТП хв.415/100 | 100 | быт,юр.лица | 49 | 50 | 47 | 31.9935 | 31.9935
8 | КТП Хв.416/250 | 100 | юр.лица | 17 | 4 | 20 | 8.9845 | 8.9845
9 | КТП Хв.417/100 | 160 | быт, юр.лица | 17 | 25 | 10 | 11.3949 | 7.1218
10 | КТП Хв.420/100 | 160 | быт,юр.лица | 82 | 73 | 65 | 48.2093 | 30.1308
11 | КТП Хв.421/100 | 100 | ферма | 0 | 12 | 0 | 2.6296 | 2.6296
12 | КТП Хв.425/100 | 100 | быт, улич.освещ. | 8 | 19 | 3 | 6.574 | 6.574
13 | КТП Хв.428/100 | 100 | быт | 8 | 21 | 15 | 9.6419 | 9.6419
14 | КТП Хв.426/100 | 100 | быт,АСП Новотулка, улич.освещ. | 25 | 25 | 26 | 16.6541 | 16.6541
15 | КТП Хв.303/250 | 250 | быт,Автовокзал,Хвор.СОШ,ХГТ им.Рябова,юр.лица | 210 | 212 | 219 | 140.4645 | 56.1858
16 | ЗТП Хв.323/160 | 160 | юр.лица | 26 | 19 | 20 | 14.2437 | 8.9023
17 | КТП Хв.304/160 | 160 | котельная,связь,д/сад,юр.лица | 88 | 73 | 84 | 53.6877 | 33.5548
18 | ЗТП Хв.320/250 | 400 | быт,котельная,ПС-121,юр.лица | 105 | 82 | 105 | 63.9869 | 15.9967
19 | КТП Хв.705/250 | 100 | быт,КФХ | 24 | 27 | 30 | 17.7498 | 17.7498
20 | КТП Нов.128/180 | 160 | быт | 6 | 7 | 6 | 4.1635 | 2.6022
21 | КТП нов.118/250 | 250 | котельная, | 2 | 2 | 2 | 1.3148 | 0.52592
22 | КТП нов.110/250 | 160 | быт | 24 | 20 | 16 | 13.148 | 8.2175
23 | КТП Нов.105/100 | 100 | водозабор | 16 | 11 | 15 | 9.2036 | 9.2036
24 | КТП Нов.503/250 | 160 | быт,водозабор | 3 | 2 | 2 | 1.5339 | 0.95871
25 | КТП Нов.502/100 | 100 | Новокур.СОШ | 13 | 9 | 9 | 6.7931 | 6.7931
26 | КТП Нов.116/250 | 250 | быт,д/сад | 91 | 65 | 49 | 44.9223 | 17.9689
27 | КТП Нов.130/250 | 100 | быт | 8 | 4 | 9 | 4.6018 | 4.6018
28 | КТП нов.102/160 | 100 | зерноток | 90 | 81 | 89 | 56.9747 | 56.9747
29 | КТП хв.302/100 | 250 | быт | 35 | 98 | 51 | 40.3205 | 16.1282
30 | КТП Хв.307/100 | 160 | быт | 103 | 63 | 63 | 50.1815 | 31.3635
31 | КТП хв.308/100 | 160 | быт, юр.лица | 8 | 20 | 3 | 6.7931 | 4.2457
32 | КТП хв.309/100 | 160 | быт | 45 | 56 | 80 | 39.6631 | 24.7895
33 | КТП хв.310/63 | 160 | быт | 34 | 23 | 10 | 14.6819 | 9.1762
34 | КТП Хв.311/250 | 250 | быт | 18 | 9 | 8 | 7.6697 | 3.0679
35 | КТПХв.315/63 | 400 | быт,ГИБДД, юр.лица | 12 | 57 | 24 | 20.3794 | 5.0949
36 | КТП хв.316/400 | 400 | быт,почтамп,связь,юр.лица,ОВД,ДЮСШ,МКДЦ Колос,ДДТ, | 185 | 206 | 245 | 139.3688 | 34.8422
37 | ЗТП хв.317/250 | 400 | быт,водозабор,юр.лица | 203 | 141 | 179 | 114.6067 | 28.6517
38 | КТП хв.321/100 | 100 | быт,уличное освещ. | 11 | 12 | 18 | 8.9845 | 8.9845
39 | КТП Хв.322/25 | 63 | быт | 8 | 20 | 3 | 6.7931 | 10.7828
40 | КТП Сов.1701/160 | 160 | быт,юр.лица | 4 | 30 | 48 | 17.9689 | 11.2306
41 | КТП Сов.1703/160 | 250 | быт.ФАП,АСП Прогресс,юр.лица | 72 | 116 | 77 | 58.0703 | 23.2281
42 | КТП Вл.203/160 | 160 | быт,котельная,водозабор,фермеры | 40 | 41 | 39 | 26.296 | 16.435
43 | КТА аб.1411/100 | 100 | быт,пансионат,ФАП,связь,ДК,м-н | 97 | 88 | 88 | 59.8234 | 59.8234
44 | КТП Хв.107/160 | 160 | водозабор | 0 | 0 | 3 | 0.6574 | 0.41087
45 | КТП Хв.115/100 | 100 | водозабор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | КТП вл.206/160 | 160 | быт,школа,водозабор | 10 | 11 | 9 | 6.574 | 4.1087
47 | КТП вл.301/160 | 160 | быт,школа,д/сад | 48 | 30 | 50 | 28.0491 | 17.5307
48 | КТП вл.307/160 | 100 | быт,водозабор | 12 | 15 | 8 | 7.6697 | 7.6697
49 | КТП вл.308/160 | 100 | быт | 36 | 21 | 19 | 16.6541 | 16.6541
50 | КТП Мас.405/160 | 160 | ДОЛ"Дружба" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | КТП Хв.501/2*250 | 250 | водозабор,быт, НУП | 16 | 46 | 36 | 21.4751 | 8.59
| КТП Хв.501/2*250 | 250 | водозабор, НУП | 0 | 0 | 3
52 | КТП Сов.1509/160 | 160 | посчат,сбербанк,КНС | 1 | 8 | 57 | 14.4628 | 9.0393
53 | КТП Сов.1511/160 | 100 | быт,Областная МТС | 16 | 12 | 8 | 7.8888 | 7.8888
54 | ЗТП Хв.502/2*100 | 250 | больница,котельная,аптека,юр.лица,водозабор,КНС,быт | 144 | 128 | 120 | 85.9003 | 34.3601
55 | ЗТП Аб.710/160 | 63 | быт,связь,ФАП | 26 | 39 | 16 | 17.7498 | 28.1743
56 | КТП мас.717/100 | 160 | быт,связь,фермера | 23 | 30 | 12 | 14.2437 | 8.9023
57 | КТП Мас.709/63 | 63 | быт | 27 | 0 | 0 | 5.9166 | 9.3914
58 | КТП Мас.705/250 | 250 | водозабор | 1 | 13 | 1 | 3.287 | 1.3148
59 | ЗТП Мас.1802/630 | 630 | быт,котельная(не рабочая) | 7 | 8 | 10 | 5.4783 | 0.86958
60 | КТП вл.204/250 | 160 | быт,фермера | 5 | 7 | 0 | 2.6296 | 1.6435
61 | КТП мас.711/100 | 160 | фермер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | КТП хв.427/100 | 100 | быт | 29 | 32 | 37 | 21.4751 | 21.4751
63 | КТП Мас.1701/160 | 250 | водозабор,фермера | 10 | 16 | 21 | 10.2993 | 4.1197
64 | КТП Нов.113/400 | 250 | водозабор | 6 | 6 | 5 | 3.7253 | 1.4901
65 | КТП Нов.510/250 | 160 | водозабор | 9 | 10 | 10 | 6.3549 | 3.9718
66 | КТП Сов.1302/250 | 100 | быт,юр.лица | 4 | 9 | 0 | 2.8487 | 2.8487
67 | КТП Хв.424/100 | 100 | быт,фермера | 1 | 0 | 3 | 0.87653 | 0.87653
68 | КТП хв.408/160 | 400 | фермера | 33 | 0 | 1 | 7.4505 | 1.8626
69 | КТП Аб1406/250 | 250 | фермера, водозабор | 0 | 0 | 8 | 1.7531 | 0.70123
70 | КТП Мас707/250 | 250 | быт, фермера | 100 | 92 | 80 | 59.6043 | 23.8417
71 | КТП Мас708/100 | 100 | быт | 8 | 19 | 40 | 14.6819 | 14.6819
Начальник Хворостянского РЭС А.А.Плотников

## Лист2
ХВОРОСТЯНСКИЙ РЭС
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП) февраль
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП хв.404/100 | 100 | АЗС-2шт.,СВГК,ООО СТО | 29 | 37 | 37 | 22.5707 | 22.5707
2 | КТП Хв.402/100 | 100 | быт,юр.лица | 23 | 14 | 40 | 16.8733 | 16.8733
3 | КТП Хв.407/160 | 160 | быт | 43 | 32 | 47 | 26.7343 | 16.7089
4 | ЗТП хв.406/250 | 400 | быт,юр.лица | 19 | 24 | 6 | 10.7375 | 2.6844
5 | КТП Хв.410/160 | 100 | быт,юр.лица | 58 | 74 | 59 | 41.8545 | 41.8545
6 | КТП хв.411/250 | 250 | юр.лица | 58 | 52 | 27 | 30.0213 | 12.0085
7 | КТП хв.415/100 | 100 | быт,юр.лица | 60 | 67 | 55 | 39.8823 | 39.8823
8 | КТП Хв.416/250 | 100 | юр.лица | 29 | 64 | 55 | 32.4317 | 32.4317
9 | КТП Хв.417/100 | 160 | быт, юр.лица | 28 | 20 | 32 | 17.5307 | 10.9567
10 | КТП Хв.420/100 | 160 | быт,юр.лица | 147 | 129 | 132 | 89.4064 | 55.879
11 | КТП Хв.421/100 | 100 | ферма | 17 | 27 | 14 | 12.7097 | 12.7097
12 | КТП Хв.425/100 | 100 | быт, улич.освещ. | 8 | 16 | 5 | 6.3549 | 6.3549
13 | КТП Хв.428/100 | 100 | быт | 3 | 14 | 13 | 6.574 | 6.574
14 | КТП Хв.426/100 | 100 | быт,АСП Новотулка, улич.освещ. | 36 | 35 | 24 | 20.8177 | 20.8177
15 | КТП Хв.303/250 | 250 | быт,Автовокзал,Хвор.СОШ,ХГТ им.Рябова,юр.лица | 67 | 66 | 94 | 49.7433 | 19.8973
16 | ЗТП Хв.323/160 | 160 | юр.лица | 20 | 19 | 11 | 10.9567 | 6.8479
17 | КТП Хв.304/160 | 160 | котельная,связь,д/сад,юр.лица | 63 | 88 | 94 | 53.6877 | 33.5548
18 | ЗТП Хв.320/250 | 400 | быт,котельная,ПС-121,юр.лица | 181 | 188 | 206 | 126.0017 | 31.5004
19 | КТП Хв.705/250 | 100 | быт,КФХ | 19 | 10 | 16 | 9.861 | 9.861
20 | КТП Нов.128/180 | 160 | быт | 16 | 5 | 3 | 5.2592 | 3.287
21 | КТП нов.118/250 | 250 | котельная, | 24 | 23 | 22 | 15.1202 | 6.0481
22 | КТП нов.110/250 | 160 | быт | 21 | 10 | 11 | 9.2036 | 5.7523
23 | КТП Нов.105/100 | 100 | водозабор | 12 | 11 | 11 | 7.4505 | 7.4505
24 | КТП Нов.503/250 | 160 | быт,водозабор | 3 | 3 | 10 | 3.5061 | 2.1913
25 | КТП Нов.502/100 | 100 | Новокур.СОШ | 15 | 7 | 8 | 6.574 | 6.574
26 | КТП Нов.116/250 | 250 | быт,д/сад | 47 | 37 | 21 | 23.009 | 9.2036
27 | КТП Нов.130/250 | 100 | быт | 35 | 12 | 13 | 13.148 | 13.148
28 | КТП нов.102/160 | 100 | зерноток | 13 | 12 | 0 | 5.4783 | 5.4783
29 | КТП хв.302/100 | 250 | быт | 30 | 98 | 56 | 40.3205 | 16.1282
30 | КТП Хв.307/100 | 160 | быт | 69 | 42 | 67 | 39.0057 | 24.3786
31 | КТП хв.308/100 | 100 | быт, юр.лица | 63 | 83 | 86 | 50.8389 | 50.8389
32 | КТП хв.309/100 | 160 | быт | 37 | 44 | 86 | 36.5953 | 22.872
33 | КТП хв.310/63 | 160 | быт | 32 | 51 | 25 | 23.6664 | 14.7915
34 | КТП Хв.311/250 | 250 | быт | 19 | 22 | 11 | 11.3949 | 4.558
35 | КТПХв.315/63 | 400 | быт,ГИБДД, юр.лица | 14 | 19 | 31 | 14.0245 | 3.5061
36 | КТП хв.316/400 | 400 | быт,почтамп,связь,юр.лица,ОВД,ДЮСШ,МКДЦ Колос,ДДТ, | 249 | 276 | 258 | 171.5814 | 42.8954
37 | ЗТП хв.317/250 | 400 | быт,водозабор,юр.лица | 293 | 255 | 316 | 189.3312 | 47.3328
38 | КТП хв.321/100 | 100 | быт,уличное освещ. | 11 | 1 | 16 | 6.1357 | 6.1357
39 | КТП Хв.322/25 | 63 | быт | 1 | 18 | 2 | 4.6018 | 7.3044
40 | КТП Сов.1701/160 | 160 | быт,юр.лица | 34 | 10 | 35 | 17.3115 | 10.8197
41 | КТП Сов.1703/160 | 250 | быт.ФАП,АСП Прогресс,юр.лица | 69 | 98 | 72 | 52.3729 | 20.9491
42 | КТП Вл.203/160 | 160 | быт,котельная,водозабор,фермеры | 67 | 60 | 57 | 40.3205 | 25.2003
43 | КТА аб.1411/100 | 100 | быт,пансионат,ФАП,связь,ДК,м-н | 59 | 58 | 60 | 38.7866 | 38.7866
44 | КТП Хв.107/160 | 160 | водозабор | 0 | 0 | 3 | 0.6574 | 0.41087
45 | КТП Хв.115/100 | 100 | водозабор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | КТП вл.206/160 | 160 | быт,школа,водозабор | 7 | 14 | 11 | 7.0123 | 4.3827
47 | КТП вл.301/160 | 160 | быт,школа,д/сад | 63 | 22 | 36 | 26.5151 | 16.572
48 | КТП вл.307/160 | 100 | быт,водозабор | 2 | 16 | 1 | 4.1635 | 4.1635
49 | КТП вл.308/160 | 100 | быт | 18 | 1 | 15 | 7.4505 | 7.4505
50 | КТП Мас.405/160 | 160 | ДОЛ"Дружба" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | КТП Хв.501/2*250 | 250 | быт | 24 | 57 | 29 | 24.1047 | 9.6419
| КТП Хв.501/2*250 | 250 | водозабор | 0 | 0 | 17 | 3.7253 | 1.4901
52 | КТП Сов.1509/160 | 160 | посчат,сбербанк,КНС | 2 | 36 | 38 | 16.6541 | 10.4088
53 | КТП Сов.1511/160 | 100 | быт,Областная МТС | 19 | 15 | 21 | 12.0523 | 12.0523
54 | ЗТП Хв.502/2*100 | 250 | больница,котельная,аптека,юр.лица,водозабор,КНС,быт | 88 | 80 | 89 | 56.3173 | 22.5269
55 | ЗТП Аб.710/160 | 63 | быт,связь,ФАП | 27 | 43 | 23 | 20.3794 | 32.3483
56 | КТП мас.717/100 | 160 | быт,связь,фермера | 24 | 38 | 25 | 19.0646 | 11.9154
57 | КТП Мас.709/63 | 63 | быт | 20 | 18 | 14 | 11.3949 | 18.0872
58 | КТП Мас.705/250 | 250 | водозабор | 14 | 24 | 12 | 10.9567 | 4.3827
59 | ЗТП Мас.1802/630 | 630 | быт,котельная(не рабочая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | КТП вл.204/250 | 160 | быт,фермера | 2 | 3 | 1 | 1.3148 | 0.82175
61 | КТП мас.711/100 | 160 | фермер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | КТП хв.427/100 | 100 | быт | 14 | 19 | 35 | 14.9011 | 14.9011
63 | КТП Мас.1701/160 | 250 | водозабор,фермера | 14 | 13 | 27 | 11.8332 | 4.7333
64 | КТП Нов.113/400 | 250 | водозабор | 7 | 0 | 0 | 1.5339 | 0.61357
65 | КТП Нов.510/250 | 160 | водозабор | 12 | 10 | 10 | 7.0123 | 4.3827
66 | КТП Сов.1302/250 | 100 | быт,юр.лица | 1 | 5 | 1 | 1.5339 | 1.5339
67 | КТП Хв.424/100 | 100 | быт,фермера | 4 | 8 | 2 | 3.0679 | 3.0679
68 | КТП хв.408/160 | 400 | фермера | 30 | 21 | 17 | 14.9011 | 3.7253
69 | КТП Аб1406/250 | 250 | фермера, водозабор | 0 | 4 | 0 | 0.87653 | 0.35061
70 | КТП Мас707/250 | 250 | быт, фермера | 92 | 79 | 58 | 50.1815 | 20.0726
71 | КТП Мас708/100 | 100 | быт | 9 | 7 | 24 | 8.7653 | 8.7653

## Лист3
ХВОРОСТЯНСКИЙ УЧАСТОК 2016
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)январь 2016г.
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП хв.404/100 | 100 | АЗС-2шт.,СВГК,ООО СТО | 24 | 30 | 19 | 15.9967 | 15.9967
2 | КТП Хв.402/100 | 100 | быт,юр.лица | 52 | 41 | 38 | 28.7065 | 28.7065
3 | КТП Хв.407/160 | 160 | быт | 29 | 31 | 33 | 20.3794 | 12.7371
4 | ЗТП хв.406/250 | 400 | быт,юр.лица | 32 | 19 | 16 | 14.6819 | 3.6705
5 | КТП Хв.410/160 | 100 | быт,юр.лица | 51 | 63 | 63 | 38.7866 | 38.7866
6 | КТП хв.411/250 | 250 | юр.лица | 31 | 28 | 31 | 19.722 | 7.8888
7 | КТП хв.415/100 | 100 | быт,юр.лица | 41 | 58 | 43 | 31.1169 | 31.1169
8 | КТП Хв.416/250 | 100 | юр.лица | 73 | 101 | 98 | 59.6043 | 59.6043
9 | КТП Хв.417/100 | 160 | быт, юр.лица | 29 | 36 | 44 | 23.8855 | 14.9285
10 | КТП Хв.420/100 | 160 | быт,юр.лица | 123 | 114 | 163 | 87.6533 | 54.7833
11 | КТП Хв.421/100 | 100 | ферма | 24 | 32 | 12 | 14.9011 | 14.9011
12 | КТП Хв.425/100 | 100 | быт, улич.освещ. | 18 | 21 | 13 | 11.3949 | 11.3949
13 | КТП Хв.428/100 | 100 | быт | 22 | 16 | 21 | 12.9289 | 12.9289
14 | КТП Хв.426/100 | 100 | быт,АСП Новотулка, улич.освещ. | 43 | 64 | 21 | 28.0491 | 28.0491
15 | КТП Хв.303/250 | 250 | быт,Автовокзал,Хвор.СОШ,ХГТ им.Рябова,юр.лица | 163 | 101 | 128 | 85.9003 | 34.3601
16 | ЗТП Хв.323/160 | 160 | юр.лица | 28 | 21 | 29 | 17.0924 | 10.6828
17 | КТП Хв.304/160 | 160 | котельная,связь,д/сад,юр.лица | 74 | 71 | 80 | 49.305 | 30.8156
18 | ЗТП Хв.320/250 | 400 | быт,котельная,ПС-121,юр.лица | 190 | 175 | 163 | 115.7024 | 28.9256
19 | КТП Хв.705/250 | 100 | быт,КФХ | 28 | 26 | 24 | 17.0924 | 17.0924
20 | КТП Нов.128/180 | 160 | быт | 21 | 30 | 18 | 15.1202 | 9.4501
21 | КТП нов.118/250 | 250 | котельная, | 34 | 21 | 17 | 15.7776 | 6.311
22 | КТП нов.110/250 | 160 | быт | 31 | 28 | 43 | 22.3516 | 13.9697
23 | КТП Нов.105/100 | 100 | водозабор | 20 | 18 | 21 | 12.9289 | 12.9289
24 | КТП Нов.503/250 | 160 | быт,водозабор | 21 | 18 | 19 | 12.7097 | 7.9436
25 | КТП Нов.502/100 | 100 | Новокур.СОШ | 21 | 18 | 28 | 14.6819 | 14.6819
26 | КТП Нов.116/250 | 250 | быт,д/сад | 84 | 112 | 93 | 63.3295 | 25.3318
27 | КТП Нов.130/250 | 100 | быт | 41 | 28 | 31 | 21.9133 | 21.9133
28 | КТП нов.102/160 | 100 | зерноток | 78 | 60 | 64 | 44.2649 | 44.2649
29 | КТП хв.302/100 | 250 | быт | 48 | 39 | 54 | 30.8978 | 12.3591
30 | КТП Хв.307/100 | 160 | быт | 93 | 73 | 91 | 56.3173 | 35.1983
31 | КТП хв.308/100 | 160 | быт, юр.лица | 71 | 97 | 88 | 56.0981 | 35.0613
32 | КТП хв.309/100 | 160 | быт | 60 | 43 | 115 | 47.7711 | 29.8569
33 | КТП хв.310/63 | 160 | быт | 61 | 37 | 25 | 26.9534 | 16.8459
34 | КТП Хв.311/250 | 250 | быт | 21 | 17 | 18 | 12.2715 | 4.9086
35 | КТПХв.315/63 | 400 | быт,ГИБДД, юр.лица | 33 | 43 | 41 | 25.6386 | 6.4097
36 | КТП хв.316/400 | 400 | быт,почтамп,связь,юр.лица,ОВД,ДЮСШ,МКДЦ Колос,ДДТ, | 239 | 299 | 239 | 170.2666 | 42.5667
37 | ЗТП хв.317/250 | 400 | быт,водозабор,юр.лица | 210 | 148 | 230 | 128.8504 | 32.2126
38 | КТП хв.321/100 | 100 | быт,уличное освещ. | 18 | 31 | 28 | 16.8733 | 16.8733
39 | КТП Хв.322/25 | 63 | быт | 12 | 34 | 18 | 14.0245 | 22.2612
40 | КТП Сов.1701/160 | 160 | быт,юр.лица | 54 | 47 | 61 | 35.4996 | 22.1872
41 | КТП Сов.1703/160 | 250 | быт.ФАП,АСП Прогресс,юр.лица | 64 | 73 | 88 | 49.305 | 19.722
42 | КТП Вл.203/160 | 160 | быт,котельная,водозабор,фермеры | 47 | 40 | 45 | 28.9256 | 18.0785
43 | КТА аб.1411/100 | 100 | быт,пансионат,ФАП,связь,ДК,м-н | 82 | 101 | 64 | 54.1259 | 54.1259
44 | КТП Хв.107/160 | 160 | водозабор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | КТП Хв.115/100 | 100 | водозабор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | КТП вл.206/160 | 160 | быт,школа,водозабор | 10 | 16 | 4 | 6.574 | 4.1087
47 | КТП вл.301/160 | 160 | быт,школа,д/сад | 42 | 49 | 46 | 30.0213 | 18.7633
48 | КТП вл.307/160 | 100 | быт,водозабор | 12 | 20 | 14 | 10.0801 | 10.0801
49 | КТП вл.308/160 | 100 | быт | 14 | 60 | 18 | 20.1603 | 20.1603
50 | КТП Мас.405/160 | 160 | ДОЛ"Дружба" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | КТП Хв.501/2*250 | 250 | водозабор,быт | 87 | 63 | 28 | 39.0057 | 15.6023
| КТП Хв.501/2*250 | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | КТП Сов.1509/160 | 160 | посчат,сбербанк,КНС | 43 | 51 | 58 | 33.3083 | 20.8177
53 | КТП Сов.1511/160 | 100 | быт,Областная МТС | 17 | 21 | 14 | 11.3949 | 11.3949
54 | ЗТП Хв.502/2*100 | 250 | больница,котельная,аптека,юр.лица,водозабор,КНС,быт | 89 | 101 | 97 | 62.8913 | 25.1565
55 | ЗТП Аб.710/160 | 63 | быт,связь,ФАП | 31 | 43 | 28 | 22.3516 | 35.4787
56 | КТП мас.717/100 | 160 | быт,связь,фермера | 33 | 28 | 21 | 17.9689 | 11.2306
57 | КТП Мас.709/63 | 63 | быт | 22 | 6 | 10 | 8.3271 | 13.2176
58 | КТП Мас.705/250 | 250 | водозабор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | ЗТП Мас.1802/630 | 630 | быт,котельная(не рабочая) | 7 | 11 | 2 | 4.3827 | 0.69566
60 | КТП вл.204/250 | 160 | быт,фермера | 2 | 2 | 6 | 2.1913 | 1.3696
61 | КТП мас.711/100 | 100 | фермер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | КТП хв.427/100 | 100 | быт | 52 | 43 | 61 | 34.1848 | 34.1848
63 | КТП Мас.1701/160 | 250 | водозабор,фермера | 18 | 18 | 22 | 12.7097 | 5.0839
64 | КТП Нов.113/400 | 250 | водозабор | 41 | 16 | 18 | 16.435 | 6.574
65 | КТП Нов.510/250 | 250 | водозабор | 18 | 15 | 16 | 10.7375 | 4.295
66 | КТП Сов.1302/250 | 100 | быт,юр.лица | 28 | 33 | 22 | 18.1881 | 18.1881
67 | КТП Хв.424/100 | 100 | быт,фермера | 13 | 8 | 14 | 7.6697 | 7.6697
68 | КТП хв.408/160 | 400 | фермера | 32 | 34 | 62 | 28.0491 | 7.0123
69 | КТП Аб1406/250 | 250 | фермера, водозабор | 24 | 37 | 16 | 16.8733 | 6.7493
70 | КТП Мас707/250 | 250 | быт, фермера | 82 | 62 | 81 | 49.305 | 19.722
71 | КТП Мас708/100 | 100 | быт | 6 | 14 | 32 | 11.3949 | 11.3949
72 | КТПВл404/100 | 100 | водозабор | 10 | 10 | 10 | 6.574 | 6.574
73 | КТПСов1704/160 | 160 | КНС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | КТПСов1705/100 | 100 | КНС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0