## 1-11.01.2016г.
Чапаевский участок - 2016
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | S Тр-ра кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  |  | Фаза |  |  | кВА | %
|  |  |  | А | В | С
1 | КТП-ДОЦ | 400 | ДОЦ-Мастерские, СТО | 47 | 80 | 75 | 44.3161 | 11.079
2 | КТП-61 | 400 | ИП,Частный сектор ВЛ-0,4 МРСК | 296 | 342 | 341 | 214.7795 | 53.6949
3 | КТП-Котельная | 400 | Котельная ТЭК,Частный сектор ВЛ-0,4 МРСК,МКД | 257 | 223 | 241 | 158.1778 | 39.5444
4 | КТП-44 | 250 | Частный сектор ВЛ-0,4 МРСК | 187 | 148 | 114 | 98.5046 | 39.4018
5 | ТП-32 | 250 | Школа,Гаражи,Частный сектор ВЛ-0,4 МРСК | 177 | 153 | 118 | 98.2852 | 39.3141
6 | КТП-14 | 400 | Магазин,ТОП,Частный сектор ВЛ-0,4 МРСК | 485 | 513 | 469 | 321.8402 | 80.4601
7 | КТП-64 | 400 | ИП,Частный сектор ВЛ-0,4 МРСК | 292 | 225 | 207 | 158.8359 | 39.709
8 | КТП-16 | 400 | МКД,Частный сектор ВЛ-0,4 МРСК | 433 | 354 | 457 | 272.917 | 68.2293
9 | КТП-Х10 | 400 | МКД,ИП,Гаражи | 107 | 304 | 170 | 127.4637 | 31.8659
|  | 400 | МКД,ИП,Гаражи | 74 | 98 | 55 | 49.8008 | 12.4502
10 | КТП-ЖКК | 400 | МКД,ИП | 183 | 175 | 198 | 121.979 | 30.4947
11 | КТП-13 | 100 | МКД,ИП,Гаражи | 91 | 85 | 75 | 55.0661 | 55.0661
12 | КТП\-57(101) | 250 | Частный сектор ВЛ-0,4 МРСК ИП | 248 | 149 | 248 | 141.5044 | 56.6018
13 | КТП-58(102) | 250 | АО Промсинтез,Частный сектор ВЛ-0,4 МРСК ИП | 166 | 115 | 118 | 87.5353 | 35.0141
14 | КТП-27А | 250 | Частный сектор ВЛ-0,4 МРСК ИП | 121 | 109 | 79 | 67.7905 | 27.1162
5 | КТП-Свалка | 63 | ООО ВИЗО | 51 | 30 | 41 | 26.7652 | 42.4844
16 | ТП-38 | 400 | ЦГБ | 30 | 23 | 27 | 17.5509 | 4.3877
|  | 400 | ЦГБ | 150 | 127 | 119 | 86.8771 | 21.7193
17 | КТП-59 | 400 | МКД,ИП,Частный сектор | 128 | 251 | 199 | 126.8055 | 31.7014
18 | КТП-4 | 400 | ИП,Частный сектор | 603 | 493 | 508 | 351.8962 | 87.9741
19 | ТП-11 | 400 | Рынок,ИП,Частный сектор | 248 | 172 | 242 | 145.234 | 36.3085
20 | КТП-СП | 250 | Скорая помощь,ЧГЭС,ИП | 103 | 111 | 89 | 66.4742 | 26.5897
21 | КТП-55 | 250 | Частный сектор | 180 | 203 | 176 | 122.6371 | 49.0549
22 | КТП-6 | 250 | ДЮСШ,СЮТ,Частный сектор ВЛ-0,4 МРСК,Котельная ТЭК | 250 | 231 | 225 | 154.887 | 61.9548
23 | КТП-5 | 250 | ИП,Частный сектор | 380 | 377 | 380 | 249.4426 | 99.7771
24 | КТП-3 | 400 | ИП,Частный сектор | 470 | 530 | 495 | 327.9831 | 81.9958
25 | КТП-2 | 400 | ИП,Частный сектор | 450 | 482 | 530 | 320.7433 | 80.1858
26 | КТП-19А | 250 | ИП,Частный сектор | 280 | 310 | 319 | 199.4225 | 79.769
27 | КТП-7 | 250 | Частный сектор | 383 | 370 | 385 | 249.662 | 99.8648
28 | КТП-9 | 400 | Частный сектор | 531 | 334 | 569 | 314.6005 | 78.6501
29 | КТП-19 | 400 | Частный сектор | 319 | 332 | 321 | 213.2438 | 53.311
30 | КТП-23 | 250 | ИП,Частный сектор | 233 | 251 | 212 | 152.6931 | 61.0772
31 | ТП-Стр.1 | 400 | МКД,ИП,Тандер,Гаражи | 248 | 246 | 245 | 162.1267 | 40.5317
32 | ТП-Стр.2 | 400 | МКД,ИП | 161 | 159 | 184 | 110.5709 | 27.6427
33 | ТП-Стр.3 | 400 | Детсад,МКД,ИП | 149 | 135 | 122 | 89.071 | 22.2677
|  | 320 | Детсад,МКД,ИП | 122 | 135 | 89 | 75.9078 | 23.7212
34 | ТП-Стр.4 | 250 | МКД,ИП | 122 | 110 | 139 | 81.3925 | 32.557
35 | ТП-Стр.5 | 400 | МКД,ИП | 148 | 165 | 130 | 97.1883 | 24.2971
36 | ТП-Стр.6 | 400 | МКД,ИП | 131 | 123 | 105 | 78.7598 | 19.69
|  | 250 | МКД,ИП | 124 | 119 | 121 | 79.8567 | 31.9427
37 | ТП-Стр.7 | 400 | Детсады,МКД,ИП | 210 | 215 | 198 | 136.6779 | 34.1695
38 | ТП-5 | 400 | Больница,Детсад,Школа,МКД, ИП | 15 | 33 | 28 | 16.6734 | 4.1683
|  | 320 | Больница,Детсад,Школа,МКД, ИП | 338 | 340 | 312 | 217.1928 | 67.8728
39 | ТП-Ф | 320 | Детсад,МКД,ИП,Гаражи | 424 | 416 | 427 | 277.9629 | 86.8634
40 | ТП-НК | 180 | МКД,Котельная,ЧГЭС,ДК,ИП | 210 | 170 | 181 | 123.0759 | 68.3755
|  | 160 | МКД,Котельная,ЧГЭС,ДК,ИП | 42 | 79 | 41 | 35.5406 | 22.2129
41 | ТП-Ч | 180 | Школа,МКД,ИП | 215 | 220 | 161 | 130.7545 | 72.6414
42 | ТП-Столовая | 160 | МКД,ИП | 170 | 95 | 132 | 87.0965 | 54.4353
|  | 320 | МКД,ИП | 81 | 63 | 72 | 47.3875 | 14.8086
43 | ТП-К1 | 400 | МКД,ИП | 393 | 345 | 240 | 214.5602 | 53.64
44 | ТП-К2 | 250 | МКД,Сбербанк,ИП | 310 | 326 | 292 | 203.5908 | 81.4363
45 | ТП-кВ.7Б | 400 | МКД,Церковь,ИП | 165 | 247 | 113 | 115.178 | 28.7945
46 | ТП-16 | 400 | МКД,УСЗН,ИП | 203 | 167 | 265 | 139.3105 | 34.8276
|  | 400 | МКД,УСЗН,ИП | 147 | 144 | 176 | 102.4536 | 25.6134
47 | ТП-1 | 400 | МКД,ИП | 282 | 215 | 182 | 148.9635 | 37.2409
48 | ТП-13 | 400 | Школа,Детсад,МКД,ИП | 440 | 404 | 487 | 292.0037 | 73.0009
|  | 400 | Школа,Детсад,МКД,ИП | 181 | 228 | 324 | 160.8104 | 40.2026
49 | ТП-12 | 250 | МКД,ИП | 117 | 143 | 101 | 79.1986 | 31.6794
50 | ТП-3 | 400 | Больница,МКД,ИП,Гаражи | 61 | 38 | 31 | 28.5203 | 7.1301
51 | КТП-Стадион | 400 | Спортсооружения | 32 | 58 | 38 | 28.0815 | 7.0204
|  | 400 | Спортсооружения | 57 | 62 | 65 | 40.3671 | 10.0918
52 | ТП-7 | 400 | Детсад,МКД,ИП | 85 | 108 | 93 | 62.7446 | 15.6861
53 | ТП-37 | 400 | ЦЗН,МКД,ИП | 205 | 229 | 198 | 138.6524 | 34.6631
54 | ТП-ДК | 400 | Пролуратура,ДК,РКЦ,МФЦ,МКД, ИП | 103 | 154 | 132 | 85.3414 | 21.3354
|  | 250 | Пролуратура,ДК,РКЦ,МФЦ,МКД, ИП | 98 | 101 | 100 | 65.5966 | 26.2386
55 | ТП-ДС | 250 | Администрация,МКД,ИП | 116 | 107 | 84 | 67.3517 | 26.9407
56 | ТП-ЖКО | 250 | УБГ,Офисы,ИП | 8.5 | 9 | 8 | 5.5944 | 2.2377
|  | 250 | УБГ,Офисы,ИП | 94 | 90 | 86 | 59.2344 | 23.6938
57 | ТП-14 | 320 | ГОЧС,ИП-Ресторвн,МКД | 82 | 58 | 85 | 49.362 | 15.4256
|  | 400 | ГОЧС,ИП-Ресторвн,МКД | 105 | 110 | 76 | 63.8415 | 15.9604
58 | ТП-8Н | 160 | РТН,МКД,МКД,Спортсооружение-МРСК,Гаражи | 255 | 284 | 147 | 150.4993 | 94.062
|  | 400 | РТН,МКД,МКД,Спортсооружение-МРСК,Гаражи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | КТП-50 | 250 | Частный сектор ВЛ-0,4 МРСК-Спасательная станция | 123 | 229 | 145 | 109.0352 | 43.6141
60 | ТП-39 | 400 | Котельная,Частный сектор ВЛ-0,4 МРСК-Школа | 136 | 186 | 185 | 111.229 | 27.8073
61 | ТП-Насосная-2 | 630 | 0,4кВ-Водоканал-Водозабор | 260 | 252 | 320 | 182.5297 | 28.973
|  | 1000 | 0,4кВ-Водоканал-Водозабор | 120 | 96 | 200 | 91.2649 | 9.1265
62 | ТП-68 | 400 | МКД,База УБГ,ИП,Гаражи | 140 | 163 | 134 | 95.872 | 23.968
|  | 400 | МКД,База УБГ,ИП,Гаражи | 177 | 180 | 205 | 123.2953 | 30.8238
63 | ТП-56 | 400 | Роддом,МКД,ИП | 223 | 225 | 184 | 138.6524 | 34.6631
|  | 400 | Роддом,МКД,ИП | 167 | 112 | 110 | 85.3414 | 21.3354
64 | ТП-49 | 400 | Роддом,МКД,ИП | 230 | 219 | 220 | 146.7697 | 36.6924
65 | ТП-41 | 400 | Шеола,МКД,ИП | 13 | 20 | 16 | 10.7499 | 2.6875
|  | 400 | Шеола,МКД,ИП | 45 | 65 | 85 | 42.7804 | 10.6951
66 | ТП-69 | 250 | МКД,ИП | 170 | 200 | 203 | 125.7086 | 50.2834
|  | 250 | МКД,ИП | 145 | 156 | 108 | 89.7291 | 35.8917
67 | ТП-74 | 250 | Школа,Детсад,РеаЦентр, Сбербанк,МКД,Частный сектор,ИП | 107 | 48 | 79 | 51.3365 | 20.5346
|  | 400 | Школа,Детсад,РеаЦентр, Сбербанк,МКД,Частный сектор,ИП | 120 | 33 | 99 | 55.2854 | 13.8214
68 | ТП-77 | 250 | Детсад,МКД,ИП,Гаражи | 136 | 151 | 167 | 99.6015 | 39.8406
69 | ТП-75 | 400 | МКД,ИП | 170 | 140 | 126 | 95.6526 | 23.9131
70 | ТП-31 | 250 | МКД,ИП | 94 | 93 | 86 | 59.8926 | 23.957
71 | ТП-81 | 250 | МКД,ИП | 166 | 167 | 176 | 111.6678 | 44.6671
72 | ТП-72 | 400 | Детсад,Ростелеком,МКД,ИП | 167 | 154 | 140 | 101.1373 | 25.2843
73 | ТП-67 | 400 | Горгаз,МКД,ИП | 476 | 510 | 380 | 299.6822 | 74.9205
74 | ТП-66 | 400 | МКД,ИП,Гаражи | 216 | 250 | 287 | 165.1982 | 41.2995
75 | ТП-78 | 250 | МКД,ИП,Гаражи | 299 | 278 | 198 | 170.0247 | 68.0099
76 | ТП-СГМ | 400 | МКД,ИП | 48 | 53 | 34 | 29.6172 | 7.4043
77 | ТП-30 | 250 | Интернат,МКД,Частный сектор, Гаражи | 118 | 95 | 87 | 65.816 | 26.3264
78 | ТП-62 | 400 | База Теплосети(ТЭК)МКД,ИП | 320 | 350 | 270 | 206.2235 | 51.5559
79 | ТП-63 | 400 | МКД,ИП | 194 | 217 | 160 | 125.2698 | 31.3174
|  | 250 | МКД,ИП | 51 | 56 | 46 | 33.5662 | 13.4265
80 | ТП-10 | 250 | МКД,ИП | 246 | 148 | 167 | 123.0759 | 49.2304
81 | ТП-76 | 160 | Стоматология,МКД,ИП | 145 | 80 | 122 | 76.1272 | 47.5795
|  | 400 | Стоматология,МКД,ИП | 127 | 101 | 172 | 87.7547 | 21.9387
82 | ТП-Х5 | 400 | Дом школьника,Библиотека,МКД,ИП | 248 | 195 | 205 | 142.1626 | 35.5406
83 | КТП-Х500 | 250 | Больница, Детсад,Арбитражный суд,АО ромсинтез,Промперфоратор, МКД,ИП,Гаражи | 25 | 12 | 26 | 13.8214 | 5.5285
|  | 250 | Больница, Детсад,Арбитражный суд,АО ромсинтез,Промперфоратор, МКД,ИП,Гаражи | 32 | 68 | 20 | 26.3264 | 10.5306
84 | КТП-Х3 | 400 | МКД,ИП,Гаражи | 83 | 66 | 87 | 51.7753 | 12.9438
|  | 400 | МКД,ИП,Гаражи | 72 | 71 | 110 | 55.5048 | 13.8762
85 | ТП-29 | 400 | Наркология,Психдиспансер,Кож.Вен Диспансер,МКД,ИП | 408 | 214 | 340 | 211.05 | 52.7625
86 | ТП-70 | 250 | Училище №15 Педколледжа, Общежитие,МКД,ИП | 126 | 104 | 110 | 74.5915 | 29.8366
|  | 400 | Училище №15 Педколледжа, Общежитие,МКД,ИП | 110 | 97 | 105 | 68.4486 | 17.1122
87 | ТП-МСЧ | 630 | Больничный комплекс,МКД,АО Промсинтез,Гаражи | 97 | 120 | 110 | 71.7394 | 11.3872
|  | 630 | Больничный комплекс,МКД,АО Промсинтез,Гаражи | 105 | 110 | 120 | 73.4945 | 11.6658
88 | ТП-БК | 400 | Флюорография-рентген, МКД,ИП,Гаражи | 160 | 178 | 190 | 115.8362 | 28.959
89 | ТП-Т3 | 400 | Детсад,МКД,ИП,Гаражи | 171 | 115 | 130 | 91.2649 | 22.8162
90 | ТП-Т2 | 400 | Детсад,Полиция,Почта,КУМИ, Военкомат,Ю-З управление образованием,Паспортный стол, МКД,ИП,Гаражи | 250 | 247 | 260 | 166.0757 | 41.5189
|  | 400 | Детсад,Полиция,Почта,КУМИ, Военкомат,Ю-З управление образованием,Паспортный стол, МКД,ИП,Гаражи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | ТП-Т1 | 400 | Ростелеком,Школа,МКД,Гаражи, Мегафон | 11 | 5 | 8 | 5.2653 | 1.3163
|  | 400 | Ростелеком,Школа,МКД,Гаражи, Мегафон | 223 | 211 | 258 | 151.8156 | 37.9539
92 | КТП-КНС | 250 | Канализационная насосная станция | 75 | 70 | 70 | 47.1681 | 18.8673
|  | 250 | Канализационная насосная станция | 75 | 70 | 70 | 47.1681 | 18.8673
93 | ТП 51 | 250 | Школа,Частный сектор,ИП | 230 | 246 | 224 | 153.5707 | 61.4283
94 | ТП-Насосная-1 | 630 | 0,4кВ-Водоканал-Водозабор | 70 | 47 | 60 | 38.8314 | 6.1637
|  | 1000 | 0,4кВ-Водоканал-Водозабор | 183 | 179 | 192 | 121.5402 | 12.154
95 | РП-1 | 400 | МКД,ИП,Мегафон | 248 | 196 | 186 | 138.2136 | 34.5534
96 | ТП-53 | 400 | Детсад,МКД,ИП | 228 | 255 | 360 | 184.943 | 46.2357
97 | ТП-52 | 200 | Детсад,Сбербанк,МКД,ИП,Гаражи | 177 | 161 | 180 | 113.6423 | 56.8211
98 | ТП-71 | 250 | МКД,ИП | 240 | 220 | 245 | 154.6676 | 61.867
99 | ТП-48 | 250 | Полиция,Частный сектор,МКД,ИП | 217 | 209 | 237 | 145.4534 | 58.1813
100 | ТП-43 | 400 | Дет.сад,Частный сектор,МКД,ИП | 273 | 259 | 263 | 174.4124 | 43.6031
|  | 250 | Дет.сад,Частный сектор,МКД,ИП | 182 | 182 | 126 | 107.4995 | 42.9998
101 | ТП-73 | 400 | МКД | 188 | 182 | 185 | 121.7596 | 30.4399
102 | ТП-35 | 250 | Школа,МКД,Частный сектор,ИП | 216 | 193 | 202 | 134.0453 | 53.6181
103 | ТП-ЖЭУ | 160 | Частный сектор,МКД,ИП,Гаражи | 139 | 151 | 185 | 104.2087 | 65.1304
104 | ТП-33 | 400 | Частный сектор,Детский сад,Дома Ветеранов,ИП,Гаражи | 140 | 179 | 178 | 109.0352 | 27.2588
105 | ТП-80 | 400 | Частный сектор, Педколледж, ИП, Биллайн | 140 | 148 | 167 | 99.8209 | 24.9552
|  | 160 | Частный сектор, Педколледж, ИП, Биллайн | 120 | 137 | 108 | 80.0761 | 50.0476
106 | ТП-34 | 400 | ВЛ-0,4кВ МРСК-Частный сектор, ИП,Гаражи | 173 | 227 | 157 | 122.1984 | 30.5496
107 | ТП-83 | 100 | Детский сад | 42 | 16 | 73 | 28.7397 | 28.7397
108 | КТП-45 | 250 | ВЛ-0,4кВ МРСК-Частный сектор, ИП | 278 | 293 | 250 | 180.1165 | 72.0466
109 | ТП-36 | 400 | МКД,Интернат для детей сирот,Котельная ТЭК,ВЛ-0,4кВ МРСК-Частный сектор, ИП,Гаражи | 260 | 226 | 183 | 146.7697 | 36.6924
110 | КТП-СМП | 250 | МКД,Частный сектор, ИП | 202 | 214 | 190 | 132.9483 | 53.1793
111 | ТП-20(ЧОЗИП) | 180 | Медсанчасть,МКД,ИП | 193 | 238 | 195 | 137.3361 | 76.2978
112 | ТП-3(ЧОЗИП) | 250 | ДК,ИП,Цех Завода ПГБИП | 111 | 57 | 74 | 53.0916 | 21.2366
113 | ТП-17(ЧОЗИП) | 250 | МКД,ИП | 187 | 202 | 129 | 113.6423 | 45.4569
114 | ТП-13(ЧОЗИП) | 400 | Детский сад,МКД,ИП | 233 | 210 | 196 | 140.1881 | 35.047
115 | ТП-11(ЧОЗИП) | 400 | МКД,ИП | 328 | 294 | 287 | 199.4225 | 49.8556
116 | ТП-8(ЧОЗИП) | 400 | Школа,МКД,ИП,Пож.часть,Гараж-Завода ПГБИП | 69 | 37 | 76 | 39.9284 | 9.9821
117 | ТП-12(ЧОЗИП) | 180 | МКД,ИП | 40 | 113 | 67 | 48.2651 | 26.8139
118 | ТП-22(ЧОЗИП) | 400 | Профилакторий з-да ПГБИП, Мегафон | 51 | 10 | 45 | 23.255 | 5.8137
119 | ТП-23(ЧОЗИП) | 400 | Детский сад,Стадион,МКД,ИП | 221 | 212 | 152 | 128.3412 | 32.0853
120 | ТП-14(ЧОЗИП) | 180 | ПГБИП,СВГК,Гаражи | 47 | 57 | 32 | 29.8366 | 16.5759
121 | ТП-К3 | 160 | МКД | 69 | 86 | 65 | 48.2651 | 30.1657
|  | 160 | МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | КТП-501 Залесье | 100 | МКД, Частный сектор | 16 | 29 | 19 | 14.0407 | 14.0407
123 | КТП-502 Залесье | 100 | Насосная | 30 | 27 | 30 | 19.0866 | 19.0866
124 | КТП-Лесничество | 100 | Частный сектор,ИП,Лесничество | 13 | 4 | 14 | 6.801 | 6.801