## СУ
Северный участок-2016г.
Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
|  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С
РП 100,1 | 40 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 100,2 | 40 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 102,1 | 630 | НСП-50 ООО "СКС"; АЗС №29 ОАО "НК"Роснефть"; Детский сад №280; Детский сад №303; Быт | 230 | 200 | 170 | 131.48 | 20.8698
РП 102,2 | 630 | --*-- | 105 | 170 | 150 | 93.1317 | 14.7828
РП 106,1 | 400 | Дополнительный офис №6994\0235 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России" потр. 1 кат.; НСП-41а ООО "СКС"; Быт | 60 | 90 | 90 | 52.592 | 13.148
РП 106,2 | 400 | --*-- | 185 | 175 | 145 | 110.6623 | 27.6656
РП 111,1 | 400 | Быт | 85 | 46 | 26 | 34.4039 | 8.601
РП 111,2 | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 124,1 | 400 | Детское поликлиническое отделение №1, Детская молочная кухня ГП №9; Быт | 140 | 240 | 215 | 130.3843 | 32.5961
РП 124,2 | 315 | --*-- | 138 | 152 | 147 | 95.7613 | 30.4004
РП 128,1 | 400 | Быт | 60 | 52 | 75 | 40.9779 | 10.2445
РП 128,2 | 400 | --*-- | 60 | 34 | 72 | 36.3761 | 9.094
РП 132,1 | 400 | Быт | 140 | 140 | 69 | 76.4775 | 19.1194
РП 132,2 | 400 | --*-- | 80 | 80 | 74 | 51.2772 | 12.8193
РП 133,2 | 315 | Быт | 324 | 311 | 274 | 199.1922 | 63.2356
РП 135,1 | 630 | Детский сад №358; Управление Федерального казначейства по СО; Быт | 80 | 120 | 110 | 67.9313 | 10.7828
РП 135,2 | 630 | --*-- | 200 | 220 | 200 | 135.8627 | 21.5655
РП 141,1 | 400 | Центр здоровья для детей, Городская клиническая поликлиника №15; Быт | 115 | 80 | 83 | 60.9191 | 15.2298
РП 141,2 | 400 | --*-- | 127 | 125 | 136 | 85.0237 | 21.2559
РП 147,1 | 630 | Быт | 85 | 100 | 100 | 62.453 | 9.9132
РП 147,2 | 630 | --*-- | 150 | 170 | 130 | 98.61 | 15.6524
РП 149,1 | 630 | Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики; Быт | 72 | 28 | 51 | 33.0891 | 5.2522
РП 149,2 | 630 | --*-- | 6 | 37 | 11 | 11.8332 | 1.8783
1000.1 | 400 | ЦТП-196 ОАО "ПТС"; Быт | 133 | 133 | 182 | 98.1717 | 24.5429
1000.2 | 400 | --*-- | 9 | 22 | 23 | 11.8332 | 2.9583
1003,А | 630 | ЦТП-183 ОАО "ПТС"; Быт | 76 | 72 | 80 | 49.9624 | 7.9305
1003,Б | 630 | --*-- | 155 | 194 | 239 | 128.8504 | 20.4524
1007,А | 630 | Администрация Волжского района; Быт | 114 | 212 | 167 | 108.0327 | 17.1481
1007,Б | 630 | --*-- | 190 | 121 | 108 | 91.8169 | 14.5741
1011,А | 400 | НСП-142 ООО "СКС"; Быт | 115 | 130 | 135 | 83.2707 | 20.8177
1011,Б | 400 | --*-- | 115 | 130 | 135 | 83.2707 | 20.8177
1014.1 | 630 | Быт | 90 | 27 | 1 | 25.8577 | 4.1044
1014.2 | 630 | --*-- | 284 | 365 | 143 | 173.5536 | 27.5482
1016 | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1018.1 | 1000 | Быт | 227 | 259 | 336 | 180.1276 | 18.0128
1018.2 | 1000 | --*-- | 207 | 109 | 142 | 100.3631 | 10.0363
1028.1 | 250 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1028.2 | 250 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1029 | 400 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1031,А | 400 | НСП-33 ООО "СКС"; Быт | 79 | 132 | 124 | 73.4097 | 18.3524
1031,Б | 400 | --*-- | 170 | 330 | 270 | 168.7327 | 42.1832
1032,А | 400 | Школа №131; Быт | 0 | 15 | 0 | 3.287 | 0.82175
1032,Б | 400 | --*-- | 2 | 12 | 19 | 7.2314 | 1.8079
1033,А | 630 | ЦТП-29 ОАО "ПТС"; Быт | 137 | 127 | 147 | 90.0638 | 14.2958
1033,Б | 400 | --*-- | 408 | 400 | 389 | 262.3026 | 65.5756
1034,А | 400 | Быт | 84 | 93 | 67 | 53.4685 | 13.3671
1034,Б | 400 | --*-- | 79 | 72 | 89 | 52.592 | 13.148
1035,А | 400 | Производственная техническая база ОАО "ПТС"; Быт | 54 | 66 | 86 | 45.1415 | 11.2854
1035,Б | 400 | --*-- | 116 | 237 | 159 | 112.1963 | 28.0491
1036,А | 400 | ЦТП-28 ОАО "ПТС"; Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия; Быт | 244 | 242 | 155 | 140.4645 | 35.1161
1036,Б | 400 | --*-- | 154 | 94 | 100 | 76.2584 | 19.0646
1037,А | 250 | Детский сад №62; Быт | 57 | 47 | 44 | 32.4317 | 12.9727
1037,Б | 320 | --*-- | 176 | 115 | 180 | 103.2118 | 32.2537
1038.1 | 400 | ЦТП-33 ОАО "ПТС"; Самарский областной техникум аграрного и промышленного сервиса; Быт | 147 | 178 | 170 | 108.471 | 27.1178
1038.2 | 630 | --*-- | 65 | 51 | 53 | 37.0335 | 5.8783
1039,А | 400 | НСП-145 ООО "СКС"; Быт | 23 | 18 | 39 | 17.5307 | 4.3827
1039,Б | 400 | --*-- | 208 | 310 | 260 | 170.4857 | 42.6214
1042.1 | 400 | НС-19 ОАО "ПТС"; Быт | 246 | 171 | 193 | 133.6713 | 33.4178
1042.2 | 400 | --*-- | 15 | 12 | 22 | 10.7375 | 2.6844
1052 | 630 | Дошкольное отделение школы №69; Школа №152; ООО "ШАНС" потр. 1 кат.; ЦТП-34 ОАО "ПТС"; Быт | 402 | 537 | 469 | 308.5397 | 48.9746
1055.1 | 630 | ГБУЗ СО "Самарская городская больница №6" потр. 1 кат. не соотв.; ЦТП-32 ОАО "ПТС"; Быт | 148 | 180 | 166 | 108.2519 | 17.1828
1055.2 | 630 | --*-- | 43 | 66 | 46 | 33.9657 | 5.3914
1058.1 | 630 | Быт | 96 | 102 | 105 | 66.3974 | 10.5393
1058.2 | 630 | --*-- | 134 | 87 | 77 | 65.3017 | 10.3654
1061.1 | 630 | Быт | 170 | 140 | 103 | 90.5021 | 14.3654
1061.2 | 630 | --*-- | 7 | 5 | 4 | 3.5061 | 0.55653
1071.1 | 1600 | МТЛ Арена; Ледовый дворец; Быт | 430 | 415 | 372 | 266.6853 | 16.6678
1071.2 | 1600 | --*-- | 405 | 425 | 415 | 272.821 | 17.0513
1123,А | 400 | Быт | 6 | 4 | 0 | 2.1913 | 0.54783
1123,Б | 400 | --*-- | 224 | 229 | 207 | 144.628 | 36.157
1126 | 250 | Быт | 74 | 121 | 121 | 69.2461 | 27.6985
1127.1 | 630 | Быт | 147 | 98 | 123 | 80.6411 | 12.8002
1127.2 | 630 | --*-- | 180 | 211 | 161 | 120.9616 | 19.2003
1149,А | 400 | НС-36 ОАО "ПТС"; НСП-160 ООО "СКС"; Быт | 77 | 153 | 71 | 65.9591 | 16.4898
1149,Б | 400 | --*-- | 95 | 137 | 116 | 76.2584 | 19.0646
1156.1 | 630 | ГБУЗ СО "Самарская городская детская больница №2", операционная; Детский оздоровительно-образовательный центр "Золотая рыбка"; Быт | 232 | 230 | 118 | 127.0973 | 20.1742
1156.2 | 630 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1177 | 400 | Детский сад №129; Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по СО; Быт | 160 | 125 | 130 | 90.9403 | 22.7351
1178 | 250 | Управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по СО; Быт | 105 | 200 | 230 | 117.2363 | 46.8945
1201.1 | 250 | ООО "Атракцион" (Центральный парк культуры и отдыха им. Горького); ГКУ СО «Гостинично-представительский комплекс»; Котельная ГКУ СО «Гостинично-представительский комплекс» | 83 | 58 | 72 | 46.6754 | 18.6702
1201.2 | 250 | --*-- | 103 | 79 | 66 | 54.3451 | 21.738
1203.1 | 400 | Департамент Управления делами Губернатора и правительства СО | 12 | 15 | 9 | 7.8888 | 1.9722
1203.2 | 400 | --*-- | 118 | 185 | 127 | 94.2273 | 23.5568
1204 | 400 | Департамент информационных технологий и связи; котельная ООО "Анвис"; Быт | 285 | 377 | 198 | 188.4547 | 47.1137
1215 | 400 | Быт | 303 | 279 | 262 | 184.9485 | 46.2371
1216 | 400 | Детский оздоровительно-образовательный центр "Помощь" | 260 | 225 | 194 | 148.7915 | 37.1979
1217 | 250 | Быт | 70 | 45 | 60 | 38.3483 | 15.3393
1218 | 630 | Быт | 640 | 420 | 450 | 330.8913 | 52.5224
1220,А | 400 | Быт | 150 | 230 | 195 | 126.0017 | 31.5004
1220,Б | 400 | --*-- | 80 | 180 | 270 | 116.1407 | 29.0352
1222 | 630 | Быт | 494 | 390 | 220 | 241.9232 | 38.4005
1225 | 250 | НС-27 ОАО "ПТС"; Быт | 137 | 79 | 47 | 57.6321 | 23.0528
1229 | 320 | Быт | 123 | 102 | 101 | 71.4375 | 22.3242
1230.1 | 630 | Учебно-спортивный лагерь "Олимп"; Быт | 153 | 300 | 246 | 153.1742 | 24.3134
1230.2 | 630 | --*-- | 147 | 148 | 152 | 97.9526 | 15.548
1233.1 | 320 | Передающий радиоцентр ОАО "Оборонэнерго"; Самарское областное училище культуры и искусств ; Школа №144; Детская школа искусств №1; ЦТП-6 ОАО "ПТС"; Быт | 60 | 90 | 72 | 48.6476 | 15.2024
1233.2 | 400 | --*-- | 73 | 95 | 87 | 55.879 | 13.9697
1234 | 630 | Быт | 206 | 277 | 195 | 148.5724 | 23.5829
1237.1 | 630 | Быт | 70 | 155 | 152 | 82.6133 | 13.1132
1237.2 | 630 | --*-- | 77 | 42 | 48 | 36.5953 | 5.8088
1270.1 | 250 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1270.2 | 250 | --*-- | 94 | 99 | 93 | 62.6721 | 25.0689
1271 | 630 | Быт | 169 | 192 | 172 | 116.7981 | 18.5394
1276 | 400 | Быт | 317 | 397 | 291 | 220.229 | 55.0572
1288 | 400 | Санаторий им. В.П. Чкалова; Котельная ОАО "Теплосан"; Детский туберкулезный санаторий "Здоровье" | 312 | 285 | 428 | 224.6117 | 56.1529
1289 | 400 | Спортивно-оздоровительный лагерь "Полёт"; Быт | 177 | 288 | 275 | 162.1587 | 40.5397
1300 | 250 | Быт | 90 | 99 | 112 | 65.9591 | 26.3837
1310,А | 400 | Санаторий "Самарский", котельная; Быт | 171 | 156 | 163 | 107.3753 | 26.8438
1310,Б | 400 | --*-- | 69 | 49 | 48 | 36.3761 | 9.094
1311,А | 400 | Санаторий "Самарский", котельная; Быт | 179 | 227 | 109 | 112.8537 | 28.2134
1311,Б | 400 | --*-- | 215 | 152 | 206 | 125.5634 | 31.3908
1314 | 400 | Быт | 122 | 186 | 138 | 97.7335 | 24.4334
1316,А | 250 | Котельная 405 кв. ООО "Волгатеплоснаб"; Автотранспортное управление ООО "СВГК "; Быт | 43 | 36 | 43 | 26.7343 | 10.6937
1316,Б | 250 | --*-- | 168 | 151 | 177 | 108.6901 | 43.4761
1320,А | 400 | Быт | 53 | 7 | 54 | 24.9812 | 6.2453
1320,Б | 400 | --*-- | 137 | 134 | 110 | 83.4898 | 20.8725
1329,А | 400 | Самарский многопрофильный техникум; Быт | 140 | 122 | 77 | 74.2862 | 18.5715
1329,Б | 400 | --*-- | 18 | 14 | 37 | 15.1202 | 3.7801
1333 | 320 | Школа №92;Самарский областной клинический противотуберкулёзный диспансер; Быт | 170 | 183 | 142 | 108.471 | 33.8972
1344,А | 400 | ЦТП-3 ОАО "ПТС"; НСП-30 ООО "СКС"; Быт | 22 | 0 | 62 | 18.4072 | 4.6018
1344,Б | 400 | --*-- | 256 | 304 | 249 | 177.2789 | 44.3197
1347 | 250 | ГБУЗ СО "Самарская городская больница №4"; Быт | 165 | 183 | 133 | 105.4031 | 42.1613
1349 Т- 1 | 400 | Трансформаторный цех ЗАО "ССК"; ВоТГК филиал "Самарская автобаза" | 129 | 76 | 115 | 70.1227 | 17.5307
1349 Т- 2 | 400 | Трансформаторный цех ЗАО "ССК"; ВоТГК филиал "Самарская автобаза" | 45 | 30 | 48 | 26.9534 | 6.7383
1365 | 400 | ЦТП-135 ОАО "ПТС" ; Тепловая камера №15 ОАО "ПТС"; Школа с этнокультурным еврейским компонентом образования ОР АВНЕР; Лаборатория "ИНВИТРО-Самара" | 315 | 304 | 313 | 204.2323 | 51.0581
1367 | 630 | Дошкольное отделение школы №35; Котельная 463 кв. ООО "Волгатеплоснаб"; Быт | 360 | 280 | 390 | 225.7073 | 35.8266
1371.1 | 250 | Котельная 387 кв. ООО "Волгатеплоснаб"; Быт | 113 | 63 | 20 | 42.9501 | 17.1801
1371.2 | 250 | Детский сад №334; Быт | 186 | 197 | 196 | 126.8782 | 50.7513
1377,А | 630 | Футбольный клуб "Крылья Советов"; Теннисный стадион; Быт | 282 | 191 | 203 | 148.1341 | 23.5134
1377,Б | 630 | --*-- | 265 | 308 | 319 | 195.4669 | 31.0265
1387 | 400 | санаторий им. В.П. Чкалова корп. 4; котельная ОАО "Теплосан" санаторий им. В.П.Чкалова | 80 | 44 | 135 | 56.7555 | 14.1889
1388 | 400 | Быт | 219 | 258 | 210 | 150.5446 | 37.6362
1391.1 | 630 | Самарская областная клиническая офтальмологическая больница им. Т.И. Ерошевского потр. 1 кат.; Котельная Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т.И. Ерошевского; Самарская областная клиническая станция переливания крови | 149 | 154 | 166 | 102.7735 | 16.3133
1391.2 | 630 | --*-- | 135 | 97 | 98 | 72.314 | 11.4784
1402,А | 400 | Быт | 98 | 87 | 56 | 52.8111 | 13.2028
1402,Б | 400 | --*-- | 36 | 47 | 57 | 30.6787 | 7.6697
1403 | 630 | Котельная 130 кв ООО "Волгатеплоснаб"; Быт | 312 | 333 | 354 | 218.9142 | 34.7483
1407 | 400 | Котельная № 3 (угольная) ООО "Волгатеплоснаб"; Быт | 67 | 131 | 71 | 58.9469 | 14.7367
1409 | 250 | Котельная №2 (угольная) ООО "Волгатеплоснаб"; Котельная №1 ООО "Волгатеплоснаб" резервное питание; Быт | 285 | 307 | 286 | 192.3991 | 76.9596
1417 | 400 | Быт | 195 | 242 | 192 | 137.8349 | 34.4587
1418,А | 250 | Быт | 94 | 59 | 63 | 47.3328 | 18.9331
1418,Б | 250 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1421,А | 630 | НСП-153 ООО "СКС"; котельная № 1 ООО "Волгатеплоснаб"; Быт | 43 | 124 | 95 | 57.4129 | 9.1132
1421,Б | 400 | --*-- | 201 | 119 | 100 | 92.036 | 23.009
1422.1 | 400 | Быт | 315 | 312 | 284 | 199.6305 | 49.9076
1422.2 | 400 | --*-- | 0 | 4 | 2 | 1.3148 | 0.3287
1427,А | 630 | Детский сад №404; НСП-72 ООО "СКС"; Быт | 93 | 75 | 149 | 69.4653 | 11.0262
1427,Б | 630 | --*-- | 98 | 102 | 63 | 57.6321 | 9.1479
1428,А | 630 | Быт | 347 | 314 | 314 | 213.655 | 33.9135
1428,Б | 630 | --*-- | 170 | 50 | 68 | 63.1104 | 10.0175
1429,А | 630 | Быт | 145 | 240 | 222 | 133.0139 | 21.1133
1429,Б | 400 | --*-- | 142 | 215 | 245 | 131.9183 | 32.9796
1431,А | 400 | Школа №155; Быт | 312 | 357 | 279 | 207.7384 | 51.9346
1431,Б | 400 | --*-- | 50 | 95 | 130 | 60.2617 | 15.0654
1432,А | 320 | Школа-интернат №111; Котельная школа-интернат №111; Школа №22; Быт | 105 | 151 | 122 | 82.8324 | 25.8851
1432,Б | 320 | --*-- | 120 | 117 | 142 | 83.0515 | 25.9536
1434,А | 630 | Детское поликлиническое отделение №1 ГБ №6, котельная; Быт | 404 | 268 | 318 | 216.942 | 34.4352
1434,Б | 630 | --*-- | 114 | 142 | 216 | 103.4309 | 16.4176
1435,А | 630 | ПСЭ-262\2 ПАО "Ростелеком"; ТД "Самара-М"; Школа №69; Быт | 146 | 122 | 193 | 101.0205 | 16.035
1435,Б | 630 | --*-- | 317 | 180 | 248 | 163.2543 | 25.9134
1436,А | 400 | АО "Банк Русский Стандарт" потр. 1 кат.; Детское поликлиническое отделение №1 ГБ №6; Быт | 86 | 50 | 96 | 50.8389 | 12.7097
1436,Б | 400 | --*-- | 212 | 336 | 213 | 166.7605 | 41.6901
1440.1 | 630 | НСП-161 ООО "СКС"; Ресторан "Русская охота"; Быт | 192 | 165 | 221 | 126.6591 | 20.1046
1440.2 | 630 | --*-- | 210 | 192 | 221 | 136.5201 | 21.6699
1445,А | 320 | Детский сад №263; Быт | 295 | 260 | 235 | 173.1153 | 54.0985
1445,Б | 315 | --*-- | 203 | 188 | 240 | 138.2731 | 43.8962
1447,А | 400 | Дополнительный офис №6991\0207 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Быт | 200 | 151 | 160 | 111.9771 | 27.9943
1447,Б | 400 | --*-- | 80 | 76 | 50 | 45.1415 | 11.2854
1455,I | 630 | ЗАО "Медицинская компания ИДК", администрация; Быт | 36 | 39 | 31 | 23.2281 | 3.687
1455,II | 630 | --*-- | 40 | 35 | 28 | 22.5707 | 3.5827
1456 | 160 | Быт | 38 | 27 | 8 | 15.9967 | 9.998
1460.1 | 630 | Быт | 10 | 7 | 14 | 6.7931 | 1.0783
1460.2 | 630 | --*-- | 80 | 80 | 39 | 43.6075 | 6.9218
1470.1 | 400 | ЦТП-66 ОАО "ПТС"; Дополнительный офис №6994\0359 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Быт | 46 | 24 | 56 | 27.6108 | 6.9027
1470.2 | 400 | --*-- | 140 | 144 | 130 | 90.7212 | 22.6803
1471,А | 250 | Детский сад №379; НСП-44а ООО "СКС"; Быт | 26 | 21 | 46 | 20.3794 | 8.1518
1471,Б | 250 | --*-- | 45 | 100 | 54 | 43.6075 | 17.443
1472,А | 250 | ООО "Самтелеком" офис и АТС потр. 1 кат.; Быт | 230 | 192 | 230 | 142.8749 | 57.15
1472,Б | 250 | --*-- | 40 | 36 | 56 | 28.9256 | 11.5702
1474 Т- 1 | 320 | Детский сад №291; Классическая гимназия №54 "Воскресение"; Быт | 45 | 34 | 36 | 25.2003 | 7.8751
1474 Т- 2 | 320 | --*-- | 48 | 59 | 54 | 35.2805 | 11.0251
1476 | 400 | Быт | 245 | 227 | 269 | 162.3778 | 40.5945
1478 | 250 | Школа №35; ПС-SS\17 ОАО "Волгателеком"; Дошкольное отделение школы №35; Быт | 99 | 82 | 86 | 58.5086 | 23.4034
1482.1 | 630 | Дошкольное отделение школы №35; Быт | 46 | 107 | 115 | 58.7277 | 9.3219
1482.2 | 630 | --*-- | 298 | 305 | 287 | 195.0287 | 30.9569
1483,А | 320 | ГБОУ ВПО "СамГМУ" Минздрава России, общежитие | 96 | 83 | 141 | 70.1227 | 21.9133
1483,Б | 400 | --*-- | 86 | 116 | 95 | 65.0826 | 16.2706
1491 | 400 | Быт | 330 | 402 | 340 | 234.9109 | 58.7277
1496 | 400 | Быт | 205 | 217 | 254 | 148.1341 | 37.0335
1498 | 400 | Детский сад №309; Быт | 142 | 130 | 120 | 85.9003 | 21.4751
1500,А | 400 | Школа-интернат "Преодоление"; Быт | 360 | 294 | 256 | 199.4113 | 49.8528
1500,Б | 400 | --*-- | 180 | 275 | 190 | 141.341 | 35.3353
1501,А | 400 | Детское отделение ГП №13; Быт | 260 | 230 | 208 | 152.9551 | 38.2388
1501,Б | 400 | --*-- | 51 | 48 | 44 | 31.3361 | 7.834
1502,А | 400 | Детский сад №377; Быт | 186 | 181 | 190 | 122.0573 | 30.5143
1502,Б | 400 | --*-- | 150 | 125 | 125 | 87.6533 | 21.9133
1503,А | 400 | Детский сад №377; Быт | 160 | 201 | 143 | 110.4432 | 27.6108
1503,Б | 400 | --*-- | 109 | 88 | 121 | 69.6844 | 17.4211
1504,А | 630 | Школа №167; Дошкольное отделение школы №167; НСП-63 ООО "ССК"; Быт | 161 | 139 | 198 | 109.1284 | 17.322
1504,Б | 400 | --*-- | 140 | 125 | 128 | 86.1194 | 21.5298
1505,А | 400 | НСП-64 ООО "СКС"; Дошкольное отделение школы №167; Быт | 0 | 20 | 0 | 4.3827 | 1.0957
1505,Б | 630 | --*-- | 325 | 480 | 315 | 245.4293 | 38.957
1506,А | 630 | Детский сад №318; Детский сад №337; Быт | 209 | 195 | 168 | 125.3443 | 19.8959
1506,Б | 630 | --*-- | 102 | 138 | 152 | 85.9003 | 13.635
1507,А | 400 | Детский сад №337; Быт | 155 | 200 | 133 | 106.9371 | 26.7343
1507,Б | 400 | --*-- | 162 | 155 | 92 | 89.6255 | 22.4064
1508,А | 630 | НСП-62 ООО "СКС"; Быт | 226 | 173 | 154 | 121.1807 | 19.235
1508,Б | 630 | --*-- | 172 | 174 | 122 | 102.5544 | 16.2785
1509,А | 630 | Детский сад №297; Самарский областной кожно-венерологический диспансер №2; Быт | 224 | 285 | 267 | 170.0475 | 26.9917
1509,Б | 630 | --*-- | 167 | 196 | 178 | 118.5511 | 18.8176
1510,А | 400 | Быт | 162 | 138 | 130 | 94.2273 | 23.5568
1510,Б | 400 | --*-- | 106 | 106 | 102 | 68.8079 | 17.202
1511.1 | 630 | Самарский областной наркологический диспансер; Быт | 50 | 45 | 75 | 37.2527 | 5.9131
1511.2 | 630 | --*-- | 200 | 210 | 300 | 155.5847 | 24.696
1512,А | 1000 | ПСЭ-268 ОАО "Ростелеком" потр. 1 кат.; Школа №121; Детский сад №301; Детский сад №355; Быт | 145 | 155 | 60 | 78.888 | 7.8888
1512,Б | 1000 | --*-- | 160 | 195 | 250 | 132.5757 | 13.2576
1513,А | 400 | Детский сад "Теремок"; Быт | 101 | 84 | 125 | 67.9313 | 16.9828
1513,Б | 400 | --*-- | 280 | 354 | 340 | 213.4359 | 53.359
1514,А | 630 | Взрослое поликлиническое отделение №2 ГБ №6; Детский сад №321; Кадетское отделение-интернат школы №170; Школа №170; Быт | 247 | 197 | 258 | 153.8316 | 24.4177
1514,Б | 630 | --*-- | 127 | 156 | 107 | 85.462 | 13.5654
1515,А | 400 | Детский сад №347; Детский сад №290; Быт | 284 | 270 | 281 | 182.9763 | 45.7441
1515,Б | 315 | --*-- | 115 | 111 | 93 | 69.9035 | 22.1916
1516,А | 400 | Быт | 204 | 274 | 201 | 148.7915 | 37.1979
1516,Б | 400 | --*-- | 141 | 167 | 97 | 88.749 | 22.1872
1517,А | 400 | Рентгенологическое отделение ГБ №6; Быт | 58 | 93 | 85 | 51.7155 | 12.9289
1517,Б | 400 | НС-17 (теплонасосная) ОАО "ПТС"; Рентгенологическое отделение ГБ №6; Быт | 440 | 376 | 318 | 248.4972 | 62.1243
1518 | 250 | НС-17 ОАО "ПТС"; Взрослое поликлиническое отделение №2 ГБ №6; Детский сад №321; Кадетское отделение-интернат школы №170 | 193 | 146 | 165 | 110.4432 | 44.1773
1523.1 | 630 | НС-5 (теплонасосная) ОАО "ПТС" потр. 1 кат.; НСП-38 ООО "СКС"; Быт | 142 | 156 | 126 | 92.9125 | 14.748
1523.2 | 630 | --*-- | 100 | 110 | 105 | 69.027 | 10.9567
1525.1 | 400 | ООО "Фарм-СКД", котельная; Быт | 83 | 87 | 78 | 54.3451 | 13.5863
1525.2 | 250 | --*-- | 162 | 131 | 131 | 92.9125 | 37.165
1526,А | 400 | Детский сад №351; Быт | 140 | 170 | 140 | 98.61 | 24.6525
1526,Б | 400 | --*-- | 70 | 50 | 50 | 37.2527 | 9.3132
1530,А | 250 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1530,Б | 250 | --*-- | 115 | 81 | 57 | 55.4407 | 22.1763
1532,А | 400 | Быт | 72 | 81 | 65 | 47.7711 | 11.9428
1532,Б | 250 | --*-- | 340 | 205 | 302 | 185.6059 | 74.2424
1533,А | 630 | Быт | 216 | 258 | 226 | 153.3933 | 24.3481
1533,Б | 400 | --*-- | 205 | 179 | 250 | 138.9305 | 34.7326
1534,А | 630 | Взрослое поликлиническое отделение ГБ №6; Школа №66; Быт | 176 | 152 | 244 | 125.3443 | 19.8959
1534,Б | 630 | --*-- | 128 | 126 | 131 | 84.3663 | 13.3915
1535,А | 250 | НСП-39 ООО "СКС"; Быт | 70 | 39 | 45 | 33.7465 | 13.4986
1535,Б | 250 | --*-- | 92 | 96 | 102 | 63.5487 | 25.4195
1536,А | 400 | НСП-147 ООО "СКС"; Быт | 339 | 405 | 379 | 246.0867 | 61.5217
1536,Б | 400 | --*-- | 95 | 118 | 88 | 65.9591 | 16.4898
1537,А | 320 | АТС 246/247 ЗАО "Самарасвязьинформ"; Детский сад №320; ПСЭ-261 ПАО "Ростелеком" | 155 | 145 | 115 | 90.9403 | 28.4189
1537,Б | 315 | --*-- | 200 | 250 | 250 | 153.3933 | 48.6963
1538,А | 315 | Женская консультация ГБ №6; НСП-1 ООО "СКС"; Быт | 295 | 290 | 320 | 198.3157 | 62.9574
1538,Б | 315 | --*-- | 140 | 135 | 145 | 92.036 | 29.2178
1539,А | 400 | Детский сад №328; Школа №87; Быт | 291 | 204 | 185 | 149.0107 | 37.2527
1539,Б | 400 | --*-- | 86 | 111 | 136 | 72.9714 | 18.2429
1540 | 400 | Быт | 360 | 325 | 350 | 226.803 | 56.7007
1541.1 | 400 | НС-18 ОАО "ПТС"; Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1541.2 | 400 | --*-- | 41 | 42 | 44 | 27.8299 | 6.9575
1545.1 | 400 | Детский оздоровительный комплекс "Костёр"; Гостиничный комплекс "Ласка" | 151 | 165 | 136 | 99.0483 | 24.7621
1545.2 | 400 | --*-- | 13 | 17 | 33 | 13.8054 | 3.4514
1550 | 320 | Быт | 250 | 173 | 215 | 139.8071 | 43.6897
1552,А | 1000 | Детский сад №119; Быт | 170 | 175 | 180 | 115.045 | 11.5045
1552,Б | 1000 | --*-- | 245 | 225 | 256 | 159.0908 | 15.9091
1556,А | 400 | НСП-40а ООО "СКС"; Детское поликлиническое отделение №2 ГБ №6; Быт | 0 | 2 | 5 | 1.5339 | 0.38348
1556,Б | 630 | --*-- | 136 | 170 | 143 | 98.3909 | 15.6176
1560,А | 630 | Школа №116; Быт | 150 | 190 | 231 | 125.1251 | 19.8611
1560,Б | 630 | --*-- | 203 | 272 | 283 | 166.1031 | 26.3656
1561,А | 400 | Детский сад №83; Управление Пенсионного фонда РФ в Октябрьском и Советском районах; Быт | 197 | 120 | 149 | 102.1161 | 25.529
1561,Б | 400 | --*-- | 123 | 251 | 187 | 122.9338 | 30.7335
1562,А | 400 | Дополнительный офис №6994/0216 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Быт | 72 | 96 | 70 | 52.1537 | 13.0384
1562,Б | 400 | --*-- | 60 | 108 | 86 | 55.6599 | 13.915
1563,А | 400 | Детский сад №324; Быт | замерить нельзя |  |  | сб TUR
1563,Б | 400 | --*-- | замерить нельзя |  |  | сб TUR
1565 Т- 1 | 250 | Детский сад №349; Быт | 113 | 97 | 88 | 65.3017 | 26.1207
1565 Т- 2 | 200 | --*-- | 152 | 117 | 138 | 89.1873 | 44.5936
1566 | 400 | НСП-61 ООО "СКС"; Детский сад №173; Дополнительный офис №6991/0381 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Быт | 230 | 205 | 247 | 149.4489 | 37.3622
1568.1 | 630 | Теплопункт №21 ОАО "ПТС"; Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1568.2 | 630 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1569 | 400 | Детский сад №173; Школа №76; Быт | 0 | 20 | 5 | 5.4783 | 1.3696
1572,А | 400 | Детский дом №3; Быт | 73 | 137 | 151 | 79.1071 | 19.7768
1572,Б | 315 | --*-- | 132 | 152 | 152 | 95.5421 | 30.3308
1574,А | 630 | НСП-163 ООО "СКС"; Быт | 159 | 142 | 160 | 101.0205 | 16.035
1574,Б | 630 | --*-- | 80 | 77 | 67 | 49.0859 | 7.7914
1576,А | 630 | НСП-34 ООО "СКС"; Быт | 128 | 91 | 148 | 80.4219 | 12.7654
1576,Б | 400 | --*-- | 380 | 385 | 400 | 255.2903 | 63.8226
1580 | 250 | Котельная 469 кв ООО "Волгатеплоснаб"; Самарский областной клинический противотуберкулёзный диспансер им. Н.В. Постникова; Быт | 65 | 74 | 118 | 56.3173 | 22.5269
1585.1 | 630 | ГБУЗ СО "Самарская городская больница №4"; Быт | 271 | 284 | 389 | 206.8619 | 32.8352
1585.2 | 630 | --*-- | 335 | 340 | 351 | 224.8308 | 35.6874
1600,А | 630 | НСП-4 ООО "СКС"; Быт | 106 | 199 | 161 | 102.1161 | 16.2089
1600,Б | 630 | --*-- | 40 | 19 | 46 | 23.009 | 3.6522
1602,А | 400 | Быт | 162 | 167 | 207 | 117.4555 | 29.3639
1602,Б | 400 | --*-- | 157 | 127 | 167 | 98.8291 | 24.7073
1603,А | 400 | Детский сад №188; Быт | 175 | 139 | 100 | 90.7212 | 22.6803
1603,Б | 630 | --*-- | 66 | 176 | 117 | 78.6689 | 12.4871
1604,А | 400 | Детский сад №74; НСП-143 ООО "СКС"; Быт | 18 | 21 | 42 | 17.7498 | 4.4375
1604,Б | 400 | --*-- | 72 | 75 | 74 | 48.4285 | 12.1071
1606,А | 400 | Школа №90; Быт | 12 | 5 | 8 | 5.4783 | 1.3696
1606,Б | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1608 | 400 | НСП-5 ООО "СКС"; Детский сад №335; Быт | 266 | 218 | 273 | 165.8839 | 41.471
1613,А | 400 | Быт | 146 | 222 | 136 | 110.4432 | 27.6108
1613,Б | 400 | --*-- | 90 | 59 | 70 | 47.9902 | 11.9976
1614,А | 400 | НСП-5 ООО "СКС"; Быт | 100 | 44 | 86 | 50.4007 | 12.6002
1614,Б | 400 | --*-- | 270 | 368 | 230 | 190.2077 | 47.5519
1615 | 320 | Детский сад №339; Детский сад №335; Быт | 141 | 173 | 163 | 104.5266 | 32.6646
1616 | 400 | Быт | 78 | 153 | 168 | 87.4342 | 21.8586
1618 | 400 | Детский сад №339; Комбинат школьного питания; Быт | 35 | 26 | 44 | 23.009 | 5.7523
1619.1 | 400 | Управление пенсионного фонда РФ Волжского района; Быт | 176 | 190 | 108 | 103.8692 | 25.9673
1619.2 | 400 | --*-- | 134 | 226 | 254 | 134.5479 | 33.637
1620 | 315 | Школа №36; Быт | 47 | 53 | 38 | 30.2404 | 9.6001
1621 | 315 | Школа №36; Быт | 105 | 125 | 99 | 72.0949 | 22.8873
1623 | 400 | Быт | 130 | 77 | 160 | 80.4219 | 20.1055
1626 | 320 | Быт | 90 | 103 | 82 | 60.2617 | 18.8318
1627 | 315 | Быт | 243 | 239 | 255 | 161.5013 | 51.2702
1631 | 400 | Детский сад №170; Быт | 207 | 147 | 168 | 114.3876 | 28.5969
1632 | 250 | Быт | 245 | 156 | 200 | 131.6991 | 52.6797
1633 | 630 | Школа №67; Быт | 168 | 145 | 135 | 98.1717 | 15.5828
1634 | 630 | Школа №67; Быт | 30 | 20 | 31 | 17.7498 | 2.8174
1636,А | 630 | ФГАОУ ВО "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)" | 235 | 260 | 292 | 172.4579 | 27.3743
1636,Б | 400 | --*-- | 40 | 38 | 43 | 26.5151 | 6.6288
1637.1 | 630 | --*-- | 105 | 70 | 60 | 51.4963 | 8.174
1637.2 | 630 | --*-- | 90 | 65 | 85 | 52.592 | 8.3479
1638.1 | 400 | --*-- | 80 | 90 | 95 | 58.0703 | 14.5176
1638.2 | 400 | --*-- | 220 | 300 | 310 | 181.8807 | 45.4702
1640 | 630 | Радиоузел ПАО "Ростелеком"; Детский сад №182; Быт | 123 | 163 | 121 | 89.1873 | 14.1567
1641 | 400 | Радиоузел ПАО "Ростелеком"; Быт | 108 | 105 | 140 | 77.3541 | 19.3385
1642,А | 250 | Быт | 21 | 42 | 3 | 14.4628 | 5.7851
1642,Б | 400 | --*-- | 21 | 29 | 14 | 14.0245 | 3.5061
1644,А | 400 | НСП-59 ООО "СКС"; Дополнительный офис №6991/0208 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России" потр. 1 кат.; Быт | 185 | 163 | 186 | 117.0172 | 29.2543
1644,Б | 400 | --*-- | 0 | 1 | 0 | 0.21913 | 0.054783
1646,А | 400 | Быт | 62 | 35 | 53 | 32.87 | 8.2175
1646,Б | 400 | --*-- | 59 | 62 | 54 | 38.3483 | 9.5871
1647 | 400 | ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»; УАТС ЗАО "Самара Телеком"; Быт | 94 | 81 | 98 | 59.8234 | 14.9559
1648 | 400 | Быт | 111 | 118 | 126 | 77.7923 | 19.4481
1651,А | 400 | Быт | 180 | 127 | 144 | 98.8291 | 24.7073
1651,Б | 400 | --*-- | 83 | 98 | 73 | 55.6599 | 13.915
1653,А | 400 | НОУ ВПО "Самарский институт - высшая школа приватизации и предпринимательства"; Быт | 155 | 206 | 209 | 124.906 | 31.2265
1653,Б | 400 | --*-- | 17 | 107 | 78 | 44.2649 | 11.0662
1655,А | 400 | Быт | 182 | 243 | 191 | 134.9861 | 33.7465
1655,Б | 400 | --*-- | 0 | 4 | 0 | 0.87653 | 0.21913
1656,А | 400 | Теплопункт №18 ОАО "ПТС"; ПАО "АВТОВАЗБАНК"; НСП-141 ООО "СКС"; Быт | 61 | 54 | 55 | 37.2527 | 9.3132
1656,Б | 250 | --*-- | 57 | 95 | 90 | 53.0303 | 21.2121
1657,А | 160 | ГБУЗ СО Детское отделение №2 ГП №10; Быт | 123 | 157 | 135 | 90.9403 | 56.8377
1657,Б | 160 | --*-- | 69 | 84 | 68 | 48.4285 | 30.2678
1661.1 | 250 | ГБОУ СПО "Самарский техникум лёгкой промышленности"; Быт | 173 | 150 | 229 | 120.9616 | 48.3846
1661.2 | 250 | --*-- | 166 | 156 | 167 | 107.1562 | 42.8625
1663,А | 630 | НСП-73 ООО "СКС"; Быт | 199 | 220 | 158 | 126.4399 | 20.0698
1663,Б | 630 | --*-- | 238 | 216 | 200 | 143.3132 | 22.7481
1667 | 630 | ИФНС России по Железнодорожному району; Быт | 137 | 112 | 97 | 75.8201 | 12.0349
1668 | 630 | ИФНС России по Железнодорожному району; Быт | 320 | 244 | 320 | 193.7139 | 30.7482
1669 | 630 | НСП-66 ООО "СКС"; Детский сад №341; Быт | 324 | 372 | 379 | 235.5683 | 37.3918
1670 | 630 | НСП-66 ООО "СКС"; Детский сад №341; Быт | 122 | 209 | 208 | 118.1129 | 18.7481
1671 | 630 | Школа №94; Детский сад №341; Быт | 3 | 4 | 32 | 8.5462 | 1.3565
1672 | 400 | Школа №94; Быт | 78 | 58 | 280 | 91.1595 | 22.7899
1675 | 400 | Почтовое отделение №93; Быт | 78 | 76 | 91 | 53.6877 | 13.4219
1676 | 400 | Почтовое отделение №93; Быт | 194 | 269 | 290 | 165.0074 | 41.2518
1678,А | 630 | Быт | 186 | 157 | 103 | 97.7335 | 15.5132
1678,Б | 630 | --*-- | 195 | 232 | 244 | 147.0385 | 23.3394
1679,А | 400 | ГБОУ ВПО "СамГМУ" Минздрава России; Институт экспериментальной медицины и биотехнологии СамГМУ | 391 | 430 | 439 | 276.108 | 69.027
1679,Б | 400 | --*-- | 52 | 96 | 66 | 46.8945 | 11.7236
1683 | 400 | НСП-2 ООО "СКС"; Быт | 26 | 47 | 80 | 33.5274 | 8.3819
1684 | 400 | НСП-2 ООО "СКС"; Быт | 186 | 153 | 158 | 108.9093 | 27.2273
1686.1 | 320 | Котельная 469 кв. ООО "Волгатеплоснаб"; Школа №114; ГБУЗ СО "Самарская стоматологическая поликлиника №3 Советского района"; Дополнительный офис №6991/0239 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Быт | 111 | 92 | 55 | 56.5364 | 17.6676
1686.2 | 400 | --*-- | 194 | 195 | 221 | 133.6713 | 33.4178
1687,А | 400 | ГБУЗ СО "Самарская стоматологическая поликлиника №3 Советского района"; НСП-152 ООО "СКС"; Быт | 236 | 280 | 276 | 173.5536 | 43.3884
1687,Б | 630 | --*-- | 186 | 211 | 221 | 135.4244 | 21.4959
1690.1 | 400 | НСП-146 ООО «СКС»; Быт | 307 | 357 | 263 | 203.1366 | 50.7841
1690.2 | 400 | --*-- | 237 | 272 | 282 | 173.3345 | 43.3336
1691.1 | 630 | Быт | 167 | 117 | 116 | 87.6533 | 13.9132
1691.2 | 630 | --*-- | 291 | 272 | 149 | 156.0229 | 24.7655
1703 | 400 | Быт | 262 | 296 | 297 | 187.359 | 46.8397
1724.1 | 400 | Фонтан "40 лет Победы" Спецремзеленхоз"; Быт | замерить нельзя |  |  | сб TUR
1724.2 | 400 | --*-- | замерить нельзя |  |  | сб TUR
1726,А | 250 | Теплопункт №30 ОАО "ПТС"; НСП-42 ООО "СКС"; Быт | 120 | 160 | 115 | 86.5577 | 34.6231
1726,Б | 320 | --*-- | 175 | 170 | 160 | 110.6623 | 34.582
1728,А | 400 | Школа №41; Быт | 98 | 101 | 90 | 63.3295 | 15.8324
1728,Б | 400 | --*-- | 220 | 251 | 239 | 155.5847 | 38.8962
1730,А | 400 | Быт | 219 | 160 | 265 | 141.1219 | 35.2805
1730,Б | 400 | --*-- | 106 | 90 | 94 | 63.5487 | 15.8872
1731,А | 400 | Детский сад №391; Школа №16; Детское поликлиническое отделение №2, Детская молочная кухня ГБ №9; НСП-48 ООО "СКС"; Быт | 175 | 245 | 131 | 120.7425 | 30.1856
1731,Б | 400 | --*-- | 27 | 7 | 1 | 7.6697 | 1.9174
1732,А | 400 | Быт | 312 | 248 | 220 | 170.924 | 42.731
1732,Б | 400 | --*-- | 215 | 237 | 230 | 149.4489 | 37.3622
1750,А | 400 | Детский сад №465; Быт | 105 | 70 | 82 | 56.3173 | 14.0793
1750,Б | 400 | --*-- | 153 | 142 | 117 | 90.2829 | 22.5707
1751,А | 400 | Школа №3; Быт | 140 | 158 | 189 | 106.7179 | 26.6795
1751,Б | 400 | --*-- | 206 | 89 | 155 | 98.61 | 24.6525
1761,А | 400 | НСП-8 ООО "СКС"; Теплопункт №56 ОАО "ПТС"; Быт | 90 | 117 | 76 | 62.0147 | 15.5037
1761,Б | 400 | --*-- | 292 | 287 | 356 | 204.8897 | 51.2224
1763,А | 400 | НС-1 ОАО "ПТС"; НСП-7 ООО "СКС"; Быт | 105 | 107 | 101 | 68.5887 | 17.1472
1763,Б | 400 | --*-- | 168 | 184 | 177 | 115.9215 | 28.9804
1768,А | 400 | НСП-52 ООО "СКС"; Быт | 145 | 103 | 99 | 76.0393 | 19.0098
1768,Б | 400 | --*-- | 132 | 125 | 123 | 83.2707 | 20.8177
1770,А | 400 | Быт | 39 | 60 | 24 | 26.9534 | 6.7383
1770,Б | 400 | --*-- | 118 | 100 | 197 | 90.9403 | 22.7351
1771.1 | 630 | Быт | 155 | 219 | 223 | 130.8226 | 20.7655
1771.2 | 630 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1786,А | 630 | НСП-51 ООО "СКС"; АО НПЦ "ИНФОТРАНС"; Быт | 120 | 113 | 69 | 66.1783 | 10.5045
1786,Б | 630 | --*-- | 144 | 157 | 161 | 101.2396 | 16.0698
1790,А | 400 | Теплопункт №34 ОАО "ПТС"; НСП-46 ООО "СКС"; Быт | 170 | 195 | 190 | 121.619 | 30.4048
1790,Б | 400 | --*-- | 160 | 175 | 205 | 118.332 | 29.583
1791,А | 400 | Детский сад №183; Теплопункт №31 дома ребёнка "Солнышко"; Теплопункт №32 ОАО "ПТС"; НСП-49 ООО "СКС"; ЗАГС Октябрьского района; Быт | 300 | 220 | 210 | 159.9673 | 39.9918
1791,Б | 400 | --*-- | 110 | 185 | 200 | 108.471 | 27.1178
1792,А | 630 | Быт | 305 | 305 | 305 | 200.507 | 31.8265
1792,Б | 630 | --*-- | 70 | 70 | 70 | 46.018 | 7.3044
1793,А | 630 | НСП-47 ООО "СКС"; Теплопункт №33 ОАО "ПТС"; Быт | 60 | 60 | 65 | 40.5397 | 6.4349
1793,Б | 400 | --*-- | 400 | 370 | 370 | 249.812 | 62.453
1797,А | 630 | ООО Страховая компания "Содействие" потр. 1 кат.; НСП-55 ООО "СКС"; НС-6 ОАО "ПТС"; 20-ти эт. ж/дом, система пожаротушения и лифты потр. 1 кат.; Быт | 135 | 135 | 130 | 87.6533 | 13.9132
1797,Б | 630 | --*-- | 20 | 35 | 15 | 15.3393 | 2.4348
1798 | 400 | Быт | 467 | 468 | 498 | 314.0181 | 78.5045
1810,I | 400 | Быт | 45 | 30 | 35 | 24.1047 | 6.0262
1810,II | 400 | --*-- | 188 | 164 | 270 | 136.3009 | 34.0752
1811 | 320 | НС-37 ОАО "ПТС"; Котельная квартала 527 ООО «Волгатеплоснаб»; Быт | 164 | 180 | 265 | 133.4522 | 41.7038
1812 | 630 | НС-38 ОАО "ПТС"; Быт | 309 | 345 | 396 | 230.09 | 36.5222
1814,А | 630 | НС-39 ОАО "ПТС"; Быт | 180 | 130 | 145 | 99.7057 | 15.8263
1814,Б | 630 | --*-- | 160 | 140 | 200 | 109.5667 | 17.3915
1819 | 400 | НС-37 ОАО "ПТС"; НС-38 ОАО "ПТС"; Быт | 122 | 71 | 79 | 59.6043 | 14.9011
1820,I | 1000 | Дополнительный офис №6991/0331 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Быт | замерить нельзя |  |  | сб TUR
1820,II | 1000 | --*-- | замерить нельзя |  |  | сб TUR
1845,I | 400 | Котельная квартала 527 ООО «Волгатеплоснаб»; Быт | 224 | 232 | 205 | 144.8471 | 36.2118
1845,II | 400 | --*-- | 292 | 268 | 262 | 180.1276 | 45.0319
1846,I | 1000 | Быт | замерить нельзя |  |  | сб TUR
1846,II | 1000 | --*-- | замерить нельзя |  |  | сб TUR
1855,I | 400 | Быт | 76 | 133 | 153 | 79.3263 | 19.8316
1855,II | 400 | --*-- | 231 | 202 | 251 | 149.8872 | 37.4718
1856,I | 400 | ЦТП-119 ОАО "ПТС"; Быт | 101 | 79 | 102 | 61.7956 | 15.4489
1856,II | 320 | --*-- | 157 | 222 | 250 | 137.8349 | 43.0734
1857,I | 400 | Быт | 46 | 77 | 75 | 43.3884 | 10.8471
1857,II | 400 | --*-- | 81 | 117 | 50 | 54.3451 | 13.5863

## ЦУ
Центральный участок-2016г.
Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
|  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С
РП 201ст,1 | 400 | отделение № 28 СБ РФ,быт | замерить нельзя |  |  | сб TUR
РП 201ст,2 | 250 | быт | замерить нельзя |  |  | сб TUR
РП 201 н,1 | 1000 | отделение № 28 СБ РФ,быт | 46 | 118 | 112 | 60.4808 | 6.0481
РП 201 н,2 | 1000 | отделение № 28 СБ РФ,быт | 84 | 138 | 116 | 74.0671 | 7.4067
РП 203,1 | 400 | школа № 148,быт | 4 | 3 | 2 | 1.9722 | 0.49305
РП 203,2 | 400 | школа № 148,быт | 136 | 160 | 181 | 104.5266 | 26.1317
РП 205,1 | 630 | быт | 127 | 191 | 136 | 99.4865 | 15.7915
РП 205,2 | 630 | быт | 60 | 19 | 27 | 23.2281 | 3.687
РП 206,1 | 560 | Гимназия № 3; ОМВД России по Волжскому району; ОУФМС России по СО в Волжском районе; Самарский социально-педагогический колледж ; 58 центр ВСЭиЛД ОАО "Оборонэнерго",быт | 389 | 363 | 335 | 238.1979 | 42.5353
РП 207,1 | 400 | ОАО "Ростелеком" ; ФГБОУ ВПО "СамГТУ" 2 корпус,быт | 27 | 15 | 20 | 13.5863 | 3.3966
РП 207,2 | 400 | ОАО "Ростелеком" ; ФГБОУ ВПО "СамГТУ" 2 корпус,быт | 37 | 25 | 30 | 20.1603 | 5.0401
РП 208,1 0,23кВ | 400 | Центральный государственный архив СО; Самарская городская стоматологическая поликлиника № 1; Художественный музей; стоматологическая поликлиника № 354 КЭЧ ПРИВО; 97 Государственный центр судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Центрального военного округа ОАО "Оборонэнерго",быт | 339 | 395 | 340 | 136.2548 | 34.0637
РП 208,2 | нет | - | - | - | - | - | -
РП 209,1 0,23кВ | 400 | быт | 234 | 258 | 221 | 90.4559 | 22.614
РП 209,2 | 400 | быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 210,1 | нет | - | - | - | - | - | -
РП 210,2 0,23 | 630 | быт | 309 | 259 | 279 | 107.4561 | 17.0565
РП 211,1 | нет | - | - | - | - | - | -
РП 211,2 0,23кВ | 320 | д\сад № 56 корпус 1,быт | 464 | 435 | 526 | 180.785 | 56.4953
РП 212,1 | 400 | Межрайонная ИФНС № 18 по СО потр. 3 кат. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 212,2 | 250 | быт | 75 | 75 | 80 | 50.4007 | 20.1603
РП 213,1 0,23кВ | 630 | филиал центральной сберкассы № 28 СБ РФ; ГБОУ СПО "Самарский техникум кулинарного искусства"; ГАОУ СПО "Самарский колледж транспорта и коммуникаций",быт | 115 | 113 | 152 | 48.2093 | 7.6523
РП 213,2 | 630 | филиал центральной сберкассы № 28 СБ РФ; ГБОУ СПО "Самарский техникум кулинарного искусства"; ГАОУ СПО "Самарский колледж транспорта и коммуникаций",быт | 121 | 172 | 160 | 99.2674 | 15.7567
РП 215,1 | 400 | Приватбанк; ФГОУ ВПО "Сам. гос. академия культуры и искусств" гл. корпус; университет Наяновой,быт | 65 | 31 | 60 | 34.1848 | 8.5462
РП 215,2 | 400 | Приватбанк; ФГОУ ВПО "Сам. гос. академия культуры и искусств" гл. корпус; университет Наяновой,быт | 44 | 65 | 46 | 33.9657 | 8.4914
РП 216,1 | 630 | узел связи ЗАО "СамараТелеком"; ОАО "Самараагрострой"; ОАО "Радиокоммуникация",быт | 111 | 100 | 109 | 70.1227 | 11.1306
РП 216,2 | 630 | узел связи ЗАО "СамараТелеком"; ОАО "Самараагрострой"; ОАО "Радиокоммуникация",быт | 198 | 175 | 131 | 110.4432 | 17.5307
РП 217,1 | 400 | Самарский государственный академический театр оперы и балета; ГУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС",быт | 14 | 12 | 23 | 10.7375 | 2.6844
РП 217,1 | 630 | Самарский государственный академический театр оперы и балета; ГУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС",быт | 11 | 22 | 16 | 10.7375 | 1.7044
РП 217,2 | 400 | Самарский государственный академический театр оперы и балета; ГУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС",быт | 5 | 3 | 9 | 3.7253 | 0.93132
РП 217,2 | 630 | Самарский государственный академический театр оперы и балета; ГУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС",быт | 36 | 24 | 25 | 18.6263 | 2.9566
РП 219,1 | 630 | быт | 116 | 88 | 88 | 63.9869 | 10.1567
РП 219,2 | 630 | быт | 38 | 25 | 17 | 17.5307 | 2.7826
РП 220,1 | 400 | быт | 171 | 210 | 190 | 125.1251 | 31.2813
РП 220,2 | 400 | быт | 23 | 67 | 32 | 26.7343 | 6.6836
РП 221,1 | 400 | АТС-336\338, ПСЭ-265\2 ОАО "Ростелеком"; БС сотовой связи ОАО "СМАРТС",быт | 208 | 211 | 231 | 142.4367 | 35.6092
РП 221,2 | 630 | АТС-336\338, ПСЭ-265\2 ОАО "Ростелеком"; БС сотовой связи ОАО "СМАРТС",быт | 1 | 1 | 1 | 0.6574 | 0.10435
РП 222,1 | 400 | школа № 174, быт | 72 | 60 | 88 | 48.2093 | 12.0523
РП 222,2 | 400 | школа № 174, быт | 18 | 22 | 34 | 16.2159 | 4.054
РП 223,1 | 630 | ОАО "Билайн-Самара"; АТС-2409 ЗАО "Самарасвязьинформ",быт | 250 | 240 | 212 | 153.8316 | 24.4177
РП 223,2 | 630 | ОАО "Билайн-Самара"; АТС-2409 ЗАО "Самарасвязьинформ",быт | 205 | 216 | 251 | 147.2576 | 23.3742
РП 225,1 | 400 | НС-25 ОАО "ПТС"; НСП-70 ООО "Самарские коммунальные системы"; ЦТП-21 ОАО "ПТС",быт | 200 | 134 | 99 | 94.8847 | 23.7212
РП 225,2 | 630 | НС-25 ОАО "ПТС"; НСП-70 ООО "Самарские коммунальные системы"; ЦТП-21 ОАО "ПТС",быт | 80 | 36 | 43 | 34.8422 | 5.5305
РП 226,1 | 630 | БС-57482 ОАО "Вымпелком"; ЦСР ЗАО "СГЭС"; ГБОУ СПО "Самарский энергетический колледж"; ООО "Клиника Флоровой"; инвестиционная компания "Востокинвест"; БС сотовой связи ОАО "Мегафон"; БС сотовой связи ОАО "Ростелеком",быт | 14 | 7 | 15 | 7.8888 | 1.2522
РП 226,2 | 630 | БС-57482 ОАО "Вымпелком"; ЦСР ЗАО "СГЭС"; ГБОУ СПО "Самарский энергетический колледж"; ООО "Клиника Флоровой"; инвестиционная компания "Востокинвест"; БС сотовой связи ОАО "Мегафон"; БС сотовой связи ОАО "Ростелеком",быт | 41 | 54 | 45 | 30.6787 | 4.8696
РП 227,1 тр-р 2 | 630 | администрация Сам. обл.; Сам. Губернская Дума; детский сад № 452; ПСЭ-242 (вертушка) ОАО "ВолгаТелеком"; поликлиника № 11,быт | 1 | 2 | 1 | 0.87653 | 0.13913
РП 227,1 тр-р 3 | 630 | администрация Сам. обл.; Сам. Губернская Дума; детский сад № 452; ПСЭ-242 (вертушка) ОАО "ВолгаТелеком"; поликлиника № 11,быт | 129 | 57 | 127 | 68.5887 | 10.8871
РП 227,2 тр-р 1 | 630 | администрация Сам. обл.; Сам. Губернская Дума; детский сад № 452; ПСЭ-242 (вертушка) ОАО "ВолгаТелеком"; поликлиника № 11,быт | 67 | 102 | 86 | 55.879 | 8.8697
РП 227,2 тр-р 4 | 630 | администрация Сам. обл.; Сам. Губернская Дума; детский сад № 452; ПСЭ-242 (вертушка) ОАО "ВолгаТелеком"; поликлиника № 11,быт | 54 | 33 | 56 | 31.3361 | 4.974
РП 228,1 | 1000 | ООО "Ипотечное агентство Домострой"; ОАО "Инкасстрах",быт | 200 | 160 | 205 | 123.8103 | 12.381
РП 228,2 | 1000 | ООО "Ипотечное агентство Домострой"; ОАО "Инкасстрах",быт | 98 | 117 | 102 | 69.4653 | 6.9465
РП 229,1 | 1000 | ОАО "Юниакорбанк",быт | 161 | 164 | 149 | 103.8692 | 10.3869
РП 229,2 | 1000 | ОАО "Юниакорбанк",быт | 23 | 26 | 42 | 19.9411 | 1.9941
РП 233,1 | 1000 | быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 233,2 | 1000 | быт | 180 | 222 | 188 | 129.2887 | 12.9289
РП 234,1 | 1250 | быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 234,2 | 1250 | быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 240,1 | 400 | ЗАО Инфо-Телеком"; МБДОУ № 287 ,быт | 102 | 79 | 121 | 66.1783 | 16.5446
РП 240,2 | 400 | ЗАО Инфо-Телеком"; МБДОУ № 287 ,быт | 41 | 65 | 52 | 34.6231 | 8.6558
РП 241,1 | 400 | НСП-67 ООО "Самарские коммунальные системы"; БС сотовой связи ОАО "МТС",быт | 256 | 257 | 280 | 173.7727 | 43.4432
РП 241,2 | 400 | НСП-67 ООО "Самарские коммунальные системы"; БС сотовой связи ОАО "МТС",быт | 118 | 66 | 165 | 76.4775 | 19.1194
РП 242,1 | 1000 | быт | 171 | 218 | 184 | 125.5634 | 12.5563
РП 242,2 | 1000 | быт | 487 | 416 | 341 | 272.6019 | 27.2602
РП 243,1 | 630 | поликлиника № 3 клинико-диагностическое отделение,быт | 5 | 7 | 0 | 2.6296 | 0.4174
РП 243,2 | 630 | поликлиника № 3 клинико-диагностическое отделение,быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 250,1 | 400 | ЦТП-19, гостиница департамента губернатора Сам. обл.; департамент финансов г.о. Самары,быт | 51 | 27 | 34 | 24.5429 | 6.1357
РП 250,2 | 400 | ЦТП-19, гостиница департамента губернатора Сам. обл.; департамент финансов г.о. Самары,быт | 60 | 87 | 120 | 58.5086 | 14.6272
РП 251,1 | 630 | Средневолжское линейное управление МВД России на транспорте; КЖКХ Железнодорожного района ,быт | 38 | 128 | 53 | 47.9902 | 7.6175
РП 251,2 | 630 | Средневолжское линейное управление МВД России на транспорте; КЖКХ Железнодорожного района ,быт | 190 | 104 | 138 | 94.6656 | 15.0263
РП 253,1 | 400 | национальный торговый банк; ОАО "Самаранефтегаз"; здание Епархиального управления,быт | 405 | 395 | 395 | 261.8643 | 65.4661
РП 253,2 | 400 | национальный торговый банк; ОАО "Самаранефтегаз"; здание Епархиального управления,быт | 80 | 15 | 95 | 41.6353 | 10.4088
РП 254,1 | 400 | ОАО "Самарагидротрубопровод",быт | 18 | 18 | 20 | 12.2715 | 3.0679
РП 254,2 | 400 | ОАО "Самарагидротрубопровод",быт | 144 | 127 | 137 | 89.4064 | 22.3516
РП 256,1 | 400 | ООО "Фита-М" котельная; ООО "СамараТранснефтьСервис",быт | 26 | 24 | 37 | 19.0646 | 4.7661
РП 256,2 | 400 | ООО "Фита-М" котельная; ООО "СамараТранснефтьСервис",быт | 23 | 15 | 26 | 14.0245 | 3.5061
2002 0,23кВ | 400 | быт | 405 | 378 | 461 | 157.8221 | 39.4555
2003 0,23кВ | 320 | Самарская швейная фабрика,быт | 52 | 64 | 45 | 20.4255 | 6.383
2005ст. 0,23кВ | 400 | Городская поликлиника № 3, отделение восстановительного лечения,быт | 192 | 176 | 173 | 68.6349 | 17.1587
2005 н,1 | 320 | ПСЭ-332\2 ОАО "Ростелеком",быт | 215 | 278 | 297 | 173.1153 | 54.0985
2005 н,2 | 400 | ПСЭ-332\2 ОАО "Ростелеком",быт | 0 | 18 | 2 | 4.3827 | 1.0957
2007 0,23кВ | 320 | быт | 240 | 258 | 380 | 111.3889 | 34.809
2008,А | 180 | ММБУ "Городская клиническая больница № 3"; ГУ СО. "Служба эксплуатации зданий и сооружений"; МСЧ ВМС УФСБ РФ по СО; Министерство образования и науки администрации области; БС сотовой связи ОАО "МТС",быт | 40 | 48 | 14 | 22.3516 | 12.4176
2008,Б | 180 | ММБУ "Городская клиническая больница № 3"; ГУ СО. "Служба эксплуатации зданий и сооружений"; МСЧ ВМС УФСБ РФ по СО; Министерство образования и науки администрации области; БС сотовой связи ОАО "МТС",быт | 80 | 60 | 70 | 46.018 | 25.5656
2009 0,23кВ | 400 | котельная ГУП СО Самарский центр развития животноводстава "Велис"; котельная ул. Молодогвардейская ЗАО "СУТЭК",быт | 320 | 209 | 300 | 105.1725 | 26.2931
2011 | 400 | быт | 219 | 60 | 173 | 99.0483 | 24.7621
2012 0,23кВ Т-1 | 630 | ММБУ "Городская клиническая больница № 3"; д\сад № 105; ООО "Управляющая компания ПМК-98" ; БС сотовой связи ОАО "МТС",быт | 464 | 451 | 502 | 179.7701 | 28.5349
2012 0,23кВ Т-2 | 630 | ММБУ "Городская клиническая больница № 3"; д\сад № 105; ООО "Управляющая компания ПМК-98" ; БС сотовой связи ОАО "МТС",быт | 458 | 362 | 494 | 166.7028 | 26.4608
2013 0,23кВ | 400 | ГУ здравоохранения Самарской области "Самарский городской противотуберкулёзный диспансер" Диспансерное отделение № 1 ; БТИ ; колледж экономики, статистики и информ.; ПГАТИ,быт | 280 | 280 | 210 | 97.6873 | 24.4218
2014 0,23кВ | 250 | Сам. больница филиал ФГУ "ПОМЦ Росздрава" стационар и поликлиника ; школа юных моряков пароходство "Волгатанкер"; военная кафедра СГМУ; стационар кожно-венеролог. диспансера; следст. упр. следст. комитета при прокуроре РФ по Сам. обл.; мед. отд. ГУВД по Сам. обл.; контр. ревиз. упр. ГУВД по Сам. обл.; ФКУ "УФО МО РФ по Самарской области" ОАО "Оборонэнерго" ,быт | 266 | 237 | 249 | 95.4037 | 38.1615
2015 0,23кВ | 250 | судебно-мед. экспертиза; муз. школа; ИнвестСамараСтрой; Сам. соц. приют для престарелых дневного пребывания,быт | 515 | 420 | 473 | 178.6283 | 71.4513
2017 0,23кВ | 320 | ОАО "Волготанкер" служба безопасности,быт | 212 | 211 | 275 | 88.5529 | 27.6728
2018 0,23кВ | 250 | дет. приемник-распределитель; школа № 63; обл. кож-вен. Диспансер,быт | 418 | 397 | 343 | 146.9116 | 58.7646
2019 0,23кВ | 250 | ОАО Волгастальмонтаж"; клиника "Семейный врач"; Самарское отделение казначейства; Прокуратура Самарской области,быт | 178 | 137 | 155 | 59.6273 | 23.8509
2020.1 | 1000 | ООО "Репер"; кадастровая палата по Сам. обл.,быт | 80 | 105 | 62 | 54.1259 | 5.4126
2020.2 | 1000 | ООО "Репер"; кадастровая палата по Сам. обл.,быт | 70 | 182 | 72 | 70.9992 | 7.0999
2021 0,23кВ | 400 | Административное здание 1-го сетевого района ОАО "ПТС",быт | 179 | 209 | 267 | 83.0977 | 20.7744
2022,А | 630 | ФГБОУ ВПО СамГМУ,быт | 190 | 173 | 70 | 94.8847 | 15.0611
2022,Б | 630 | ФГБОУ ВПО СамГМУ,быт | 0 | 5 | 1 | 1.3148 | 0.2087
2024 0,23кВ | 180 | быт | 102 | 125 | 244 | 59.7542 | 33.1968
2026 | 630 | Военный комиссариат Самарской области ОАО "Оборонэнерго",быт | 600 | 460 | 550 | 352.8047 | 56.0007
2027 | 630 | быт | 245 | 229 | 289 | 167.1987 | 26.5395
2028 0,23кВ | 320 | ФГБОУ ВПО "Поволжская государственная социально-гуманитарная академия",быт | 170 | 220 | 220 | 77.3887 | 24.184
2029 0,23кВ | 315 | Детский сад № 49; ФГБОУ ВПО «СамГУПС»,быт | 203 | 200 | 221 | 79.1648 | 25.1317
2030 0,23кВ | 400 | ГБОУ СПО "Самарский техникум кулинарного искусства"; стоматол. поликлиника №354 КЭЧ ПРИВО,быт | 390 | 392 | 399 | 149.8295 | 37.4574
2033,1 0,23кВ | 630 | городская поликлиника № 1; гостиница "Националь"; филиал Бузулукского фин. экон. колледжа; Сам. мед. центр профилактики,быт | 47 | 24 | 73 | 18.2688 | 2.8998
2033,2 0,23кВ | 630 | городская поликлиника № 1; гостиница "Националь"; филиал Бузулукского фин. экон. колледжа; Сам. мед. центр профилактики,быт | 238 | 266 | 166 | 85.0007 | 13.4922
2035.1 | 400 | ОСП "Самарский почтамт" отдел доставки; гостиница "Жигули"; министерство здравоохранения; ООО "Монолит-строй",быт | 484 | 567 | 537 | 347.9837 | 86.9959
2035.2 | 400 | ООО "Монолит-строй",быт | 209 | 261 | 221 | 151.4211 | 37.8553
2036 0,23кВ | 320 | быт | 214 | 178 | 243 | 80.5603 | 25.1751
2037.1 | 630 | Межрегион. ВолгоКамский банк,быт | 66 | 80 | 71 | 47.5519 | 7.5479
2037.2 | 630 | Межрегион. ВолгоКамский банк,быт | 102 | 137 | 82 | 70.3418 | 11.1654
2039 ст 0,23кВ | 400 | фонд "Здоровье нации"; спецпрокуратура; банк "Солидарность"; ООО "Медиацентр"; Департамент культуры, туризма и молодежной политики, администрация г.о. Самара; МУК театр драмы "Камерная сцена",быт | 658 | 596 | 570 | 231.4048 | 57.8512
2039 ,А 0,23кВ | 180 | быт | 25 | 22 | 14 | 7.7389 | 4.2994
2040,А | 630 | ММБУ "Городская клиническая больница № 3"; школа № 1; педаг. коллежд № 1 ,быт | 325 | 413 | 314 | 230.5283 | 36.5918
2040,Б | 630 | ММБУ "Городская клиническая больница № 3"; школа № 1; педаг. коллежд № 1 ,быт | 24 | 14 | 28 | 14.4628 | 2.2957
2041 0,23кВ | 250 | ОАО банк "Приоритет" | 143 | 144 | 160 | 56.7094 | 22.6838
2042 0,23кВ | 630 | д\сад № 49; управление соц. обслуживания; Госстрах; Приволжскнефтепровод,быт | 278 | 216 | 242 | 93.3739 | 14.8212
2043,А | 630 | Прокуратура Самарской области; Средневолжское линейное управление МВД России на транспорте; ТСЖ "Гвардейское" 8-ми эт. ж\дом, крышная котельная,быт | 142 | 176 | 145 | 101.4587 | 16.1046
2043,Б | 630 | Прокуратура Самарской области; Средневолжское линейное управление МВД России на транспорте; ТСЖ "Гвардейское" 8-ми эт. ж\дом, крышная котельная,быт | 74 | 82 | 128 | 62.2339 | 9.8784
2045 0,23кВ | 180 | Департамент социальной поддержки и защиты населения Администрация г.о. Самара | 264 | 320 | 138 | 91.5977 | 50.8876
2048 | 400 | быт | 186 | 216 | 184 | 128.4121 | 32.103
2049 0,23кВ | 100 | ГОУ СПО "Сам. техникум транспорта и коммуникаций",быт | 27 | 93 | 86 | 26.1345 | 26.1345
2050 0,23кВ | 180 | быт | 9 | 70 | 108 | 23.7241 | 13.18
2053 0,23кВ | 400 | быт | 450 | 560 | 700 | 216.942 | 54.2355
2055 0,23кВ | 320 | Департамент образования; Сам. музыкальное училище; Самарагаз,быт | 289 | 222 | 297 | 102.5083 | 32.0338
2056 0,23кВ | 320 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области; Сам. музыкальное училище,быт | 180 | 143 | 160 | 61.2766 | 19.1489
2058 0,23кВ | 315 | гостиница "Колос"; Самаранефтегаз,быт | 210 | 158 | 180 | 69.5229 | 22.0708
2059,1 0,23кВ | 400 | ФГОУ ВПО "Сам. гос. академия культуры и искусств" гл. корпус,быт | 40 | 31 | 47 | 14.9703 | 3.7426
2059,2 0,23кВ | 630 | ФГОУ ВПО "Сам. гос. академия культуры и искусств" гл. корпус,быт | 93 | 67 | 71 | 29.3062 | 4.6518
2060 | 100 | быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2062 0,23кВ | 250 | д\сад № 147,быт | 121 | 100 | 126 | 44.0227 | 17.6091
2064.1 | 315 | Самарская православная классическая гимназия; котельная МП "Самарабани",быт | 135 | 152 | 160 | 97.9526 | 31.0961
2064,2 0,23кВ | 180 | школа-интернат "Преодоление"; котельная МП "Самарабани",быт | 145 | 155 | 83 | 48.5899 | 26.9944
2065.1 | 400 | быт | 82 | 69 | 80 | 50.6198 | 12.655
2065.2 | 400 | быт | 47 | 20 | 36 | 22.5707 | 5.6427
2065,2 0,23кВ | 250 | быт | 286 | 374 | 467 | 142.9787 | 57.1915
2066 0,23кВ | 320 | Военный комиссариат Самарской области ОАО "Оборонэнерго" | 363 | 443 | 292 | 139.2996 | 43.5311
2067,А | 630 | Городская административно-техническая инспекция по благоустройству; контрольно-счётная палата г.о. Самара; Самарское управление министерства образования и науки Самарской области,быт | 14 | 1 | 39 | 11.8332 | 1.8783
2067,Б | 630 | Городская административно-техническая инспекция по благоустройству; контрольно-счётная палата г.о. Самара; Самарское управление министерства образования и науки Самарской области,быт | 24 | 45 | 57 | 27.6108 | 4.3827
2069 0,23 кВ | 100 | быт | 78 | 40 | 25 | 18.1419 | 18.1419
2070 0,23кВ | 180 | быт | 202 | 247 | 326 | 98.3217 | 54.6231
2071 | 400 | быт | 492 | 336 | 298 | 246.7441 | 61.686
2072 0,23кВ | 180 | пол-ка № 8,быт | 150 | 123 | 131 | 51.2541 | 28.4745
2074 0,23кВ | 320 | корпус № 2; ООО "Газпром трансгаз Самара"; ФГУ "Дом офицеров Самарского гарнизона" музей ОАО "Оборонэнерго",быт | 27 | 28 | 29 | 10.6568 | 3.3302
2076 0,23кВ | 320 | пед. Колледж,быт | 130 | 131 | 225 | 61.6572 | 19.2679
2078 0,23кВ | 320 | Самарский филиал ФГБОУ ВО "Волжский государственный университет водного транспорта"; ГБОУ СПО "Самарский техникум кулинарного искусства"; офисное помещение ОАО "МТС",быт | 352 | 385 | 200 | 118.8741 | 37.1481
2078 0,23кВ | 400 | Самарский филиал ФГБОУ ВО "Волжский государственный университет водного транспорта"; ГБОУ СПО "Самарский техникум кулинарного искусства"; офисное помещение ОАО "МТС",быт | 149 | 117 | 135 | 50.8735 | 12.7184
2079,А | 630 | ФГБОУ ВПО СамГТУ корпус № 6 ; ГОУ СПО Сам. обл. училище культуры корпус № 1,быт | 22 | 3 | 4 | 6.3549 | 1.0087
2079,Б | 630 | ФГБОУ ВПО СамГТУ корпус № 6 ; ГОУ СПО Сам. обл. училище культуры корпус № 1,быт | 96 | 107 | 78 | 61.5765 | 9.774
2080.1 | 630 | Министерство строительства СО; гостиница департамента губернатора Сам. обл.,быт | 120 | 140 | 120 | 83.2707 | 13.2176
2080.2 | 630 | Министерство строительства СО; гостиница департамента губернатора Сам. обл.,быт | 50 | 20 | 17 | 19.0646 | 3.0261
2081.1 | 250 | Темпбанк; Самаранефтегаз,быт | 71 | 42 | 66 | 39.2249 | 15.6899
2081.2 | 250 | Темпбанк; Самаранефтегаз,быт | 26 | 62 | 36 | 27.1725 | 10.869
2082 0,23кВ | 630 | быт | 548 | 459 | 539 | 196.1359 | 31.1327
2083.1 | 400 | Поволжское отделение СБ РФ; Самарский институт бизнеса и управления,быт | 76 | 61 | 79 | 47.3328 | 11.8332
2083.2 | 400 | Поволжское отделение СБ РФ; Самарский институт бизнеса и управления,быт | 35 | 37 | 29 | 22.1325 | 5.5331
2084,А | 250 | ФГБОУ ВПО СамГТУ; д\сад № 58; ОАО "Корпорация развития Самарской области",быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2084,Б 0,23кВ | 400 | ФГБОУ ВПО СамГТУ; д\сад № 58; ОАО "Корпорация развития Самарской области",быт | 224 | 271 | 296 | 100.3515 | 25.0879
2085 0,23кВ | 630 | БС сотовой связи ОАО "Мегафон",быт | 652 | 739 | 631 | 256.5244 | 40.7182
2086 | 400 | МУК "Театр "Самарская площадь"; ООО "Служба экстренной стоматологической помощи",быт | 105 | 110 | 98 | 68.5887 | 17.1472
2087.1 | 630 | ПАО "Т плюс" (ОАО "ВоТГК") | 269 | 366 | 301 | 205.1088 | 32.557
2087.2 | 400 | ПАО "Т плюс" (ОАО "ВоТГК") | 41 | 84 | 77 | 44.2649 | 11.0662
2088.1 | 400 | ООО ППП "Генпроект"; Иверский монастырь,быт | 47 | 30 | 56 | 29.1447 | 7.2862
2088.2 | 400 | ООО ППП "Генпроект"; Иверский монастырь,быт | 58 | 9 | 35 | 22.3516 | 5.5879
2090 0,23кВ | 400 | д\сад № 70; ГУЗ СО Самарский психоневрологический диспансер; котельная (газовая) ГУЗ СО Самарский психоневрологический диспансер,быт | 309 | 411 | 399 | 141.9638 | 35.4909
2091 0,23кВ | 320 | корпус № 1 СГАСУ; Вычислительный центр,быт | 86 | 18 | 87 | 24.2315 | 7.5724
2092,1 0,23кВ | 400 | анатомический отдел и лаборатория ГО СГМУ; Сам. государственный обл. университет "Наяновой",быт | 62 | 60 | 79 | 25.5002 | 6.375
2092,2 0,23кВ | 400 | анатомический отдел и лаборатория ГО СГМУ; Сам. государственный обл. университет "Наяновой",быт | 154 | 82 | 96 | 42.1197 | 10.5299
2093,А | 400 | Главное управление ЦБ РФ по СО; БС сотовой связи ОАО "Мегафон"; ЗАО "Улица Куйбышева",быт | 40 | 35 | 28 | 22.5707 | 5.6427
2093,Б | 400 | Главное управление ЦБ РФ по СО; БС сотовой связи ОАО "Мегафон"; ЗАО "Улица Куйбышева",быт | 62 | 83 | 80 | 49.305 | 12.3262
2094,А | 320 | резерв ТТУ ПС № 13; БС сотовой связи ОАО "МТС"; д\сад № 69; общественная организация "Федерация профсоюзов Самарской области",быт | 190 | 247 | 180 | 135.2053 | 42.2516
2094,Б | 320 | резерв ТТУ ПС № 13; БС сотовой связи ОАО "МТС"; д\сад № 69; общественная организация "Федерация профсоюзов Самарской области",быт | 40 | 35 | 20 | 20.8177 | 6.5055
2096 0,23кВ | 400 | быт | 336 | 307 | 369 | 128.3891 | 32.0973
2099,А | 400 | Управление ГИБДД ГУ МВД России по СО; Художественная галерея,быт | 178 | 123 | 129 | 94.2273 | 23.5568
2099,Б | 400 | Управление ГИБДД ГУ МВД России по СО; Художественная галерея,быт | 135 | 111 | 209 | 99.7057 | 24.9264
2100 0,23кВ | 250 | ГОУ ВПО Сам. гос. педагогический университет, институт коррекционной педагогики,быт | 284 | 343 | 365 | 125.8517 | 50.3407
2101.1 | 630 | АТС-2403 ЗАО "Самарасвязьинформ",быт | 112 | 68 | 67 | 54.1259 | 8.5914
2101.2 | 630 | АТС-2403 ЗАО "Самарасвязьинформ",быт | 65 | 46 | 26 | 30.0213 | 4.7653
2101,3 0,23кВ | 100 | быт | 93 | 52 | 63 | 26.3883 | 26.3883
2102,А | 400 | ФГУП "Самарский дезинфекционный центр г. Самара",быт | 158 | 140 | 135 | 94.8847 | 23.7212
2102,Б | 400 | ФГУП "Самарский дезинфекционный центр г. Самара",быт | 109 | 213 | 102 | 92.9125 | 23.2281
2104 ст 0,23кВ | 320 | быт | 216 | 196 | 192 | 76.6275 | 23.9461
2104 нов,А | 400 | ОАО АКБ "Росевробанк",быт | 252 | 185 | 160 | 130.8226 | 32.7056
2104 нов,Б | 400 | ОАО АКБ "Росевробанк",быт | 86 | 77 | 67 | 50.4007 | 12.6002
2105 | 630 | СТЦ ОАО "Самарагаз"; ЦТП 351 кв.,быт | 111 | 116 | 138 | 79.9837 | 12.6958
2106 | 400 | Средневолжбассгидрохимлаборатория,быт | 114 | 110 | 87 | 68.1505 | 17.0376
2107.1 | 400 | ММУ "Городская клиническая больница № 1 им. Н.И.Пирогова", родильное отделение; Самарский медицинский колледж им. Н.Ляпиной; Самарский областной центр МЧС медицинских катастроф,быт | 19 | 31 | 23 | 15.9967 | 3.9992
2107.2 | 400 | ММУ "Городская клиническая больница № 1 им. Н.И.Пирогова", родильное отделение; Самарский медицинский колледж им. Н.Ляпиной; Самарский областной центр МЧС медицинских катастроф,быт | 7 | 2 | 25 | 7.4505 | 1.8626
2109.1 | 400 | БС сотовой связи ОАО "Мегафон"; БС сотовой связи ОАО "МТС",быт | 40 | 26 | 40 | 23.2281 | 5.807
2109.2 | 400 | БС сотовой связи ОАО "Мегафон"; БС сотовой связи ОАО "МТС",быт | 72 | 39 | 29 | 30.6787 | 7.6697
2111,А | 400 | ТСЖ "Дом",быт | 70 | 60 | 64 | 42.5119 | 10.628
2111,Б | 400 | ТСЖ "Дом",быт | 175 | 168 | 199 | 118.7703 | 29.6926
2112.1 | 1000 | Управление Росреестра по СО; БС сотовой связи ОАО "Мегафон"; ТСЖ "Радиус", ТСЖ "Вертикаль"; ТСЖ "Некрасовская-15"; котельная ОАО "Самарский комбинат бытового обслуживания",быт | 16 | 6 | 19 | 8.9845 | 0.89845
2112.2 | 1000 | Управление Росреестра по СО; БС сотовой связи ОАО "Мегафон"; ТСЖ "Радиус", ТСЖ "Вертикаль"; ТСЖ "Некрасовская-15"; котельная ОАО "Самарский комбинат бытового обслуживания",быт | 134 | 151 | 164 | 98.3909 | 9.8391
2113.1 | 400 | Общежитие ФГБОУ ВПО "СГАСУ"; ООО "Новый Эдем",быт | 41 | 43 | 34 | 25.8577 | 6.4644
2113.2 | 400 | Общежитие ФГБОУ ВПО "СГАСУ"; ООО "Новый Эдем",быт | 61 | 88 | 67 | 47.3328 | 11.8332
2114.1 | 400 | фонд "Здоровье нации"; прокуратура ; ОАО "Самараэнерго" Энергосбыт; ООО "Управляющая компания Деловой Дом Калита"; ООО "Гостиница Бристоль-Жигули",быт | 174 | 120 | 163 | 100.1439 | 25.036
2114.2 | 400 | фонд "Здоровье нации"; прокуратура ; ОАО "Самараэнерго" Энергосбыт; ООО "Управляющая компания Деловой Дом Калита"; ООО "Гостиница Бристоль-Жигули",быт | 68 | 130 | 164 | 79.3263 | 19.8316
2115 0,23кВ | 320 | быт | 207 | 260 | 288 | 95.7843 | 29.9326
2119.1 | 400 | музей Самарского академического театра оперы и балета,быт | 28 | 24 | 68 | 26.296 | 6.574
2119.2 | 400 | музей Самарского академического театра оперы и балета,быт | 130 | 84 | 210 | 92.9125 | 23.2281
2120.1 | 630 | министерство управления финансами Самарской области; музей им. Алабина,быт | 20 | 31 | 15 | 14.4628 | 2.2957
2120.2 | 630 | министерство управления финансами Самарской области; музей им. Алабина,быт | 24 | 22 | 22 | 14.9011 | 2.3652
2123,А | 250 | ЦТП-23 ОАО "ПТС"; ОАО "Приволжские магистральные нефтепроводы"; банк "Строй-кредит"; Русский банк развития; НСП-83 ООО "Самарские коммунальные системы",быт | 103 | 142 | 126 | 81.2985 | 32.5194
2123,Б | 250 | ЦТП-23 ОАО "ПТС"; ОАО "Приволжские магистральные нефтепроводы"; банк "Строй-кредит"; Русский банк развития; НСП-83 ООО "Самарские коммунальные системы",быт | 25 | 61 | 28 | 24.9812 | 9.9925
2124.1 | 400 | администрация г.Самара; Комитет по управлению имуществом; ИФНС по Ленинскому району,быт | 31 | 44 | 41 | 25.4195 | 6.3549
2124.2 | 400 | администрация г.Самара; Комитет по управлению имуществом; ИФНС по Ленинскому району,быт | 24 | 34 | 45 | 22.5707 | 5.6427
2126 | 100 | быт | 66 | 58 | 92 | 47.3328 | 47.3328
2127.1 | 1000 | ООО ГК "Три вяза"; Сам. музыкальное училище; банк "Солидарность"; Региональный центр мониторинга по образованию; Музей "Усадьба Курлиных",быт | 118 | 145 | 160 | 92.6934 | 9.2693
2127.2 | 1000 | ООО ГК "Три вяза"; Сам. музыкальное училище; банк "Солидарность"; Региональный центр мониторинга по образованию; Музей "Усадьба Курлиных",быт | 66 | 55 | 73 | 42.5119 | 4.2512
2128.1 | 250 | муз. школа № 2; военная комендатура; школа № 13; ГБОУ СПО "Самарский техникум кулинарного искусства",быт | 44 | 107 | 85 | 51.7155 | 20.6862
2128.2 | 250 | муз. школа № 2; военная комендатура; школа № 13; ГБОУ СПО "Самарский техникум кулинарного искусства",быт | 204 | 208 | 192 | 132.3565 | 52.9426
2129 0,23кВ | 320 | школа № 13; Худож. Музей,быт | 140 | 178 | 135 | 57.4706 | 17.9596
2130.1 | 400 | школа № 39; ТСЖ "Троицкое",быт | 60 | 49 | 90 | 43.6075 | 10.9019
2130.2 | 400 | школа № 39; ТСЖ "Троицкое",быт | 54 | 61 | 66 | 39.6631 | 9.9158
2131 | 180 | военная комендатура; муз. школа № 1; Самарская городская поликлиника № 3; ГБОУ СПО "Самарский техникум кулинарного искусства",быт | 255 | 200 | 260 | 156.6803 | 87.0446
2132 | 400 | быт | 1 | 3 | 2 | 1.3148 | 0.3287
2133,А | 400 | быт | 143 | 142 | 155 | 96.4187 | 24.1047
2133,Б | 400 | быт | 110 | 107 | 77 | 64.4252 | 16.1063
2134,А | 630 | НСП-65 ООО "Самарские коммунальные системы",быт | 35 | 23 | 36 | 20.5985 | 3.2696
2134,Б | 400 | НСП-65 ООО "Самарские коммунальные системы",быт | 78 | 65 | 55 | 43.3884 | 10.8471
2136 0,23кВ | 180 | ветеринарная лечебница,быт | 120 | 155 | 185 | 58.3587 | 32.4215
2138 | 160 | ИП Дёмин Р.А.,быт | 32 | 52 | 33 | 25.6386 | 16.0241
2141 0,23кВ | 320 | быт | 367 | 377 | 328 | 136.0011 | 42.5003
2149 | 250 | быт | 67 | 168 | 92 | 71.6566 | 28.6626
2151 0,23кВ | 400 | быт | 47 | 96 | 80 | 28.2913 | 7.0728
2152 | 160 | Фонд социального страхования,быт | 20 | 28 | 16 | 14.0245 | 8.7653
2153 | 400 | быт | 145 | 91 | 155 | 85.6811 | 21.4203
2155.1 | 630 | лаборатория пед. института; ООО "Система безопасности и связи"; ООО "БалтЮрФинАудит",быт | 115 | 72 | 76 | 57.6321 | 9.1479
2155.2 | 630 | лаборатория пед. института; ООО "Система безопасности и связи"; ООО "БалтЮрФинАудит",быт | 42 | 43 | 71 | 34.1848 | 5.4262
2156.1 | 630 | ТД "Ильинка",быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2156.2 | 630 | ТД "Ильинка",быт | 189 | 139 | 130 | 100.3631 | 15.9306
2157.1 | 630 | Отделение пенсионного фонда РФ по СО; Волжский социальный банк,быт | 19 | 26 | 58 | 22.5707 | 3.5827
2157.2 | 630 | Отделение пенсионного фонда РФ по СО; Волжский социальный банк,быт | 67 | 66 | 34 | 36.5953 | 5.8088
2162 | 400 | быт | 301 | 275 | 302 | 192.3991 | 48.0998
2164,А | 630 | ЗАО "Самарасвязьинформ" офис; НУЗ стоматология дорожной поликлиники,быт | 21 | 50 | 50 | 26.5151 | 4.2088
2164,Б | 630 | ЗАО "Самарасвязьинформ" офис; НУЗ стоматология дорожной поликлиники,быт | 90 | 125 | 50 | 58.0703 | 9.2175
2168.1 | 400 | Военный комиссариат Самарской области ОАО "Оборонэнерго",быт | 53 | 50 | 62 | 36.157 | 9.0392
2168.2 | 400 | Военный комиссариат Самарской области ОАО "Оборонэнерго",быт | 201 | 134 | 130 | 101.897 | 25.4742
2169.1 | 630 | школа № 37; ГНУ Самарская научно-исследовательская ветеринарная станция,быт | 32 | 55 | 16 | 22.5707 | 3.5827
2169.2 | 630 | школа № 37; ГНУ Самарская научно-исследовательская ветеринарная станция,быт | 24 | 31 | 25 | 17.5307 | 2.7826
2171 0,23кВ | 320 | ООО ГОССМЭП МВД России по Сам. обл.,быт | 470 | 330 | 465 | 160.4863 | 50.152
2172 0,23кВА | 320 | туристическое агентство "Полор тревел",быт | 455 | 360 | 595 | 178.882 | 55.9006
2174.1 | 630 | д\сад № 26; ООО "Новая стоматологическая клиника",быт | 28 | 16 | 30 | 16.2159 | 2.5739
2174.2 | 630 | д\сад № 26; ООО "Новая стоматологическая клиника",быт | 141 | 100 | 150 | 85.6811 | 13.6002
2174,3 0,23 кВ | 400 | д\сад № 26; ООО "Новая стоматологическая клиника",быт | 89 | 116 | 63 | 34.0003 | 8.5001
2177.1 | 400 | ТСЖ "Старый город" в ж\д крышная котельная,быт | 125 | 110 | 96 | 72.5331 | 18.1333
2177.2 | 400 | ТСЖ "Старый город" в ж\д крышная котельная,быт | 67 | 45 | 24 | 29.8021 | 7.4505
2178.1 | 250 | (ТП-2178 аб. ООО СФ "Лик" Бомонд" | 3 | 10 | 18 | 6.7931 | 2.7173
2178.2 | 250 | (ТП-2178 аб. ООО СФ "Лик" Бомонд" | 24 | 41 | 45 | 24.1047 | 9.6419
2180 | 400 | ООО "Дейтрон", офисное здание,быт | 18 | 16 | 20 | 11.8332 | 2.9583
2184,1 0,23кВ | 320 | военная кафедра СГМУ; БС сотовой связи ОАО "МТС",быт | 185 | 293 | 276 | 95.6575 | 29.893
2184.1 | 250 | военная кафедра СГМУ; БС сотовой связи ОАО "МТС",быт | 101 | 12 | 36 | 32.6509 | 13.0603
2184.2 | 250 | военная кафедра СГМУ; БС сотовой связи ОАО "МТС",быт | 87 | 82 | 85 | 55.6599 | 22.2639
2185,А | 400 | МОУ Сам. спортивный лицей; ОАО КБ "Солидарность"; МОУ детская музыкальная школа № 1 им. Глинки; ГУ СО "Служба эсплуатации зданий и сооружений"; ООО "Инекс",быт | 54 | 59 | 58 | 37.4718 | 9.368
2185,Б | 400 | МОУ Сам. спортивный лицей; ОАО КБ "Солидарность"; МОУ детская музыкальная школа № 1 им. Глинки; ГУ СО "Служба эсплуатации зданий и сооружений"; ООО "Инекс",быт | 239 | 156 | 103 | 109.1284 | 27.2821
2186 0,23кВ | 400 | ФГБОУ ВПО "Поволжская государственная социально-гуманитарная академия"; художественное училище,быт | 68 | 63 | 40 | 21.6942 | 5.4236
2187 0,23кВ | 630 | ОАО банк "Приоритет"; стоматология; Департамент по вопросам общественной безопасности и контролю Администрация г.о. Самара; ЗАО "Региональный коммерческий банк"; Военный комиссариат Самарской области ОАО "Оборонэнергосбыт"; Самарский филиал ФГКУ "Росвоенипотека" ОАО "Оборонэнерго",быт | 270 | 326 | 328 | 117.2248 | 18.6071
2191 0,23кВ | 400 | быт | 186 | 291 | 269 | 94.6425 | 23.6606
2192 0,23кВ | 320 | быт | 322 | 369 | 424 | 141.4563 | 44.2051
2195 | 400 | Самаранефтемашремонт,быт | 371 | 306 | 406 | 237.3214 | 59.3303
2196 0,23кВ | 400 | детская стоматологическая поликлиника; ФГОУ ВПО "Сам. гос. академия культуры и искуств" гл. корпус,быт | 280 | 230 | 280 | 100.2247 | 25.0562
2197.1 | 630 | Самарское отделение № 6991 ОАО "Сбербанк России"; ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС",быт | 4 | 8 | 8 | 4.3827 | 0.69566
2197.2 | 630 | Самарское отделение № 6991 ОАО "Сбербанк России"; ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС",быт | 51 | 44 | 34 | 28.2682 | 4.487
2198.1 | 400 | ФСБ; ООО "Ладога-сервис",быт | 127 | 156 | 138 | 92.2551 | 23.0638
2198.2 | 400 | ФСБ; ООО "Ладога-сервис",быт | 40 | 34 | 40 | 24.9812 | 6.2453
2200 | 200 | быт | 100 | 170 | 124 | 86.3385 | 43.1693
2202 | 100 | ООО "Управляющая компания Самара-Пласт" | 62 | 67 | 47 | 38.5675 | 38.5675
2205 0,23кВ | 320 | быт | 230 | 227 | 245 | 89.0604 | 27.8314
2208 0,23кВ | 560 | лаборатория СамГАСУ; училище № 20; интернетцентр,быт | 254 | 232 | 307 | 100.6053 | 17.9652
2209 0,23кВ | 320 | лаборатория СамГАСУ,быт | 170 | 199 | 208 | 73.2021 | 22.8756
2211 0,23кВ | 400 | быт | 284 | 268 | 192 | 94.3888 | 23.5972
2215 | 250 | Управление социальной поддержки и защиты населения Октябрьского района,быт | 231 | 200 | 193 | 136.7392 | 54.6957
2216.1 | 630 | ЦТП-184 ОАО "ПТС"; НСП-46 ООО "Самарские коммунальные системы"; ООО "Коммунальная компания "Наш Дом"; БС сотовой связи ОАО "МТС",быт | 221 | 236 | 286 | 162.8161 | 25.8438
2216.2 | 630 | ЦТП-184 ОАО "ПТС"; НСП-46 ООО "Самарские коммунальные системы"; ООО "Коммунальная компания "Наш Дом"; БС сотовой связи ОАО "МТС",быт | 245 | 410 | 307 | 210.8063 | 33.4613
2217.1 | 400 | ПСЭ-242\2 ЗАО "Самарасвязьинформ",быт | 123 | 115 | 115 | 77.3541 | 19.3385
2217.2 | 400 | ПСЭ-242\2 ЗАО "Самарасвязьинформ",быт | 266 | 285 | 269 | 179.6893 | 44.9223
2217,2 0,23кВ | 250 | ПСЭ-242\2 ЗАО "Самарасвязьинформ",быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2218.1 | 400 | Сам. диагностический центр для детей; Фонд экологии и здоровья,быт | 71 | 126 | 48 | 53.6877 | 13.4219
2218.2 | 400 | Сам. диагностический центр для детей; Фонд экологии и здоровья,быт | 168 | 111 | 147 | 93.3508 | 23.3377
2220.1 | 400 | ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения",быт | 61 | 45 | 40 | 31.9935 | 7.9984
2220.2 | 400 | негосударственный пенсионный фонд "Губернский",быт | 123 | 101 | 67 | 63.7678 | 15.9419
2221.1 | 400 | ТСЖ "Фрунзе",быт | 27 | 41 | 40 | 23.6664 | 5.9166
2221.2 | 400 | ТСЖ "Фрунзе",быт | 3 | 24 | 26 | 11.6141 | 2.9035
2222.1 | 400 | ТСЖ "Куйбышевское",быт | 27 | 9 | 18 | 11.8332 | 2.9583
2222.2 | 400 | ТСЖ "Куйбышевское",быт | 38 | 11 | 22 | 15.5585 | 3.8896
2226.1 | 630 | ООО НПСП «СамВид»; комп. "Истфайер Холдинг Лимитед",быт | 94 | 55 | 83 | 50.8389 | 8.0697
2226.2 | 630 | ООО НПСП «СамВид»; комп. "Истфайер Холдинг Лимитед",быт | 165 | 75 | 73 | 68.5887 | 10.8871
2227 | 160 | МРО "Иудейское религиозное общество г. Самары" благотворительная столовая; Самарская городская поликлиника № 3,быт | 7 | 6 | 4 | 3.7253 | 2.3283
2228,А | 400 | ЦТП 337 кв. ОАО "ПТС"; детский сад № 85,быт | 143 | 190 | 141 | 103.8692 | 25.9673
2228,Б | 400 | ЦТП 337 кв. ОАО "ПТС"; детский сад № 85,быт | 230 | 200 | 200 | 138.054 | 34.5135
2229 | 250 | быт | 3 | 1 | 0 | 0.87653 | 0.35061
2230.1 | 630 | быт | 67 | 77 | 94 | 52.1537 | 8.2784
2230.2 | 630 | быт | 43 | 34 | 36 | 24.7621 | 3.9305
2231.1 | 250 | быт | 93 | 35 | 42 | 37.2527 | 14.9011
2231.2 | 250 | быт | 149 | 109 | 143 | 87.8725 | 35.149
2232.1 | 630 | Первый объединённый банк,быт | 61 | 50 | 62 | 37.9101 | 6.0175
2232.2 | 630 | Первый объединённый банк,быт | 86 | 71 | 44 | 44.0458 | 6.9914
2233.1 | 400 | Дума г.о. Самара | 1 | 6 | 6 | 2.8487 | 0.71218
2233.2 | 400 | Дума г.о. Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2235.1 | 630 | ТСЖ "Седьмое небо",быт | 218 | 183 | 141 | 118.7703 | 18.8524
2235.2 | 630 | ТСЖ "Седьмое небо",быт | 169 | 84 | 72 | 71.2183 | 11.3045
2237.1 | 400 | УФНС по СО | 31 | 27 | 23 | 17.7498 | 4.4375
2237.2 | 400 | УФНС по СО | 45 | 34 | 35 | 24.9812 | 6.2453
2239.1 | 400 | быт | 173 | 163 | 134 | 102.9927 | 25.7482
2239.2 | 400 | быт | 27 | 33 | 15 | 16.435 | 4.1087
2240 | 160 | ГКУСО "Центр занятости населения городского округа Самара",быт | 39 | 40 | 44 | 26.9534 | 16.8459
2241.1 | 400 | ЗАО "Эль-Декор",быт | 32 | 30 | 29 | 19.9411 | 4.9853
2241.2 | 400 | ЗАО "Эль-Декор",быт | 94 | 15 | 7 | 25.4195 | 6.3549
2243 0,23кВ | 250 | отделение восстановительного лечения городской больницы № 13; МП г.о. Самара "ЕИРЦ",быт | 270 | 317 | 352 | 119.1278 | 47.6511
2247 0,23кВ | 100 | быт | 66 | 69 | 32 | 21.1867 | 21.1867
2249.1 | 250 | Управление Федеральной миграционной службы России по СО; Департамент образования администрации г.о. Самара; ГКУ СО "Служба эксплуатации зданий и сооружений"; МБУ г.о. Самара "Центр информационно-хозяйственного и автотранспортного обеспечения",быт | 6 | 22 | 24 | 11.3949 | 4.558
2249,2 0,23 кВ | 400 | Управление Федеральной миграционной службы России по СО; Департамент образования администрации г.о. Самара; ГКУ СО "Служба эксплуатации зданий и сооружений"; МБУ г.о. Самара "Центр информационно-хозяйственного и автотранспортного обеспечения",быт | 401 | 377 | 241 | 129.2771 | 32.3193
2250.1 | 630 | ОАО "Юго-Запад транснефтепродукт"; ОАО "Самаранефтепродукт" торговая компания,быт | 85 | 85 | 72 | 53.0303 | 8.4175
2250.2 | 400 | ОАО "Юго-Запад транснефтепродукт"; ОАО "Самаранефтепродукт" торговая компания,быт | 63 | 67 | 63 | 42.2927 | 10.5732
2250,2 0,23кВ | 250 | ОАО "Юго-Запад транснефтепродукт"; ОАО "Самаранефтепродукт" торговая компания,быт | 368 | 280 | 286 | 118.4935 | 47.3974
2252 0,23кВ | 320 | быт | 497 | 628 | 434 | 197.7851 | 61.8079
2253 0,23кВ | 400 | ОАО КБ "Развитие"; ГАОУ СПО "Самарский колледж транспорта и коммуникаций",быт | 264 | 267 | 274 | 102.1277 | 25.5319
2254,А | 400 | кафе "Сладкая жизнь"; школа № 81; ФКУ «ЦУКС МЧС России по Самарской области»,быт | 41 | 81 | 73 | 42.731 | 10.6828
2254,Б | 400 | кафе "Сладкая жизнь"; школа № 81; ФКУ «ЦУКС МЧС России по Самарской области»,быт | 187 | 182 | 174 | 118.9894 | 29.7474
2256.1 | 630 | Губернская Дума; колледж строительства и предпринимательства; Самарагорпроект,быт | 212 | 174 | 190 | 126.2208 | 20.035
2256.2 | 630 | Губернская Дума; колледж строительства и предпринимательства; Самарагорпроект,быт | 90 | 75 | 89 | 55.6599 | 8.8349
2259 | 400 | ДЮСШ 3 25,быт | 422 | 421 | 438 | 280.7098 | 70.1774
2260 | 630 | в\часть № 5599 ВВМВД РФ; ООО "Сам. промкомбинат",быт | 627 | 579 | 493 | 372.3075 | 59.0964
2261,А | 630 | БС сотовой связи ОАО "Мегафон"; БС сотовой связи ОАО "МТС",быт | 147 | 154 | 135 | 95.5421 | 15.1654
2261,Б | 630 | БС сотовой связи ОАО "Мегафон"; БС сотовой связи ОАО "МТС",быт | 352 | 221 | 283 | 187.5781 | 29.7743
2262 Т-1 | 630 | котельная 150 кв. ЗАО "СУТЭК"; пенсионный фонд Октябрьского района; ГБУ СО "ЦСО Ленинского района г.о. Самара",быт | 114 | 97 | 101 | 68.3696 | 10.8523
2262 Т-2 | 630 | котельная 150 кв. ЗАО "СУТЭК"; пенсионный фонд Октябрьского района; ГБУ СО "ЦСО Ленинского района г.о. Самара",быт | 270 | 276 | 240 | 172.2388 | 27.3395
2263 0,23кВ | 630 | Самарский Вальдорфский д\сад; санэпидстанция; стоматологическая клиника ДинаС,быт | 201 | 227 | 248 | 85.7619 | 13.613
2269 0,23кВ | 250 | быт | 257 | 270 | 197 | 91.8515 | 36.7406
2273 0,23кВ | 180 | д\сад № 144; Речной порт, упр. Парододства,быт | 112 | 113 | 130 | 45.0377 | 25.0209
2277,А | 400 | быт | 116 | 70 | 91 | 60.6999 | 15.175
2277,Б | 400 | быт | 120 | 158 | 115 | 86.1194 | 21.5298
2279,А | 400 | д\сад № 48; Областной суд,быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2279,Б | 400 | д\сад № 48; Областной суд,быт | 74 | 98 | 56 | 49.9624 | 12.4906
2280,А | 400 | ЗАО "Зарубежэнергомонтаж"; ПСК-372 ОАО Сам филиал "Волгателеком",быт | 100 | 190 | 132 | 92.4743 | 23.1186
2280,Б | 400 | ЗАО "Зарубежэнергомонтаж"; ПСК-372 ОАО Сам филиал "Волгателеком",быт | 95 | 150 | 82 | 71.6566 | 17.9141
2281.1 | 630 | НСП-80 ООО "Самарские коммунальные системы"; КБ "Ситибанк"; Детский сад №145,быт | 102 | 104 | 107 | 68.5887 | 10.8871
2281.2 | 630 | НСП-80 ООО "Самарские коммунальные системы"; КБ "Ситибанк"; Детский сад №145,быт | 120 | 170 | 132 | 92.4743 | 14.6785
2282.1 | 400 | быт | 147 | 154 | 158 | 100.5822 | 25.1456
2282.2 | 400 | быт | 115 | 102 | 55 | 59.6043 | 14.9011
2283.1 | 630 | ООО фирма "Маяк-Стройинвест"; Федеральный транзитный узел связи ЗАО "Самарателеком",быт | 82 | 86 | 62 | 50.4007 | 8.0001
2283.2 | 630 | ООО фирма "Маяк-Стройинвест"; Федеральный транзитный узел связи ЗАО "Самарателеком",быт | 100 | 95 | 78 | 59.8234 | 9.4958
2284.1 | 630 | ООО "Маяк-Стройинвест",быт | 150 | 142 | 140 | 94.6656 | 15.0263
2284.2 | 630 | ООО "Маяк-Стройинвест",быт | 43 | 39 | 33 | 25.2003 | 4.0001
2287,А | 400 | д\сад № 338; БС-55438 ,быт | 252 | 259 | 226 | 161.5013 | 40.3753
2287,Б | 400 | д\сад № 338; БС-55438 ,быт | 60 | 50 | 44 | 33.7465 | 8.4366
2290.1 | 1250 | ТСЖ "Комфорт",быт | 53 | 53 | 44 | 32.87 | 2.6296
2290.2 | 1250 | ТСЖ "Комфорт",быт | 324 | 374 | 370 | 234.0344 | 18.7228
2302 | 200 | быт | 249 | 280 | 226 | 165.4457 | 82.7228
2303 | 400 | пожарная часть № 2; д\сад № 279,быт | 33 | 28 | 41 | 22.3516 | 5.5879
2313.1 | 630 | ООО "Мегастрой",быт | 42 | 61 | 53 | 34.1848 | 5.4262
2313.2 | 630 | ООО "Мегастрой",быт | 77 | 128 | 74 | 61.1382 | 9.7045
2315 | 250 | БС сотовой связи ОАО "МТС",быт | 228 | 251 | 139 | 135.4244 | 54.1698
2316 | 180 | центр санэпидстанции,быт | 40 | 48 | 32 | 26.296 | 14.6089
2317.1 | 400 | Поволжское отделение № 28 СБ РФ; ООО "Спектр",быт | 107 | 95 | 100 | 66.1783 | 16.5446
2317.1 | 400 | Поволжское отделение № 28 СБ РФ; ООО "Спектр",быт | 290 | 190 | 250 | 159.9673 | 39.9918
2317.2 | 400 | Поволжское отделение № 28 СБ РФ; ООО "Спектр",быт | 3 | 20 | 14 | 8.1079 | 2.027
2317.2 | 400 | Поволжское отделение № 28 СБ РФ; ООО "Спектр",быт | 72 | 74 | 30 | 38.5675 | 9.6419
2318 | 250 | Самаратрансгаз; Клиника "Медтест-Самара",быт | 158 | 122 | 101 | 83.4898 | 33.3959
2321 | 400 | быт | 59 | 29 | 60 | 32.4317 | 8.1079
2322.1 | 250 | ООО "Компания Дон"; БС сотовой связи ОАО "Мегафон",быт | 22 | 40 | 19 | 17.7498 | 7.0999
2322.2 | 250 | ООО "Компания Дон"; БС сотовой связи ОАО "Мегафон",быт | 56 | 31 | 64 | 33.0891 | 13.2357
2333,А | 160 | быт | 5 | 2 | 12 | 4.1635 | 2.6022
2333,Б | 250 | быт | 0 | 0 | 5 | 1.0957 | 0.43827
2334 | 320 | быт | 222 | 96 | 154 | 103.4309 | 32.3222
2336.1 | 400 | ТСЖ "Лесная-10"; банк "Форштадт"; д\сад № 163; ПСК-338 ОАО "Волгателеком",быт | 95 | 95 | 98 | 63.1104 | 15.7776
2336.2 | 400 | ТСЖ "Лесная-10"; банк "Форштадт"; д\сад № 163; ПСК-338 ОАО "Волгателеком",быт | 162 | 193 | 181 | 117.4555 | 29.3639
2338,А | 400 | ОАО АКБ "Росевробанк"; ОАО КБ "Солидарность",быт | 221 | 220 | 294 | 161.063 | 40.2657
2338,Б | 400 | ОАО АКБ "Росевробанк"; ОАО КБ "Солидарность",быт | 90 | 48 | 85 | 48.8667 | 12.2167
2341,А | 1000 | ЦТП-186 ОАО "ПТС"; Дворец бракосочетания; Главное следственное управление, информационный центр, управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по СО; Промавтобанк,быт | 225 | 215 | 184 | 136.7392 | 13.6739
2341,Б | 1000 | ЦТП-186 ОАО "ПТС"; Дворец бракосочетания; Главное следственное управление, информационный центр, управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по СО; Промавтобанк,быт | 241 | 222 | 303 | 167.8561 | 16.7856
2342.1 | 630 | ТСЖ "Лайнер",быт | 142 | 117 | 127 | 84.5855 | 13.4263
2342.2 | 630 | ТСЖ "Лайнер",быт | 56 | 38 | 49 | 31.3361 | 4.974
2345,А | 250 | ГСК-518 ОАО "Волгателеком",быт | 107 | 85 | 154 | 75.8201 | 30.3281
2345,Б | 250 | ГСК-518 ОАО "Волгателеком",быт | 160 | 117 | 159 | 95.5421 | 38.2169
2347.1 | 630 | детский сад № 452; РоссельхозБанк; Администрация Ленинского района; ЗАО "Башвзрывтехнологии"; ООО "Буран"; ООО "Ост-Вест-Отель",быт | 275 | 283 | 303 | 188.6738 | 29.9482
2347.2 | 630 | детский сад № 452; РоссельхозБанк; Администрация Ленинского района; ЗАО "Башвзрывтехнологии"; ООО "Буран"; ООО "Ост-Вест-Отель",быт | 30 | 43 | 58 | 28.7065 | 4.5566
2352 | 400 | быт | 100 | 120 | 100 | 70.1227 | 17.5307
2353 | 630 | школа № 70; ЗАО "Сам. электропроект"; банк "ВТБ-24"; отдел обл. архива центра профес.образования Сам. обл.,быт | 19 | 4 | 5 | 6.1357 | 0.97393
2354 | 320 | школа № 70; ЗАО "Сам. электропроект"; банк "ВТБ-24"; отдел обл. архива центра профес.образования Сам. обл.,быт | 124 | 137 | 65 | 71.4375 | 22.3242
2355.1 | 630 | ЦУМ "Самара"; ООО "Каньон",быт | 184 | 152 | 110 | 97.7335 | 15.5132
2355.2 | 630 | ЦУМ "Самара"; ООО "Каньон",быт | 246 | 300 | 268 | 178.3745 | 28.3134
2356.1 | 630 | ОАО ВКБ,быт | замерить нельзя |  |  | сб TUR
2356.2 | 630 | ОАО ВКБ,быт | замерить нельзя |  |  | сб TUR
2357.1 | 1000 | нет нагрузки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2357.2 | 1000 | быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2363.1 | 400 | Самарский госсударственный колледж сервисных технологий и дизайна; ипотечное агентство "Домострой",быт | 17 | 8 | 0 | 5.4783 | 1.3696
2363.2 | 400 | Самарский госсударственный колледж сервисных технологий и дизайна; ипотечное агентство "Домострой",быт | 50 | 44 | 49 | 31.3361 | 7.834
2365 0,23кВ | 400 | ОАО "Волжская ТГК",быт | 58 | 96 | 92 | 31.2092 | 7.8023
2383 0,23кВ | 250 | Детский сад № 58; университет Наяновой,быт | 106 | 182 | 152 | 55.8213 | 22.3285
2384.1 | 400 | ООО "СК Металлопторг" | 74 | 74 | 47 | 42.731 | 10.6828
2384.2 | 400 | ООО "СК Металлопторг" | 129 | 99 | 128 | 78.0115 | 19.5029
2385,А | 630 | Тепловой пункт №3; ОАО "ПТС"; НСП ООО "Самарские коммунальные системы"; Самаранефтехимпроект,быт | 75 | 53 | 67 | 42.731 | 6.7827
2385,Б | 630 | Тепловой пункт №3; ОАО "ПТС"; НСП ООО "Самарские коммунальные системы"; Самаранефтехимпроект,быт | 115 | 113 | 159 | 84.8046 | 13.461
2386.1 | 630 | ООО "Дом туризма",быт | 150 | 290 | 135 | 126.0017 | 20.0003
2386.2 | 630 | ООО "Дом туризма",быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2392,А | 630 | ЦТП 351 кв. ОАО "ПТС"; детский сад № 283,быт | 225 | 230 | 170 | 136.9583 | 21.7394
2392,Б | 630 | ЦТП 351 кв. ОАО "ПТС"; детский сад № 283,быт | 10 | 45 | 60 | 25.2003 | 4.0001
2394.1 | 630 | (2394 аб. ЗАО СК "Эл-Град"; ТСЖ "На Сокольничьей",быт | 58 | 66 | 90 | 46.8945 | 7.4436
2394.2 | 630 | (2394 аб. ЗАО СК "Эл-Град"; ТСЖ "На Сокольничьей",быт | 26 | 60 | 4 | 19.722 | 3.1305
2395.1 | 400 | ТСЖ "Новый город" в ж\д 30 крышная котельная,быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2395.2 | 400 | ТСЖ "Новый город" в ж\д 30 крышная котельная,быт | 41 | 47 | 96 | 40.3205 | 10.0801
2396.1 | 400 | ж\дом, крышная котельная,быт | 215 | 186 | 227 | 137.6157 | 34.4039
2396.2 | 400 | ж\дом, крышная котельная,быт | 67 | 56 | 78 | 44.0458 | 11.0114
2397 | 630 | школа № 6 корп. 2; ООО "Вести плюс",быт | 264 | 278 | 293 | 182.9763 | 29.0439
2398,А | 400 | Центр косметологии и пластической хирургии; ГУ СО "Служба эксплуатации зданий и сооружений",быт | 71 | 46 | 28 | 31.7743 | 7.9436
2398,Б | 315 | Центр косметологии и пластической хирургии; ГУ СО "Служба эксплуатации зданий и сооружений",быт | 45 | 20 | 38 | 22.5707 | 7.1653
2415 Т-1 | 400 | быт | 182 | 112 | 146 | 96.4187 | 24.1047
2415 Т-2 | 400 | быт | 95 | 67 | 82 | 53.4685 | 13.3671
2421 0,23кВ | 180 | трест "Самаратрансстрой"; стоматология,быт | 102 | 122 | 96 | 40.5973 | 22.5541
2430.1 | 630 | ТСЖ "Самарский Арбат"; ДСШ № 14,быт | 190 | 155 | 190 | 117.2363 | 18.6089
2430.2 | 630 | ТСЖ "Самарский Арбат"; ДСШ № 14,быт | 100 | 90 | 35 | 49.305 | 7.8262
2432.1 | 630 | быт | 80 | 65 | 40 | 40.5397 | 6.4349
2432.2 | 630 | быт | 60 | 60 | 55 | 38.3483 | 6.087
2434,А | 400 | быт | 104 | 116 | 150 | 81.0793 | 20.2698
2434,Б | 400 | быт | 38 | 17 | 29 | 18.4072 | 4.6018
2435.1 | 400 | Дворец культуры железнодорожников им. Пушкина,быт | 41 | 35 | 28 | 22.7899 | 5.6975
2435.2 | 400 | Дворец культуры железнодорожников им. Пушкина,быт | 35 | 38 | 62 | 29.583 | 7.3958
2437,А | 250 | ТСЖ "Тургеневское",быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2437,Б | 250 | ТСЖ "Тургеневское",быт | 126 | 114 | 68 | 67.4931 | 26.9972
2438.1 | 630 | Министерство здравоохранения и социального развития СО,быт | 56 | 66 | 128 | 54.7833 | 8.6958
2438.2 | 630 | Министерство здравоохранения и социального развития СО,быт | 13 | 12 | 16 | 8.9845 | 1.4261
2440.1 | 400 | НСП-47 ООО "Самарские коммунальные системы"; д\сад № 164; МОУ СОШ "Сам. Вальдорфская школа",быт | 125 | 90 | 182 | 86.9959 | 21.749
2440.2 | 400 | НСП-47 ООО "Самарские коммунальные системы"; д\сад № 164; МОУ СОШ "Сам. Вальдорфская школа",быт | 120 | 126 | 147 | 86.1194 | 21.5298
2440,2 0,23кВ | 180 | НСП-47 ООО "Самарские коммунальные системы"; д\сад № 164; МОУ СОШ "Сам. Вальдорфская школа",быт | 238 | 219 | 130 | 74.4707 | 41.3726
2441,А | 630 | Альфа-банк; Сам. банк; дневной стационар поликлиники № 8,быт | 132 | 121 | 157 | 89.8447 | 14.2611
2441,Б | 630 | Альфа-банк; Сам. банк; дневной стационар поликлиники № 8,быт | 180 | 140 | 105 | 93.1317 | 14.7828
2442,А | 400 | АКБ "Газбанк",быт | 89 | 63 | 52 | 44.7032 | 11.1758
2442,Б | 400 | АКБ "Газбанк",быт | 52 | 76 | 74 | 44.2649 | 11.0662
2446 | 320 | быт | 12 | 41 | 14 | 14.6819 | 4.5881
2447 | 400 | котельная Храм во имя Петра и Павла,быт | 333 | 280 | 233 | 185.3868 | 46.3467
2448.1 | 400 | ГУП Сам. обл. санитарного а\транспорта; д\сад № 50,быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2448.2 | 400 | ГУП Сам. обл. санитарного а\транспорта; д\сад № 50,быт | 70 | 15 | 70 | 33.9657 | 8.4914
2449,А | 400 | ГБОУ ВПО "СамГМУ"; НИИ гигиены и экологии человека; ГАОУ СПО "Самарский колледж транспорта и коммуникаций"; в/ч 14487,быт | 200 | 198 | 192 | 129.2887 | 32.3222
2449,Б 0,23кВ | 630 | в/ч 14487,быт | 147 | 202 | 193 | 68.7617 | 10.9146
2450 0,23кВ | 180 | быт | 217 | 261 | 231 | 89.9485 | 49.9714
2451.1 | 1000 | ЖСК "Старый город"; ГКУ СО "Служба эксплуатации зданий и сооружений",быт | 58 | 69 | 132 | 56.7555 | 5.6756
2451.2 | 1000 | ЖСК "Старый город"; ГКУ СО "Служба эксплуатации зданий и сооружений",быт | 149 | 200 | 138 | 106.7179 | 10.6718
2453,А | 400 | корпус СГАСУ; ОАО "Альфа банк"; маг. Евроспорт; ФГБОУ ВПО "Самарский государственный экономический университет" корпуса 1, 2,быт | 187 | 157 | 171 | 112.8537 | 28.2134
2453,Б | 400 | корпус СГАСУ; ОАО "Альфа банк"; маг. Евроспорт; ФГБОУ ВПО "Самарский государственный экономический университет" корпуса 1, 2,быт | 128 | 91 | 55 | 60.0425 | 15.0106
2455 | 400 | быт | 199 | 233 | 243 | 147.915 | 36.9787
2457 0,23кВ | 320 | абсолют банк,быт | 49 | 46 | 34 | 16.3658 | 5.1143
2458.1 | 400 | быт | 63 | 85 | 63 | 46.2371 | 11.5593
2458.2 | 400 | быт | 123 | 204 | 209 | 68.0005 | 17.0001
2459,А | 400 | детский сад № 55,быт | 34 | 15 | 28 | 16.8733 | 4.2183
2459,Б | 320 | детский сад № 55,быт | 40 | 93 | 75 | 45.5797 | 14.2437
2460.1 | 315 | Самарская областная больница № 2 поликлиника; УАТС ЗАО "СамараТелеком"; страховая компания "Аскомед",быт | 47 | 90 | 79 | 47.3328 | 15.0263
2460.2 | 315 | Самарская областная больница № 2 поликлиника; УАТС ЗАО "СамараТелеком"; страховая компания "Аскомед",быт | 163 | 107 | 134 | 88.5299 | 28.1047
2462 | 400 | школы № 134,быт | 193 | 239 | 137 | 124.6869 | 31.1717
2463 0,23кВ | 630 | Сам. социально-пед. Колледж,быт | 369 | 291 | 258 | 116.4636 | 18.4863
2464 | 630 | Самарский филиал ФГБОУ ВПО "Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова", модульная котельная; Сам. дистанция сигнализации, централизации и блокировки КЖД; котельная бани № 13,быт | 170 | 97 | 102 | 80.8602 | 12.835
2465 0,23кВ | 180 | быт | 120 | 96 | 72 | 36.5376 | 20.2987
2466 | 250 | быт | 28 | 33 | 16 | 16.8733 | 6.7493
2467 | 180 | быт | 104 | 118 | 118 | 74.5053 | 41.3919
2468 0,23кВ | 250 | быт | 247 | 365 | 306 | 116.4636 | 46.5854
2469,А | 630 | ООО "Торговое обслуживание" Троицкий комплекс,быт | 185 | 119 | 223 | 115.4833 | 18.3307
2469,Б | 630 | ООО "Торговое обслуживание" Троицкий комплекс,быт | 205 | 206 | 235 | 141.5601 | 22.4699
2474,А | 400 | Центр по борьбе со спидом; Самарский областной клинический кардиологический диспансер консультативно-диагностический центр; школа № 12; МСЧ № 15; МП "Бюро реконструкции и развития",быт | 135 | 77 | 38 | 54.7833 | 13.6958
2474,Б | 400 | Центр по борьбе со спидом; Самарский областной клинический кардиологический диспансер консультативно-диагностический центр; школа № 12; МСЧ № 15; МП "Бюро реконструкции и развития",быт | 18 | 21 | 39 | 17.0924 | 4.2731
2475.1 | 400 | Сам. обл. фонд жилья и ипотеки,быт | 73 | 37 | 60 | 37.2527 | 9.3132
2475.2 | 400 | Сам. обл. фонд жилья и ипотеки,быт | 55 | 115 | 52 | 48.6476 | 12.1619
2477 0,23кВ | 320 | быт | 5 | 3 | 3 | 1.3955 | 0.4361
2478.1 | 250 | ГКУ Самарской области "Служба транспортного обеспечения",быт | 10 | 20 | 25 | 12.0523 | 4.8209
2478.2 | 250 | ГКУ Самарской области "Служба транспортного обеспечения",быт | 1 | 2 | 0 | 0.6574 | 0.26296
2479 | 400 | быт | 126 | 70 | 80 | 60.4808 | 15.1202
2486 | 400 | быт | 124 | 117 | 145 | 84.5855 | 21.1464
2487.1 | 630 | ООО "Компания СНК"; котельная (газовая) ООО "Компания СНК"; ООО "Волгастройсервис",быт | 217 | 186 | 191 | 130.1652 | 20.6611
2487.2 | 630 | ООО "Компания СНК"; котельная (газовая) ООО "Компания СНК"; ООО "Волгастройсервис",быт | 240 | 227 | 267 | 160.8439 | 25.5308
2488,А | 400 | Сам. филиал ОАО "Волгателеком" "Телекомсервис" УИВС-3\337,быт | 79 | 57 | 59 | 42.731 | 10.6828
2488,Б | 400 | Сам. филиал ОАО "Волгателеком" "Телекомсервис" УИВС-3\337,быт | 81 | 81 | 96 | 56.5364 | 14.1341
2489,А | 630 | Поволжское отделение № 6991 ОАО "Сбербанк России"; МОУ Самарский медико-технический лицей; НСП-85 ООО "Самарские коммунальные системы",быт | 80 | 70 | 50 | 43.8267 | 6.9566
2489,Б | 630 | Поволжское отделение № 6991 ОАО "Сбербанк России"; МОУ Самарский медико-технический лицей; НСП-85 ООО "Самарские коммунальные системы",быт | 225 | 245 | 198 | 146.3811 | 23.2351
2492 | 250 | быт | 186 | 226 | 248 | 144.628 | 57.8512
2493,А | 630 | д\сад № 118,быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2493,Б | 630 | быт | 205 | 275 | 180 | 144.628 | 22.9568
2494,А | 630 | узловая станция № 1 ТТУ,быт | 521 | 448 | 432 | 307.0058 | 48.7311
2494,Б | 630 | узловая станция № 1 ТТУ,быт | 671 | 592 | 444 | 374.0606 | 59.3747
2495 | 630 | МОУ СОШ №18; котельная МОУ СОШ №18, обслуживает Самаратрансгаз; ООО "ГазпромтрансгазСамара"; БС сотовой связи ОАО "Мегафон",быт | 319 | 542 | 505 | 299.3361 | 47.5137
2497 | 315 | международный институт рынка,быт | 79 | 61 | 61 | 44.0458 | 13.9828
2522,А | 400 | гостиница и ресторан "Волга",быт | 45 | 39 | 52 | 29.8021 | 7.4505
2522,Б | 400 | гостиница и ресторан "Волга",быт | 37 | 25 | 64 | 27.6108 | 6.9027
2525 | 630 | школа № 40,быт | 97 | 98 | 92 | 62.8913 | 9.9827
2556 0,23кВ | 320 | центр моб. связи "Связной",быт | 242 | 178 | 155 | 72.9483 | 22.7964
2557.1 | 400 | ООО "Парадис"; Поволжское отделение № 28 СБ РФ; ООО "Гостиница "Националь"; ООО магазин "Зоркий"; БС сотовой связи ОАО "СМАРТС",быт | 242 | 205 | 236 | 149.6681 | 37.417
2557.2 | 400 | ООО "Парадис"; Поволжское отделение № 28 СБ РФ; ООО "Гостиница "Националь"; ООО магазин "Зоркий"; БС сотовой связи ОАО "СМАРТС",быт | 140 | 189 | 197 | 115.2641 | 28.816
2576,А | 400 | ГБУЗ "Городская клиническая больница № 3"; ЗАО "Приволжсккоммунэнерго"; БС ОАО сотовой связи ОАО "Мегафон",быт | 96 | 102 | 100 | 65.3017 | 16.3254
2576,Б | 400 | ГБУЗ "Городская клиническая больница № 3"; ЗАО "Приволжсккоммунэнерго"; БС ОАО сотовой связи ОАО "Мегафон",быт | 34 | 17 | 12 | 13.8054 | 3.4514
2577 | 630 | абсолют банк; ОАО "Корпорация развития Самарской области",быт | 136 | 136 | 123 | 86.5577 | 13.7393
2589,А | 400 | Департамент здравоохранения администрации СО; ЗАО "ГазНИИпроект"; гимназия № 11,быт | 55 | 101 | 139 | 64.6443 | 16.1611
2589,Б | 400 | Департамент здравоохранения администрации СО; ЗАО "ГазНИИпроект"; гимназия № 11,быт | 323 | 363 | 285 | 212.7785 | 53.1946
2592,А | 400 | теплопункт № 1 ОАО "ПТС"; детский сад № 46; НСП-81 ООО "Самарские коммунальные системы",быт | 30 | 35 | 60 | 27.3917 | 6.8479
2592,Б | 400 | теплопункт № 1 ОАО "ПТС"; детский сад № 46; НСП-81 ООО "Самарские коммунальные системы",быт | 158 | 136 | 187 | 105.4031 | 26.3508
2593,А | 315 | быт | 103 | 132 | 105 | 74.5053 | 23.6525
2593,Б | 400 | быт | 52 | 35 | 30 | 25.6386 | 6.4097
2594,А | 400 | Радиоаппаратная ПАО "Т плюс"; диагностическое отд. поликлиники № 8; НСП-82 ООО "Самарские коммунальные системы",быт | 165 | 130 | 154 | 98.3909 | 24.5977
2594,Б | 400 | Радиоаппаратная ПАО "Т плюс"; диагностическое отд. поликлиники № 8; НСП-82 ООО "Самарские коммунальные системы",быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2595,А | 630 | ООО "Экотехсервис"; банк ВТБ,быт | 118 | 139 | 116 | 81.7367 | 12.9741
2595,Б | 630 | ООО "Экотехсервис"; ЗАО "КОШЕЛЕВ-БАНК",быт | 170 | 145 | 162 | 104.5266 | 16.5915
2596,А | 400 | НС-26 ОАО "ПТС"; НСП-84 ООО "Самарские коммунальные системы"; Управление связи и офисы ООО "Газпром трансгаз Самара",быт | 14 | 30 | 22 | 14.4628 | 3.6157
2596,Б | 400 | НС-26 ОАО "ПТС"; НСП-84 ООО "Самарские коммунальные системы"; Управление связи и офисы ООО "Газпром трансгаз Самара",быт | 140 | 202 | 210 | 120.9616 | 30.2404
2597,А | 400 | ОАО "Первый объединённый банк"; Департамент строительства и архитектуры администрации г.о. Самара,быт | 206 | 144 | 154 | 110.4432 | 27.6108
2597,Б | 630 | ОАО "Первый объединённый банк"; Департамент строительства и архитектуры администрации г.о. Самара,быт | 8 | 4 | 3 | 3.287 | 0.52175
2682 | 400 | МП "Благоустройство",быт | 164 | 165 | 136 | 101.897 | 25.4742
2688.1 | 250 | быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2688.2 | 250 | быт | 70 | 45 | 65 | 39.444 | 15.7776
2689 Т-1 | 630 | Администрация Железнодорожного района г.о. Самара,быт | 15 | 28 | 26 | 15.1202 | 2.4
2689 Т-2 | 630 | Администрация Железнодорожного района г.о. Самара,быт | 172 | 268 | 201 | 140.4645 | 22.2959
2690.1 | 630 | ТСЖ "Мегаполис"; ООО "Волгожилстрой",быт | 81 | 81 | 104 | 58.2895 | 9.2523
2690.2 | 630 | ТСЖ "Мегаполис"; ООО "Волгожилстрой",быт | 45 | 67 | 68 | 39.444 | 6.261
2691,А | 400 | ПСЭ-332\1 ОАО "Волгателеком"; ФГОБУ ВПО "ПГУТИ"; «Самарский колледж строительства и предпринимательства (филиал) ФГБОУ ВПО «МГСУ»,быт | 0 | 0 | 12 | 2.6296 | 0.6574
2691,Б | 400 | ПСЭ-332\1 ОАО "Волгателеком"; ФГОБУ ВПО "ПГУТИ"; «Самарский колледж строительства и предпринимательства (филиал) ФГБОУ ВПО «МГСУ»,быт | 58 | 70 | 52 | 39.444 | 9.861
2693,А | 630 | ВолгоКамский банк; отделение федерального казначейства г. Самары,быт | 123 | 121 | 138 | 83.7089 | 13.2871
2693,Б | 630 | ВолгоКамский банк; отделение федерального казначейства г. Самары,быт | 68 | 42 | 55 | 36.157 | 5.7392
2695,А | 400 | школа № 6,быт | 48 | 38 | 42 | 28.0491 | 7.0123
2695,Б | 400 | школа № 6,быт | 62 | 84 | 41 | 40.9779 | 10.2445
2696,А | 400 | Сам. технический лицей,быт | 71 | 70 | 46 | 40.9779 | 10.2445
2696,Б | 400 | Сам. технический лицей,быт | 51 | 145 | 185 | 83.4898 | 20.8725
2701 | 320 | быт | 12 | 65 | 41 | 25.8577 | 8.0805
2706 | 630 | быт | 35 | 33 | 50 | 25.8577 | 4.1044
2710 | 400 | ЧЛ Починкова Д.С. | 3 | 3 | 32 | 8.3271 | 2.0818
2718.1 | 630 | ГУВД Сам. области - центр изоляции несовершеннолетних правонарушителей; Сам. соц. Приют с отд. ночного пребывания; д\сад № 118,быт | 271 | 301 | 296 | 190.2077 | 30.1917
2718.2 | 630 | ГУВД Сам. области - центр изоляции несовершеннолетних правонарушителей; Сам. соц. Приют с отд. ночного пребывания; д\сад № 118,быт | 153 | 175 | 174 | 110.0049 | 17.4611
2747 | 250 | быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2770 | 630 | МП "благоустройство",быт | 13 | 17 | 22 | 11.3949 | 1.8087
2771 | 400 | Управление вневедомственной охраны,быт | 60 | 72 | 61 | 42.2927 | 10.5732
2772.1 | 630 | гостиница "Россия", ОАО "Сам. речной порт"; КНС-3 ООО "Самарские коммунальные системы"; гостиница "Россия"; Национальный банк; ОАО "Волгатанкер" ВЦ,быт | 7 | 2 | 5 | 3.0679 | 0.48696
2772.2 | 630 | гостиница "Россия", ОАО "Сам. речной порт"; КНС-3 ООО "Самарские коммунальные системы"; гостиница "Россия"; Национальный банк; ОАО "Волгатанкер" ВЦ,быт | 355 | 173 | 248 | 170.0475 | 26.9917
2773 0,23кВ | 180 | ГОУ "Центр профессионального образования СО",быт | 132 | 236 | 146 | 65.2095 | 36.2275
2775.1 | 1000 | ТК "Маяк",быт | 186 | 173 | 220 | 126.8782 | 12.6878
2775.2 | 1000 | ТК "Маяк",быт | 103 | 93 | 97 | 64.2061 | 6.4206
2777.1 | 400 | ТСЖ "Эллада"; ЗАО "Строд Сервис"; ЦТП-205 ОАО "ПТС",быт | 13 | 11 | 20 | 9.6419 | 2.4105
2777.2 | 400 | ТСЖ "Эллада"; ЗАО "Строд Сервис"; ЦТП-205 ОАО "ПТС",быт | 63 | 88 | 50 | 44.0458 | 11.0114
2778,А | 400 | Первая частная клиника; Теплопункт №8 ОАО "ПТС"; НСП- 43 ООО "Самарские коммунальные системы",быт | 270 | 140 | 240 | 142.4367 | 35.6092
2778,Б | 400 | Первая частная клиника; Теплопункт №8 ОАО "ПТС"; НСП- 43 ООО "Самарские коммунальные системы",быт | 96 | 101 | 122 | 69.9035 | 17.4759
2779,А | 400 | детский сад № 178; медико-восстановительный центр филиала ФАУ МО РФ ЦСКА ОАО "Оборонэнерго",быт | 14 | 15 | 37 | 14.4628 | 3.6157
2779,Б | 400 | детский сад № 178; медико-восстановительный центр филиала ФАУ МО РФ ЦСКА ОАО "Оборонэнерго",быт | 278 | 316 | 310 | 198.0965 | 49.5241
2780,А | 400 | МОУ Самарский лицей информационных технологий; Теплопункт №9 ОАО "ПТС"; НСП-44 ООО "Самарские коммунальные системы",быт | 115 | 115 | 100 | 72.314 | 18.0785
2780,Б | 400 | МОУ Самарский лицей информационных технологий; Теплопункт №9 ОАО "ПТС"; НСП-44 ООО "Самарские коммунальные системы",быт | 250 | 215 | 245 | 155.5847 | 38.8962
2781,А | 400 | Управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по СО,быт | 190 | 185 | 215 | 129.2887 | 32.3222
2781,Б | 400 | Управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по СО,быт | 115 | 235 | 237 | 128.6313 | 32.1578
2782,А | 400 | МАОУ "Самарский медико-технический лицей г.о. Самара"-начальная школа,быт | 65 | 120 | 135 | 70.1227 | 17.5307
2782,Б | 400 | МАОУ "Самарский медико-технический лицей г.о. Самара"-начальная школа,быт | 232 | 144 | 121 | 108.9093 | 27.2273
2783,А | 630 | банк "Русский стандарт"; БС сотовой связи ОАО "МТС"; узел связи ЗАО "Аист",быт | 5 | 4 | 10 | 4.1635 | 0.66088
2783,Б | 630 | банк "Русский стандарт"; БС сотовой связи ОАО "МТС"; узел связи ЗАО "Аист",быт | 207 | 376 | 272 | 187.359 | 29.7395
2785,А | 400 | АТС ЗАО "Самарасвязьинформ"; ГУСО "СОГАСПИ" архив; БС сотовой связи ОАО "Мегафон",быт | замерить нельзя |  |  | сб TUR
2785,Б | 400 | АТС ЗАО "Самарасвязьинформ"; ГУСО "СОГАСПИ" архив; БС сотовой связи ОАО "Мегафон",быт | замерить нельзя |  |  | сб TUR
2787.1 | 400 | НСП-58 ООО "Самарские коммунальные системы",быт | 87 | 105 | 54 | 53.9068 | 13.4767
2787.2 | 400 | НСП-58 ООО "Самарские коммунальные системы",быт | 27 | 16 | 34 | 16.8733 | 4.2183
2801,А | 400 | БС-55447 ОАО "Вымпелком"; НС-9 ОАО "ПТС"; ОАО "Билайн - Самара"; НСП-55 ООО "Самарские коммунальные системы",быт | 22 | 32 | 25 | 17.3115 | 4.3279
2801,Б | 400 | БС-55447 ОАО "Вымпелком"; НС-9 ОАО "ПТС"; ОАО "Билайн - Самара"; НСП-55 ООО "Самарские коммунальные системы",быт | 127 | 143 | 165 | 95.323 | 23.8308
2802,А | 250 | быт | 48 | 33 | 35 | 25.4195 | 10.1678
2802,Б | 250 | быт | 64 | 58 | 75 | 43.1693 | 17.2677
2803,А | 400 | пожарная часть № 3; д\сад № 300,быт | 121 | 123 | 115 | 78.6689 | 19.6672
2803,Б | 400 | пожарная часть № 3; д\сад № 300,быт | 144 | 288 | 170 | 131.9183 | 32.9796
2804,А | 400 | д\сад № 267,быт | 120 | 180 | 111 | 90.0638 | 22.516
2804,Б | 400 | д\сад № 267,быт | 165 | 133 | 103 | 87.8725 | 21.9681
2805,А | 630 | Первый ОВК-банк; МДМ-банк,быт | замерить нельзя |  |  | сб TUR
2805,Б | 630 | Первый ОВК-банк; МДМ-банк,быт | замерить нельзя |  |  | сб TUR
2806,А | 400 | НСП-50 ООО "Самарские коммунальные системы"; НС-23 ОАО "ПТС",быт | 80 | 76 | 65 | 48.4285 | 12.1071
2806,Б | 400 | НСП-50 ООО "Самарские коммунальные системы"; НС-23 ОАО "ПТС",быт | 93 | 109 | 91 | 64.2061 | 16.0515
2807,А | 400 | быт | 83 | 53 | 55 | 41.8545 | 10.4636
2807,Б | 400 | быт | 100 | 138 | 123 | 79.1071 | 19.7768
2808,А | 400 | АМОУ ВПО "Самарская академия государственного и муниципального управления",быт | 39 | 25 | 70 | 29.3639 | 7.341
2808,Б | 400 | АМОУ ВПО "Самарская академия государственного и муниципального управления",быт | 38 | 32 | 79 | 32.6509 | 8.1627
2811.1 | 400 | отделение связи № 82; Центр дошкольного образования; ООО "Саман",быт | 125 | 147 | 135 | 89.1873 | 22.2968
2811.2 | 400 | отделение связи № 82; Центр дошкольного образования; ООО "Саман",быт | 31 | 90 | 70 | 41.8545 | 10.4636
2812.1 | 630 | ЗАО "СК "Град",быт | 74 | 36 | 34 | 31.5552 | 5.0088
2812.2 | 630 | ЗАО "СК "Град",быт | 160 | 138 | 150 | 98.1717 | 15.5828
2813.1 | 630 | ТСЖ "Дачная, 28",быт | 124 | 180 | 158 | 101.2396 | 16.0698
2813.2 | 630 | ТСЖ "Дачная, 28",быт | 35 | 71 | 63 | 37.0335 | 5.8783
2821.1 | 630 | быт | 120 | 53 | 44 | 47.5519 | 7.5479
2821.2 | 630 | быт | 75 | 62 | 50 | 40.9779 | 6.5044
2822.1 | 400 | 12 эт. ж/д ТСЖ "Дачная-Карла Маркса",быт | 23 | 47 | 70 | 30.6787 | 7.6697
2822.2 | 400 | 13 эт. ж/д ТСЖ "Дачная-Карла Маркса",быт | 76 | 89 | 55 | 48.2093 | 12.0523
2840,А | 400 | НСП-170 ООО "Самарские коммунальные системы",быт | 85 | 137 | 82 | 66.6165 | 16.6541
2840,Б | 400 | НСП-170 ООО "Самарские коммунальные системы",быт | 146 | 164 | 140 | 98.61 | 24.6525
2841,А | 400 | Райвоенкомат Волжского района,быт | 151 | 115 | 96 | 79.3263 | 19.8316
2841,Б | 400 | Райвоенкомат Волжского района,быт | 80 | 85 | 49 | 46.8945 | 11.7236
2843,А | 400 | быт | 84 | 66 | 39 | 41.4162 | 10.3541
2843,Б | 400 | быт | 75 | 18 | 74 | 36.5953 | 9.1488
2844,А | 400 | быт | 75 | 32 | 62 | 37.0335 | 9.2584
2844,Б | 400 | быт | 186 | 107 | 105 | 87.2151 | 21.8038
2847,А | 400 | Департамент городского хозяйства; НСП-86 ООО "Самарские коммунальные системы"; БС сотовой связи ОАО "Мегафон",быт | 171 | 193 | 165 | 115.9215 | 28.9804
2847,Б | 400 | Департамент городского хозяйства; НСП-86 ООО "Самарские коммунальные системы"; БС сотовой связи ОАО "Мегафон",быт | 40 | 68 | 97 | 44.9223 | 11.2306

## БУ
Безымянский участок -2016
Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
|  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С
РП-301 I | 630 | Быт | 196 | 274 | 246 | 156.8995 | 24.9047
РП-301 II | 630 | --*-- | 151 | 162 | 93 | 88.9681 | 14.1219
РП-302 I | 320 | Быт | 163 | 81 | 33 | 60.6999 | 18.9687
РП-302 II | 320 | --*-- | 163 | 245 | 289 | 152.7359 | 47.73
РП-303 I | 400 | Быт | 247 | 230 | 245 | 158.2143 | 39.5536
РП-303 II | 400 | --*-- | 54 | 19 | 38 | 24.3238 | 6.081
РП-304 I | 630 | Детский сад №448; Быт | 426 | 312 | 318 | 231.4048 | 36.7309
РП-304 II | 630 | --*-- | 32 | 27 | 31 | 19.722 | 3.1305
РП-305 I | 400 | Школа №138; Быт | 125 | 151 | 213 | 107.1562 | 26.789
РП-305 II | 400 | --*-- | 167 | 130 | 114 | 90.0638 | 22.516
РП-307 I | 250 | Школа-интернат №115; Быт | 91 | 76 | 55 | 48.6476 | 19.459
РП-307 II | 250 | --*-- | 2 | 39 | 7 | 10.5184 | 4.2074
РП-309 I | 160 | ИФНС по Кировскому району; Быт | 19 | 17 | 32 | 14.9011 | 9.3132
РП-309 II | 160 | --*-- | 35 | 41 | 27 | 22.5707 | 14.1067
РП-310 I | 1000 | 4-эт офисное здание; Быт | 101 | 93 | 104 | 65.3017 | 6.5302
РП-310 II | 1000 | --*-- | 111 | 119 | 102 | 72.7523 | 7.2752
РП-313 I | 400 | ГП №10 Отделение реабилитации детей; Школа "Яктылык"; Быт | 0 | 0 | 10 | 2.1913 | 0.54783
РП-313 II | 400 | --*-- | 25 | 40 | 15 | 17.5307 | 4.3827
РП-314 I | 400 | АТС ООО "Союз-С"; Быт | 356 | 315 | 319 | 216.942 | 54.2355
РП-314 II | 400 | --*-- | 47 | 29 | 121 | 43.1693 | 10.7923
РП-315 I | 630 | ООО "Поволжский региональный автоцентр КАМАЗ"; Быт | 315 | 215 | 228 | 166.1031 | 26.3656
РП-315 II | 630 | --*-- | 315 | 215 | 228 | 166.1031 | 26.3656
РП-316 I | 400 | ЦТП-26 ОАО "ПТС": Быт | 172 | 185 | 155 | 112.1963 | 28.0491
РП-316 II | 400 | --*-- | 298 | 242 | 258 | 174.8684 | 43.7171
РП-317 I | 1000 | Быт | 173 | 158 | 161 | 107.8136 | 10.7814
РП-317 II | 1000 | --*-- | 392 | 392 | 410 | 261.6452 | 26.1645
РП-318 I | 400 | Самарская психиатрическая больница; Детский сад №110; Быт | 210 | 277 | 188 | 147.915 | 36.9787
РП-318 II | 400 | --*-- | 140 | 95 | 57 | 63.9869 | 15.9967
РП-318 н.I | 630 | Быт | 134 | 114 | 131 | 83.0515 | 13.1828
РП-318 н.II | 630 | --*-- | 33 | 45 | 49 | 27.8299 | 4.4174
РП-319 I | 400 | ГП №4 Педиатрическое отделение №3; ЦТП-155 ОАО "ПТС"; Быт | 195 | 123 | 76 | 86.3385 | 21.5846
РП-319 II | 400 | --*-- | 108 | 105 | 103 | 69.2461 | 17.3115
РП-324 I | 400 | НСП-205 ООО "СКС"; Быт | 17 | 10 | 15 | 9.2036 | 2.3009
РП-324 II | 400 | --*-- | 68 | 109 | 104 | 61.5765 | 15.3941
ТП-3001 | 250 | 4-ый отдел ГУВД; ЦТП-82 ОАО "ПТС"; Быт | 297 | 150 | 290 | 161.5013 | 64.6005
ТП-3002 | 180 | 4-ый отдел ГУВД; Быт | 192 | 216 | 186 | 130.1652 | 72.314
ТП-3003 | 250 | Быт | 60 | 131 | 121 | 68.3696 | 27.3478
ТП-3004 | 400 | Быт | 80 | 130 | 182 | 85.9003 | 21.4751
ТП-3005 | 180 | Стоматологическая поликлиника №2; УФСБ по СО; Быт | 70 | 115 | 45 | 50.4007 | 28.0004
ТП-3006 | 250 | УФСБ по СО; Детский сад №131; Поликлиника МСЧ №2; Быт | 160 | 120 | 150 | 94.2273 | 37.6909
ТП-3007 А | 630 | НСП-99 ООО "СКС"; ПСЭ-996/2 ОАО "Ростелеком" потр. 1 кат.; ЦТП-156 ОАО "ПТС"; Быт | 44 | 62 | 69 | 38.3483 | 6.087
ТП-3007 Б | 630 | --*-- | 213 | 177 | 210 | 131.48 | 20.8698
ТП-3008 | 400 | Детский сад №23; Дополнительный офис №6991/0299 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Школа №83; Быт | 240 | 205 | 204 | 142.2175 | 35.5544
ТП-3009 А | 630 | Отдел судебных приставов Кировского района г. Самары; ЦТП-148 ОАО "ПТС"; Быт | 60 | 60 | 60 | 39.444 | 6.261
ТП-3009 Б | 400 | --*-- | 80 | 110 | 100 | 63.5487 | 15.8872
ТП-3010 | 630 | Быт | 212 | 211 | 255 | 148.5724 | 23.5829
ТП-3011 I | 630 | Быт | 220 | 212 | 203 | 139.1497 | 22.0872
ТП-3011 II | 630 | --*-- | 56 | 106 | 238 | 87.6533 | 13.9132
ТП-3012 | 400 | Быт | 150 | 120 | 150 | 92.036 | 23.009
ТП-3013 | 400 | Быт | 75 | 45 | 55 | 38.3483 | 9.5871
ТП-3014 | 250 | Быт | 42 | 104 | 114 | 56.9747 | 22.7899
ТП-3015 | 250 | Быт | 51 | 91 | 92 | 51.2772 | 20.5109
ТП-3016 | 200 | ЦТП-194 ОАО "ПТС"; Быт | 20 | 25 | 40 | 18.6263 | 9.3132
ТП-3017 | 400 | Быт | 42 | 116 | 60 | 47.7711 | 11.9428
ТП-3018 А | 400 | МП ТТУ тяговая подстанция №16; Быт | 131 | 116 | 98 | 75.601 | 18.9002
ТП-3018 Б | 400 | --*-- | 177 | 188 | 300 | 145.7237 | 36.4309
ТП-3018Б | 320 | --*-- | 195 | 138 | 163 | 108.6901 | 33.9657
ТП-3019 | 400 | Котельная "Плодопитомник" ЗАО "СУТЭК"; Быт | 350 | 457 | 340 | 251.3459 | 62.8365
ТП-3020 | 250 | Быт | 279 | 297 | 405 | 214.9698 | 85.9879
ТП-3021 | 400 | Быт | 420 | 422 | 460 | 285.3116 | 71.3279
ТП-3022 | 630 | Быт | 241 | 253 | 271 | 167.637 | 26.609
ТП-3023 | 630 | Быт | 572 | 667 | 574 | 397.2887 | 63.0617
ТП-3024 | 400 | Быт | 350 | 390 | 392 | 248.0589 | 62.0147
ТП-3025 | 250 | Кадетская школа №95; Быт | 164 | 210 | 195 | 124.6869 | 49.8747
ТП-3026 | 400 | ЦТП-151 ОАО "ПТС"; Быт | 240 | 432 | 376 | 229.6517 | 57.4129
ТП-3027 А | 400 | Самарская городская клиническая больница №2 им. Н.А. Семашко; Быт | 180 | 172 | 150 | 110.0049 | 27.5012
ТП-3027 Б | 400 | --*-- | 120 | 106 | 96 | 70.5609 | 17.6402
ТП-3028 | 400 | Школа №120; Федеральное казначейство СО; Подразделение судебных приставов; Быт | 360 | 377 | 415 | 252.4416 | 63.1104
ТП-3029 | 160 | Быт | 105 | 135 | 105 | 75.601 | 47.2506
ТП-3031 А | 400 | Дополнительный офис №6991/0165 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; ГБУЦЗ СО "Самарская городская больница №8" поликлиника; ГАОУ СПО "Самарский металлургический колледж"; ЦТП-75 квартал ОАО "ПТС"; Отдел полиции №1 УМВД России по г. Самаре; Быт | 132 | 178 | 202 | 112.1963 | 28.0491
ТП-3031 Б | 320 | --*-- | 78 | 108 | 92 | 60.9191 | 19.0372
ТП-3032 | 400 | Самарский социально-реабилитационный центр для граждан пожилого возраста и инвалидов; ЦТП-53 ОАО "ПТС"; Быт | 155 | 212 | 157 | 114.8259 | 28.7065
ТП-3033 А | 400 | Самарская психиатрическая больница; Быт | 79 | 71 | 97 | 54.1259 | 13.5315
ТП-3033 Б | 400 | --*-- | 198 | 243 | 217 | 144.1897 | 36.0474
ТП-3034 | 630 | Быт | 460 | 360 | 400 | 267.3427 | 42.4353
ТП-3035 | 400 | котельная ул. Невского(Ленина), 95 ЗАО "СУТЭК"; Быт | 170 | 140 | 80 | 85.462 | 21.3655
ТП-3036 | 400 | котельная 610кв. ООО "Волгатеплоснаб"; Лицей №34; ЦТП-27 ОАО "ПТС"; Быт | 275 | 230 | 244 | 164.1309 | 41.0327
ТП-3037 | 630 | Гимназия №2; ЦТП-146 ОАО "ПТС"; ЦТП-147 ОАО "ПТС"; Быт | 414 | 306 | 378 | 240.6084 | 38.1918
ТП-3038 | 630 | Федеральное казначейство СО; ЦТП-152 ОАО "ПТС"; Быт | 400 | 403 | 390 | 261.4261 | 41.4962
ТП-3039 | 630 | Гимназия №2; Школа олимпийского резерва №12; Быт | 416 | 410 | 200 | 224.8308 | 35.6874
ТП-3040 | 400 | Быт | 274 | 273 | 271 | 179.2511 | 44.8128
ТП-3041 | 630 | РОВД №15 Кировского района; Быт | 410 | 408 | 380 | 262.5217 | 41.6701
ТП-3042 I | 160 | Быт | 52 | 66 | 31 | 32.6509 | 20.4068
ТП-3042 II | 160 | --*-- | 2 | 14 | 14 | 6.574 | 4.1087
ТП-3043 А | 400 | ЦТП-159 ОАО "ПТС"; Быт | 72 | 92 | 162 | 71.4375 | 17.8594
ТП-3043 Б | 400 | --*-- | 50 | 115 | 64 | 50.1815 | 12.5454
ТП-3044 | 400 | Котельная БСР ЗАО "ССК"; Быт | 116 | 140 | 99 | 77.7923 | 19.4481
ТП-3045 А | 400 | Детский сад №386; Быт | 85 | 110 | 90 | 62.453 | 15.6133
ТП-3045 Б | 400 | --*-- | 114 | 35 | 80 | 50.1815 | 12.5454
ТП-3046 | 320 | АО "ПЖРТ Промышленного района"; Быт | 103 | 108 | 93 | 66.6165 | 20.8177
ТП-3047 А | 400 | Детский сад №323; Управление пенсионного фонда РФ; НСП-204 ООО "СКС"; Быт | 168 | 90 | 129 | 84.8046 | 21.2012
ТП-3047 Б | 400 | --*-- | 157 | 171 | 164 | 107.8136 | 26.9534
ТП-3048 А | 400 | Быт | 181 | 110 | 129 | 92.036 | 23.009
ТП-3048 Б | 400 | --*-- | 115 | 135 | 100 | 76.6967 | 19.1742
ТП-3049 А | 400 | Школа №141; Детский сад №381; Быт | 200 | 32 | 42 | 60.0425 | 15.0106
ТП-3049 Б | 400 | --*-- | 270 | 300 | 220 | 173.1153 | 43.2788
ТП-3050 | 630 | Дополнительный офис №6991/0164 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Управление пенсионного фонда РФ в Кировском и Промышленном районах; Быт | 358 | 395 | 314 | 233.8153 | 37.1135
ТП-3051 А | 400 | ООО "Самаратрансгаз"; Госавтодорнадзор, Управление государственного автодорожного надзора по Самарской области; Женская консультация, поликлиника ГБ №8; Быт | 98 | 62 | 88 | 54.3451 | 13.5863
ТП-3051 Б | 400 | --*-- | 128 | 95 | 113 | 73.6288 | 18.4072
ТП-3052 | 400 | Быт | 303 | 241 | 264 | 177.0597 | 44.2649
ТП-3053 | 630 | Детский реабилитационный центр Городской поликлиники №10; Быт | 420 | 305 | 333 | 231.8431 | 36.8005
ТП-3054 | 630 | Быт | 630 | 545 | 690 | 408.6837 | 64.8704
ТП-3055 | 400 | Быт | 185 | 200 | 200 | 128.193 | 32.0482
ТП-3056 | 320 | Школа №144; Городская поликлиника №10; Быт | 250 | 375 | 243 | 190.2077 | 59.4399
ТП-3057 | 320 | Городская поликлиника №1; Самарский областной наркологический диспансер; Быт | 28 | 37 | 30 | 20.8177 | 6.5055
ТП-3058 | 315 | Быт | 116 | 218 | 226 | 122.7147 | 38.957
ТП-3059 | 315 | ЦТП-65 квартал ОАО "ПТС"; Быт | 306 | 132 | 143 | 127.3165 | 40.4179
ТП-3060 | 320 | ЦТП-83 квартал ОАО "ПТС"; Быт | 336 | 321 | 280 | 205.3279 | 64.165
ТП-3061 | 400 | Быт | 232 | 360 | 292 | 193.7139 | 48.4285
ТП-3063 | 250 | ПСЭ-992/2 ОАО "Ростелеком" потр. 1 кат.; Лицей авиационного профиля №135 г. Самары; Быт | 75 | 70 | 115 | 56.9747 | 22.7899
ТП-3064 | 250 | Школа №96; Быт | 390 | 345 | 345 | 236.664 | 94.6656
ТП-3065 А | 400 | ГП №10 Отделение реабилитации детей; Школа "Яктылык"; Быт | 230 | 268 | 233 | 160.1865 | 40.0466
ТП-3065 Б | 400 | Быт | 192 | 217 | 210 | 135.6435 | 33.9109
ТП-3066 А | 320 | НСП-122 ООО "СКС"; Быт | 38 | 31 | 46 | 25.2003 | 7.8751
ТП-3066 Б | 250 | --*-- | 145 | 147 | 114 | 88.9681 | 35.5873
ТП-3067 | 400 | Быт | 421 | 426 | 364 | 265.3705 | 66.3426
ТП-3068 | 630 | Быт | 352 | 372 | 407 | 247.8398 | 39.3397
ТП-3069 | 320 | Военный комиссариат Самарской области ОАО "Оборонэнерго"; Быт | 256 | 258 | 276 | 173.1153 | 54.0985
ТП-3070 | 400 | Самарский областной государственный архив документов по личному составу; ЦТП-153 ОАО "ПТС"; Быт | 270 | 270 | 200 | 162.1587 | 40.5397
ТП-3071 | 630 | Полк ДПС, Отдел ГИБДД УМВД России по г. Самаре; Школа №5; Котельная ул. Воронежская, 88а ЗАО "СУТЭК"; Быт | 450 | 445 | 450 | 294.7343 | 46.7832
ТП-3072 | 200 | Быт | 199 | 180 | 151 | 116.1407 | 58.0703
ТП-3073 | 250 | Кассовый узел №0297/6994 Поволжского отделения СБ РФ; Детский сад №430; Быт | 156 | 218 | 278 | 142.8749 | 57.15
ТП-3074 А | 250 | Быт | 93 | 36 | 36 | 36.157 | 14.4628
ТП-3074 Б | 250 | --*-- | 35 | 31 | 30 | 21.0368 | 8.4147
ТП-3075 А | 630 | Быт | 235 | 285 | 165 | 150.1063 | 23.8264
ТП-3075 Б | 630 | --*-- | 275 | 210 | 265 | 164.35 | 26.0873
ТП-3076 | 400 | Кассовый узел № 0297/6994 Поволжского отделения СБ РФ; Быт | 305 | 249 | 265 | 179.4702 | 44.8675
ТП-3077 А | 400 | Санаторий "Металлург"; Быт | 66 | 55 | 57 | 39.0057 | 9.7514
ТП-3077 Б | 400 | --*-- | 59 | 100 | 57 | 47.3328 | 11.8332
ТП-3078 | 400 | АО АКБ "Газбанк" | 320 | 314 | 374 | 220.8864 | 55.2216
ТП-3079 | 400 | Быт | 400 | 400 | 365 | 255.2903 | 63.8226
ТП-3080 | 315 | Детский сад №275; Самарский областной наркологический диспансер; Быт | 150 | 130 | 145 | 93.1317 | 29.5656
ТП-3081 А | 630 | Школа №123; Детский сад №194; Быт | 292 | 275 | 278 | 185.1677 | 29.3917
ТП-3081 Б | 631 | --*-- | 109 | 136 | 199 | 97.2952 | 15.4192
ТП-3082 А | 400 | ПСЭ-992/1 ОАО "Ростелеком" потр. 1 кат.; Быт | 40 | 10 | 64 | 24.9812 | 6.2453
ТП-3082 Б | 400 | --*-- | 189 | 153 | 178 | 113.9493 | 28.4873
ТП-3083 | 180 | Быт | 25 | 60 | 80 | 36.157 | 20.0872
ТП-3084 А | 250 | НСП-90 ООО "СКС"; ЦТП-174 ОАО "ПТС"; Быт | 108 | 140 | 11 | 56.7555 | 22.7022
ТП-3084 Б | 250 | --*-- | 272 | 222 | 124 | 135.4244 | 54.1698
ТП-3086 I | 320 | ДК "Металлург"; Быт | 100 | 120 | 94 | 68.8079 | 21.5025
ТП-3086 II | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-3089 | 630 | Детский сад №201; Школа №123; Быт | 356 | 439 | 423 | 266.9044 | 42.3658
ТП-3092 | 630 | ПСЭ-992/2 ОАО "Ростелеком" потр. 1 кат.; Быт | 345 | 250 | 285 | 192.8373 | 30.6091
ТП-3093 | 180 | Быт | 38 | 41 | 27 | 23.2281 | 12.9045
ТП-3096 I | 400 | ОАО "Самарский хлебозавод № 5" | 202 | 148 | 130 | 105.184 | 26.296
ТП-3096 II | 400 | --*-- | 255 | 250 | 240 | 163.2543 | 40.8136
ТП-3097 А | 250 | КНС "Нырок" МП г.о. Самара "Инженерная служба"; филиал Самарагаз ООО "СВГК"; Быт | 25 | 30 | 72 | 27.8299 | 11.132
ТП-3097 Б | 250 | --*-- | 102 | 82 | 100 | 62.2339 | 24.8935
ТП-3098 | 160 | АТС-995, АТС-927, АТС-928 ПАО "Ростелеком" потр. 1 кат.; Быт | 107 | 63 | 109 | 61.1382 | 38.2114
ТП-3099 А | 400 | НСП-207 ООО "СКС"; Быт | 20 | 10 | 20 | 10.9567 | 2.7392
ТП-3099 Б | 400 | --*-- | 70 | 120 | 130 | 70.1227 | 17.5307
ТП-3100 А | 400 | Детский сад №81; Быт | 80 | 128 | 94 | 66.1783 | 16.5446
ТП-3100 Б | 400 | --*-- | 189 | 129 | 122 | 96.4187 | 24.1047
ТП-3102 А | 400 | НС-34 ОАО "ПТС"; НСП-151 ООО "СКС"; Быт | 151 | 180 | 172 | 110.2241 | 27.556
ТП-3102 Б | 401 | --*-- | 31 | 22 | 10 | 13.8054 | 3.4427
ТП-3103 А | 400 | Детский сад №123; Детский сад №357; ЦТП-201 ОАО "ПТС"; Быт | 170 | 107 | 151 | 93.7891 | 23.4473
ТП-3103 Б | 400 | --*-- | 96 | 98 | 115 | 67.7122 | 16.928
ТП-3104 А | 630 | Быт | 58 | 63 | 58 | 39.2249 | 6.2262
ТП-3104 Б | 630 | --*-- | 71 | 84 | 110 | 58.0703 | 9.2175
ТП-3105 | 250 | Котельная ГОУ ДПО "Международный учебно-информационный центр по подготовке специалистов сельского хозяйства" | 46 | 50 | 40 | 29.8021 | 11.9209
ТП-3108 А | 400 | НСП-114 ООО "СКС"; ОАО "Самарский хлебозавод №5"; Быт | 175 | 187 | 165 | 115.4833 | 28.8708
ТП-3108 Б | 400 | --*-- | 16 | 11 | 18 | 9.861 | 2.4653
ТП-3109 А | 630 | ПС-SS\10 ОАО "Волгателеком"; Быт | 150 | 220 | 195 | 123.8103 | 19.6524
ТП-3109 Б | 630 | --*-- | 66 | 66 | 57 | 41.4162 | 6.574
ТП-3110 А | 400 | Филиал Самарагаз ООО "СВГК"; Быт | 212 | 180 | 165 | 122.0573 | 30.5143
ТП-3110 Б | 400 | --*-- | 25 | 17 | 18 | 13.148 | 3.287
ТП-3111 | 315 | Быт | 226 | 229 | 335 | 173.1153 | 54.9572
ТП-3113 А | 400 | Быт | 146 | 135 | 218 | 109.3475 | 27.3369
ТП-3113 Б | 400 | --*-- | 114 | 104 | 182 | 87.6533 | 21.9133
ТП-3114 | 400 | Быт | 183 | 198 | 145 | 115.2641 | 28.816
ТП-3115 | 320 | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Нижне-Волжское ПМЭС; Быт | 103 | 82 | 130 | 69.027 | 21.5709
ТП-3116 | 100 | База ГСМ ЦСКБ "Прогресс"; Быт | 84 | 76 | 96 | 56.0981 | 56.0981
ТП-3119 | 320 | ГУЗ СО "Самарский городской противотуберкулёзный диспансер" Диспансерное отделение № 4; Быт | 270 | 220 | 235 | 158.8717 | 49.6474
ТП-3120 | 630 | Быт | 630 | 655 | 764 | 449.0042 | 71.2705
ТП-3121 | 400 | Учебный центр милиции ГУВД по СО; Самарский юридический институт федеральной службы исполнения наказаний России; Быт | 138 | 132 | 190 | 100.8013 | 25.2003
ТП-3122 | 560 | Быт | 47 | 10 | 40 | 21.2559 | 3.7957
ТП-3123 А | 400 | Котельная ул. Вятская, 13а ЗАО "СУТЭК"; Быт | 188 | 179 | 216 | 127.7547 | 31.9387
ТП-3123 Б | 400 | --*-- | 214 | 196 | 198 | 133.2331 | 33.3083
ТП-3124 | 400 | ЦТП-165 ОАО "ПТС"; Быт | 200 | 156 | 195 | 120.7425 | 30.1856
ТП-3125 А | 400 | Быт | 70 | 70 | 110 | 54.7833 | 13.6958
ТП-3125 Б | 400 | --*-- | 110 | 115 | 115 | 74.5053 | 18.6263
ТП-3126 | 250 | Быт | 264 | 287 | 200 | 164.5691 | 65.8277
ТП-3128 | 400 | Быт | 400 | 525 | 252 | 257.9199 | 64.48
ТП-3129 | 630 | Быт | 623 | 503 | 482 | 352.3664 | 55.9312
ТП-3130 | 180 | Быт | 158 | 199 | 153 | 111.758 | 62.0878
ТП-3131 | 315 | Быт | 182 | 263 | 239 | 149.8872 | 47.5832
ТП-3132 | 400 | Школа №98; котельная школы №98; Быт | 357 | 418 | 403 | 258.1391 | 64.5348
ТП-3133 | 400 | Быт | 346 | 523 | 536 | 307.8823 | 76.9706
ТП-3134 | 315 | Быт | 374 | 287 | 294 | 209.2723 | 66.4357
ТП-3135 | 630 | Быт | 476 | 513 | 519 | 330.4531 | 52.4529
ТП-3136 | 400 | Быт | 503 | 462 | 460 | 312.265 | 78.0662
ТП-3137 | 400 | Федеральная таможенная служба; ГУЗ СО "Самарский городской противотуберкулёзный диспансер" Диспансерное отделение № 4; ЦТП-131 ОАО "ПТС"; ООО "Производственно-коммерческая фирма ВЭП", ООО "Вектор-С", ОАО "Волготрнасинвест" (базы, офисы, производственные предприятия), Быт | 281 | 250 | 220 | 164.5691 | 41.1423
ТП-3138 А | 400 | ГБУЗ "Самарский областной клинический кардиологический диспансер"; Быт | 136 | 180 | 190 | 110.8815 | 27.7204
ТП-3138 Б | 400 | --*-- | 30 | 30 | 15 | 16.435 | 4.1087
ТП-3139 А | 250 | Самарская психиатрическая больница; Быт | 93 | 82 | 67 | 53.0303 | 21.2121
ТП-3139 Б | 250 | --*-- | 183 | 205 | 222 | 133.6713 | 53.4685
ТП-3140 | 400 | Быт | 195 | 250 | 220 | 145.7237 | 36.4309
ТП-3141 А | 400 | Быт | 70 | 86 | 90 | 53.9068 | 13.4767
ТП-3141 Б | 400 | --*-- | 145 | 145 | 175 | 101.897 | 25.4742
ТП-3142 А | 400 | Городская клиническая больница №9 потр. 1 кат.; Быт | 145 | 106 | 127 | 82.8324 | 20.7081
ТП-3142 Б | 400 | --*-- | 118 | 125 | 120 | 79.5454 | 19.8864
ТП-3143 А | 630 | Котельная 653кв. ООО "Волгатеплоснаб"; Самарская психиатрическая больница; Самарский областной наркологический диспансер; Быт | 228 | 204 | 285 | 157.1186 | 24.9395
ТП-3143 Б | 400 | --*-- | 158 | 214 | 191 | 123.3721 | 30.843
ТП-3145 А | 400 | Быт | 180 | 152 | 140 | 103.4309 | 25.8577
ТП-3145 Б | 400 | --*-- | 150 | 200 | 140 | 107.3753 | 26.8438
ТП-3146 А | 400 | Быт | 196 | 245 | 248 | 150.9829 | 37.7457
ТП-3146 Б | 400 | --*-- | 102 | 229 | 190 | 114.1685 | 28.5421
ТП-3147 А | 400 | Школа-интернат №17; Быт | 130 | 55 | 125 | 67.9313 | 16.9828
ТП-3147 Б | 400 | --*-- | 125 | 170 | 115 | 89.8447 | 22.4612
ТП-3148 А | 250 | Быт | 91 | 142 | 131 | 79.7645 | 31.9058
ТП-3148 Б | 250 | --*-- | 16 | 17 | 0 | 7.2314 | 2.8926
ТП-3149 | 560 | завод ООО "Лёгкий керамзит" | 555 | 564 | 602 | 377.1285 | 67.3444
ТП-3150 | 250 | Быт | 342 | 261 | 373 | 213.8741 | 85.5497
ТП-3151 | 400 | Школа №123; Детский сад №196; Быт | 275 | 256 | 305 | 183.1955 | 45.7989
ТП-3152 А | 400 | Быт | 92 | 124 | 113 | 72.0949 | 18.0237
ТП-3152 Б | 400 | --*-- | 12 | 24 | 29 | 14.2437 | 3.5609
ТП-3153 | 630 | Детская стоматологическая поликлиника №3; Детский сад №22; ОАО КБ "Солидарность"; Быт | 475 | 480 | 380 | 292.543 | 46.4354
ТП-3154 | 320 | ГП №4; Детский сад №316; Детский сад №316; Быт | 104 | 200 | 175 | 104.9649 | 32.8015
ТП-3155 | 320 | ООО "Самарская картонная упаковка" | 64 | 61 | 49 | 38.1292 | 11.9154
ТП-3156 I | 630 | Автосервис | 160 | 154 | 222 | 117.4555 | 18.6437
ТП-3156 II | 630 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-3159 А | 400 | Быт | 188 | 187 | 187 | 123.1529 | 30.7882
ТП-3159 Б | 400 | --*-- | 118 | 87 | 147 | 77.1349 | 19.2837
ТП-3160 А | 630 | Школа №166; ЦТП-143 ОАО "ПТС"; Быт | 130 | 136 | 156 | 92.4743 | 14.6785
ТП-3160 Б | 630 | --*-- | 11 | 8 | 7 | 5.6975 | 0.90436
ТП-3161 | 250 | Администрация Кировского района; Быт | 50 | 60 | 92 | 44.2649 | 17.706
ТП-3162 | 180 | Администрация Кировского района; Быт | 40 | 90 | 25 | 33.9657 | 18.8698
ТП-3163 | 180 | Быт | 80 | 130 | 25 | 51.4963 | 28.6091
ТП-3164 | 180 | Быт | 96 | 111 | 146 | 77.3541 | 42.9745
ТП-3166 | 400 | Быт | 380 | 395 | 370 | 250.9077 | 62.7269
ТП-3167 А | 630 | Котельная 500 квартала ЗАО "СУТЭК"; Быт | 191 | 187 | 207 | 128.193 | 20.3481
ТП-3167 Б | 630 | --*-- | 122 | 132 | 63 | 69.4653 | 11.0262
ТП-3168 | 400 | Быт | 390 | 220 | 300 | 199.4113 | 49.8528
ТП-3169 | 250 | Детский сад №229; Быт | 64 | 52 | 50 | 36.3761 | 14.5505
ТП-3170 А | 400 | Быт | 31 | 10 | 5 | 10.0801 | 2.52
ТП-3170 Б | 400 | --*-- | 100 | 90 | 85 | 60.2617 | 15.0654
ТП-3171 А | 400 | Быт | 130 | 150 | 160 | 96.4187 | 24.1047
ТП-3171 Б | 320 | --*-- | 110 | 65 | 90 | 58.0703 | 18.147
ТП-3172 | 630 | Быт | 190 | 185 | 170 | 119.4277 | 18.9568
ТП-3173 | НЕТ | - | - | - | - | - | -
ТП-3174 | 320 | Быт | 255 | 150 | 175 | 127.0973 | 39.7179
ТП-3175 А | 400 | Быт | 165 | 75 | 189 | 94.0082 | 23.5021
ТП-3175 Б | 400 | --*-- | 161 | 95 | 109 | 79.9837 | 19.9959
ТП-3178 | 315 | Быт | 2 | 8 | 5 | 3.287 | 1.0435
ТП-3179 А | 200 | Стационар МСЧ № 5, операционная, реанимация потр. 1 кат.; Быт | 109 | 102 | 80 | 63.7678 | 31.8839
ТП-3179 Б | 180 | --*-- | 25 | 4 | 11 | 8.7653 | 4.8696
ТП-3180 | 400 | Быт | 423 | 505 | 530 | 319.4964 | 79.8741
ТП-3181 | 400 | Быт | 487 | 521 | 474 | 324.7556 | 81.1889
ТП-3182 I | 400 | Быт | 98 | 119 | 96 | 68.5887 | 17.1472
ТП-3182 II | 400 | --*-- | 361 | 443 | 327 | 247.8398 | 61.9599
ТП-3183 I | 560 | Быт | 52 | 30 | 45 | 27.8299 | 4.9696
ТП-3183 II | 560 | --*-- | 75 | 50 | 62 | 40.9779 | 7.3175
ТП-3184 | 320 | Детский сад №13; Быт | 185 | 205 | 205 | 130.3843 | 40.7451
ТП-3186 | 630 | Быт | 525 | 339 | 553 | 310.5119 | 49.2876
ТП-3187 | 250 | Школа-интернат №158; Школа №73; Быт | 42 | 50 | 44 | 29.8021 | 11.9209
ТП-3188 | 400 | Детский сад №234; Школа №153; Быт | 250 | 230 | 190 | 146.8193 | 36.7048
ТП-3189 | 400 | Детский сад №223; Быт | 240 | 230 | 185 | 143.5323 | 35.8831
ТП-3190 Т-1 | 400 | Детский сад №240; Быт | 300 | 300 | 300 | 197.22 | 49.305
ТП-3190 Т-2 | 400 | Быт | 230 | 200 | 270 | 153.3933 | 38.3483
ТП-3191 | 630 | Реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями "Журавушка"; Быт | 370 | 520 | 330 | 267.3427 | 42.4353
ТП-3192 А | 400 | МСЧ №2 поликлиническое отделение №2; Быт | 170 | 143 | 147 | 100.8013 | 25.2003
ТП-3192 Б | 400 | --*-- | 270 | 200 | 230 | 153.3933 | 38.3483
ТП-3193 I | 400 | НСП-208 ООО "СКС"; Быт | 144 | 95 | 172 | 90.0638 | 22.516
ТП-3193 II | 250 | --*-- | 220 | 188 | 251 | 144.4089 | 57.7635
ТП-3194 А | 400 | Быт | 169 | 94 | 81 | 75.3819 | 18.8455
ТП-3194 Б | 400 | --*-- | 147 | 151 | 101 | 87.4342 | 21.8586
ТП-3195 А | 630 | Котельная Вольская, 48а ЗАО "СУТЭК"; Детский сад №233; Быт | 250 | 262 | 280 | 173.5536 | 27.5482
ТП-3195 Б | 630 | --*-- | 370 | 370 | 410 | 252.0033 | 40.0005
ТП-3196 А | 400 | Школа №34; Котельная РОНО Кировского р-на; Быт | 315 | 280 | 385 | 214.7507 | 53.6877
ТП-3196 Б | 400 | --*-- | 236 | 255 | 282 | 169.3901 | 42.3475
ТП-3197 | 400 | Быт | 115 | 106 | 104 | 71.2183 | 17.8046
ТП-3198 | 160 | Быт | 105 | 130 | 171 | 88.9681 | 55.6051
ТП-3200 А | 400 | Управление федерального казначейства Советского района г.о. Самара; Стоматологическая поликлиника №3 Советского района г.о.Самара; Быт | 431 | 347 | 407 | 259.673 | 64.9183
ТП-3200 Б | 400 | --*-- | 294 | 258 | 281 | 182.5381 | 45.6345
ТП-3201 | 400 | Быт | 389 | 574 | 494 | 319.2773 | 79.8193
ТП-3202 | 400 | Быт | 372 | 355 | 383 | 243.238 | 60.8095
ТП-3203 I | 630 | Детский сад №296; Быт | 400 | 450 | 500 | 295.83 | 46.9571
ТП-3203 II | 400 | --*-- | 175 | 200 | 200 | 126.0017 | 31.5004
ТП-3204 А | 400 | Быт | 220 | 140 | 185 | 119.4277 | 29.8569
ТП-3204 Б | 400 | --*-- | 280 | 270 | 320 | 190.646 | 47.6615
ТП-3205 Т-1 | 400 | ЦТП-161 ОАО "ПТС"; Быт | 206 | 165 | 125 | 108.6901 | 27.1725
ТП-3205 Т-2 | 400 | --*-- | 153 | 129 | 130 | 90.2829 | 22.5707
ТП-3206 А | 400 | Быт | 176 | 213 | 167 | 121.8381 | 30.4595
ТП-3206 Б | 250 | --*-- | 63 | 73 | 63 | 43.6075 | 17.443
ТП-3208 | 400 | Быт | 352 | 213 | 231 | 174.4301 | 43.6075
ТП-3209 | 400 | Быт | 436 | 376 | 355 | 255.7286 | 63.9321
ТП-3210 А | 400 | Котельная (ГВС) 586кв. ООО "Волгатеплоснаб"; Самарский государственный универсиет путей сообщения; Десткий сад №294; Быт | 187 | 202 | 262 | 142.6558 | 35.6639
ТП-3210 Б | 400 | --*-- | 111 | 68 | 122 | 65.9591 | 16.4898
ТП-3211 А | 400 | Пожарная часть №9; Быт | 41 | 84 | 181 | 67.0548 | 16.7637
ТП-3211 Б | 400 | --*-- | 53 | 97 | 41 | 41.8545 | 10.4636
ТП-3212 | 160 | Быт | 151 | 101 | 55 | 67.2739 | 42.0462
ТП-3213 | 400 | Котельная ул. Невского (Ленина), 95 ЗАО "СУТЭК"; Быт | 400 | 400 | 435 | 270.6297 | 67.6574
ТП-3214 | 400 | Быт | 340 | 330 | 195 | 189.5503 | 47.3876
ТП-3215 I | 630 | Школа №106; Быт | 85 | 105 | 105 | 64.6443 | 10.261
ТП-3215 II | 630 | --*-- | 300 | 350 | 280 | 203.794 | 32.3483
ТП-3216 А | 400 | Быт | 125 | 124 | 142 | 85.6811 | 21.4203
ТП-3216 Б | 400 | --*-- | 33 | 70 | 47 | 32.87 | 8.2175
ТП-3217 | 630 | Быт | 386 | 375 | 374 | 248.7163 | 39.4788
ТП-3218 | 630 | Детский сад №256; котельная ОКЭ-124 ООО "Волгатеплоснаб"; Быт | 632 | 646 | 515 | 392.9061 | 62.366
ТП-3219 | 400 | Управление федерального казначейства Советского района г.о.Самара; Стоматологическая поликлиника №3 Советского района г.о.Самара; ЦТП-67 ОАО "ПТС"; Быт | 432 | 445 | 428 | 285.969 | 71.4922
ТП-3220 | 320 | --*-- | 175 | 228 | 165 | 124.4677 | 38.8962
ТП-3221 А | 400 | Детский сад №251; Быт | 225 | 150 | 175 | 120.5233 | 30.1308
ТП-3221 Б | 400 | --*-- | 185 | 305 | 275 | 167.637 | 41.9093
ТП-3222 А | 400 | Дополнительный офис №6994/0208 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Детский сад №340; Быт | 60 | 55 | 50 | 36.157 | 9.0392
ТП-3222 Б | 180 | --*-- | 215 | 150 | 63 | 93.7891 | 52.105
ТП-3223 А | 400 | Быт | 120 | 215 | 110 | 97.5143 | 24.3786
ТП-3223 Б | 400 | --*-- | 110 | 100 | 125 | 73.4097 | 18.3524
ТП-3224 А | 320 | Быт | 248 | 250 | 130 | 137.6157 | 43.0049
ТП-3224 Б | 400 | --*-- | 131 | 147 | 106 | 84.1472 | 21.0368
ТП-3225 А | 400 | ММУ ГП №10 центральная клиническая лаборатория; Школа №163; НСП-3 ООО "СКС"; Быт | 120 | 250 | 185 | 121.619 | 30.4048
ТП-3225 Б | 400 | --*-- | 50 | 60 | 45 | 33.9657 | 8.4914
ТП-3226 А | 400 | Административное здание 2-го сетевого района ОАО "ПТС"; Быт | 135 | 140 | 135 | 89.8447 | 22.4612
ТП-3226 Б | 400 | --*-- | 65 | 35 | 60 | 35.0613 | 8.7653
ТП-3227 I | 400 | Быт | 290 | 295 | 310 | 196.1243 | 49.0311
ТП-3227 II | 320 | --*-- | 190 | 168 | 165 | 114.6067 | 35.8146
ТП-3228 А | 400 | Детский сад №154; Быт | 163 | 246 | 171 | 127.0973 | 31.7743
ТП-3228 Б | 400 | --*-- | 265 | 298 | 277 | 184.072 | 46.018
ТП-3229 | 400 | Быт | 394 | 360 | 311 | 233.377 | 58.3442
ТП-3231 | 250 | Быт | 157 | 109 | 196 | 101.2396 | 40.4958
ТП-3233 | 400 | Котельная поликлиники №4 ПО №2 ООО "Волгатеплоснаб"; Быт | 590 | 325 | 410 | 290.3517 | 72.5879
ТП-3234 А | 400 | Быт | 170 | 180 | 170 | 113.9493 | 28.4873
ТП-3234 Б | 400 | Быт | 260 | 205 | 260 | 158.8717 | 39.7179
ТП-3236 А | 400 | НС-12 ОАО "ПТС"; ГБУЗ "Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн" потр. 1 кат.; Быт | 123 | 130 | 130 | 83.9281 | 20.982
ТП-3236 Б | 400 | --*-- | 62 | 92 | 81 | 51.4963 | 12.8741
ТП-3238 А | 400 | Детская стоматологическая поликлиника №4; Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области, лаборатория; Быт | 13 | 33 | 11 | 12.4906 | 3.1226
ТП-3238 Б | 400 | --*-- | 185 | 202 | 227 | 134.5479 | 33.637
ТП-3239 А | 630 | Городская клиническая больница №3 им.Н.А.Семашко роддом №3; Быт | 8 | 16 | 13 | 8.1079 | 1.287
ТП-3239 Б | 630 | --*-- | 75 | 48 | 74 | 43.1693 | 6.8523
ТП-3240 А | 400 | ПС-SS\5 ОАО "Волгателеком"; НС-21 ОАО "ПТС"; Быт | 50 | 92 | 55 | 43.1693 | 10.7923
ТП-3240 Б | 400 | --*-- | 137 | 235 | 172 | 119.2085 | 29.8021
ТП-3245 I | 400 | Быт | 40 | 38 | 26 | 22.7899 | 5.6975
ТП-3245 II | 400 | --*-- | 63 | 110 | 108 | 61.5765 | 15.3941
ТП-3246 I | 320 | Детский сад №240; Детский сад №259; Быт | 200 | 140 | 80 | 92.036 | 28.7613
ТП-3246 II | 320 | --*-- | 110 | 100 | 120 | 72.314 | 22.5981
ТП-3247 | 630 | ФГУЗ Самарская областная противотуберкулезная больница; Быт | 400 | 330 | 460 | 260.7687 | 41.3919
ТП-3249 | 400 | ЦТП-178 ОАО "ПТС"; Быт | 202 | 230 | 190 | 136.3009 | 34.0752
ТП-3250 А | 400 | Котельная 588кв. (ГВС) ООО "Волгатеплоснаб"; СамГУПС; ЦТП-145 ОАО "ПТС"; Быт | 175 | 120 | 125 | 92.036 | 23.009
ТП-3250 Б | 400 | --*-- | 300 | 315 | 270 | 193.933 | 48.4832
ТП-3251 А | 160 | Российский государственный универитет туризма и сервиса; ГБУП СО "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Промышленного района г. о. Самара"; Быт | 70 | 85 | 70 | 49.305 | 30.8156
ТП-3251 Б | 320 | --*-- | 210 | 140 | 140 | 107.3753 | 33.5548
ТП-3255 | 250 | Быт | 146 | 68 | 89 | 66.3974 | 26.559
ТП-3256 I | 320 | Быт | 115 | 104 | 113 | 72.7523 | 22.7351
ТП-3256 II | 400 | --*-- | 135 | 145 | 86 | 80.2028 | 20.0507
ТП-3257 А | 400 | Быт | 185 | 152 | 200 | 117.6746 | 29.4187
ТП-3257 Б | 400 | --*-- | 116 | 101 | 137 | 77.5732 | 19.3933
ТП-3258 А | 400 | Дом ребёнка "Малыш"; Быт | 205 | 175 | 160 | 118.332 | 29.583
ТП-3258 Б | 320 | --*-- | 360 | 330 | 370 | 232.2813 | 72.5879
ТП-3259 | 180 | ГУЗ СО "Самарский городской противотуберкулёзный диспансер" Диспансерное отделение №2, Детский стационар; Быт | 35 | 50 | 48 | 29.1447 | 16.1915
ТП-3260 | 320 | Быт | 72 | 42 | 94 | 45.5797 | 14.2437
ТП-3262 I | 400 | Управление гражданской защиты Администрации г.о. Самара; Школа №137; ГУСО "Самарский пансионат №2 для детей инвалидов" школа-интернат для умственно отсталых детей; Дополнительный офис №6994/0244 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Быт | 67 | 148 | 89 | 66.6165 | 16.6541
ТП-3262 II | 400 | --*-- | 301 | 346 | 341 | 216.5037 | 54.1259
ТП-3263 | 400 | Быт | 124 | 79 | 101 | 66.6165 | 16.6541
ТП-3264 | 320 | Школа №162; Военный комиссариат Самарской области ОАО "Оборонэнергосбыт"; Быт | 90 | 118 | 72 | 61.3573 | 19.1742
ТП-3265 | 320 | Безымянский участок Самарских электрическиз сетей ЗАО "ССК"; Быт | 108 | 164 | 112 | 84.1472 | 26.296
ТП-3267 | 400 | Быт | 225 | 266 | 204 | 152.2977 | 38.0744
ТП-3268 | 630 | Управление Федеральной регистрационной службы по СО; Быт | 393 | 465 | 364 | 267.7809 | 42.5049
ТП-3269 I | 400 | ЦТП-133 ОАО "ПТС"; Быт | 193 | 240 | 249 | 149.4489 | 37.3622
ТП-3269 II | 400 | --*-- | 208 | 288 | 315 | 177.7171 | 44.4293
ТП-3270 | 400 | Быт | 218 | 155 | 185 | 122.2764 | 30.5691
ТП-3271 | 400 | Выносной телефонный концентратор ЗАО "СамараТелеком"; Школа №120; АТС-995, АТС-927, АТС-928 ОАО "Ростелеком" потр. 1 кат.; Быт | 178 | 94 | 165 | 95.7613 | 23.9403
ТП-3272 | 320 | ММУ ГП №10 Советского района; Военный комиссариат Самарской области ОАО "Оборонэнерго"; Быт | 215 | 216 | 271 | 153.8316 | 48.0724
ТП-3273 | 320 | Быт | 185 | 234 | 170 | 129.0695 | 40.3342
ТП-3274 | 320 | Быт | 218 | 191 | 155 | 123.5912 | 38.6223
ТП-3275 I | 400 | Самарский авиационный техникум; Быт | 202 | 176 | 156 | 117.0172 | 29.2543
ТП-3275 II | 400 | --*-- | 156 | 130 | 151 | 95.7613 | 23.9403
ТП-3276 А | 400 | Котельная 751кв. (ГВС) ООО "Волгатеплоснаб"; Мировые судья Промышленного района; Быт | 233 | 238 | 269 | 162.1587 | 40.5397
ТП-3276 Б | 400 | --*-- | 129 | 137 | 172 | 95.9804 | 23.9951
ТП-3277 А | 400 | Быт | 154 | 177 | 279 | 133.6713 | 33.4178
ТП-3277 Б | 400 | --*-- | 159 | 193 | 160 | 112.1963 | 28.0491
ТП-3278 А | 400 | НСП-203 ООО "СКС"; Быт | 15 | 15 | 15 | 9.861 | 2.4653
ТП-3278 Б | 400 | --*-- | 192 | 134 | 206 | 116.5789 | 29.1447
ТП-3279 А | 400 | Быт | 105 | 96 | 84 | 62.453 | 15.6133
ТП-3279 Б | 250 | --*-- | 133 | 114 | 121 | 80.6411 | 32.2564
ТП-3280 А | 400 | ГБУЗ "Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн"; Быт | 56 | 48 | 61 | 36.157 | 9.0392
ТП-3280 Б | 400 | --*-- | 83 | 150 | 86 | 69.9035 | 17.4759
ТП-3282 А | 400 | НС-35 ОАО "ПТС"; НСП-150 ООО "СКС"; Быт | 318 | 298 | 358 | 213.4359 | 53.359
ТП-3282 Б | 400 | --*-- | 129 | 109 | 98 | 73.6288 | 18.4072
ТП-3283 I | 630 | Быт | 135 | 141 | 145 | 92.2551 | 14.6437
ТП-3283 II | 630 | --*-- | 173 | 176 | 147 | 108.6901 | 17.2524
ТП-3284 I | 630 | Котельная ул. Черемшанская, 2а ЗАО "СУТЭК"; Школа №178; Быт | 98 | 66 | 83 | 54.1259 | 8.5914
ТП-3284 II | 630 | --*-- | 113 | 52 | 60 | 49.305 | 7.8262
ТП-3285 I | 630 | Самарский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний; Быт | 132 | 122 | 211 | 101.897 | 16.1741
ТП-3285 II | 630 | --*-- | 32 | 33 | 28 | 20.3794 | 3.2348
ТП-3286 I | 400 | УВД Промышленного района; Быт | 2 | 5 | 4 | 2.4105 | 0.60262
ТП-3286 II | 400 | --*-- | 45 | 27 | 52 | 27.1725 | 6.7931
ТП-3288 | 250 | Быт | 263 | 313 | 338 | 200.2879 | 80.1151
ТП-3289 А | 400 | ОАО "ВолгоНИИгипрозем"; Быт | 144 | 203 | 156 | 110.2241 | 27.556
ТП-3289 Б | 400 | --*-- | 75 | 55 | 100 | 50.4007 | 12.6002
ТП-3291 | 250 | Быт | 210 | 211 | 227 | 141.9984 | 56.7994
ТП-3292 А | 400 | Школа №65; Быт | 87 | 103 | 122 | 68.3696 | 17.0924
ТП-3292 Б | 400 | --*-- | 95 | 147 | 145 | 84.8046 | 21.2012
ТП-3293 | 630 | Быт | 312 | 299 | 541 | 252.4416 | 40.0701
ТП-3294 А | 400 | Быт | 245 | 240 | 310 | 174.211 | 43.5528
ТП-3294 Б | 400 | --*-- | 50 | 60 | 45 | 33.9657 | 8.4914
ТП-3295 А | 400 | НСП-37 ООО "СКС"; Быт | 85 | 55 | 60 | 43.8267 | 10.9567
ТП-3295 Б | 400 | --*-- | 40 | 40 | 40 | 26.296 | 6.574
ТП-3296 А | 400 | Школа №176; Быт | 2 | 11 | 3 | 3.5061 | 0.87653
ТП-3296 Б | 400 | --*-- | 29 | 31 | 61 | 26.5151 | 6.6288
ТП-3297 А | 400 | Быт | 65 | 115 | 90 | 59.166 | 14.7915
ТП-3297 Б | 400 | --*-- | 195 | 260 | 285 | 162.1587 | 40.5397
ТП-3298 I | 400 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-3298 II | 400 | --*-- | 215 | 195 | 130 | 118.332 | 29.583
ТП-3299 А | 630 | Быт | 15 | 15 | 20 | 10.9567 | 1.7392
ТП-3299 Б | 630 | --*-- | 372 | 306 | 306 | 215.6272 | 34.2265
ТП-3300 I | 400 | НС-15 ОАО "ПТС"; АТС № 297 ОАО "Волгателеком"; Быт | 425 | 345 | 365 | 248.7163 | 62.1791
ТП-3300 II | 400 | --*-- | 55 | 45 | 60 | 35.0613 | 8.7653
ТП-3302 | 250 | Котельная "Плодопитомник" ЗАО "СУТЭК"; Быт | 237 | 370 | 326 | 204.4514 | 81.7806
ТП-3303 I | 400 | Быт | 273 | 243 | 217 | 160.6247 | 40.1562
ТП-3303 II | 400 | --*-- | 22 | 23 | 41 | 18.8455 | 4.7114
ТП-3304 | 160 | Быт | 149 | 165 | 149 | 101.4587 | 63.4117
ТП-3305 I | 400 | Самарская городская клиническая больница №2 им. Н.А. Семашко; Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-3305 II | 400 | --*-- | 181 | 224 | 188 | 129.9461 | 32.4865
ТП-3306 А | 400 | Детский сад №131; Детский сад №282; Быт | 186 | 84 | 152 | 92.4743 | 23.1186
ТП-3306 Б | 630 | --*-- | 193 | 180 | 191 | 123.5912 | 19.6177
ТП-3307 А | 630 | Самарский областной лицей-интернат; котельная Самарского областного лицей-интерната; Городская клиническая больница №9, стационар потр. 1 кат.; Быт | 89 | 97 | 144 | 72.314 | 11.4784
ТП-3307 Б | 630 | --*-- | 246 | 212 | 205 | 145.2854 | 23.0612
ТП-3310 | 250 | Быт | 86 | 174 | 39 | 65.5209 | 26.2083
ТП-3312 А | 400 | АТС ООО "Жигулителеком"; КНС-22, КНС-23 ООО "СКС" | 174 | 144 | 143 | 101.0205 | 25.2551
ТП-3312 Б | 400 | --*-- | 305 | 332 | 310 | 207.5193 | 51.8798
ТП-3314 | 250 | ООО Аэропорт "Смышляевка" | 128 | 69 | 54 | 55.0025 | 22.001
ТП-3315 | 250 | Котельная Аэропорт-2 ЗАО "СУТЭК" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-3316 I | 400 | Быт | 219 | 183 | 201 | 132.1374 | 33.0343
ТП-3316 II | 400 | --*-- | 239 | 307 | 136 | 149.4489 | 37.3622
ТП-3318 | НЕТ | - | - | - | - | - | -
ТП-3319 I | 400 | Быт | 100 | 125 | 95 | 70.1227 | 17.5307
ТП-3319 II | 400 | --*-- | 70 | 100 | 75 | 53.6877 | 13.4219
ТП-3320 А | 400 | Быт | 145 | 220 | 210 | 126.0017 | 31.5004
ТП-3320 Б | 400 | --*-- | 0 | 0 | 5 | 1.0957 | 0.27392
ТП-3321 I | 400 | Быт | 26 | 54 | 69 | 77 | 61
ТП-3321 II | 400 | --*-- | 43 | 77 | 61 | 39.6631 | 9.9158
ТП-3322 А | 630 | НСП-110 ООО "СКС"; Быт | 266 | 322 | 187 | 169.8283 | 26.9569
ТП-3322 Б | 400 | --*-- | 222 | 143 | 118 | 105.8414 | 26.4603
ТП-3323 А | 400 | Быт | 271 | 205 | 340 | 178.8128 | 44.7032
ТП-3323 Б | 400 | --*-- | 67 | 42 | 53 | 35.4996 | 8.8749
ТП-3324 | 630 | Быт | 223 | 185 | 175 | 127.7547 | 20.2785
ТП-3325 I | 400 | Быт | 59 | 118 | 123 | 65.74 | 16.435
ТП-3325 II | 400 | --*-- | 114 | 64 | 112 | 63.5487 | 15.8872
ТП-3326 А | 400 | Быт | 151 | 180 | 176 | 111.1006 | 27.7752
ТП-3326 Б | 400 | --*-- | 46 | 27 | 49 | 26.7343 | 6.6836
ТП-3330 | 400 | Быт | 225 | 269 | 418 | 199.8496 | 49.9624
ТП-3339 | 400 | Быт | 174 | 181 | 360 | 156.6803 | 39.1701
ТП-3340 А | 400 | Быт | 212 | 167 | 198 | 126.4399 | 31.61
ТП-3340 Б | 400 | --*-- | 7 | 4 | 3 | 3.0679 | 0.76697
ТП-3341 А | 400 | НСП-49 ООО "СКС"; Быт | 109 | 93 | 105 | 67.2739 | 16.8185
ТП-3341 Б | 400 | --*-- | 65 | 110 | 65 | 52.592 | 13.148
ТП-3342 А | 400 | Котельная ТСЖ "Орбита"; Быт | 46 | 48 | 46 | 30.6787 | 7.6697
ТП-3342 Б | 400 | --*-- | 205 | 229 | 190 | 136.7392 | 34.1848
ТП-3343 А | 400 | Быт | 102 | 124 | 131 | 78.2306 | 19.5576
ТП-3343 Б | 400 | --*-- | 127 | 73 | 76 | 60.4808 | 15.1202
ТП-3344 А | 400 | ПСЭ-993\4, АТС-997 ПАО "Ростелеком" потр. 1 кат.; Детский сад №19; Быт | 366 | 325 | 372 | 232.9387 | 58.2347
ТП-3344 Б | 400 | --*-- | 147 | 119 | 105 | 81.2985 | 20.3246
ТП-3350 I | 630 | НСП-96 ООО "СКС"; Быт | 20 | 34 | 36 | 19.722 | 3.1305
ТП-3350 II | 630 | --*-- | 372 | 393 | 371 | 248.9355 | 39.5136
ТП-3356 А | 400 | Детский сад №18; Быт | 202 | 252 | 236 | 151.202 | 37.8005
ТП-3356 Б | 400 | --*-- | 58 | 68 | 76 | 44.2649 | 11.0662
ТП-3357 А | 400 | Дополнительный офис №6991/0279 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Налоговая инспекция по Промышленному району; Быт | 178 | 82 | 26 | 62.6721 | 15.668
ТП-3357 Б | 400 | --*-- | 152 | 188 | 214 | 121.3999 | 30.35
ТП-3358 А | 400 | НС-40 ОАО "ПТС"; Котельная ул. Краснодонская, 68а ЗАО "СУТЭК"; НСП-123 ООО "СКС"; Быт | 134 | 139 | 114 | 84.8046 | 21.2012
ТП-3358 Б | 400 | --*-- | 235 | 270 | 214 | 157.5569 | 39.3892
ТП-3360 А | 400 | Школа №133; Быт | 328 | 287 | 268 | 193.4947 | 48.3737
ТП-3360 Б | 400 | --*-- | 136 | 102 | 137 | 82.175 | 20.5437
ТП-3361 А | 400 | АТС-954, ПСЭ-993, ПСЭ-93\5 ПАО "Ростелеком"; Быт | 237 | 263 | 271 | 168.9518 | 42.2379
ТП-3361 Б | 400 | --*-- | 118 | 133 | 126 | 82.6133 | 20.6533
ТП-3362 А | 400 | НСП-93 ООО "СКС"; Быт | 224 | 208 | 222 | 143.3132 | 35.8283
ТП-3362 Б | 400 | --*-- | 125 | 96 | 146 | 80.4219 | 20.1055
ТП-3363 А | 400 | Детский сад №178; ММУ Станция скорой медицинской помощи Кировского района; Быт | 200 | 198 | 141 | 118.1129 | 29.5282
ТП-3363 Б | 400 | --*-- | 379 | 325 | 377 | 236.8831 | 59.2208
ТП-3364 I | 400 | Детский сад №333; Детский сад №392; Быт | 100 | 96 | 106 | 66.1783 | 16.5446
ТП-3364 II | 400 | --*-- | 84 | 95 | 38 | 47.5519 | 11.888
ТП-3365 I | 400 | МСЧ №5, детская молочная кухня; поликлиника МСЧ №5; Школа №150; Быт | 54 | 90 | 65 | 45.7989 | 11.4497
ТП-3365 II | 400 | --*-- | 137 | 139 | 133 | 89.6255 | 22.4064
ТП-3368 I | 400 | Быт | 120 | 123 | 127 | 81.0793 | 20.2698
ТП-3368 II | 400 | --*-- | 65 | 142 | 116 | 70.7801 | 17.695
ТП-3369 А | 400 | Дополнительный офис №6991/0146 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; НСП-206 ООО "СКС"; Быт | 237 | 258 | 201 | 152.5168 | 38.1292
ТП-3369 Б | 400 | --*-- | 138 | 117 | 77 | 72.7523 | 18.1881
ТП-3370 А | 400 | Быт | 220 | 182 | 184 | 128.4121 | 32.103
ТП-3370 Б | 400 | --*-- | 121 | 130 | 103 | 77.5732 | 19.3933
ТП-3371 I | 400 | Быт | 129 | 105 | 124 | 78.4497 | 19.6124
ТП-3371 II | 400 | --*-- | 264 | 259 | 329 | 186.7016 | 46.6754
ТП-3372 I | 630 | Социальный приют для детей и подростков "Ровесник" г.о.Самара; НСП-95 ООО "СКС"; Быт | 358 | 288 | 363 | 221.1055 | 35.0961
ТП-3372 II | 630 | --*-- | 149 | 147 | 132 | 93.7891 | 14.8872
ТП-3373 А | 630 | Быт | 35 | 36 | 38 | 23.8855 | 3.7914
ТП-3373 Б | 400 | --*-- | 216 | 124 | 157 | 108.9093 | 27.2273
ТП-3374 I | 400 | Детский сад №455; НСП-94 ООО "СКС"; Быт | 3 | 10 | 12 | 5.4783 | 1.3696
ТП-3374 II | 400 | --*-- | 140 | 180 | 208 | 115.7024 | 28.9256
ТП-3375 А | 630 | НСП-98 ООО "СКС"; Быт | 92 | 61 | 76 | 50.1815 | 7.9653
ТП-3375 Б | 630 | --*-- | 353 | 289 | 341 | 215.4081 | 34.1918
ТП-3376 А | 630 | Быт | 342 | 340 | 350 | 226.1456 | 35.8961
ТП-3376 Б | 630 | --*-- | 79 | 75 | 75 | 50.1815 | 7.9653
ТП-3377 I | 400 | Мировые судьи Кировского района; НСП-97 ООО "СКС"; Быт | 187 | 224 | 289 | 153.3933 | 38.3483
ТП-3377 II | 400 | --*-- | 66 | 50 | 103 | 47.9902 | 11.9976
ТП-3378 А | 400 | НСП-209 ООО "СКС"; Быт | 85 | 106 | 87 | 60.9191 | 15.2298
ТП-3378 Б | 400 | --*-- | 205 | 157 | 158 | 113.9493 | 28.4873
ТП-3379 А | 400 | Быт | 133 | 98 | 124 | 77.7923 | 19.4481
ТП-3379 Б | 400 | --*-- | 160 | 189 | 153 | 110.0049 | 27.5012
ТП-3382 I | 630 | Быт | 94 | 136 | 124 | 77.5732 | 12.3132
ТП-3382 II | 630 | --*-- | 23 | 36 | 45 | 22.7899 | 3.6174
ТП-3384 I | 250 | Дополнительный офис №6991/0091 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Быт | 166 | 170 | 120 | 99.9248 | 39.9699
ТП-3384 II | 250 | --*-- | 135 | 47 | 18 | 43.8267 | 17.5307
ТП-3386 А | 630 | Быт | 53 | 85 | 69 | 45.3606 | 7.2001
ТП-3386 Б | 630 | --*-- | 186 | 248 | 160 | 130.1652 | 20.6611
ТП-3388 I | 400 | Школа №112; Быт | 55 | 60 | 38 | 33.5274 | 8.3819
ТП-3388 II | 400 | --*-- | 26 | 27 | 36 | 19.5029 | 4.8757
ТП-3389 | 400 | Быт | 177 | 149 | 86 | 90.2829 | 22.5707
ТП-3390 | 400 | Быт | 195 | 120 | 160 | 104.0883 | 26.0221
ТП-3416 А | 400 | Быт | 119 | 128 | 119 | 80.2028 | 20.0507
ТП-3416 Б | 400 | --*-- | 253 | 140 | 191 | 127.9739 | 31.9935
ТП-3417 А | 630 | Котельная Металлистов, 77 ЗАО "СУТЭК"; Детский сад №323; Быт | 353 | 381 | 393 | 246.9633 | 39.2005
ТП-3417 Б | 630 | --*-- | 93 | 356 | 204 | 143.0941 | 22.7133
ТП-3418 А | 400 | Быт | 189 | 180 | 130 | 109.3475 | 27.3369
ТП-3418 Б | 250 | --*-- | 80 | 170 | 190 | 96.4187 | 38.5675
ТП-3419 А | 400 | Лицей №49; Детский сад №384; Быт | 51 | 84 | 126 | 57.1938 | 14.2985
ТП-3419 Б | 400 | --*-- | 269 | 307 | 394 | 212.5593 | 53.1398
ТП-3420 А | 400 | НС-43 (теплонасосная) ОАО "ПТС"; ПС-SS\10 ОАО "Волгателеком"; НСП-113 ООО "СКС"; Быт | 314 | 382 | 367 | 232.9387 | 58.2347
ТП-3420 Б | 400 | --*-- | 42 | 42 | 44 | 28.0491 | 7.0123
ТП-3421 I | 400 | ГУЗ СО Клинический онкологический диспансер потр. 1 кат. | 57 | 39 | 2 | 21.4751 | 5.3688
ТП-3421 II | 400 | --*-- | 32 | 30 | 19 | 17.7498 | 4.4375
ТП-3424 А | 400 | Быт | 245 | 172 | 207 | 136.7392 | 34.1848
ТП-3424 Б | 400 | --*-- | 231 | 224 | 184 | 140.0262 | 35.0065
ТП-3426 А | 400 | Быт | 98 | 123 | 98 | 69.9035 | 17.4759
ТП-3426 Б | 400 | --*-- | 52 | 76 | 94 | 48.6476 | 12.1619
ТП-3427 А | 400 | Школа №86, МБОУ ДОД ЦДТТ "Поиск" ФСК с бассейном; Быт | 50 | 80 | 70 | 43.8267 | 10.9567
ТП-3427 Б | 400 | --*-- | 112 | 95 | 180 | 84.8046 | 21.2012
ТП-3428 А | 400 | Быт | 280 | 305 | 281 | 189.7695 | 47.4424
ТП-3428 Б | 400 | --*-- | 165 | 165 | 181 | 111.9771 | 27.9943
ТП-3429 А | 400 | Дополнительный офис №6991 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Быт | 190 | 183 | 205 | 126.6591 | 31.6648
ТП-3429 Б | 630 | --*-- | 247 | 293 | 318 | 188.0164 | 29.8439
ТП-3430 А | 400 | Детский сад №180; Быт | 155 | 150 | 139 | 97.2952 | 24.3238
ТП-3430 Б | 400 | --*-- | 240 | 152 | 116 | 111.3197 | 27.8299
ТП-3433 А | 400 | Быт | 100 | 125 | 160 | 84.3663 | 21.0916
ТП-3433 Б | 400 | --*-- | 75 | 8 | 90 | 37.9101 | 9.4775
ТП-3435 А | 400 | Городская клиническая больница им. Н.А. Семашко, родильный дом; НСП-42а ООО "СКС"; Быт | 54 | 49 | 56 | 34.8422 | 8.7105
ТП-3435 Б | 400 | --*-- | 55 | 65 | 52 | 37.6909 | 9.4227
ТП-3436 А | 630 | НС-3 ОАО "ПТС" потр. 1 кат.; Быт | 282 | 283 | 272 | 183.4146 | 29.1134
ТП-3436 Б | 630 | --*-- | 0 | 0 | 6 | 1.3148 | 0.2087
ТП-3437 А | 400 | АТС-955, ПСЭ-993\6, ПСЭ-992\3 ПАО "Ростелеком"; Быт | 155 | 156 | 142 | 99.2674 | 24.8169
ТП-3437 Б | 400 | --*-- | 171 | 178 | 120 | 102.7735 | 25.6934
ТП-3438 А | 400 | Школа №168; Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-3438 Б | 400 | --*-- | 84 | 108 | 84 | 60.4808 | 15.1202
ТП-3439 А | 250 | Быт | 62 | 54 | 55 | 37.4718 | 14.9887
ТП-3439 Б | 180 | --*-- | 20 | 10 | 7 | 8.1079 | 4.5044
ТП-3440 | 630 | ООО "Стройэконом"; Быт | 139 | 96 | 164 | 87.4342 | 13.8784
ТП-3459 А | 400 | Стоматологическая поликлиника ООО СК "ЮРМАКС"; Дополнительный офис №6994/0278 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; ММУ ГП №10 детское поликлиническое отделение №1; Быт | 235 | 223 | 217 | 147.915 | 36.9787
ТП-3459 Б | 400 | --*-- | 8 | 9 | 1 | 3.9444 | 0.9861
ТП-3505 А | 630 | Быт | 85 | 94 | 94 | 59.8234 | 9.4958
ТП-3505 Б | 630 | --*-- | 66 | 75 | 84 | 49.305 | 7.8262
ТП-3507 А | 250 | Быт | 86 | 90 | 63 | 52.3729 | 20.9491
ТП-3507 Б | 250 | --*-- | 170 | 34 | 110 | 68.8079 | 27.5231

## КУ
Кряжский участок-2016г.
Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
|  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С
РП 438,1 | 400 | КНС-26 ЗАО "СУТЭК"; Быт | 112 | 109 | 87 | 67.4931 | 16.8733
РП 438,2 | 400 | --*-- | 252 | 443 | 328 | 224.1734 | 56.0434
4519 | 630 | Быт | 472 | 443 | 328 | 272.3827 | 43.2354
4659 | 400 | Быт | 506 | 530 | 443 | 324.0982 | 81.0246
4572 | 630 | Быт | 582 | 575 | 653 | 396.6313 | 62.9574

## ВУ
Волжский участок-2016г.
Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
|  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С
ОВБ ДС СЭС
РП 602,1 | 400 | Детский сад №400; Быт | 63 | 104 | 86 | 55.4407 | 13.8602
РП 602,2 | 400 | --*-- | 203 | 150 | 138 | 107.5945 | 26.8986
РП 603,1 | 400 | Школа №100; Быт | 30 | 35 | 36 | 22.1325 | 5.5331
РП 603,2 | 400 | --*-- | 38 | 46 | 39 | 26.9534 | 6.7383
РП 606,1 | 400 | Быт | 145 | 200 | 218 | 123.3721 | 30.843
РП 606,2 | 400 | --*-- | 93 | 115 | 107 | 69.027 | 17.2568
РП 617,1 | 400 | Быт | 110 | 215 | 135 | 100.8013 | 25.2003
РП 617,2 | 400 | --*-- | 195 | 190 | 205 | 129.2887 | 32.3222
РП 618,1 | 630 | НСП-34а ООО "СКС"; Школа №154 + бассейн; Быт | 102 | 65 | 95 | 57.4129 | 9.1132
РП 618,2 | 630 | --*-- | 43 | 50 | 82 | 38.3483 | 6.087
РП 619,1 | 630 | Быт | 255 | 220 | 278 | 165.0074 | 26.1917
РП 619,2 | 630 | --*-- | 120 | 138 | 122 | 83.2707 | 13.2176
РП 630,I | 630 | ТСЖ "Капитан" лифты потр 1 кат.; Быт | 73 | 48 | 41 | 35.4996 | 5.6349
РП 630,II | 630 | --*-- | 225 | 190 | 300 | 156.6803 | 24.8699
6002,А | 400 | НС-10 ОАО "ПТС"; 16-ти эт. ж/дом ТСЖ "Монолит-2" система пожаротушения и лифты потр. 1 кат.; НСП-35а ООО "СКС"; Быт | 95 | 60 | 70 | 49.305 | 12.3262
6002,Б | 400 | --*-- | 93 | 84 | 90 | 58.5086 | 14.6272
6017.1 | 630 | ж/дом ТСЖ "21" противопожарная система и лифты потр. 1 кат.; Быт | 320 | 408 | 318 | 229.2135 | 36.3831
6017.2 | 630 | --*-- | 25 | 45 | 38 | 23.6664 | 3.7566
6023,А | 400 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6023,Б | 400 | --*-- | 110 | 160 | 130 | 87.6533 | 21.9133
6024,А | 400 | Быт | 240 | 215 | 215 | 146.8193 | 36.7048
6024,Б | 400 | --*-- | 150 | 90 | 80 | 70.1227 | 17.5307
6025,А | 400 | Школа №108; Быт | 70 | 70 | 60 | 43.8267 | 10.9567
6025,Б | 400 | --*-- | 110 | 120 | 70 | 65.74 | 16.435
6026,А | 400 | Федерация кикбоксинга СО; Быт | 130 | 180 | 130 | 96.4187 | 24.1047
6026,Б | 400 | --*-- | 150 | 140 | 150 | 96.4187 | 24.1047
6027,А | 400 | Быт | 160 | 200 | 180 | 118.332 | 29.583
6027,Б | 400 | --*-- | 120 | 70 | 100 | 63.5487 | 15.8872
6028,А | 400 | Частный детский сад "Земляничный дождь"; НСП-19 ООО "СКС"; Быт | 20 | 90 | 120 | 50.4007 | 12.6002
6028,Б | 400 | --*-- | 300 | 350 | 330 | 214.7507 | 53.6877
6029,А | 630 | Управление пенсионного фонда РФ в Кировском и Промышленном районах г.о. Самара; Быт | 200 | 150 | 100 | 98.61 | 15.6524
6029,Б | 630 | --*-- | 160 | 140 | 140 | 96.4187 | 15.3046
6030,А | 400 | Детский сад №230; Быт | 60 | 40 | 60 | 35.0613 | 8.7653
6030,Б | 400 | --*-- | 110 | 110 | 170 | 85.462 | 21.3655
6031,А | 400 | Быт | 70 | 100 | 120 | 63.5487 | 15.8872
6031,Б | 400 | --*-- | 15 | 60 | 7 | 17.9689 | 4.4922
6032,А | 400 | Быт | 180 | 180 | 190 | 120.5233 | 30.1308
6032,Б | 400 | --*-- | 180 | 100 | 110 | 85.462 | 21.3655
6033,А | 400 | НСП-18 ООО "СКС"; Быт | 250 | 160 | 180 | 129.2887 | 32.3222
6033,Б | 400 | --*-- | 130 | 100 | 120 | 76.6967 | 19.1742
6034,А | 250 | Быт | 90 | 60 | 40 | 41.6353 | 16.6541
6034,Б | 250 | --*-- | 50 | 30 | 60 | 30.6787 | 12.2715
6036 | 400 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6041,А | 400 | Скорая медицинская помощь, подстанция №5; Быт | 46 | 46 | 33 | 27.3917 | 6.8479
6041,Б | 400 | --*-- | 239 | 160 | 185 | 127.9739 | 31.9935
6042,А | 400 | Быт | 209 | 286 | 261 | 165.6648 | 41.4162
6042,Б | 400 | --*-- | 44 | 41 | 96 | 39.6631 | 9.9158
6056,А | 400 | Детский сад №395; Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6056,Б | 400 | --*-- | 92 | 125 | 114 | 72.5331 | 18.1333
6057,А | 400 | Быт | 237 | 286 | 336 | 188.2355 | 47.0589
6057,Б | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6058,А | 400 | Быт | 239 | 216 | 308 | 167.1987 | 41.7997
6058,Б | 400 | --*-- | 91 | 76 | 102 | 58.9469 | 14.7367
6059,А | 400 | НСП-24 ООО "СКС"; Быт | 192 | 142 | 240 | 125.7825 | 31.4456
6059,Б | 400 | --*-- | 42 | 18 | 21 | 17.7498 | 4.4375
6060,А | 400 | Быт | 115 | 96 | 62 | 59.8234 | 14.9559
6060,Б | 400 | --*-- | 141 | 105 | 136 | 83.7089 | 20.9272
6062,А | 400 | Школа №43; Быт | 178 | 113 | 217 | 111.3197 | 27.8299
6062,Б | 400 | --*-- | 163 | 177 | 180 | 113.9493 | 28.4873
6066,А | 400 | НСП-25 ООО "СКС"; Быт | 116 | 104 | 97 | 69.4653 | 17.3663
6066,Б | 400 | --*-- | 294 | 156 | 261 | 155.8038 | 38.9509
6067,А | 400 | НС-14 ОАО "ПТС"; 16 эт ж/дом система пожаротушения потр. 1 кат.; Быт | 125 | 46 | 97 | 58.7277 | 14.6819
6067,Б | 400 | --*-- | 27 | 28 | 21 | 16.6541 | 4.1635
6112.1 | 400 | АТС 94/45 ЗАО "Самарасвязьинформ" потр. 1 кат.; АТС-994, ПСЭ-993/7 ОАО "Ростелеком" потр. 1 кат.; Быт | 30 | 29 | 17 | 16.6541 | 4.1635
6112.2 | 400 | --*-- | 20 | 45 | 41 | 23.2281 | 5.807
6115.1 | 400 | Быт | 84 | 100 | 101 | 62.453 | 15.6133
6115.2 | 400 | --*-- | 252 | 194 | 236 | 149.4489 | 37.3622
6116.1 | 630 | Быт | 256 | 233 | 231 | 157.776 | 25.0438
6116.2 | 630 | --*-- | 91 | 70 | 69 | 50.4007 | 8.0001
6117.1 | 630 | НСП-117 ООО "СКС"; ЦТП-187 ОАО "ПТС"; Быт | 327 | 359 | 357 | 228.5561 | 36.2787
6117.2 | 630 | --*-- | 44 | 45 | 43 | 28.9256 | 4.5914
6120,А | 400 | НСП-27 ООО "СКС"; Быт | 60 | 100 | 120 | 61.3573 | 15.3393
6120,Б | 400 | --*-- | 160 | 180 | 100 | 96.4187 | 24.1047
6121,А | 400 | Быт | 190 | 120 | 170 | 105.184 | 26.296
6121,Б | 400 | --*-- | 180 | 180 | 180 | 118.332 | 29.583
6123,А | 400 | Быт | 150 | 120 | 120 | 85.462 | 21.3655
6123,Б | 400 | --*-- | 130 | 160 | 115 | 88.749 | 22.1872
6124,А | 630 | ЗАО "Глазная клиника Бранчевского"; Детский сад №399; Школа №124; Быт | 80 | 60 | 70 | 46.018 | 7.3044
6124,Б | 630 | --*-- | 50 | 50 | 50 | 32.87 | 5.2175
6125.1 | 630 | НСП-37а ООО "СКС"; НС-24 ОАО "ПТС"; Быт | 150 | 130 | 120 | 87.6533 | 13.9132
6125.2 | 630 | --*-- | 80 | 89 | 100 | 58.9469 | 9.3566
6126.1 | 630 | АТСЭ 2406/1 ЗАО "Самарасвязьинформ"; 2-х эт. гаражный массив, система дымоудаления; Быт | 50 | 30 | 30 | 24.1047 | 3.8261
6126.2 | 630 | --*-- | 150 | 120 | 90 | 78.888 | 12.5219
6127.1 | 630 | Быт | 100 | 142 | 105 | 76.0393 | 12.0697
6127.2 | 630 | --*-- | 130 | 125 | 93 | 76.2584 | 12.1045
6138 | 630 | Детский сад №249; Самарский областной детский санаторий "Юность"; Быт | 129 | 148 | 126 | 88.3107 | 14.0176
6140,А | 400 | НС-3 ОАО "ПТС"; ТСЖ "Очаг" лифт потр. 1 кат.; Быт | 95 | 94 | 90 | 61.1382 | 15.2846
6140,Б | 400 | --*-- | 149 | 116 | 165 | 94.2273 | 23.5568
6141,А | 400 | Быт | 310 | 268 | 302 | 192.8373 | 48.2093
6141,Б | 400 | --*-- | 124 | 114 | 122 | 78.888 | 19.722
6142,А | 400 | НСП-33а ООО "СКС"; Клиника Флоровой; Детский сад №463; Быт | 168 | 217 | 195 | 127.0973 | 31.7743
6142,Б | 400 | --*-- | 186 | 183 | 174 | 118.9894 | 29.7474
6143,А | 400 | Быт | 152 | 167 | 197 | 113.0728 | 28.2682
6143,Б | 400 | --*-- | 150 | 198 | 160 | 111.3197 | 27.8299
6144.1 | 400 | Быт | 27 | 11 | 19 | 12.4906 | 3.1226
6144.2 | 400 | --*-- | 86 | 85 | 101 | 59.6043 | 14.9011
6146,А | 400 | ЦТП-22 ОАО "ПТС"; Быт | 136 | 126 | 162 | 92.9125 | 23.2281
6146,Б | 400 | --*-- | 68 | 64 | 52 | 40.3205 | 10.0801
6147,А | 400 | Быт | 21 | 70 | 70 | 35.2805 | 8.8201
6147,Б | 400 | --*-- | 103 | 113 | 142 | 78.4497 | 19.6124
6148,А | 400 | ж/дом ТСЖ "Солнечный" противопожарная система и лифты потр. 1 кат.; Быт | 70 | 42 | 36 | 32.4317 | 8.1079
6148,Б | 400 | --*-- | 47 | 66 | 58 | 37.4718 | 9.368
6149,А | 250 | ЦТП-5 ОАО "ПТС"; Быт | 220 | 245 | 193 | 144.1897 | 57.6759
6149,Б | 250 | --*-- | 168 | 178 | 160 | 110.8815 | 44.3526
6152,А | 250 | Быт | 86 | 114 | 99 | 65.5209 | 26.2083
6152,Б | 250 | --*-- | 119 | 131 | 64 | 68.8079 | 27.5231
6153,А | 400 | Быт | 161 | 144 | 96 | 87.8725 | 21.9681
6153,Б | 400 | --*-- | 115 | 124 | 93 | 72.7523 | 18.1881
6154,А | 250 | Быт | 80 | 82 | 66 | 49.9624 | 19.985
6154,Б | 250 | --*-- | 132 | 124 | 110 | 80.2028 | 32.0811
6155,1 Т- 1 | 400 | ж/дом ТСЖ "Уют - 2" лифты и система дымоудаления потр. 1 кат.; АТСЭ-2439 ЗАО "Самарасвязьинформ"; Быт | 12 | 19 | 27 | 12.7097 | 3.1774
6155,1 Т- 3 | 1000 |  | 258 | 217 | 238 | 156.2421 | 15.6242
6155,2 Т- 2 | 400 | --*-- | 215 | 161 | 212 | 128.8504 | 32.2126
6155,2 Т- 4 | 1000 |  | 229 | 138 | 216 | 127.7547 | 12.7755
6156,А | 250 | Детский сад №153; Быт | 143 | 77 | 99 | 69.9035 | 27.9614
6156,Б | 250 | --*-- | 32 | 15 | 35 | 17.9689 | 7.1876
6159.1 | 400 | Быт | 219 | 250 | 243 | 156.0229 | 39.0057
6159.2 | 400 | --*-- | 16 | 91 | 117 | 49.0859 | 12.2715
6160.1 | 630 | Православный приход Кирилло-Мефодиевского собора система дымоудаления потр. 1 кат.; НС-11 ОАО "ПТС"; Быт | 74 | 90 | 104 | 58.7277 | 9.3219
6160.2 | 630 | --*-- | 1 | 0 | 0 | 0.21913 | 0.034783
6161,А | 400 | Духовно-просветительный центр Кирилло-Мефодиевского собора, системы дымоудаления потр. 1 кат.; ЦТП-24 ОАО "ПТС"; Быт | 114 | 129 | 160 | 88.3107 | 22.0777
6161,Б | 400 | --*-- | 181 | 226 | 181 | 128.8504 | 32.2126
6162,А | 400 | НСП-36а ООО "СКС"; Быт | 226 | 213 | 185 | 136.7392 | 34.1848
6162,Б | 400 | --*-- | 135 | 128 | 140 | 88.3107 | 22.0777
6163.1 | 1000 | ТСЖ "Уют" ж/дом 20 эт.; ж/дом ТСЖ "Кировское 435" лифты потр. 1 кат.; Быт | 186 | 274 | 179 | 140.0262 | 14.0026
6163.2 | 1000 | --*-- | 77 | 103 | 93 | 59.8234 | 5.9823
6258,А | 400 | Офисное здание по адресу Губанова, 17, котельная | 146 | 89 | 135 | 81.0793 | 20.2698
6258,Б | 400 | --*-- | 65 | 112 | 47 | 49.0859 | 12.2715
6259.1 | 630 | 17-эт ж/дом ТСЖ "У озера-3" лифты 1 кат. | 52 | 39 | 48 | 30.4595 | 4.8348
6259.2 | 630 | --*-- | 324 | 208 | 231 | 167.1987 | 26.5395
6801,А | 400 | ГБУЗ "Самарский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями", котельная | 62 | 58 | 35 | 33.9657 | 8.4914
6801,Б | 400 | --*-- | 19 | 22 | 21 | 13.5863 | 3.3966
ОВБ БУ
РП-608 I | 400 | НСП-15 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 372 | 405 | 397 | 257.2625 | 64.3156
РП-608 II | 400 | --*-- | 139 | 155 | 134 | 93.7891 | 23.4473
РП-610 I | 630 | Быт | 91 | 108 | 119 | 69.6844 | 11.061
РП-610 II | 630 | Быт | 144 | 96 | 63 | 66.3974 | 10.5393
РП-611 I | 400 | Самарский техникум промышленных технологий ; Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП-611 II | 250 | --*-- | 33 | 18 | 45 | 21.0368 | 8.4147
РП-612 I | 400 | Теплопункт №46 ОАО "ПТС"; Школа №48; Детская молочная кухня №1 МСЧ №5 ; Быт | 134 | 152 | 166 | 99.0483 | 24.7621
РП-612 II | 400 | --*-- | 118 | 85 | 73 | 60.4808 | 15.1202
РП-614 I | 630 | ГБУЗ "Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина" | 100 | 60 | 100 | 56.9747 | 9.0436
РП-614 II | 630 | --*-- | 80 | 80 | 100 | 56.9747 | 9.0436
РП-615 I | 400 | поликлиника № 19 ; дневной стационар психоневрологического диспансера; стоматология ;Быт | 107 | 133 | 80 | 70.1227 | 17.5307
РП-615 II | 400 | --*-- | 105 | 211 | 99 | 90.9403 | 22.7351
РП-616 I | 400 | школа № 38 ; Сам. техникум городского хозяйства и строительных технологий ; Быт | 94 | 144 | 121 | 78.6689 | 19.6672
РП-616 II | 400 | --*-- | 135 | 104 | 98 | 73.8479 | 18.462
РП-622 I | 400 | городская поликлиника № 4 ; Быт | 70 | 60 | 80 | 46.018 | 11.5045
РП-622 II | 400 | --*-- | 70 | 60 | 80 | 46.018 | 11.5045
РП-623 I | 400 | Быт | 70 | 125 | 157 | 77.1349 | 19.2837
РП-623 II | 400 | Быт | 154 | 153 | 133 | 96.4187 | 24.1047
РП-624 I | 1000 | Теплопункт №59 ОАО "ПТС" ; НСП-14.а ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 125 | 95 | 120 | 74.5053 | 7.4505
РП-624 II | 1000 | --*-- | 239 | 251 | 220 | 155.5847 | 15.5585
РП-625 I | 400 | ЦТП-189 ОАО "ПТС" ; Быт | 89 | 165 | 120 | 81.9559 | 20.489
РП-625 II | 400 | --*-- | 111 | 130 | 153 | 86.3385 | 21.5846
РП-626 I | 100 | Ракитовское шоссе/К.Маркса-склады. | 39 | 52 | 28 | 26.0769 | 26.0769
РП-626 II | 63 | --*-- | 3 | 2 | 23 | 6.1357 | 9.7393
РП-627 I | 400 | НСП-116 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 137 | 121 | 101 | 78.6689 | 19.6672
РП-627 II | 400 | --*-- | 139 | 162 | 133 | 95.1039 | 23.776
ТП-6081 I | 630 | ГБУЗ "Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина" | 180 | 137 | 130 | 97.9526 | 15.548
ТП-6081 II | 630 | --*-- | 42 | 48 | 46 | 29.8021 | 4.7305
ТП-6082 I | 630 | ГБУЗ "Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина" | 120 | 120 | 140 | 83.2707 | 13.2176
ТП-6082 II | 630 | --*-- | 140 | 100 | 120 | 78.888 | 12.5219
ТП-6083 I | 630 | ГБУЗ "Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина" | 190 | 240 | 240 | 146.8193 | 23.3047
ТП-6083 II | 630 | --*-- | 220 | 260 | 220 | 153.3933 | 24.3481
ТП-6084 I | 630 | ГБУЗ "Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина" | 150 | 160 | 155 | 101.897 | 16.1741
ТП-6084 II | 630 | --*-- | 240 | 240 | 210 | 151.202 | 24.0003
ТП-6085 I | 630 | ГБУЗ "Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина" | 220 | 220 | 200 | 140.2453 | 22.2612
ТП-6085 II | 630 | --*-- | 180 | 180 | 200 | 122.7147 | 19.4785
ТП-6086 I | 400 | ГБУЗ "Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина" | 8 | 10 | 10 | 6.1357 | 1.5339
ТП-6086 II | 400 | --*-- | 96 | 97 | 108 | 65.9591 | 16.4898
ТП-6087 I | 630 | ГБУЗ "Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина" | 100 | 160 | 70 | 72.314 | 11.4784
ТП-6087 II | 630 | --*-- | 80 | 75 | 80 | 51.4963 | 8.174
ТП-6091 I | 400 | ООО ПКФ "Росси" Торговый комплекс ; Быт | 183 | 169 | 182 | 117.0172 | 29.2543
ТП-6091 II | 400 | --*-- | 202 | 185 | 191 | 126.6591 | 31.6648
ТП-6118 А | 250 | Быт | 52 | 132 | 82 | 58.2895 | 23.3158
ТП-6118 Б | 250 | Быт | 175 | 127 | 169 | 103.2118 | 41.2847
ТП-6145 А | 400 | Промышленное отделение № 8231\0269 СБ РФ ; Быт | 404 | 358 | 305 | 233.8153 | 58.4538
ТП-6145 Б | 400 | --*-- | 82 | 85 | 133 | 65.74 | 16.435
ТП-6150 I | 630 | ООО "Кировский комбинат школьного питания"; Быт | 351 | 370 | 355 | 235.7875 | 37.4266
ТП-6150 II | 630 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-6277 | 400 | ОУС №9 ОАО "Ростелеком" ; Быт | 268 | 261 | 292 | 179.9085 | 44.9771
ТП-6278 | 400 | --*-- | 297 | 332 | 290 | 201.3835 | 50.3459
ТП-6279 А | 400 | Стара-загорский расчётно кассовый центр ЦБ РФ ; Быт | 72 | 66 | 90 | 49.9624 | 12.4906
ТП-6279 Б | 400 | --*-- | 85 | 84 | 75 | 53.4685 | 13.3671
ТП-6280 | 400 | Быт | 211 | 392 | 345 | 207.7384 | 51.9346
ТП-6281 | 400 | Быт | 172 | 152 | 194 | 113.5111 | 28.3778
ТП-6282 | 630 | Быт | 340 | 264 | 331 | 204.8897 | 32.5222
ТП-6283 | 630 | Быт | 205 | 271 | 235 | 155.8038 | 24.7308
ТП-6284 | 630 | Быт | 240 | 278 | 269 | 172.4579 | 27.3743
ТП-6285 | 630 | Быт | 378 | 356 | 317 | 230.3091 | 36.557
ТП-6286 | 250 | Детский сад №359; Быт | 46 | 43 | 46 | 29.583 | 11.8332
ТП-6287 | 250 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-6288 | 315 | Быт | 178 | 203 | 159 | 118.332 | 37.5657
ТП-6289 | 400 | Быт | 345 | 189 | 180 | 156.4612 | 39.1153
ТП-6290 | 200 | Школа №93; Быт | 52 | 34 | 32 | 25.8577 | 12.9289
ТП-6291 | 200 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-6292 | 400 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-6293 | 400 | Быт | 245 | 181 | 191 | 135.2053 | 33.8013
ТП-6294 | 400 | Быт | 110 | 115 | 221 | 97.7335 | 24.4334
ТП-6295 | 400 | Быт | 184 | 118 | 153 | 99.7057 | 24.9264
ТП-6296 А | 400 | Школа №45 ; Детский сад №373 ; Быт | 87 | 101 | 115 | 66.3974 | 16.5994
ТП-6296 Б | 400 | --*-- | 21 | 23 | 25 | 15.1202 | 3.7801
ТП-6297 А | 320 | Быт | 129 | 269 | 160 | 122.2764 | 38.2114
ТП-6297 Б | 400 | Быт | 93 | 148 | 81 | 70.5609 | 17.6402
ТП-6298 | 630 | АТС-953, ПСЭ-93\1 ОАО "Волгателеком" ; Быт | 365 | 368 | 419 | 252.4416 | 40.0701
ТП-6299 | 630 | --*-- | 434 | 322 | 560 | 288.3795 | 45.7745
ТП-6300 | 315 | школа № 2 ; Быт | 14 | 14 | 5 | 7.2314 | 2.2957
ТП-6301 | 400 | --*-- | 17 | 5 | 5 | 5.9166 | 1.4791
ТП-6302 | 400 | Быт | 179 | 177 | 235 | 129.5078 | 32.377
ТП-6303 | 400 | Быт | 407 | 358 | 357 | 245.8676 | 61.4669
ТП-6310 I | 250 | теплонасосная ТСЖ "Уют-4" ; Быт | 101 | 106 | 82 | 63.3295 | 25.3318
ТП-6310 II | 250 | --*-- | 91 | 70 | 98 | 56.7555 | 22.7022
ТП-6313 А | 315 | Школа №72 ; Быт | 150 | 79 | 91 | 70.1227 | 22.2612
ТП-6313 Б | 315 | --*-- | 189 | 76 | 116 | 83.4898 | 26.5047
ТП-6314 А | 400 | Детский сад №75 ; Быт | 279 | 221 | 240 | 162.1587 | 40.5397
ТП-6314 Б | 400 | --*-- | 132 | 62 | 117 | 68.1505 | 17.0376
ТП-6315 А | 630 | Кировское отделение №6991 СБ РФ ; Быт | 375 | 308 | 248 | 204.0131 | 32.383
ТП-6315 Б | 630 | --*-- | 96 | 55 | 76 | 49.7433 | 7.8958
ТП-6316 А | 400 | Быт | 285 | 157 | 157 | 131.2609 | 32.8152
ТП-6316 Б | 400 | Быт | 375 | 334 | 363 | 234.9109 | 58.7277
ТП-6317 А | 250 | Быт | 176 | 137 | 150 | 101.4587 | 40.5835
ТП-6317 Б | 250 | Быт | 255 | 120 | 237 | 134.1096 | 53.6438
ТП-6318 А | 400 | Детский сад №181 ; Быт | 166 | 206 | 185 | 122.0573 | 30.5143
ТП-6318 Б | 400 | --*-- | 313 | 278 | 325 | 200.7261 | 50.1815
ТП-6319 А | 400 | Школа №128 ; Быт | 204 | 254 | 243 | 153.6125 | 38.4031
ТП-6319 Б | 400 | --*-- | 178 | 171 | 261 | 133.6713 | 33.4178
ТП-6320 А | 400 | Детский сад №193 ; Быт | 228 | 204 | 231 | 145.2854 | 36.3214
ТП-6320 Б | 400 | --*-- | 208 | 291 | 245 | 163.0352 | 40.7588
ТП-6321 А | 400 | 2-е отделение Самарского психоневрологического диспансера ; Педиатрическое отделение № 2 Самарской городской поликлиники № 4 ; Быт | 194 | 94 | 127 | 90.9403 | 22.7351
ТП-6321 Б | 400 | --*-- | 264 | 317 | 304 | 193.933 | 48.4832
ТП-6322 А | 400 | НСП-12.а ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 202 | 180 | 144 | 115.2641 | 28.816
ТП-6322 Б | 400 | --*-- | 284 | 330 | 303 | 200.9453 | 50.2363
ТП-6323 А | 400 | Самарское отделение №6991 ОАО "Сбербанк России" ; Быт | 128 | 132 | 172 | 94.6656 | 23.6664
ТП-6323 Б | 400 | --*-- | 104 | 55 | 75 | 51.2772 | 12.8193
ТП-6324 А | 250 | Быт | 235 | 246 | 255 | 161.2821 | 64.5129
ТП-6324 Б | 250 | Быт | 38 | 65 | 57 | 35.0613 | 14.0245
ТП-6325 А | 400 | АТС-956\959 ОАО "Ростелеком"; Быт | 73 | 77 | 63 | 46.6754 | 11.6689
ТП-6325 Б | 400 | --*-- | 9 | 5 | 2 | 3.5061 | 0.87653
ТП-6326 А | 250 | Быт | 142 | 125 | 120 | 84.8046 | 33.9218
ТП-6326 Б | 250 | Быт | 2 | 1 | 2 | 1.0957 | 0.43827
ТП-6327 А | 400 | Быт | 93 | 118 | 87 | 65.3017 | 16.3254
ТП-6327 Б | 400 | Быт | 181 | 151 | 86 | 91.5977 | 22.8994
ТП-6328 А | 400 | Быт | 268 | 324 | 206 | 174.8684 | 43.7171
ТП-6328 Б | 400 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-6329 А | 400 | Быт | 465 | 228 | 190 | 193.4947 | 48.3737
ТП-6329 Б | 400 | Быт | 139 | 192 | 149 | 105.184 | 26.296
ТП-6330 А | 400 | НСП-13.1 ООО "Самарские коммунальные системы" , Быт | 224 | 122 | 165 | 111.9771 | 27.9943
ТП-6330 Б | 400 | --*-- | 196 | 257 | 276 | 159.7482 | 39.937
ТП-6331 А | 400 | Быт | 194 | 271 | 215 | 149.0107 | 37.2527
ТП-6331 Б | 400 | Быт | 226 | 238 | 191 | 143.5323 | 35.8831
ТП-6332 А | 400 | Быт | 173 | 92 | 201 | 102.1161 | 25.529
ТП-6332 Б | 400 | Быт | 250 | 200 | 192 | 140.6836 | 35.1709
ТП-6333 А | 400 | Детский сад №383; Областной социальный приют для детей и подросткой "Надежда" ; Быт | 101 | 51 | 75 | 49.7433 | 12.4358
ТП-6333 Б | 400 | --*-- | 274 | 379 | 264 | 200.9453 | 50.2363
ТП-6334 А | 400 | НСП-13.3 ООО "Самарские коммунальные системы" .; Быт | 371 | 355 | 392 | 244.9911 | 61.2478
ТП-6334 Б | 400 | --*-- | 162 | 173 | 172 | 111.1006 | 27.7752
ТП-6335 А | 400 | Школа №101 ; Быт | 56 | 93 | 109 | 56.5364 | 14.1341
ТП-6335 Б | 400 | --*-- | 219 | 283 | 192 | 152.0785 | 38.0196
ТП-6336 А | 400 | Школа №157 ; НСП-13.5 ООО "Самарские коммунальные системы"; Быт | 112 | 157 | 142 | 90.0638 | 22.516
ТП-6336 Б | 400 | --*-- | 257 | 209 | 243 | 155.3655 | 38.8414
ТП-6337 А | 400 | Педиатрическое отделение №1 ГП №4 ; Быт | 41 | 29 | 30 | 21.9133 | 5.4783
ТП-6337 Б | 400 | --*-- | 126 | 108 | 135 | 80.8602 | 20.2151
ТП-6338 А | 400 | Детский сад №12; НСП-13.2 ООО "Самарские коммунальные системы"; Быт | 267 | 232 | 239 | 161.7204 | 40.4301
ТП-6338 Б | 400 | --*-- | 103 | 123 | 89 | 69.027 | 17.2568
ТП-6340 А | 400 | Быт | 200 | 137 | 159 | 108.6901 | 27.1725
ТП-6340 Б | 400 | Быт | 102 | 101 | 110 | 68.5887 | 17.1472
ТП-6341 А | 400 | Кировское отделение № 6991\0277 СБ РФ ; Быт | 237 | 217 | 220 | 147.6959 | 36.924
ТП-6341 Б | 400 | --*-- | 243 | 227 | 194 | 145.5045 | 36.3761
ТП-6342 А | 250 | Быт | 108 | 104 | 83 | 64.6443 | 25.8577
ТП-6342 Б | 250 | Быт | 0 | 31 | 4 | 7.6697 | 3.0679
ТП-6343 А | 400 | Быт | 14 | 52 | 21 | 19.0646 | 4.7661
ТП-6343 Б | 400 | Быт | 75 | 107 | 57 | 52.3729 | 13.0932
ТП-6344 А | 400 | Быт | 37 | 47 | 32 | 25.4195 | 6.3549
ТП-6344 Б | 400 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-6345 А | 630 | Быт | 206 | 204 | 168 | 126.6591 | 20.1046
ТП-6345 Б | 630 | Быт | 132 | 121 | 107 | 78.888 | 12.5219
ТП-6346 А | 315 | Детский сад №332; Быт | 68 | 99 | 109 | 60.4808 | 19.2003
ТП-6346 Б | 250 | --*-- | 125 | 71 | 136 | 72.7523 | 29.1009
ТП-6347 А | 400 | НСП-17 ООО "Самарские коммунальные системы"; Теплопункт №47 ОАО "ПТС" ; Быт | 325 | 245 | 280 | 186.2633 | 46.5658
ТП-6347 Б | 400 | --*-- | 390 | 435 | 355 | 258.5773 | 64.6443
ТП-6348 А | 400 | Теплопункт №45 ОАО "ПТС"; Быт | 322 | 321 | 337 | 214.7507 | 53.6877
ТП-6348 Б | 400 | --*-- | 73 | 78 | 71 | 48.6476 | 12.1619
ТП-6349 А | 400 | Городская поликлиника № 6 ; НС-8 ОАО "ПТС" ; Быт | 133 | 77 | 99 | 67.7122 | 16.928
ТП-6349 Б | 400 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-6350 А | 250 | Быт | 89 | 143 | 98 | 72.314 | 28.9256
ТП-6350 Б | 250 | Быт | 186 | 208 | 197 | 129.5078 | 51.8031
ТП-6351 А | 400 | НСП-14 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 387 | 395 | 369 | 252.2225 | 63.0556
ТП-6351 Б | 400 | --*-- | 98 | 116 | 159 | 81.7367 | 20.4342
ТП-6352 А | 1000 | ТЦ "Империя" | 780 | 684 | 852 | 507.5128 | 50.7513
ТП-6352 Б | 1000 | ТЦ "Империя" | 499 | 452 | 460 | 309.1971 | 30.9197
ТП-6355 А | 400 | Быт | 50 | 87 | 90 | 49.7433 | 12.4358
ТП-6355 Б | 400 | Быт | 159 | 173 | 123 | 99.7057 | 24.9264
ТП-6356 А | 400 | Быт | 60 | 111 | 100 | 59.3851 | 14.8463
ТП-6356 Б | 400 | Быт | 174 | 130 | 166 | 102.9927 | 25.7482
ТП-6357 I | 400 | Быт | 160 | 181 | 150 | 107.5945 | 26.8986
ТП-6357 II | 400 | Быт | 85 | 29 | 23 | 30.0213 | 7.5053
ТП-6358 I | 400 | Быт | 82 | 51 | 48 | 39.6631 | 9.9158
ТП-6358 II | 400 | Быт | 16 | 36 | 19 | 15.5585 | 3.8896
ТП-6359 А | 400 | Быт | 2 | 3 | 7 | 2.6296 | 0.6574
ТП-6359 Б | 400 | Быт | 9 | 3 | 3 | 3.287 | 0.82175
ТП-6360 А | 400 | НС-4 ОАО "ПТС" ; НСП-14.а ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 110 | 80 | 95 | 62.453 | 15.6133
ТП-6360 Б | 400 | --*-- | 85 | 140 | 116 | 74.7245 | 18.6811
ТП-6361 | 400 | Гимназия №1 ;Быт | 86 | 94 | 78 | 56.5364 | 14.1341
ТП-6362 А | 400 | Быт | 260 | 220 | 255 | 161.063 | 40.2657
ТП-6362 Б | 400 | Быт | 267 | 217 | 230 | 156.4612 | 39.1153
ТП-6363 А | 400 | НС-45 ОАО "ПТС" ; НСП-13.4 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 22 | 32 | 26 | 17.5307 | 4.3827
ТП-6363 Б | 400 | --*-- | 219 | 165 | 147 | 116.3598 | 29.09
ТП-6364 А | 400 | Быт | 207 | 160 | 140 | 111.1006 | 27.7752
ТП-6364 Б | 400 | Быт | 185 | 170 | 260 | 134.767 | 33.6917
ТП-6365 А | 400 | Быт | 222 | 206 | 260 | 150.7637 | 37.6909
ТП-6365 Б | 400 | Быт | 308 | 311 | 295 | 200.2879 | 50.072
ТП-6366 А | 400 | Быт | 161 | 77 | 166 | 88.5299 | 22.1325
ТП-6366 Б | 400 | Быт | 341 | 273 | 176 | 173.1153 | 43.2788
ТП-6367 А | 250 | Быт | 168 | 281 | 268 | 157.1186 | 62.8474
ТП-6367 Б | 250 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-6368 А | 400 | НСП-14.4 ООО "Самарские коммунальные системы" ; НС-13 ОАО "ПТС" ; Быт | 270 | 282 | 223 | 169.8283 | 42.4571
ТП-6368 Б | 400 | --*-- | 38 | 57 | 40 | 29.583 | 7.3958
ТП-6369 А | 400 | Быт | 261 | 215 | 178 | 143.3132 | 35.8283
ТП-6369 Б | 400 | Быт | 70 | 95 | 70 | 51.4963 | 12.8741
ТП-6370 А | 400 | школа № 47 ; НСП-14.1 ООО "Самарские коммунальные системы" ; НСП-14.2 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 132 | 152 | 180 | 101.6779 | 25.4195
ТП-6370 Б | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-6371 А | 400 | д\сад № 120 ; Быт | 270 | 255 | 296 | 179.9085 | 44.9771
ТП-6371 Б | 400 | --*-- | 135 | 126 | 130 | 85.6811 | 21.4203
ТП-6372 А | 315 | Быт | 95 | 87 | 102 | 62.2339 | 19.7568
ТП-6372 Б | 315 | Быт | 133 | 122 | 216 | 103.2118 | 32.7657
ТП-6373 А | 400 | Быт | 111 | 88 | 55 | 55.6599 | 13.915
ТП-6373 Б | 400 | Быт | 208 | 225 | 190 | 136.5201 | 34.13
ТП-6374 А | 315 | Быт | 90 | 107 | 160 | 78.2306 | 24.8351
ТП-6374 Б | 315 | Быт | 177 | 161 | 166 | 110.4432 | 35.0613
ТП-6375 I | 400 | Быт | 30 | 46 | 46 | 26.7343 | 6.6836
ТП-6375 II | 400 | Быт | 29 | 77 | 54 | 35.0613 | 8.7653
ТП-6376 А | 400 | НСП-119 ООО "Самарские коммунальные системы" ; ЦТП-162 ОАО "ПТС" ; ЦТП-188 ОАО "ПТС" ; Быт | 280 | 266 | 306 | 186.7016 | 46.6754
ТП-6376 Б | 400 | --*-- | 179 | 197 | 171 | 119.8659 | 29.9665
ТП-6377 А | 630 | филиал ФАУ МО РФ ЦСКА ОАО "Оборонэнерго"; Быт | 142 | 148 | 117 | 89.1873 | 14.1567
ТП-6377 Б | 630 | --*-- | 460 | 367 | 440 | 277.6419 | 44.0701
ТП-6380 А | 250 | Быт | 13 | 0 | 0 | 2.8487 | 1.1395
ТП-6380 Б | 250 | Быт | 102 | 53 | 117 | 59.6043 | 23.8417
ТП-6386 А | 400 | д\сад № 462 ; школа № 50 ; Быт | 124 | 158 | 138 | 92.036 | 23.009
ТП-6386 Б | 400 | --*-- | 215 | 207 | 204 | 137.1775 | 34.2944
ТП-6387 А | 400 | НСП-15а.1 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 60 | 87 | 51 | 43.3884 | 10.8471
ТП-6387 Б | 400 | --*-- | 240 | 250 | 280 | 168.7327 | 42.1832
ТП-6389 А | 400 | НСП-15а.2 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 202 | 200 | 170 | 125.3443 | 31.3361
ТП-6389 Б | 400 | --*-- | 141 | 260 | 241 | 140.6836 | 35.1709
ТП-6390 А | 630 | Теплопункт № 37 ОАО "ПТС" ; Быт | 270 | 273 | 210 | 165.0074 | 26.1917
ТП-6390 Б | 630 | --*-- | 17 | 8 | 9 | 7.4505 | 1.1826
ТП-6391 А | 250 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-6391 Б | 250 | Быт | 69 | 143 | 56 | 58.7277 | 23.4911
ТП-6392 А | 400 | НСП-15а.3 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 275 | 298 | 246 | 179.4702 | 44.8675
ТП-6392 Б | 400 | --*-- | 112 | 195 | 156 | 101.4587 | 25.3647
ТП-6393 А | 250 | НСП-15а.3 ООО "Самарские коммунальные системы"; Быт | 13 | 18 | 20 | 11.1758 | 4.4703
ТП-6393 Б | 250 | --*-- | 30 | 41 | 46 | 25.6386 | 10.2554
ТП-6394 А | 400 | детский сад № 179 ; Быт | 330 | 246 | 298 | 191.5225 | 47.8806
ТП-6394 Б | 400 | --*-- | 133 | 118 | 135 | 84.5855 | 21.1464
ТП-6395 А | 400 | Быт | 90 | 126 | 139 | 77.7923 | 19.4481
ТП-6395 Б | 400 | Быт | 108 | 114 | 96 | 69.6844 | 17.4211
ТП-6396 А | 400 | Быт | 18 | 118 | 61 | 43.1693 | 10.7923
ТП-6396 Б | 400 | Быт | 155 | 102 | 148 | 88.749 | 22.1872
ТП-6397 А | 400 | Быт | 223 | 138 | 170 | 116.3598 | 29.09
ТП-6397 Б | 400 | Быт | 121 | 86 | 43 | 54.7833 | 13.6958
ТП-6398 А | 400 | Быт | 72 | 130 | 90 | 63.9869 | 15.9967
ТП-6398 Б | 400 | Быт | 84 | 92 | 150 | 71.4375 | 17.8594
ТП-6399 А | 400 | Быт | 72 | 88 | 76 | 51.7155 | 12.9289
ТП-6399 Б | 400 | Быт | 84 | 82 | 80 | 53.9068 | 13.4767
ТП-6400 А | 400 | детский сад № 375 ; школа №77 ; Теплопункт №38 ОАО "ПТС"; НСП-15.3 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 24 | 15 | 12 | 11.1758 | 2.794
ТП-6400 Б | 315 | --*-- | 186 | 210 | 133 | 115.9215 | 36.8005
ТП-6401 А | 400 | Быт | 127 | 223 | 262 | 134.1096 | 33.5274
ТП-6401 Б | 400 | Быт | 128 | 55 | 30 | 46.6754 | 11.6689
ТП-6402 А | 630 | Быт | 347 | 320 | 328 | 218.0377 | 34.6092
ТП-6402 Б | 630 | Быт | 351 | 313 | 386 | 230.09 | 36.5222
ТП-6403 А | 400 | НСП-15.1 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 149 | 110 | 81 | 74.5053 | 18.6263
ТП-6403 Б | 400 | --*-- | 232 | 289 | 250 | 168.9518 | 42.2379
ТП-6404 А | 400 | Кировское отд. № 6991 СБ РФ ; Быт | 249 | 262 | 254 | 167.637 | 41.9093
ТП-6404 Б | 400 | --*-- | 40 | 21 | 58 | 26.0769 | 6.5192
ТП-6405 А | 400 | Быт | 46 | 33 | 59 | 30.2404 | 7.5601
ТП-6405 Б | 400 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-6406 А | 400 | НСП-15.2 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 89 | 87 | 93 | 58.9469 | 14.7367
ТП-6406 Б | 400 | --*-- | 93 | 122 | 86 | 65.9591 | 16.4898
ТП-6407 А | 250 | д\сад № 136 ; Быт | 157 | 183 | 224 | 123.5912 | 49.4365
ТП-6407 Б | 250 | --*-- | 13 | 0 | 0 | 2.8487 | 1.1395
ТП-6408 А | 630 | Теплопункт №39 ОАО "ПТС" ; Быт | 182 | 144 | 166 | 107.8136 | 17.1133
ТП-6408 Б | 630 | --*-- | 139 | 229 | 157 | 115.045 | 18.2611
ТП-6409 А | 400 | 21 узловая станция ТТУ; Быт | 254 | 229 | 133 | 134.9861 | 33.7465
ТП-6409 Б | 400 | --*-- | 340 | 408 | 337 | 237.7597 | 59.4399
ТП-6410 А | 400 | школа № 99 ; Быт | 75 | 43 | 46 | 35.9379 | 8.9845
ТП-6410 Б | 315 | --*-- | 57 | 89 | 103 | 54.5642 | 17.322
ТП-6411 А | 250 | Быт | 69 | 101 | 82 | 55.2216 | 22.0886
ТП-6411 Б | 250 | Быт | 114 | 120 | 135 | 80.8602 | 32.3441
ТП-6412 А | 400 | Быт | 256 | 270 | 191 | 157.1186 | 39.2797
ТП-6412 Б | 400 | Быт | 63 | 49 | 78 | 41.6353 | 10.4088
ТП-6413 А | 400 | Быт | 175 | 190 | 169 | 117.0172 | 29.2543
ТП-6413 Б | 400 | Быт | 17 | 43 | 51 | 24.3238 | 6.081
ТП-6414 А | 400 | НСП-15.4 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 132 | 176 | 111 | 91.8169 | 22.9542
ТП-6414 Б | 400 | --*-- | 122 | 219 | 215 | 121.8381 | 30.4595
ТП-6415 I | 400 | Быт | 85 | 59 | 66 | 46.018 | 11.5045
ТП-6415 II | 400 | Быт | 165 | 126 | 171 | 101.2396 | 25.3099
ТП-6416 | 400 | рынок "Лилия"; Быт | 160 | 160 | 188 | 111.3197 | 27.8299
ТП-6425 А | 400 | НСП-12 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 217 | 322 | 274 | 178.1554 | 44.5389
ТП-6425 Б | 400 | --*-- | 332 | 313 | 294 | 205.7662 | 51.4415
ТП-6440 А | 250 | Быт | 19 | 60 | 59 | 30.2404 | 12.0962
ТП-6440 Б | 250 | Быт | 0 | 21 | 8 | 6.3549 | 2.5419
ТП-6442 I | 400 | Быт | 153 | 209 | 194 | 121.8381 | 30.4595
ТП-6442 II | 630 | Быт | 218 | 151 | 174 | 118.9894 | 18.8872
ТП-6443 А | 630 | Быт | 88 | 128 | 114 | 72.314 | 11.4784
ТП-6443 Б | 400 | Быт | 160 | 153 | 195 | 111.3197 | 27.8299
ТП-6444 А | 400 | Промышленное отделение № 8231 СБ РФ ; ЦТП-190 ОАО "ПТС"; Быт | 33 | 29 | 37 | 21.6942 | 5.4236
ТП-6444 Б | 400 | --*-- | 259 | 218 | 309 | 172.2388 | 43.0597
ТП-6445 А | 400 | НСП-118 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 169 | 182 | 159 | 111.758 | 27.9395
ТП-6445 Б | 400 | --*-- | 147 | 102 | 154 | 88.3107 | 22.0777
ТП-6446 А | 400 | Детский сад №401 ; Быт | 20 | 10 | 30 | 13.148 | 3.287
ТП-6446 Б | 400 | --*-- | 240 | 185 | 240 | 145.7237 | 36.4309
ТП-6447 А | 400 | НСП-16 ООО "Самарские коммунальные системы"; Быт | 195 | 240 | 275 | 155.5847 | 38.8962
ТП-6447 Б | 400 | --*-- | 64 | 30 | 35 | 28.2682 | 7.0671
ТП-6448 А | 630 | Быт | 126 | 153 | 164 | 97.0761 | 15.4089
ТП-6448 Б | 630 | Быт | 147 | 157 | 175 | 104.9649 | 16.6611
ТП-6449 А | 400 | Быт | 175 | 130 | 130 | 95.323 | 23.8308
ТП-6449 Б | 400 | Быт | 250 | 225 | 220 | 152.2977 | 38.0744
ТП-6450 А | 250 | Быт | 33 | 11 | 47 | 19.9411 | 7.9765
ТП-6450 Б | 250 | Быт | 157 | 127 | 110 | 86.3385 | 34.5354
ТП-6451 А | 400 | Быт | 256 | 179 | 244 | 148.7915 | 37.1979
ТП-6451 Б | 400 | Быт | 167 | 73 | 126 | 80.2028 | 20.0507
ТП-6452 А | 400 | Быт | 215 | 269 | 231 | 156.6803 | 39.1701
ТП-6452 Б | 400 | Быт | 45 | 44 | 38 | 27.8299 | 6.9575
ТП-6453 А | 400 | Быт | 115 | 135 | 90 | 74.5053 | 18.6263
ТП-6453 Б | 400 | Быт | 120 | 80 | 60 | 56.9747 | 14.2437
ТП-6454 А | 400 | детский сад №87 ; Быт | 200 | 199 | 215 | 134.5479 | 33.637
ТП-6454 Б | 400 | --*-- | 95 | 25 | 80 | 43.8267 | 10.9567
ТП-6455 А | 400 | школа №32; Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-6455 Б | 400 | --*-- | 185 | 105 | 140 | 94.2273 | 23.5568
ТП-6456 А | 400 | Быт | 255 | 235 | 235 | 158.8717 | 39.7179
ТП-6456 Б | 400 | Быт | 45 | 50 | 45 | 30.6787 | 7.6697
ТП-6457 А | 630 | НС-11 0,4кВ ОАО "ПТС" ; Быт | 0 | 10 | 10 | 4.3827 | 0.69566
ТП-6457 Б | 630 | --*-- | 1 | 4 | 1 | 1.3148 | 0.2087
ТП-6458 А | 400 | Быт | 170 | 235 | 160 | 123.8103 | 30.9526
ТП-6458 Б | 400 | Быт | 210 | 265 | 195 | 146.8193 | 36.7048
ТП-6459 А | 400 | НСП-14.3 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 218 | 164 | 148 | 116.1407 | 29.0352
ТП-6459 Б | 400 | --*-- | 243 | 154 | 149 | 119.6468 | 29.9117
ТП-6460 А | 400 | Быт | 115 | 150 | 175 | 96.4187 | 24.1047
ТП-6460 Б | 400 | Быт | 340 | 290 | 290 | 201.6027 | 50.4007
ТП-6461 I | 400 | НСП-11 ООО "Самарские коммунальные системы"; школа № 49 ; Быт | 65 | 64 | 66 | 42.731 | 10.6828
ТП-6461 II | 400 | --*-- | 163 | 102 | 85 | 76.6967 | 19.1742
ТП-6462 I | 400 | д\сад № 460 ОАО "Оборонэнерго"; Быт | 139 | 266 | 218 | 136.5201 | 34.13
ТП-6462 II | 400 | --*-- | 71 | 99 | 41 | 46.2371 | 11.5593
ТП-6463 А | 400 | Быт | 135 | 164 | 148 | 97.9526 | 24.4881
ТП-6463 Б | 400 | Быт | 284 | 301 | 293 | 192.3991 | 48.0998
ТП-6464 А | 400 | Быт | 246 | 233 | 223 | 153.8316 | 38.4579
ТП-6464 Б | 400 | Быт | 132 | 188 | 175 | 108.471 | 27.1178
ТП-6465 I | 400 | ЦТП-191 ОАО "ПТС" ; Быт | 246 | 220 | 206 | 147.2576 | 36.8144
ТП-6465 II | 400 | --*-- | 3 | 4 | 7 | 3.0679 | 0.76697
ТП-6466 I | 630 | Военный комиссариат Самарской области ОАО "Оборонэнерго"; Быт | 225 | 289 | 215 | 159.7482 | 25.3569
ТП-6466 II | 630 | --*-- | 64 | 51 | 41 | 34.1848 | 5.4262
ТП-6467 А | 400 | Быт | 287 | 288 | 328 | 197.8774 | 49.4693
ТП-6467 Б | 400 | Быт | 37 | 113 | 90 | 52.592 | 13.148
ТП-6468 А | 400 | Быт | 198 | 243 | 218 | 144.4089 | 36.1022
ТП-6468 Б | 400 | Быт | 19 | 136 | 82 | 51.9346 | 12.9836
ТП-6469 I | 630 | отдел финансирования капитального строительства ОАО "Оборонэнерго"; Быт | 166 | 130 | 112 | 89.4064 | 14.1915
ТП-6469 II | 630 | --*-- | 96 | 83 | 52 | 50.6198 | 8.0349
ТП-6488 I | 630 | Перинатальный центр | 75 | 60 | 75 | 46.018 | 7.3044
ТП-6488 II | 630 | --*-- | 35 | 35 | 35 | 23.009 | 3.6522

## КрУ (Мех.з-д)
Красноглинский участок-2016г. (п.Мехзавод)
Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
|  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С
ТП-5001-2x630 | 630 | Котельная,профилакторий,поликлинника. | 310 | 350 | 175 | 182.9763 | 29.0439
| 630 |  | 164 | 250 | 250 | 145.5045 | 23.096
ТП -5002-2x630 | 630 | Быт, МСЧ-19. | 154 | 157 | 222 | 116.7981 | 18.5394
| 630 |  | 144 | 97 | 98 | 74.2862 | 11.7915
ТП-5003- 2х400 | 400 | Котельная, школа,быт. | 190 | 95 | 82 | 80.4219 | 20.1055
| 400 |  | 167 | 99 | 78 | 75.3819 | 18.8455
ТП-5004-400 | 400 | Быт, школа | 163 | 172 | 171 | 110.8815 | 27.7204
ТП-5005-400 | 400 | Быт. | 371 | 371 | 423 | 255.2903 | 63.8226
ТП-5006-2х630 | 630 | Котельная,баня,быт. | 615 | 544 | 546 | 373.6223 | 59.3051
| 630 |  | 231 | 226 | 246 | 154.0507 | 24.4525
ТП-5007-100 | 100 | Дом культуры. | 58 | 31 | 65 | 33.7465 | 33.7465
ТП-5008-250 | 250 | Быт,котельная. | 49 | 99.4 | 114 | 57.5006 | 23.0002
ТП-5009-400+160 | 400 | Быт. | 190 | 120 | 130 | 96.4187 | 24.1047
| 160 |  | 40 | 38 | 64 | 31.1169 | 19.4481
ТП-5010-2x400 | 400 | Школа,быт. | 174 | 134 | 123 | 94.4465 | 23.6116
| 400 |  | 178 | 120 | 178 | 104.3075 | 26.0769
ТП-5011-2х400 | 400 | Быт | 214 | 225 | 200 | 140.0262 | 35.0065
| 400 |  | 53 | 56 | 112 | 48.4285 | 12.1071
ТП-5012-2х630 | 630 | Быт, котельная. | 170 | 90 | 110 | 81.0793 | 12.8697
| 630 |  | 335 | 328 | 365 | 225.2691 | 35.757
ТП-5013-2x250 | 250 | Школа,котельная,быт. | 227 | 182 | 316 | 158.8717 | 63.5487
| 250 |  | 210 | 238 | 202 | 142.4367 | 56.9747
ТП-5014-400 | 400 | Быт | 297 | 415 | 387 | 240.8275 | 60.2069
ТП-5015-630 | 630 | Быт | 455 | 455 | 371 | 280.7098 | 44.5571
ТП-5016-2х400 | 400 | Быт | 270 | 278 | 341 | 194.8095 | 48.7024
| 400 |  | 122 | 57 | 92 | 59.3851 | 14.8463
ТП-5017-630 | 630 | Быт,АТС. | 108 | 130 | 151 | 85.2429 | 13.5306
ТП-5020-250 | 250 | Быт,Д/C,котельная. | 80 | 71 | 44 | 42.731 | 17.0924
ТП-5018-160+400 | 160 | Горсвет. | 64 | 65 | 64 | 42.2927 | 26.433
| 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-5019-2х1000 | 1000 | 2Стадиона. | 249 | 209 | 212 | 146.8193 | 14.6819
| 1000 |  | 195 | 202 | 203 | 131.48 | 13.148
ТП-5021-2х630 | 630 | Быт | 110 | 54 | 95 | 56.7555 | 9.0088
| 630 |  | 57 | 65 | 51 | 37.9101 | 6.0175
ТП-5022-2x630 | 630 | Быт. | 185 | 201 | 168 | 121.3999 | 19.2698
| 630 |  | 155 | 163 | 110 | 93.7891 | 14.8872
ТП-5023-2x1000 | 1000 | Быт,котельная. | 305 | 405 | 334 | 228.7752 | 22.8775
| 1000 |  | 497 | 495 | 435 | 312.7033 | 31.2703
ТП-5025-2x400 | 400 | Быт | 150 | 114 | 148 | 90.2829 | 22.5707
| 400 |  | 83 | 111 | 142 | 73.6288 | 18.4072
ТП-5024 | 630 | Быт | 117 | 199 | 106 | 92.4743 | 14.6785
ТП-5026-2х400 | 400 | Быт,Д/C . | 89 | 122 | 103 | 68.8079 | 17.202
| 400 |  | 74 | 59 | 77 | 46.018 | 11.5045
ТП-5027-2х400 | 400 | Быт | 272 | 239 | 243 | 165.2265 | 41.3066
ТП-5028-400+630 | 400 | Быт,Д/С. | 177 | 141 | 151 | 102.7735 | 25.6934
| 630 |  | 125 | 117 | 122 | 79.7645 | 12.661
ТП-5031-2х160 | 160 | Детская поликлинника,техникум. | 8 | 21 | 20 | 10.7375 | 6.711
| 160 |  | 8 | 16 | 16 | 8.7653 | 5.4783
ТП-5032-2x630 | 630 | Быт. | 134 | 164 | 105 | 88.3107 | 14.0176
| 630 |  | 130 | 165 | 149 | 97.2952 | 15.4437
ТП-5033-2х400 | 400 | Дом пристарелых | 56 | 43 | 67 | 36.3761 | 9.094
| 400 |  | 72 | 79 | 68 | 47.9902 | 11.9976
ТП-5034-2х400 | 400 | Быт,Д/С. | 63 | 40 | 67 | 37.2527 | 9.3132
| 400 |  | 52 | 69 | 78 | 43.6075 | 10.9019
ТП-5035-2х400 | 400 | Быт | 71 | 64 | 74 | 45.7989 | 11.4497
| 400 |  | 130 | 68 | 71 | 58.9469 | 14.7367
ТП-5036-2х400 | 400 | Быт | 159 | 134 | 159 | 99.0483 | 24.7621
| 400 |  | 130 | 240 | 170 | 118.332 | 29.583
ТП-5037-630 | 630 | Котельная,быт. | 268 | 370 | 323 | 210.5871 | 33.4265
ТП-5039-630 | 630 | Быт. | 186 | 164 | 156 | 110.8815 | 17.6002
ТП-5043-2х400 | 400 | Котельная. | 600 | 600 | 600 | 394.44 | 98.61
| 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-5044-2х250 | 250 | Быт | 135 | 185 | 81 | 87.8725 | 35.149
| 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-5045-2х250 | 250 | Быт | 62 | 26 | 62 | 32.87 | 13.148
| 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-5047-2х250 | 250 | Быт | 145 | 114 | 179 | 95.9804 | 38.3922
| 250 |  | 218 | 133 | 137 | 106.9371 | 42.7748
ТП-5051-630 | 630 | Быт | 10 | 10 | 13 | 7.2314 | 1.1478
ТП-5046-630 | 630 | Быт | 297 | 276 | 239 | 177.9363 | 28.2439
ТП-5054-400 | 400 | Быт | 325 | 268 | 229 | 180.1276 | 45.0319
ТП-5055-400 | 400 | Быт | 292 | 241 | 261 | 173.9919 | 43.498
ТП-5056-160 | 160 | Быт | 130 | 144 | 128 | 88.0916 | 55.0573
ТП-5121-400 | 400 | Быт | 460 | 377 | 444 | 280.7098 | 70.1774
ТП-5122-250 | 250 | Быт | 212 | 231 | 330 | 169.3901 | 67.756
ТП-5123-560 | 560 | Школа,Д/С,быт. | 328 | 364 | 355 | 229.4326 | 40.9701
РП(КРП)-400 | 400 | Быт | 371 | 321 | 239 | 204.0131 | 51.0033
РП-521-2х630 | 630 | Школа,быт. | 58 | 71 | 70 | 43.6075 | 6.9218
| 630 |  | 179 | 124 | 106 | 89.6255 | 14.2263

## КрУ (Управленческий)
Красноглинский участок-2016г. (п. Управленческий)
Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
|  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С
ТП-8001-2х630 | 630 | Быт | 260 | 284 | 263 | 176.8406 | 28.0699
| 630 |  | 99 | 179 | 188 | 102.1161 | 16.2089
ТП -8002-630 | 630 | Быт, детсад | 198 | 257 | 246 | 153.6125 | 24.3829
0
ТП-8003- 2х630+1000 | 1260 | Котельная | 950 | 950 | 950 | 624.53 | 49.5659
| 1000 |  | 9 | 16 | 9 | 7.4505 | 0.74505
ТП-8004-2х400 | 400 | Быт, школа | 168 | 158 | 187 | 112.4154 | 28.1039
| 400 |  | 126 | 97 | 98 | 70.3418 | 17.5855
ТП-8005-2х400 | 400 | Быт, поликлиника,администрация | 42 | 61 | 34 | 30.0213 | 7.5053
| 400 |  | 85 | 139 | 113 | 73.8479 | 18.462
ТП-8006-250 | 250 | Быт | 187 | 178 | 225 | 129.2887 | 51.7155
ТП-8007-2х250 | 250 | Быт | 123 | 142 | 160 | 93.1317 | 37.2527
| 250 |  | 53 | 56 | 70 | 39.2249 | 15.6899
ТП-8008-2х400 | 400 | Быт, лицей | 213 | 154 | 212 | 126.8782 | 31.7196
| 400 |  | 234 | 199 | 196 | 137.8349 | 34.4587
ТП-8009-250 | 250 | Быт | 287 | 274 | 322 | 193.4947 | 77.3979
ТП-8010-2х400 | 400 | Быт | 58 | 69 | 49 | 38.5675 | 9.6419
| 400 |  | 125 | 132 | 112 | 80.8602 | 20.2151
ТП-8011-2х630 | 630 | Быт, АТС | 232 | 213 | 237 | 149.4489 | 23.7221
| 630 |  | 294 | 327 | 319 | 205.9853 | 32.6961
ТП-8012-200+160 | 200 | ДК "Чайка" | 124 | 133 | 162 | 91.8169 | 45.9084
| 160 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-8012А-180 | 180 | Стадион "Чайка", филиал СГАУ | 150 | 63 | 61 | 60.0425 | 33.357
ТП-8013-250 | 250 | Быт | 179 | 265 | 223 | 146.1619 | 58.4648
ТП-8014-2х400 | 400 | Быт, школа | 23 | 30 | 28 | 17.7498 | 4.4375
| 400 |  | 159 | 113 | 129 | 87.8725 | 21.9681
ТП-8015-400 | 400 | Быт | 343 | 279 | 365 | 216.2846 | 54.0712
ТП-8016-320 | 320 | Быт, школа | 62 | 78 | 86 | 49.5241 | 15.4763
ТП-8017-2х630 | 630 | "Башвзрывтехнологии" | 245 | 290 | 175 | 155.5847 | 24.696
| 630 |  | 130 | 123 | 120 | 81.7367 | 12.9741
ТП-8018-2х400 | 400 | Быт | 262 | 286 | 191 | 161.9395 | 40.4849
| 400 |  | 85 | 76 | 54 | 47.1137 | 11.7784
ТП-8019-250 | 250 | Быт | 82 | 112 | 79 | 59.8234 | 23.9294
ТП-8021-2х1000 | 1000 | Водозабор, левый берег р.Волга | 57 | 76 | 76 | 45.7989 | 4.5799
| 1000 |  | 408 | 405 | 382 | 261.8643 | 26.1864
ТП-8024-400 | 400 | Быт | 57 | 48 | 85 | 41.6353 | 10.4088
ТП-8025-2х400 | 400 | Быт | 232 | 206 | 205 | 140.9027 | 35.2257
| 400 |  | 45 | 42 | 23 | 24.1047 | 6.0262
ТП-8026-160 | 160 | Лыжная база "Чайка" | 74 | 61 | 104 | 52.3729 | 32.733
ТП-8027-2х400 | 400 | Быт, база РСБУ | 352 | 384 | 397 | 248.2781 | 62.0695
| 400 |  | 134 | 77 | 83 | 64.4252 | 16.1063
ТП-8028-2х400 | 400 | Быт | 288 | 208 | 218 | 156.4612 | 39.1153
| 400 |  | 389 | 344 | 300 | 226.3647 | 56.5912
ТП-8029-2х400 | 400 | Быт | 177 | 161 | 160 | 109.1284 | 27.2821
| 400 |  | 200 | 117 | 188 | 110.6623 | 27.6656
ТП-8032-400 | 400 | Быт | 98 | 85 | 91 | 60.0425 | 15.0106
ТП-8033-2х250 | 250 | КНС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 250 |  | 132 | 101 | 122 | 77.7923 | 31.1169
ТП-8035-630+560 | 630 | Быт | 303 | 390 | 287 | 214.7507 | 34.0874
| 560 |  | 106 | 105 | 140 | 76.9158 | 13.735
ТП-8036-400 | 400 | Быт | 286 | 302 | 250 | 183.6337 | 45.9084
ТП-8037-400 | 400 | Быт | 234 | 168 | 188 | 129.2887 | 32.3222
ТП-8038-320 | 320 | Быт | 146 | 133 | 108 | 84.8046 | 26.5014
ТП-8039-2х630 | 630 | Быт | 118 | 84 | 53 | 55.879 | 8.8697
| 630 |  | 139 | 144 | 153 | 95.5421 | 15.1654
ТП-8040-400 | 400 | Быт, база СЭГХ | 86 | 52 | 62 | 43.8267 | 10.9567
ТП-8041-400 | 400 | Быт, гостиничный комплекс | 184 | 158 | 147 | 107.1562 | 26.789
ТП-8042-2х400 | 400 | Быт, полиция | 150 | 173 | 114 | 95.7613 | 23.9403
| 400 |  | 253 | 217 | 211 | 149.2298 | 37.3075
ТП-8046-2х400 | 400 | Быт | 49 | 46 | 28 | 26.9534 | 6.7383
| 400 |  | 88 | 117 | 118 | 70.7801 | 17.695
ТП-8047-2х250 | 250 | Быт | 143 | 146 | 128 | 91.3786 | 36.5514
| 250 |  | 11 | 7 | 21 | 8.5462 | 3.4185
ТП-8049-2х1000 | 1000 | Водозабор, левый берег р.Волга | 118 | 84 | 73 | 60.2617 | 6.0262
| 1000 |  | 442 | 524 | 446 | 309.4163 | 30.9416
ТП-8050-2х250 | 250 | Быт | 86 | 130 | 142 | 78.4497 | 31.3799
| 250 |  | 132 | 134 | 153 | 91.8169 | 36.7267
ТП-8051-2х400 | 400 | Быт | 38 | 32 | 30 | 21.9133 | 5.4783
| 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-8053-180 | 180 | Гостиничный комплекс | 41 | 65 | 30 | 29.8021 | 16.5567
ТП-8054-2х400 | 400 | Быт | 52 | 70 | 42 | 35.9379 | 8.9845
| 400 |  | 21 | 5 | 8 | 7.4505 | 1.8626
ТП-8056-2х400 | 400 | Котельная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 400 |  | 416 | 436 | 385 | 271.0679 | 67.767
ТП-8057-160 | 160 | Быт | 81 | 129 | 74 | 62.2339 | 38.8962
ТП-8063-400 | 400 | РУОР | 113 | 73 | 118 | 66.6165 | 16.6541
ТП-8067-2х400 | 400 | Котельная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 400 |  | 397 | 380 | 350 | 246.9633 | 61.7408
ТП-8069-2х400 | 400 | Быт | 41 | 36 | 40 | 25.6386 | 6.4097
| 400 |  | 37 | 23 | 23 | 18.1881 | 4.547
ТП-8070-250 | 250 | Гостиничный комплекс | 166 | 97 | 176 | 96.1995 | 38.4798
ТП-8071-2х250 | 250 | Быт | 17 | 10 | 12 | 8.5462 | 3.4185
| 250 |  | 77 | 127 | 104 | 67.4931 | 26.9972
ТП-8072-2х630 | 630 | УФНС | 18 | 36 | 15 | 15.1202 | 2.4
| 630 |  | 44 | 22 | 22 | 19.2837 | 3.0609
ТП-8074-2х250 | 250 | Спорткомплекс,гостиничный комплекс | 4 | 23 | 12 | 8.5462 | 3.4185
| 250 |  | 11 | 6 | 10 | 5.9166 | 2.3666
ТП-8082-2х250 | 250 | ЦПП ГУ МВД | 12 | 5 | 9 | 5.6975 | 2.279
| 250 |  | 55 | 50 | 39 | 31.5552 | 12.6221
РП-801-2х1000 | 1000 | Быт | 173 | 142 | 146 | 101.0205 | 10.102
| 1000 |  | 224 | 151 | 151 | 115.2641 | 11.5264
РП-802-2х1000 | 1000 | Быт | 297 | 320 | 327 | 206.8619 | 20.6862
| 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП-803-400 | 400 | Быт | 361 | 223 | 243 | 181.2233 | 45.3058
РП-804-2х1000 | 1000 | Быт | 100 | 115 | 93 | 67.4931 | 6.7493
| 1000 |  | 63 | 69 | 40 | 37.6909 | 3.7691
РП-805-2х250 | 250 | Быт | 33 | 38 | 37 | 23.6664 | 9.4666
| 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## СамУ
Самарский участок-2016г.
Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
|  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С
РП-2 "Фрегат" 10/0,4кВ Т-1 | 1000 | Быт, магазины, офисы | 510 | 550 | 440 | 328.7 | 32.87
Т-2 | 1000 | магазины, офисы | 450 | 500 | 400 | 295.83 | 29.583
Т-3 | 1000 | магазины, офисы | 520 | 610 | 570 | 372.5267 | 37.2527
Т-4 | 1000 | магазины, офисы | 540 | 510 | 475 | 334.1783 | 33.4178
РП-7 6/0,4кВ | 630 | жилой дом, офисы | 340 | 310 | 280 | 203.794 | 32.3483
| 630 | жилой дом, офисы | 270 | 300 | 290 | 188.4547 | 29.9134
РП-12 | 1000 | театр оперы и балета | 240 | 260 | 180 | 149.0107 | 14.9011
| 1000 | театр оперы и балета | 170 | 160 | 190 | 113.9493 | 11.3949
| 1000 | театр оперы и балета | 250 | 200 | 240 | 151.202 | 15.1202
| 1000 | театр оперы и балета | 210 | 170 | 275 | 143.5323 | 14.3532
РТП "Город мира" 6/0,4кВ | 1600 | жилой дом, офисы | 480 | 470 | 410 | 298.0213 | 18.6263
| 1600 | жилой дом, офисы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1600 | жилой дом, офисы | 200 | 190 | 240 | 138.054 | 8.6284
| 1600 | жилой дом, офисы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-101 | 1000 | жилой дом, офисы | 180 | 200 | 210 | 129.2887 | 12.9289
| 1000 | жилой дом, офисы | 200 | 210 | 250 | 144.628 | 14.4628
ТП-1196 | 630 | жилой дом, офисы | 150 | 195 | 215 | 122.7147 | 19.4785
| 630 | жилой дом, офисы | 215 | 240 | 230 | 150.1063 | 23.8264
ТП-1681 | 630 | офисы | 150 | 200 | 140 | 107.3753 | 17.0437
| 630 | офисы | 200 | 145 | 170 | 112.8537 | 17.9133
ТП-1713 | 320 | жилой дом, колледж, насосная | 60 | 75 | 75 | 46.018 | 14.3806
| 320 | жилой дом, колледж, насосная | 65 | 60 | 40 | 36.157 | 11.2991
ТП-27 | 630 | жилой дом, гаражи, офисы,малые предприятия | 300 | 260 | 270 | 181.8807 | 28.8699
| 630 | жилой дом, гаражи, офисы,малые предприятия | 400 | 420 | 450 | 278.2993 | 44.1745
ТП-28 | 630 | гаражи, котельная,малые предприятия | 50 | 70 | 70 | 41.6353 | 6.6088
| 630 | гаражи, котельная,малые предприятия | 60 | 45 | 45 | 32.87 | 5.2175
ТП-29 | 630 | жилые дома, офисы | 230 | 250 | 260 | 162.1587 | 25.7395
| 630 | жилые дома, офисы | 240 | 245 | 260 | 163.2543 | 25.9134
ТП-30а | 1000 | жилые дома, офисы, магазин | 500 | 550 | 550 | 350.6133 | 35.0613
| 1000 | жилые дома, офисы, магазин | 500 | 520 | 430 | 317.7433 | 31.7743
| 1000 | офисы, стройка | 340 | 300 | 325 | 211.4637 | 21.1464
| 1000 | офисы, стройка | 350 | 370 | 305 | 224.6117 | 22.4612 | Жилой дом не введен в эксплуатацию
ТП-30б | 1000 | жилые дома, офисы, магазин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1000 | жилые дома, офисы, магазин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1000 | офисы, стройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1000 | офисы, стройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-6110 | - | - | - | - | - | - | -
| 630 | офисы, гаражи, быт,храм | 150 | 220 | 150 | 113.9493 | 18.0872
ТП-6180 | 400 | коттеджы | 50 | 60 | 75 | 40.5397 | 10.1349
| 400 | коттеджы | 45 | 60 | 50 | 33.9657 | 8.4914
ТП-6181 | 400 | офисы, коттеджы | 60 | 80 | 35 | 38.3483 | 9.5871
| 400 | офисы, коттеджы | 80 | 75 | 60 | 47.1137 | 11.7784
ТП-Волжанин | 630 | коттеджы | 115 | 125 | 80 | 70.1227 | 11.1306
| 630 | коттеджы | 100 | 65 | 55 | 48.2093 | 7.6523
ТП "Звезда" | 1000 | жилые дома, офисы | 25 | 15 | 15 | 12.0523 | 1.2052
| 1000 | жилые дома, офисы | 150 | 200 | 230 | 127.0973 | 12.7097
| 1000 | жилые дома, офисы | 125 | 90 | 75 | 63.5487 | 6.3549
| 1000 | жилые дома, офисы | 5 | 10 | 30 | 9.861 | 0.9861
ТП-Базисные склады | 1600 | складские помещения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1600 | складские помещения | 340 | 380 | 400 | 245.4293 | 15.3393
| 1600 | складские помещения | 480 | 500 | 410 | 304.5953 | 19.0372
| 1600 | складские помещения | 380 | 510 | 500 | 304.5953 | 19.0372
ТП-26 | 1000 | магазин, офисы, поликлиника | 40 | 50 | 80 | 37.2527 | 3.7253
| 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1000 | магазин, офисы, поликлиника | 600 | 570 | 640 | 396.6313 | 39.6631
| 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-22 | 1000 | РКЦ, офисы, колледж | 150 | 160 | 210 | 113.9493 | 11.3949
| 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-16 | 1000 | МСЧ, офисы | 650 | 700 | 610 | 429.5013 | 42.9501
| 1000 | МСЧ, офисы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1000 | МСЧ, офисы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1000 | МСЧ, офисы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-12 | 1000 | котельня, офисы, малое предприятие | 60 | 80 | 70 | 46.018 | 4.6018
| 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1000 | котельня, офисы, малое предприятие | 150 | 170 | 175 | 108.471 | 10.8471
| 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП "Дом молодежи" 6/0,4кВ | 630 | Магазин | 60 | 40 | 35 | 29.583 | 4.6957
| 630 | Магазин | 25 | 30 | 30 | 18.6263 | 2.9566
ТП-20 | 1000 | офисы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1000 | офисы | 50 | 40 | 40 | 28.4873 | 2.8487
ТП-1 "Сбербанк" | 2500 | офисы | 750 | 840 | 850 | 534.6853 | 21.3874
| 2500 | офисы | 550 | 515 | 575 | 359.3787 | 14.3751
ТП-2 "Сбербанк" | 2500 | офисы | 340 | 380 | 380 | 241.0467 | 9.6419
| 2500 | офисы | 370 | 390 | 385 | 250.9077 | 10.0363
ТП-3 "Сбербанк" | 2500 | офисы | 340 | 380 | 380 | 241.0467 | 9.6419
| 2500 | офисы | 370 | 335 | 300 | 220.229 | 8.8092
ТП-32 | 630 | офисы | 78 | 55 | 80 | 46.6754 | 7.4088 | Сторона 0,4кВ и трансформаторы принадлежат потребителю
| 630 | офисы | 30 | 35 | 45 | 24.1047 | 3.8261
ТП-5 | 560 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 560 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 560 | поликлиника | 30 | 5 | 5 | 8.7653 | 1.5652
ТП-17 | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1000 | промпредпрриятие, МСЧ | 200 | 210 | 250 | 144.628 | 14.4628
ТП-11 | 560 | КРЦ Звезда | 150 | 180 | 210 | 118.332 | 21.1307
| 560 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-23 | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1000 | офисы | 310 | 250 | 240 | 175.3067 | 17.5307
ТП-15 | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1000 | КРЦ Звезда | 180 | 200 | 150 | 116.1407 | 11.6141
| 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП-1 "Париж" | 1000 | жилье, офисы | 150 | 160 | 100 | 89.8447 | 8.9845
| 1000 | жилье, офисы | 100 | 80 | 160 | 74.5053 | 7.4505
КТП-2 "Париж" | 1000 | жилье, офисы | 115 | 175 | 130 | 92.036 | 9.2036
| 1000 | жилье, офисы | 80 | 65 | 100 | 53.6877 | 5.3688
ТП "Стройком" | 1000 | жилье, офисы | 100 | 80 | 75 | 55.879 | 5.5879
| 1000 | жилье, офисы | 120 | 150 | 200 | 102.9927 | 10.2993
ТП "Ударник" | 630 | жилье | 40 | 80 | 75 | 42.731 | 6.7827
| 630 | жилье | 60 | 75 | 60 | 42.731 | 6.7827
РТП "Волгострой" 6/0,4кВ | 630 | жилье, офисы | 310 | 250 | 246 | 176.6215 | 28.0352
| 630 | жилье, офисы |  |  |  | 0 | 0
ТП-2 "Волгострой" 6/0,4кВ | 630 | жилье, офисы | 315 | 285 | 240 | 184.072 | 29.2178
| 630 | жилье, офисы |  |  |  | 0 | 0