## Лист1
Алексеевский участок - 2017
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | ТП А 108/400 | 400 | с. Патровка Быт. | 24 | 18 | 19 | 13.3671 | 3.3418
2 | ТП А 110/160 | 160 | с. Патровка Быт. | 85 | 71 | 73 | 50.1815 | 31.3635
3 | ТП А 115/160 | 160 | водозабор | 17 | 18 | 17 | 11.3949 | 7.1218
4 | ТП А 203/250 | 250 | с. Алексеевка Быт. | 239 | 217 | 219 | 147.915 | 59.166
5 | ТП А 205/160 | 160 | с. Алексеевка Водозабор, телеретранслятор | 47 | 42 | 45 | 29.3639 | 18.3524
6 | ТП А 207/250 | 250 | с. Алексеевка Быт, пенсионный, | 198 | 184 | 201 | 127.7547 | 51.1019
7 | ТП А 209/100 | 100 | с. Алексеевка Д.сад, магазины | 130 | 138 | 148 | 91.1595 | 91.1595
8 | ТП А 213/160 | 160 | с. Алексеевка Быт, госстрах | 81 | 81 | 87 | 54.5642 | 34.1026
9 | ТП А 216/250 | 250 | с. Алексеевка Быт. | 184 | 182 | 191 | 122.0573 | 48.8229
10 | ТП А 217/400 | 400 | с. Алексеевка Быт, водозабор | 157 | 162 | 147 | 102.1161 | 25.529
11 | ТП А 219/160 | 160 | с. Алексеевка Быт. | 125 | 127 | 125 | 82.6133 | 51.6333
12 | ТП А 220/100 | 100 | с. Алексеевка Быт. | 78 | 84 | 79 | 52.8111 | 52.8111
13 | ТП А 303/100 | 100 | с. Алексеевка Быт. | 58 | 51 | 64 | 37.9101 | 37.9101
14 | ТП А 704/100 | 100 | п. Субботинский Быт. Почта | 75 | 67 | 72 | 46.8945 | 46.8945
15 | ТП А 705/250 | 250 | п. Субботинский Быт. Школа | 172 | 176 | 162 | 111.758 | 44.7032
16 | ТП А 706/100 | 100 | п. Субботинский Быт. | 61 | 57 | 48 | 36.3761 | 36.3761
17 | ТП А 1009/160 | 160 | п. Авангард Быт. Школа, Почта | 115 | 102 | 127 | 75.3819 | 47.1137
18 | ТП А 1010/160 | 160 | п. Авангард Котельная, водозабор | 69 | 76 | 72 | 47.5519 | 29.72
19 | ТП А 1012/100 | 100 | п. Авангард Клуб, водозабор,быт | 63 | 58 | 52 | 37.9101 | 37.9101
20 | ТП А 1021/100 | 100 | п. Авангард Быт, сельсовет | 92 | 78 | 84 | 55.6599 | 55.6599
21 | ТП А 1706/100 | 100 | с. Антоновка Быт. | 51 | 58 | 49 | 34.6231 | 34.6231
22 | ТП А 1710/250 | 250 | с. Антоновка Быт. Школа, Почта, Пельменный цех | 146 | 152 | 153 | 98.8291 | 39.5317
23 | ТП А 1721/63 | 63 | с. Павловка Водозаборы | 32 | 33 | 33 | 21.4751 | 34.0874
24 | ТП А 1917/160 | 160 | с. Алексеевка Быт, водозабор | 198 | 217 | 208 | 136.5201 | 85.325
25 | ТП А 2003/400 | 400 | с. Алексеевка Больница , Водозабор, Стадион | 241 | 237 | 222 | 153.3933 | 38.3483
26 | ТП А 2004/160 | 160 | с. Алексеевка Быт, д/сад | 67 | 62 | 68 | 43.1693 | 26.9808
27 | ТП А 2006/250 | 250 | с. Алексеевка Котельная | 57 | 61 | 56 | 38.1292 | 15.2517
28 | ТП А 2007/400 | 400 | с. Алексеевка Быт, магазин | 245 | 237 | 241 | 158.4334 | 39.6084
29 | ТП А 2009/250 | 250 | с. Алексеевка Быт, военкомат | 151 | 171 | 148 | 102.9927 | 41.1971
30 | ТП А 2010/160 | 160 | с. Алексеевка Быт. | 107 | 126 | 128 | 79.1071 | 49.442
31 | ТП А 2012/100 | 100 | с. Алексеевка Быт. | 54 | 54 | 51 | 34.8422 | 34.8422
32 | ТП А 2014/160 | 160 | с. Алексеевка Быт. | 79 | 92 | 84 | 55.879 | 34.9244
33 | ТП А 2019/160 | 160 | с. Алексеевка Быт, хлебопекарня | 169 | 164 | 153 | 106.4988 | 66.5618
34 | ТП А 2020/400 | 400 | с. Алексеевка Быт. | 110 | 118 | 106 | 73.1905 | 18.2976
35 | ТП А 2101/160 | 160 | с. Алексеевка Быт. | 118 | 140 | 165 | 92.6934 | 57.9334
36 | ТП А 2102/160 | 160 | с. Алексеевка Быт. Очистная станция | 93 | 88 | 92 | 59.8234 | 37.3896
37 | ТП А 2108/160 | 160 | с. Алексеевка Быт, водозабор | 100 | 86 | 64 | 54.7833 | 34.2396
38 | ТП А 2109/160 | 160 | с. Алексеевка Быт. | 91 | 116 | 159 | 80.2028 | 50.1268
39 | ТП А 2110/160 | 160 | с. Алексеевка Быт. | 108 | 104 | 99 | 68.1505 | 42.594
40 | ТП А 2111/160 | 160 | с. Алексеевка Быт. Школа | 95 | 102 | 114 | 68.1505 | 42.594
41 | ТП А 2112/160 | 160 | с. Алексеевка Котельная, магазин | 62 | 54 | 51 | 36.5953 | 22.872
42 | ТП А 2018/100 | 100 | с. Алексеевка База ССК Алексеевка | 121 | 98 | 114 | 72.9714 | 72.9714
43 | ТП ГВ 220/160 | 160 | с. Шариповка Быт. | 69 | 65 | 74 | 45.5797 | 28.4873
44 | ТП ГВ 226/160 | 160 | с. Шариповка Быт. | 87 | 94 | 78 | 56.7555 | 35.4722
45 | ТП ГВ 1402/160 | 160 | с. Гавриловка Водозабор | 27 | 21 | 23 | 15.5585 | 9.724
46 | ТП ГВ 1410/250 | 250 | с. Патровка Быт. Школа, Котельная | 161 | 154 | 157 | 103.4309 | 41.3724
47 | ТП ГЕР107/160 | 160 | с. Герасимовка Быт. | 45 | 51 | 52 | 32.4317 | 20.2698
48 | ТП ГЕР 310/160 | 160 | с. Корнеевка Быт. | 37 | 45 | 34 | 25.4195 | 15.8872
49 | ТП ГЕР 313/250 | 250 | с. Корнеевка Быт. Водозабор | 87 | 82 | 86 | 55.879 | 22.3516
50 | ТП ГЕР 810/250 | 250 | с. Осиповка Быт. ФАП, Водозабор | 88 | 77 | 71 | 51.7155 | 20.6862
51 | ТП ГЕР 906/250 | 250 | п. Дальний Быт. | 85 | 79 | 82 | 53.9068 | 21.5627
52 | ТП ОР 110/100 | 100 | с. Летникова ФАП | 10 | 10 | 12 | 7.0123 | 7.0123
53 | ТП ОР 111/100 | 100 | с. Летниково Быт. Школа | 81 | 86 | 77 | 53.4685 | 53.4685
54 | ТП ОР 115/160 | 160 | с. Летниково Быт. Клуб | 69 | 80 | 74 | 48.8667 | 30.5417
55 | ТП ОР 606/160 | 160 | с. Ореховка Быт. Клуб | 48 | 52 | 43 | 31.3361 | 19.585
56 | ТП ОР 610/63 | 63 | с. Ореховка Быт. | 59 | 55 | 68 | 39.8823 | 63.3052
57 | ТП ОР 702/250 | 250 | с. С-Ивановка Быт. Зерноток | 134 | 125 | 126 | 84.3663 | 33.7465
58 | ТП ОР 703/160 | 160 | с. С-Ивановка Быт. Школа | 131 | 124 | 121 | 82.3941 | 51.4963
59 | ТП ОР 706/630 | 630 | с. С-Ивановка Водозабор, Дробилка | 136 | 106 | 135 | 82.6133 | 13.1132
60 | ТП ОР 707/400 | 400 | с. С-Ивановка Быт. Водозабор | 21 | 19 | 20 | 13.148 | 3.287
61 | ТП ОР 806/100 | 100 | с. Калашиновка Быт. Водозабор, Свльсовет | 78 | 81 | 83 | 53.0303 | 53.0303
62 | ТП ОР 812/160 | 160 | п. Ленинградский Быт. АТС | 84 | 79 | 81 | 53.4685 | 33.4178
63 | ТП ОР 815/160 | 160 | п. Ленинградский Быт. | 66 | 62 | 69 | 43.1693 | 26.9808
64 | ТП ОР 816/160 | 160 | п. Ленинградский Быт. ФАП. | 55 | 57 | 50 | 35.4996 | 22.1872
65 | ТП ОР 901/63 | 63 | с. Ореховка Быт, водозабор, заправка | 64 | 53 | 56 | 37.9101 | 60.1747
66 | ТП ОР 907/160 | 160 | с. Славинка Быт. Водозабор | 108 | 112 | 99 | 69.9035 | 43.6897