## Лист1
Загруженность ТП (КТП) 10(6)/0,4 кВ РЭС, ГЭС
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП СК-1/400 | 400 | Быт, школа, котельная | 250 | 245 | 270 | 167.637 | 41.9093
2 | КТП СК-2/ 2х400 | 400 | магазин | 530 | 510 | 540 | 346.2307 | 86.5577
|  | 400 | почта | 420 | 435 | 400 | 275.0123 | 68.7531
3 | КТП СК-3 400+250 | 400 | малоэтажная застройка | 185 | 180 | 190 | 121.619 | 30.4048
|  | 250 | дачный массив | 190 | 200 | 205 | 130.3843 | 52.1537
для двух трансформаторных ТП нагрузка по фазам заполняется для каждого трансформатора отдельно

## Лист2
Приложение №1- таблица для ввода данных по загруженности ТП (КТП) 10(6)/0,4 кВ АО "ССК" Большечерниговский участок. - 2017г.
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП БЧ-101/160 | 160 | быт | 42 | 19 | 23 | 18.4072 | 11.5045
2 | КТП БЧ-102/400 | 400 | быт | 124 | 132 | 140 | 86.7768 | 21.6942
3 | КТП БЧ-103/250 | 250 | пограничники | 22 | 16 | 18 | 12.2715 | 4.9086
4 | КТП БЧ-105/250 | 250 | досааф | 53 | 68 | 86 | 45.3606 | 18.1442
5 | КТП БЧ-106/250 | 250 | юр.лица,каток,мини котельная | 116 | 185 | 119 | 92.036 | 36.8144
6 | ЗТП БЧ-107/400 | 400 | общ.мир.суд,д/сад,юр.лица | 120 | 98 | 128 | 75.8201 | 18.955
7 | ЗТП БЧ-108/400х2 | 400 | стационар,котельная | 76 | 98 | 36 | 46.018 | 11.5045
8 | КТП БЧ-109/400 | 400 | быт | 32 | 50 | 44 | 27.6108 | 6.9027
9 | КТП БЧ-110/160 | 160 | юр.лица,быт | 92 | 70 | 65 | 49.7433 | 31.0895
10 | ЗТП БЧ-111/400 | 100 | казначейство, п/ч 133,дом быта | 66 | 50 | 59 | 38.3483 | 38.3483
11 | КТП БЧ-112/250 | 250 | быт | 45 | 63 | 48 | 34.1848 | 13.6739
12 | КТП БЧ-114/400 | 400 | райгаз | 41 | 28 | 51 | 26.296 | 6.574
13 | КТП БЧ -116/160 | 160 | мини котельная | 24 | 44 | 50 | 25.8577 | 16.1611
14 | ЗТП БЧ-117/400 | 400 | д/сад,сск | 68 | 125 | 65 | 56.5364 | 14.1341
15 | КТП БЧ-119/100 | 100 | юр. Лицо пекарня | 64 | 49 | 53 | 36.3761 | 36.3761
16 | КТП БЧ-120/160 | 160 | юр.лицо | 29 | 46 | 24 | 21.6942 | 13.5589
17 | КТП БЧ-121/160 | 160 | жил дом ГРС | 12 | 16 | 7 | 7.6697 | 4.7935
18 | КТП БЧ-122/400 | 400 | Школа,Вет.леч | 136 | 108 | 92 | 73.6288 | 18.4072
19 | КТП БЧ901/400 | 400 | быт | 98 | 75 | 68 | 52.8111 | 13.2028
20 | ЗТП БЧ-902/400 | 400 | прокуратура | 250 | 278 | 260 | 172.6771 | 43.1693
21 | КТП БЧ-903/160 | 160 | ЦСОН Ивушка | 89 | 100 | 92 | 61.5765 | 38.4853
22 | КТП БЧ-904/250 | 250 | быт | 86 | 98 | 61 | 53.6877 | 21.4751
23 | КТП БЧ-905/400 | 400 | быт | 116 | 158 | 106 | 83.2707 | 20.8177
24 | КТП БЧ-906/250 | 250 | юр. Лица | 170 | 202 | 172 | 119.2085 | 47.6834
25 | КТП БЧ-907/250 | 250 | быт | 40 | 36 | 19 | 20.8177 | 8.3271
26 | КТП БЧ-908/160 | 400 | котельная | 85 | 64 | 22 | 37.4718 | 9.368
27 | КТП БЧ-909/160 | 160 | сбербанк | 77 | 109 | 118 | 66.6165 | 41.6353
28 | КТП БЧ-910/250 | 250 | юр. Лица | 148 | 116 | 75 | 74.2862 | 29.7145
29 | КТП БЧ-911/100 | 100 | котельная | 44 | 60 | 52 | 34.1848 | 34.1848
30 | КТП БЧ-913/400 | 400 |  | 146 | 157 | 251 | 121.3999 | 30.35
31 | КТП БЧ-915/100 | 100 |  | 90 | 20 | 30 | 30.6787 | 30.6787
32 | КТП АВ-415/250 | 250 |  | 49 | 78 | 53 | 39.444 | 15.7776
33 | КТП АВ-502/160 | 160 |  | 24 | 17 | 23 | 14.0245 | 8.7653
34 | КТП АВ-504/400 | 400 | юр. Лица | 39 | 53 | 47 | 30.4595 | 7.6149
35 | КТП АВ-505/630 | 250 | мини котельная | 72 | 63 | 36 | 37.4718 | 14.9887
36 | КТП АВ-514/250 | 250 | быт | 15 | 10 | 17 | 9.2036 | 3.6814
37 | ЗТП АВ-510/630 | 630 | юр. Лица | 64 | 49 | 52 | 36.157 | 5.7392
38 | КТП АВ-605/250 | 250 | склады | 25 | 22 | 9 | 12.2715 | 4.9086
39 | КТП АВ-609/630 | 630 | быт | 17 | 21 | 11 | 10.7375 | 1.7044
40 | КТП АВ-1201/400 | 400 |  | 10 | 13 | 6 | 6.3549 | 1.5887
41 | КТП АВ-1202/250 | 250 | юр. Лица | 50 | 55 | 51 | 34.1848 | 13.6739
42 | КТП АВ-1204/100 | 100 | водокачка | 18 | 13 | 23 | 11.8332 | 11.8332
43 | КТП АВ-1205/400 | 400 | быт | 85 | 95 | 102 | 61.7956 | 15.4489
44 | КТП АВ- 1206/160 | 160 | быт | 47 | 58 | 40 | 31.7743 | 19.859
45 | ЗТП АВ-1208/400 | 400 | школа | 5 | 39 | 8 | 11.3949 | 2.8487
46 | КТП ПЕНЗЕНО-517/250 | 250 |  | 24 | 26 | 17 | 14.6819 | 5.8728
47 | КТП ПЕНЗЕНО-504/63 | 63 |  | 9 | 14 | 11 | 7.4505 | 11.8262
48 | ЗТП ПОЛЕВАЯ-106/400х2 | 400 |  | 23 | 33 | 20 | 16.6541 | 4.1635
49 | КТП ПОЛЕВАЯ-108/250 | 250 |  | 7 | 13 | 8 | 6.1357 | 2.4543
50 | КТП ПОЛЕВАЯ-113/160 | 160 | почта АТС | 22 | 29 | 15 | 14.4628 | 9.0393
51 | КТП ПОЛЕВАЯ-115/100 | 100 |  | 14 | 21 | 46 | 17.7498 | 17.7498
52 | КТП ПОЛЕВАЯ-506/63 | 63 |  | 45 | 33 | 16 | 20.5985 | 32.6961
53 | КТП ПЕНЗЕНО-201/400 | 400 |  | 66 | 78 | 86 | 50.4007 | 12.6002
54 | КТП ПОЛЕВАЯ-809/100 | 100 |  | 44 | 56 | 57 | 34.4039 | 34.4039
55 | КТП ПОЛЕВАЯ-817/100 | 100 | почта школа | 24 | 36 | 63 | 26.9534 | 26.9534
56 | КТП ПЕНЗЕНО-107/160 | 160 | быт | 6 | 4 | 7 | 3.7253 | 2.3283
57 | КТП ПОЛЕВАЯ-712/250 | 250 | д/сад | 32 | 34 | 36 | 22.3516 | 8.9406
58 | КТП ПОЛЕВАЯ-715/250 | 250 | водокачка | 18 | 59 | 62 | 30.4595 | 12.1838
59 | КТП ЮЖ-602/400 | 400 |  | 1 | 2 | 16 | 4.1635 | 1.0409
60 | КТП ЮЖ-605/160 | 160 |  | 76 | 87 | 74 | 51.9346 | 32.4591
61 | КТП ЮЖ-610/100 | 100 |  | 40 | 27 | 33 | 21.9133 | 21.9133
62 | КТП БЧ-1206/160 | 160 |  | 62 | 43 | 26 | 28.7065 | 17.9415
63 | КТП БЧ-403/250 | 250 |  | 38 | 42 | 72 | 33.3083 | 13.3233
64 | КТП БЧ-407/400 | 400 |  | 103 | 142 | 93 | 74.0671 | 18.5168
65 | КТП БЧ-413/63 | 63 |  | 10 | 30 | 61 | 22.1325 | 35.1309
66 | КТП БЧ-1311/100 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | КТП ВОСТОК-607/160 | 160 | быт | 2 | 3 | 1 | 1.3148 | 0.82175
68 | КТП ВОСТОК-709/250 | 250 |  | 24 | 20 | 8 | 11.3949 | 4.558
69 | КТП ВОСТОК-710/250 | 250 |  | 69 | 48 | 45 | 35.4996 | 14.1998
70 | КТП КР.О-204/250 | 250 |  | 11 | 6 | 28 | 9.861 | 3.9444
71 | КТП КР.О-501/315 | 315 |  | 104 | 76 | 44 | 49.0859 | 15.5828
72 | КТП КР.О-504/400 | 400 |  | 5 | 7 | 3 | 3.287 | 0.82175
73 | КТП ПЕНЗЕНО 208/250 | 250 |  | 7 | 10 | 12 | 6.3549 | 2.5419
74 | КТП БЧ-915/160 | 250 | РУС | 41 | 72 | 50 | 35.7187 | 14.2875
75 | КТП АВ-403/250 | 250 |  | 22 | 16 | 22 | 13.148 | 5.2592
76 | КТП АВ-602/250 | 250 | быт | 14 | 18 | 33 | 14.2437 | 5.6975
77 | КТП БЧ-1101/100 | 100 | быт | 16 | 32 | 15 | 13.8054 | 13.8054
78 | КТП БЧ-125/160 | 160 | Пятерочка | 18 | 60 | 67 | 31.7743 | 19.859
79 | КТП БЧ-916/400 | 400 |  | 8 | 10 | 12 | 6.574 | 1.6435
80 | КТП БЧ-917/250 | 250 |  | 65 | 65 | 54 | 40.3205 | 16.1282
81 | КТП БЧ-918/100 | 100 |  | 4 | 3 | 4 | 2.4105 | 2.4105
82 | КТП БЧ-919/2*160 | 160 | быт | 55 | 56 | 50 | 35.2805 | 22.0503