## Лист1
Елховский участок 2017г.
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  | КТП |  | КТП | А |  |  | кВА | %
[5 empty] | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП ЕЛХ 401/250 | 250 | быт | 250 | 133 | 124 | 141 | 87.2151 | 34.886
2 | ЗТП 402/250 | 250 | м-н Стрелец,быт | 250 | 71 | 68 | 74 | 46.6754 | 18.6702
3 | КТП ЕЛХ 403/160 | 160 | ДЭУ, перспектива | 160 | 51 | 48 | 54 | 33.5274 | 20.9546
4 | КТП ЕЛХ 404/160 | 160 | быт, заправка | 160 | 71 | 64 | 78 | 46.6754 | 29.1721
5 | КТП ЕЛХ 405/400 | 400 | быт, котельная | 400 | 161 | 151 | 162 | 103.8692 | 25.9673
6 | КТП ЕЛХ 406/250 | 250 | быт, прокуратура | 250 | 44 | 38 | 48 | 28.4873 | 11.3949
7 | КТП ЕЛХ 410/400 | 400 | быт, администрация | 400 | 199 | 192 | 203 | 130.1652 | 32.5413
8 | КТП ЕЛХ 411/250 | 250 | быт, д. сад | 250 | 34 | 31 | 33 | 21.4751 | 8.59
9 | КТП ЕЛХ 412/160 | 160 | быт. ДК | 160 | 79 | 68 | 74 | 48.4285 | 30.2678
10 | КТП ЕЛХ 413/250 | 250 | быт. | 250 | 130 | 122 | 127 | 83.0515 | 33.2206
11 | КТП ЕЛХ 415/250 | 250 | быт | 250 | 82 | 78 | 83 | 53.2494 | 21.2998
12 | КТП ЕЛХ 417/400 | 400 | быт, пожарная часть | 400 | 55 | 41 | 56 | 33.3083 | 8.3271
13 | КТП ЕЛХ 421/100 | 100 | быт | 100 | 57 | 49 | 56 | 35.4996 | 35.4996
14 | КТП ЕЛХ 422/100 | 100 | водозабор | 100 | 101 | 98 | 102 | 65.9591 | 65.9591
15 | КТП ЕЛХ 424/250 | 250 | быт, социал. Обеспечение | 250 | 84 | 75 | 87 | 53.9068 | 21.5627
16 | КТП ЕЛХ 425/250 | 250 | быт, РОВД | 250 | 27 | 21 | 26 | 16.2159 | 6.4863
17 | КТП ЕЛХ 713/400 | 400 | база | 400 | 67 | 49 | 59 | 38.3483 | 9.5871
18 | КТП ЕЛХ 722/160 | 160 | Водозабор,быт | 160 | 81 | 79 | 84 | 53.4685 | 33.4178
19 | ЗТП ЕЛХ 901/400 | 400 | ЦРБ | 400 | 74 | 61 | 78 | 46.6754 | 11.6689
20 | КТП ЕЛХ 307/400 | 400 | быт | 400 | 114 | 98 | 110 | 70.5609 | 17.6402
21 | КТП КМ 304/630 | 630 | быт | 630 | 101 | 98 | 104 | 66.3974 | 10.5393
22 | КТП КМ 604/160 | 160 | быт, шв. фабрика | 160 | 61 | 51 | 64 | 38.5675 | 24.1047
23 | КТП КМ 810/100 | 100 | быт | 100 | 46 | 37 | 51 | 29.3639 | 29.3639
24 | КТП КМ 811/160 | 160 | быт | 160 | 57 | 48 | 56 | 35.2805 | 22.0503
25 | КТП КМ 205/100 | 100 | школа | 100 | 31 | 29 | 38 | 21.4751 | 21.4751
26 | КТП КМ 211/400 | 400 | водозабор | 400 | 24 | 20 | 29 | 15.9967 | 3.9992
27 | КТП КМ 306/250 | 250 | водозабор, быт | 250 | 27 | 18 | 24 | 15.1202 | 6.0481
28 | КТП КМ 601/250 | 250 | коммунальное хоз-во | 250 | 21 | 19 | 24 | 14.0245 | 5.6098
29 | КТП КМ 603/400 | 400 | быт | 400 | 73 | 68 | 74 | 47.1137 | 11.7784
30 | КТП КМ 808/100 | 100 | водозабор | 100 | 36 | 35 | 36 | 23.4473 | 23.4473
31 | КТП КМ 809/250 | 250 | водозабор | 250 | 22 | 22 | 22 | 14.4628 | 5.7851
32 | КТП КМ 815/400 | 400 | котельная | 400 | 69 | 58 | 71 | 43.3884 | 10.8471
33 | КТП КМ 615/160 | 160 | котельная | 160 | 64 | 58 | 67 | 41.4162 | 25.8851