## Лист1
Исаклинский Участок- 2017
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | ИС1601 | 100 | БЫТ | 86.4 | 88.6 | 170.9 | 75.7982 | 75.7982
2 | ИС1602 | 250 | БЫТ | 177.2 | 180 | 188.9 | 119.6687 | 47.8675
3 | ИС1603 | 315 | БЫТ | 255.1 | 260.4 | 258 | 169.4996 | 53.8094
4 | ИС1604 | 400 | Школа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 400 |  | 227 | 248.9 | 266.4 | 162.6627 | 40.6657
5 | ИС1606 | 400 | БЫТ | 335.8 | 352.6 | 367.2 | 214 | 53.5
6 | ИС1607 | 400 | БЫТ | 308.4 | 318.7 | 336.8 | 211.2226 | 52.8057
7 | ИС1702 | 160 | БЫТ | 172.3 | 180.1 | 195.3 | 120.0193 | 75.0121
8 | ИС1703 | 315 | Многофункциональный центр,Дет.сад, БЫТ | 348.7 | 333.2 | 349.1 | 225.9265 | 71.7227
9 | ИС1704 | 400 | Центр Детского творчества,Центр Семья. Быт | 368.9 | 364.2 | 345.7 | 236.401 | 59.1003
10 | ИС1705 | 250 | Самарский ОРТПЦ; ОАО «МТС»; Быт | 230.4 | 248.3 | 250.1 | 159.7044 | 63.8817
11 | ИС1706 | 400 | Администрация, ОАО «Россельхозбанк» Д/сад; Гостиница; ТЦ «Покупочка» Библиотека; ТЦ «Тафко»,ТЦ Магнит. | 312 | 345 | 338 | 218.0377 | 54.5094
12 | ИС1707 | 400 | ЦРБ | 293.4 | 313.5 | 325 | 204.2104 | 51.0526
13 | ИС1710 | 400 | МЧС России;Прокуратура Быт. ,ФОК | 360.4 | 369.7 | 370.2 | 241.1124 | 60.2781
14 | ИС1712 | 160 | БЫТ | 149.3 | 155.7 | 109.5 | 90.8308 | 56.7692
15 | ИС1713 | 160 | СовМежХоз (котельная) Быт | 147.2 | 198.7 | 120.3 | 102.16 | 63.85
16 | ИС1717 | 250 | Администрация; МИЦ «Сок» Дом культуры Быт | 287 | 290 | 310.2 | 212.5 | 55.6
17 | ИС1720 | 63 | КНС (Очистные) | 24 | 25 | 24 | 15.9967 | 25.3916
18 | ИС1721 | 25 | КНС (Очистные) | 13 | 12.5 | 13 | 8.4366 | 33.7465
19 | ИС1724 | 400 | СовМежХоз (водозабор) Быт | 315.4 | 325.5 | 350 | 217.1392 | 54.2848
20 | ИС1725 | 250 | БЫТ | 190.7 | 186.3 | 164.7 | 118.7045 | 47.4818
21 | ИС1726 | 160 | БЫТ | 110.2 | 106.8 | 112.5 | 72.2044 | 45.1278
22 | ИС2101 | 250 | Управление Судебного Департамента; СовМежХоз (котельная) Быт | 209.4 | 212.5 | 202.9 | 136.9145 | 54.7658
23 | ИС2102 | 250 | Сбербанк Ветстанция | 206.5 | 212.2 | 220.5 | 140.07 | 56.028
24 | ИС2103 | 250 | БЫТ | 195 | 215.2 | 207 | 135.2491 | 54.0996
25 | ИС2105 | 100 | Исаклырайгаз База «ССК» Быт | 94.1 | 91.5 | 95.7 | 61.6422 | 61.6422
26 | ИС2106 | 250 | Быт | 177.8 | 183.6 | 191.1 | 121.0712 | 48.4285
27 | ИС2212 | 63 | Самарский ОРТПЦ; Быт | 19.4 | 20.8 | 23.5 | 13.9588 | 22.1568
28 | ИС2119 | 63 | БЫТ | 26.8 | 29.7 | 30 | 18.955 | 30.0874
29 | ИС739 | 100 | БЫТ | 65.3 | 61.8 | 69.4 | 43.0597 | 43.0597
30 | ИС735 | 250 | Самарский ОРТПЦ;Мегафон,Пансионат,Школа; Быт | 191.4 | 202 | 198.6 | 129.7269 | 51.8908
31 | ИС1509 | 250 | ОАО «Волгателеком» Самарский ОРТПЦ; СовМежХоз (водозабор) | 241 | 253.2 | 260.8 | 165.4457 | 66.1783
32 | ИС1024 | 100 | БЫТ | 68.5 | 73.2 | 77.9 | 48.1217 | 48.1217
33 | ИС1017 | 160 | Школа,Котельная | 105 | 111.5 | 120.4 | 73.826 | 46.1413
34 | КУТ307 | 400 | Почта | 28.8 | 33.5 | 37.5 | 21.8695 | 5.4674
35 | КУТ325 | 100 | Самарский ОРТПЦ; | 7.7 | 5.5 | 14.2 | 6.0043 | 6.0043
36 | КУТ319 | 160 | БЫТ | 33.4 | 29.8 | 37 | 21.9572 | 13.7232
37 | МИШ218 | 100 | Школа | 25.2 | 23.8 | 37.5 | 18.955 | 18.955
38 | МИШ219 | 160 | БЫТ | 75.8 | 77.8 | 83.4 | 51.9346 | 32.4591
39 | МИШ220 | 63 | Водозабор | 15 | 15 | 14.6 | 9.7733 | 15.5132
40 | МИШ211 | 250 | Школа | 241 | 249.3 | 254 | 163.1009 | 65.2404
41 | МИШ707 | 160 | Самарский ОРТПЦ;Школа | 35.7 | 31.2 | 40.1 | 23.4473 | 14.6545
42 | МИШ506 | 250 | Самарский ОРТПЦ;Школа | 78.6 | 80 | 81.5 | 52.6139 | 21.0456
43 | МИШ101 | 160 | БЫТ | 68.3 | 73.1 | 55.9 | 43.235 | 27.0219
44 | НГ127 | 250 | Самарский ОРТПЦ; Школа Котельная (Администрация) | 266.7 | 271.5 | 283.3 | 180.018 | 72.0072
45 | НГ130 | 160 | БЫТ | 170 | 177.8 | 184.5 | 116.6447 | 72.9029
46 | НГ131 | 160 | БЫТ | 116.2 | 118.6 | 122.5 | 78.2963 | 48.9352
47 | НГ203 | 250 | БЫТ | 233.6 | 241 | 221.8 | 152.6045 | 61.0418
48 | НГ206 | 160 | Самарский ОРТПЦ; Школа Котельная (Администрация) | 147 | 138.9 | 151.2 | 95.7832 | 59.8645
49 | НГ208 | 160 | ОАО «Волгателеком» Сбербанк Почта Сельская администрация Д/сад | 173 | 188.2 | 153.2 | 112.7222 | 70.4514
50 | НГ107 | 100 | БЫТ | 75.9 | 70.2 | 80.4 | 49.6337 | 49.6337
51 | РАС610 | 100 | Самарский ОРТПЦ | 16.9 | 20.6 | 15.9 | 11.7017 | 11.7017
52 | РАС608 | 160 | Дет.сад | 30 | 28.4 | 27.9 | 18.9112 | 11.8195
53 | РАС1105 | 160 | БЫТ | 166.8 | 175 | 171 | 112.3716 | 70.2322
54 | РАС303 | 160 | БЫТ | 111.2 | 100.4 | 89.6 | 66.003 | 41.2519
55 | КТП ИС 2301/160 | 160 | КНС (Очистные) | 47.4 | 48.3 | 36.2 | 28.9037 | 18.0648
56 | КТП ИС 2302/100 | 100 | КНС (Очистные) | 52.3 | 55 | 58.7 | 36.3761 | 36.3761
57 | КТП 2401/2*400 | 400 | ОКЦ | 23 | 22 | 21 | 14.4628 | 3.6157