## Лист1
Кинель - Черкасский участок 2017
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | Садгород 507/250 | 250 | быт | 72 | 72 | 61 | 44.9223 | 31.0863
2 | Садгород 1102/160 | 160 | водозабор | 115 | 110 | 112 | 73.8479 | 46.155
3 | Садгород 1401/250 | 250 | быт, ДНС | 91 | 92 | 138 | 70.3418 | 28.1367
4 | ТПФ 712/100 | 100 | быт | 23 | 23 | 63 | 23.8855 | 23.8855
5 | ТПФ 714/400 | 400 | гараж | 10 | 10 | 35 | 12.0523 | 3.0131
6 | ТПФ 718/400 | 400 | быт | 58 | 53 | 52 | 35.7187 | 8.9297
7 | ТПФ 719/60 | 60 | полевой стан | 10 | 18 | 15 | 9.4227 | 15.7046
8 | ТПФ 722/160 | 160 | быт, магазин | 98 | 143 | 94 | 73.4097 | 45.881
9 | ТПФ 717/160 | 160 | водозабор | 160 | 0 | 0 | 35.0613 | 21.9133
10 | ТПФ 807/160 | 160 | ДНС | 40 | 30 | 35 | 23.009 | 14.3806
11 | ТПФ 808/250 | 250 | водозабор | 30 | 30 | 35 | 20.8177 | 8.3271
12 | ТПФ 1004/100 | 100 | КНС | 14 | 14 | 15 | 9.4227 | 9.4227
13 | ТПФ 1003/250 | 250 | быт, пекарня, садик | 149 | 121 | 101 | 81.2985 | 32.5194
14 | ЗТП Сах 101/320 | 320 | магазины, почта, рынок, котельгая ит.д. | 388 | 395 | 384 | 255.7286 | 79.9152
15 | ЗТП Сах 102/400+100 | 400 | быт, магазины, сбербанк, садик | 489 | 481 | 508 | 323.8791 | 80.9698
| ЗТП Сах 102/400+100 | 400 | быт, магазины, сбербанк, садик | 336 | 329 | 325 | 216.942 | 54.2355
16 | МТП Сах 103/250 | 250 | кулинария, муз. Школа, быт | 300 | 330 | 307 | 205.3279 | 82.1312
17 | КТПн Сах 105/400 | 400 | быт, магазин, врвчебный офис, газовый цех, ГРП | 217 | 287 | 280 | 171.8005 | 42.9501
18 | МТП 107/320 | 320 | резерв |  |  |  | 0 | 0
19 | КТПн 107А/160 | 160 | магазин, быт | 150 | 145 | 144 | 96.1995 | 60.1247
20 | КТПн 108/400 | 400 | быт, милиция, магазин, церковь, адм. Поселения | 237 | 238 | 201 | 148.1341 | 37.0335
21 | МТП 109/320 | 320 | быт, ГРП | 247 | 232 | 248 | 159.3099 | 49.7844
22 | ЗТП Сах 110/250 | 250 | быт, магазин, врачебный офис | 91 | 78 | 108 | 60.6999 | 24.28
23 | ЗТП Сах 111/250 | 250 | школа, АТС, котельная | 192 | 198 | 180 | 124.906 | 49.9624
24 | МТП Сах 112/250 | 250 | быт, гаражи | 60 | 72 | 56 | 41.1971 | 16.4788
25 | ЗТП Сах 113/1000 | 1000 | КНС, магазин, социал., быт | 200 | 188 | 186 | 125.7825 | 12.5783
26 | КТПн Сах 113 3А/160 | 160 | быт, мегафон, смартс | 216 | 226 | 215 | 143.9706 | 89.9816
27 | ТП Т 2501/320 | 320 | котельная, АЗС, автосервис, магазин, быт, гараж | 236 | 258 | 258 | 164.7883 | 51.4963
28 | ТП Т 2503/100 | 100 | свинарник | 13 | 15 | 18 | 10.0801 | 10.0801
29 | ТП Т 2504/400 | 400 | ГАЗС, пилорама | 164 | 165 | 154 | 105.8414 | 26.4603
30 | ТП Т 2505/400 | 400 | молочная ферма | 140 | 140 | 136 | 91.1595 | 22.7899
31 | КТП Ку 703/250 | 250 | зерноток, скважина, мастерские, котельная | 105 | 93 | 80 | 60.9191 | 24.3676
32 | ЗТП Ку 801/250 | 250 | быт, скважина КНС | 150 | 193 | 168 | 111.9771 | 44.7909
33 | ЗТП Ку 802/250 | 250 | быт | 104 | 95 | 84 | 62.0147 | 24.8059
34 | ЗТП Ку 803/250 | 250 | быт | 124 | 160 | 85 | 80.8602 | 32.3441
35 | ЗТП Кр 905/250 | 250 | быт | 235 | 136 | 150 | 114.1685 | 45.6674
36 | МТП Кр 906/250 | 250 | быт, КНС | 60 | 50 | 48 | 34.6231 | 13.8492
37 | ЗТП Кр 907/400 | 400 | д/сад, котельная, быт, офис общей практики | 162 | 202 | 151 | 112.8537 | 28.2134
38 | МТП Кр 908/100 | 100 | быт | 20 | 62 | 35 | 25.6386 | 25.6386
39 | КТП Кр 909/250 | 250 | быт | 220 | 183 | 145 | 120.0851 | 48.034
40 | КТП Кр 909а/250 | 250 | быт, АЗС | 158 | 86 | 136 | 83.2707 | 33.3083
41 | КТП Кр 912/250 | 250 | быт, скважина | 155 | 190 | 176 | 114.1685 | 45.6674
42 | ТП Кр 913/250 | 250 | быт | 114 | 24 | 45 | 40.1014 | 16.0406
43 | КТП Кр 914/250 | 250 | быт, почта | 231 | 126 | 172 | 115.9215 | 46.3686
44 | КТП Кр 915/250 | 250 | быт, больница | 384 | 335 | 314 | 226.3647 | 90.5459
45 | МТП НО 1017/250 | 250 | мастерские | 30 | 25 | 30 | 18.6263 | 7.4505
46 | КТП Кр 904/100 | 100 | быт | 10 | 5 | 2 | 3.7253 | 3.7253
47 | КТП Кр 916/250 | 250 | быт | 290 | 261 | 268 | 179.4702 | 71.7881
48 | КТП Кр 917/400 | 250 | больница, д/сад | 160 | 250 | 210 | 135.8627 | 54.3451
49 | КТП Кр 918/250 | 250 | быт | 180 | 180 | 140 | 109.5667 | 43.8267
50 | КТП Кр 919/250 | 250 | быт, муз. Школа | 139 | 140 | 115 | 86.3385 | 34.5354
51 | МТП Кр 920/250 | 250 | быт, ГРП | 115 | 100 | 96 | 68.1505 | 27.2602
52 | МТП Кр 921/250 | 250 | быт,азс. | 63 | 115 | 87 | 58.0703 | 23.2281
53 | МТП Ку 1101/100 | 100 | д/сад, быт | 174 | 155 | 200 | 115.9215 | 115.9215
54 | МТП Кр 1309/250 | 250 | быт, скважина | 163 | 144 | 115 | 92.4743 | 36.9897
55 | МТП Кр 1310/250 | 250 | быт | 119 | 145 | 120 | 84.1472 | 33.6589
56 | МТП Кр 1312/250 | 250 | быт | 110 | 120 | 98 | 71.8757 | 28.7503
57 | КТП Ку 1316/400 | 400 | быт. | 124 | 102 | 110 | 73.6288 | 18.4072
58 | ЗТП Ку 1601/250 | 250 | быт. | 86 | 126 | 122 | 73.1905 | 29.2762
59 | ЗТП Ку 1602/2*250 | 250 | школа,д/сад,д.к. | 189 | 250 | 175 | 134.5479 | 53.8191
60 | ЗТП Ку 1603/630+400 | 630+400 | котельная, кнс,реаб.центр,д/сад,быт. | 130 | 60 | 130 | 70.1227 | #VALUE!
61 | КТП Ку 1604/400 | 400 | кательная. | 80 | 91 | 126 | 65.0826 | 16.2706
62 | ЗТП Ку 1801/400 | 400 | очестные сооружения |  |  |  | 0 | 0
63 | ЗТП Ку 201/400 | 400 | очестные сооружения | 82 | 35 | 52 | 37.0335 | 9.2584
64 | МТП Кр 1906/400 | 400 | азс, быт. | 120 | 115 | 150 | 84.3663 | 21.0916
65 | МТП Кр 1909/400 | 400 | быт, зерноток. | 88 | 45 | 82 | 47.1137 | 11.7784
66 | МТП Кр 1914/250 | 250 | быт, ФАП, д/сад. | 86 | 87 | 60 | 51.0581 | 20.4232
67 | МТП Ч 1701/100 | 100 | быт | 96 | 73 | 61 | 50.4007 | 50.4007
68 | ЗТП Ч 1702/630 | 630 | ЦРБ | 213 | 213 | 196 | 136.3009 | 21.6351
69 | ЗТП Ч 1703/400 | 400 | быт, магазины | 167 | 143 | 168 | 104.7457 | 26.1864
70 | МТП Ч 1704/250 | 250 | быт, магазин | 188 | 177 | 210 | 126.0017 | 50.4007
71 | КТП Ч 1705/250 | 250 | быт, магазин | 168 | 175 | 193 | 117.4555 | 46.9822
72 | МТП Ч 1706/100 | 100 | быт | 57 | 88 | 78 | 48.8667 | 48.8667
73 | КТП Ч 1710/250 | 250 | быт, РДК, РОВД, рег. Палата, казначейство, БТИ, приставы, ППМС, суд, фонд гражданин, вет. Станция, миникотельная | 98 | 148 | 202 | 98.1717 | 39.2687
74 | ТП Ч 1711/160 | 160 | ОВД, д/с, церковь, миникотельная, музей, магазин | 171.5 | 141 | 128 | 96.5282 | 60.3301
75 | ЗТП Ч 1712/400 | 400 | УФМС, д/сад, рынок, мед. колледж, комп. класс, библиотека | 301 | 292 | 276 | 190.4269 | 47.6067
76 | ЗТП Ч 1712/160 | 260 | управление с/х, отдел статистики, общежитие, редакция, типография, пожарная, Волготелеком, миникотельная | 40 | 40 | 42 | 26.7343 | 10.2824
77 | МТП Ч 1713/400 | 400 | котельная №7,43, семенная | 235 | 167 | 186 | 128.8504 | 32.2126
78 | КТП Ч 1714/400 | 400 | абонентский отдел, школа№1, Райпо, магазин, кулинария, д/сад, ООО Лига, средневолжская земельная компания, | 145 | 166 | 208 | 113.7302 | 28.4325
79 | КТП Ч 1715/400 | 400 | баня, быт | 28 | 54 | 63 | 31.7743 | 7.9436
80 | ТП Ч 1716/100 | 100 | Росгострах, сбербанк | 5 | 7 | 7 | 4.1635 | 4.1635
81 | КТП Ч 1718/160 | 160 | быт | 183 | 158 | 173 | 112.6345 | 70.3966
82 | ЗТП Ч 1801/2х160 | 3 | КНС2, банк, ТЦ, кафе, миникотельная, поселение, быт | 206 | 259 | 283 | 163.9117 | 5463.7244
83 | ЗТП Ч 1802/160 | 24 | ДЮШС, СЮТ, церковь | 360 | 305 | 330 | 218.0377 | 908.4903
84 | МТП Ч 1804/160 | 260 | магазин, быт | 200 | 210 | 232 | 140.6836 | 54.1091
85 | КТП Ч 1805/400 | 400 | ГРП, быт | 281 | 207 | 230 | 157.3377 | 39.3344
86 | КТП Ч 1806/160 | 160 | почта, АТС№2, быт | 126 | 137 | 120 | 83.9281 | 52.455
87 | КТП Ч 1808/100 | 100 | пенсионный фонд, миникотельная, сбербанк, волж.соц.банк, магазин, быт | 122 | 121 | 113 | 78.0115 | 78.0115
88 | КТП Ч 326/160 | 160 | магазин, самараэнерго, быт | 119 | 89 | 129 | 73.8479 | 46.155
89 | ЗТП Ч 312/250 | 250 | быт | 216 | 196 | 230 | 140.6836 | 56.2734
90 | ЗТП Ч 310/630 | 630 | быт, АЗС | 40 | 72 | 87 | 43.6075 | 6.9218
91 | КТП Ч 112/400 | 400 | быт | 213 | 58 | 114 | 84.3663 | 21.0916
92 | ТП Ч 111/160 | 160 | магазины, ДДТ, кафе, быт, таб. Ларек | 213 | 151 | 155 | 113.7302 | 71.0814
93 | ЗТП Ч 104/100 | 100 | быт, магазины | 85 | 71 | 78 | 51.2772 | 51.2772
94 | КТП Ч 101/100 | 100 | быт | 197 | 225 | 165 | 128.6313 | 128.6313
95 | ТП Ч 416/160 | 160 | быт, магазин | 165 | 133 | 194 | 107.8136 | 67.3835
96 | ТП Ч 411/400 | 400 | быт, д/сад | 147 | 135 | 147 | 94.0082 | 23.5021
97 | КТП Ч 427/160 | 160 | быт | 40 | 68 | 72 | 39.444 | 24.6525
98 | КТП Ч 425/400 | 400 | быт | 25 | 30 | 36 | 19.9411 | 4.9853
99 | КТП Ч 428/160 | 160 | быт, ГРП | 165 | 135 | 169 | 102.7735 | 64.2335
100 | КТП Ч 429/250 | 250 | быт, миникотельная, ФАП | 120 | 152 | 145 | 91.3786 | 36.5514
101 | КТП Ч 419/100 | 100 | быт | 51 | 93 | 79 | 48.8667 | 48.8667
102 | КТП Ч 404/100 | 100 | магазин, быт, миникотельная | 69 | 64 | 101 | 51.2772 | 51.2772
103 | ТП Ч 417/160 | 160 | быт | 118 | 126 | 112 | 78.0115 | 48.7572
104 | КТП Ч 409/160 | 160 | быт, магазины | 192 | 249 | 179 | 135.8627 | 84.9142
105 | МТП Ч 307/160 | 160 | быт | 81 | 59 | 54 | 42.5119 | 26.5699
106 | КТП Ч 306/250 | 250 | быт | 154 | 134 | 204 | 107.8136 | 43.1254
107 | КТП Ч 303/400 | 400 | администрация, миникотельная, икосация, центр, занятости, аптека, пркуратурапищ.пром, магазин | 322 | 264 | 344 | 203.794 | 50.9485
108 | ЗТП Ч 302/400 | 400 | комитет по вопросам, ЗАГС, ЦСО, д/сад | 96 | 66 | 120 | 61.7956 | 15.4489
109 | МТП Ч 301/100 | 100 | КНС-1, быт | 105 | 61 | 75 | 52.8111 | 52.8111
110 | ЗТП Ч 314/400 | 400 | водозабор | 160 | 160 | 160 | 105.184 | 26.296
11 | ТП Ч 321/250 | 250 | сбербанк, россельхозбанк, росгострах | 40 | 56 | 45 | 30.8978 | 12.3591
112 | ЗТП Ер3605/160 | 160 | очистные | 0 | 0 | 11 | 2.4105 | 1.5065
113 | КТП Ч 412/160 | 160 | водозабор №2 | 44 | 32 | 29 | 23.009 | 14.3806
114 | КТП Ч 421/400 | 400 | КНС,быт | 82 | 62 | 81 | 49.305 | 12.3262
115 | ЗТП Ч 405/400 | 400 | быт, школа №2, ГРП | 217 | 279 | 227 | 158.4334 | 39.6084
116 | КТП Ч 214/250 | 250 | водозабор №3 | 21 | 22 | 36 | 17.3115 | 6.9246
117 | ТП Ч 110/250 | 250 | КНС, быт | 141 | 139 | 137 | 91.3786 | 36.5514
118 | ЗТП Ч 103/2х160 | 324 | магазин, быт | 197 | 225 | 165 | 128.6313 | 39.701
119 | ЗТП Ч 103/2х160 | 324 | магазин, быт | 106 | 121 | 86 | 68.5887 | 21.1694
120 | ЗТП Ч 403/250 | 250 | магазины, кафе, быт | 251 | 271 | 303 | 180.785 | 72.314
121 | МТП Ч 413/160 | 160 | быт | 413 | 116 | 161 | 151.202 | 94.5012
122 | ТП Ч 216/5 | 5 | полигон бытовых отходов | 10 | 5 | 0 | 3.287 | 65.74
123 | ТП Сид 317/250 | 250 | территория ХПП, быт | 14 | 17 | 24 | 12.0523 | 4.8209
124 | ТП Сид 321/250 | 250 | АЗС, гаражи, Самара сахар | 321 | 34 | 23 | 82.8324 | 33.133
125 | ТП Сид 305/250 | 250 | быт | 74 | 41 | 55 | 37.2527 | 14.9011
126 | ТП Сид 306/160 | 160 | быт | 0 | 0 | 3 | 0.6574 | 0.41087
127 | ТП Сид 316/63 | 63 | территория интер-ойл | 0 | 0 | 15 | 3.287 | 5.2175
128 | КТП Сид 311/250 | 250 | быт, администрация, школа, мегафон, магазины | 101 | 139 | 105 | 75.601 | 30.2404
129 | ТП Сид 314/63 | 63 | быт | 31 | 11 | 7 | 10.7375 | 17.0437
130 | КТП См 116/250 | 250 | зерноток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | ТП ВЧ 3311/160 | 160 | школа | 15 | 12 | 18 | 9.861 | 6.1631
132 | КТП Ск 809/250 | 250 | зерноток, гаражи | 55 | 70 | 63 | 41.1971 | 16.4788
133 | ТП См 319/250 | 160 | дом животновода | 10 | 5 | 12 | 5.9166 | 3.6979
134 | ЗТП Ер 3605/160 | 160 | очистные | 0 | 0 | 11 | 2.4105 | 1.5065
135 | ЗТП Ер 3607/160 | 160 | быт, садик | 112 | 144 | 168 | 92.9125 | 58.0703
136 | ТП Ал 607/160 | 160 | быт | 15 | 5 | 9 | 6.3549 | 3.9718
137 | ТП Ч 504/160 | 160 | маслобойка | 8 | 11 | 2 | 4.6018 | 2.8761
138 | ТП Ч 515/250 | 250 | маслобойка | 0 | 1 | 1 | 0.43827 | 0.17531
139 | ТП Ч 210/160 | 160 | миникотельная, школа, быт | 55 | 127 | 70 | 55.2216 | 34.5135
140 | КТПЧ305/250 | 250 | магазин | 150 | 144 | 129 | 92.6934 | 37.0774
141 | ТПЧ 418/100 | 100 | Быт | 111 | 94 | 85 | 63.5487 | 63.5487
142 | ТПЧ212/100 | 100 | Быт | 95 | 43 | 163 | 65.9591 | 65.9591
143 | ТПЧ1717/160 | 160 | магазин | 46 | 50 | 47 | 31.3361 | 19.585