## Лист1
Кинельский участок-1 (ГЭС) -2016
| Диспетчерское | Мощность | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
| Наименование ТП(КТП) | кВа
|  |  |  | А | В | С | кВА | %
1 | КТП -17 | 400 | Быт | 436 | 442 | 405 | 281.1481 | 70.287
2 | КТП-30 | 400 | Быт | 100 | 167 | 107 | 81.9559 | 20.489
3 | КТП-49 | 400 | Промышлен. | 115 | 115 | 125 | 77.7923 | 19.4481
4 | КТП-55 | 180 | Прмышлен | 52 | 120 | 100 | 59.6043 | 33.1135
5 | ЗТП-64 | 1000 | Котельная.быт | 134 | 139 | 130 | 88.3107 | 8.8311
|  | 1000 | Котелн.быт.пром | 352 | 361 | 360 | 235.1301 | 23.513
6 | ЗТП-65 | 630 | Быт | 250 | 330 | 250 | 181.8807 | 28.8699
|  | 630 | д/с.быт | 242 | 240 | 198 | 149.0107 | 23.6525
7 | ЗТП-66 | 630 | Быт | 312 | 334 | 290 | 205.1088 | 32.557
8 | ЗТП-67 | 250 | Быт | 120 | 123 | 121 | 79.7645 | 31.9058
|  | 180 | д/с.быт | 95 | 134 | 110 | 74.2862 | 41.2701
9 | ЗТП-70 | 400 | Быт | 126 | 100 | 95 | 70.3418 | 17.5855
|  | 400 | быт | 53 | 52 | 40 | 31.7743 | 7.9436
10 | ЗТП-71 | 400 | Быт | 111 | 100 | 107 | 69.6844 | 17.4211
|  | 630 | Быт | 98 | 103 | 100 | 65.9591 | 10.4697
11 | ЗТП-79 | 400 | Быт | 260 | 275 | 254 | 172.8962 | 43.224
|  | 160 | Быт | 78 | 90 | 86 | 55.6599 | 34.7874
12 | ЗТП-86 | 250 | Быт | 172 | 156 | 120 | 98.1717 | 39.2687
|  | 250 | сберкасса.быт | 120 | 115 | 98 | 72.9714 | 29.1886
13 | КТП-90 | 400 | Быт | 580 | 572 | 498 | 361.57 | 90.3925
14 | КТП-93 | 100 | Не обслуж |  |  |  | 0 | 0
15 | КТП-102 | 160 | Быт.промышл. | 122 | 140 | 109 | 81.2985 | 50.8115
16 | ЗТП-103 | 630 | Быт | 376 | 300 | 252 | 203.3557 | 32.2787
|  | 560 | Быт | 300 | 350 | 350 | 219.1333 | 39.131
17 | ЗТП-104 | 320 | Быт | 163 | 162 | 185 | 111.758 | 34.9244
18 | ЗТП-105 | 400 | Быт | 331 | 252 | 330 | 200.0687 | 50.0172
|  | 400 | Быт | 200 | 123 | 92 | 90.9403 | 22.7351
19 | ЗТП-106 | 630 | Быт | 192 | 180 | 164 | 117.4555 | 18.6437
20 | ЗТП-107 | 400 | Быт | 321 | 312 | 339 | 212.9976 | 53.2494
21 | ЗТП-108 | 400 | Быт | 260 | 252 | 211 | 158.4334 | 39.6084
22 | КТП-110 | 250 | Быт | 145 | 176 | 154 | 104.0883 | 41.6353
23 | КТП-111 | 400 | Не обслуж |  |  |  | 0 | 0
24 | КТП-112 | 400 | Быт | 273 | 262 | 270 | 176.4023 | 44.1006
25 | КТП-113 | 400 | Быт | 115 | 99 | 83 | 65.0826 | 16.2706
26 | КТП-116 | 400 | Быт | 152 | 153 | 132 | 95.7613 | 23.9403
27 | КТП-117 | 250 | Быт | 134 | 123 | 121 | 82.8324 | 33.133
28 | КТП-120 | 250 | Не обслуж |  |  |  | 0 | 0
29 | КТП-121 | 100 | Не обслуж |  |  |  | 0 | 0
30 | ЗТП-123 | 400 | Быт | 180 | 183 | 200 | 123.3721 | 30.843
31 | Ктп-124 | 400 | Школа.Быт | 82 | 93 | 62 | 51.9346 | 12.9836
32 | ЗТП-126 | 400 | Котельная МИС | 213 | 229 | 224 | 145.9428 | 36.4857
33 | КТП-130 | 400 | Быт | 219 | 218 | 211 | 141.9984 | 35.4996
34 | КТП-131 | 160 | Быт | 137 | 142 | 150 | 94.0082 | 58.7551
35 | КТП-140 | 100 | Не обслуж |  |  |  | 0 | 0
36 | КТП-143 | 630 | Быт | 452 | 444 | 452 | 295.3917 | 46.8876
|  | 630 | Быт | 386 | 358 | 370 | 244.1145 | 38.7483
37 | ЗТП-168 | 630 | Школа"лидер" | 200 | 180 | 170 | 120.5233 | 19.1307
38 | РП-3 | 630 | Быт | 430 | 445 | 402 | 279.8333 | 44.418
39 |  | 630 | Быт | 419 | 394 | 321 | 248.4972 | 39.444
40 | ЗТП-239 | 250 | быт | 181 | 170 | 165 | 113.0728 | 45.2291
|  | 250 | быт | 116 | 132 | 124 | 81.5176 | 32.607
41 | ЗТП-201 | 250 | Быт | 161 | 145 | 142 | 98.1717 | 39.2687
|  | 400 | Быт | 258 | 243 | 241 | 162.5969 | 40.6492
42 | ЗТП-202 | 250 | Быт | 200 | 232 | 215 | 141.7793 | 56.7117
|  | 250 | Быт | 178 | 200 | 192 | 124.906 | 49.9624
43 | ЗТП-203 | 250 | Быт | 147 | 157 | 158 | 101.2396 | 40.4958
|  | 250 | Быт | 185 | 210 | 208 | 132.1374 | 52.855
44 | ЗТП-204 | 400 | Котельная.быт | 182 | 178 | 172 | 116.5789 | 29.1447
|  | 400 | котельная | 200 | 203 | 185 | 128.8504 | 32.2126
45 | ТП-35 | 250 | КНС .жд.больница,Котельная.быт | 234 | 252 | 231 | 157.1186 | 62.8474
46 | ЗТП-206 | 250 | быт | 142 | 143 | 132 | 91.3786 | 36.5514
|  | 250 | быт | 100 | 100 | 124 | 70.9992 | 28.3997
47 | ЗТП-212 | 630 | д/с,СТО | 291 | 305 | 289 | 193.933 | 30.783
48 | ЗТП-214 | 400 | Промышлен. | 162 | 176 | 150 | 106.9371 | 26.7343
49 | ЗТП-215 | 250 | кнс | 76 | 82 | 62 | 48.2093 | 19.2837
|  | 250 | кнс,гаражи | 92 | 100 | 108 | 65.74 | 26.296
50 | КТП-218 | 250 | промыш. | 124 | 118 | 112 | 77.5732 | 31.0293
|  | 250 | промыш. | 132 | 162 | 123 | 91.3786 | 36.5514
51 | КТП-227 | 250 | Не обслуж |  |  |  | 0 | 0
52 | КТП-232 | 160 | база.быт | 110 | 132 | 125 | 80.4219 | 50.2637
53 | КТП-234 | 100 | быт | 78 | 92 | 78 | 54.3451 | 54.3451
54 | КТП-253 | 100 | магазин | 87 | 56 | 23 | 36.3761 | 36.3761
55 | КТП-56 | 400 | Промыш. | 178 | 145 | 156 | 104.9649 | 26.2412
56 | КТП-57 | 250 | быт | 152 | 127 | 137 | 91.1595 | 36.4638
57 | КТП-60 | 250 | Не обслуж. |  |  |  | 0 | 0
58 | КТП-223 | 250 | быт | 90 | 110 | 110 | 67.9313 | 27.1725
59 | КТП-213 | 400 | пром.телевидение | 145 | 190 | 196 | 116.3598 | 29.09
60 | Ктп-316 | 250 | Не обслуж |  |  |  | 0 | 0
61 | ЗТП-1 | 360 | Школа.быт | 245 | 300 | 257 | 175.7449 | 48.818
62 | ЗТП-58 | 160 | Не обслуж |  |  |  | 0 | 0
63 | ЗТП-9 | 400 | Быт | 225 | 170 | 192 | 128.6313 | 32.1578
64 | ЗТП-18 | 160 | Магазин | 76 | 89 | 90 | 55.879 | 34.9244
65 | ЗТП-28 | 250 | Школа | 89 | 75 | 52 | 47.3328 | 18.9331
66 | ЗТП-37 | 400 | Хлебзавод (абонентская) | 284 | 256 | 259 | 175.0875 | 43.7719
67 | КТП-42 | 250 | Не обслуж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | КТП-51 | 100 | Быт | 92 | 100 | 109 | 65.9591 | 65.9591
69 | КТП-38 | 250 | Быт | 124 | 142 | 132 | 87.2151 | 34.886
70 | КТП-16 | 180 | Быт | 265 | 345 | 330 | 205.9853 | 114.4363
71 | ЗТП-46 | 400 | Не обслуж. |  |  |  | 0 | 0
72 | ЗТП-68 | 160 | Быт,магаз | 56 | 78 | 57 | 41.8545 | 26.159
73 | ЗТП-68 | 180 | промышл.быт | 68 | 92 | 90 | 54.7833 | 30.4352
74 | КТП-75 | 250 | Не обслуж |  |  |  | 0 | 0
75 | ЗТП-82 | 400 | Быт | 242 | 250 | 260 | 164.7883 | 41.1971
|  | 400 | быт.Почта. | 182 | 200 | 210 | 129.7269 | 32.4317
76 | КТП-94 | 250 | Не обслуж |  |  |  | 0 | 0
77 | ЗТП-101 | 630 | СГСХА.быт | 182 | 163 | 187 | 116.5789 | 18.5046
78 | КТП-109 | 320 | быт.маг. | 253 | 260 | 245 | 166.1031 | 51.9072
79 | КТП-114 | 320 | пром | 156 | 176 | 154 | 106.4988 | 33.2809
80 | КТП-122 | 630 | насосная.дачи. | 300 | 290 | 283 | 191.3034 | 30.3656
81 | ЗТП-125 | 250 | Кнс.общежитие | 192 | 190 | 175 | 122.0573 | 48.8229
82 | ЗТП-127 | 250 | быт (абонентская) | 16 | 18 | 13 | 10.2993 | 4.1197
83 | КТП-132 | 400 | Промышлен. | 52 | 76 | 81 | 45.7989 | 11.4497
84 | КТП-134 | 180 | быт | 165 | 174 | 187 | 115.2641 | 64.0356
85 | КТП-135 | 180 | быт | 124 | 131 | 140 | 86.5577 | 48.0876
86 | КТП-138 | 400 | Дк.баня. | 260 | 244 | 245 | 164.1309 | 41.0327
87 | КТП-145 | 320 | не обслуж. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | КТП-147 | 250 | спорткомпл.быт | 78 | 82 | 100 | 56.9747 | 22.7899
89 | ЗТП-164 | 630 | Промышлен. | 145 | 170 | 143 | 100.3631 | 15.9306
90 | КТП-164 | 400 | промышл | 85 | 87 | 80 | 55.2216 | 13.8054
91 | КТП-170 | 100 | нгч | 87 | 92 | 71 | 54.7833 | 54.7833
92 | КТП-171 | 630 | быт | 127 | 110 | 115 | 77.1349 | 12.2436
93 | ЗТП-217 | 400 | быт | 140 | 130 | 127 | 86.9959 | 21.749
94 | КТП-220 | 100 | пекарня.быт | 178 | 192 | 163 | 116.7981 | 116.7981
95 | КТП-222 | 630 | азс.быт | 180 | 195 | 215 | 129.2887 | 20.522
96 | Зтп-226 | 400 | промышл.(абонентская) | 453 | 448 | 462 | 298.6787 | 74.6697
|  | 400 | промышл(абонентская) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Зтп-228 | 400 | Прромышл(абонентская) | 232 | 229 | 225 | 150.3255 | 37.5814
98 | Ктп-229 | 250 | промышл(абонентская) | 212 | 196 | 184 | 129.7269 | 51.8908
100 | КТП-231 | 160 | быт | 34 | 46 | 52 | 28.9256 | 18.0785
101 | КТП-233 | 100 | АЗС.АТС.зеленхоз(абонентская) | 49 | 38 | 45 | 28.9256 | 28.9256
102 | ЗТП-235 | 250 | быт | 124 | 132 | 149 | 88.749 | 35.4996
103 | Ктп-238 | 160 | промышл.(абонентская) | 157 | 133 | 164 | 99.4865 | 62.1791
104 | Ктп-251 | 100 | быт , КНС | 45 | 45 | 39 | 28.2682 | 28.2682
105 | КТП-301 | 160 | быт | 110 | 109 | 100 | 69.9035 | 43.6897
106 | ЗТП-2 | 630 | Мол.з. (тр-р) абонентский | 118 | 153 | 108 | 83.0515 | 13.1828
|  | 250 | быт | 132 | 124 | 150 | 88.9681 | 35.5873
107 | ЗТП-3 | 250 | Быт | 197 | 234 | 184 | 134.767 | 53.9068
108 | КТП-4 | 250 | Быт | 303 | 364 | 318 | 215.8463 | 86.3385
109 | ЗТП-5 | 630 | Быт | 520 | 515 | 629 | 364.6379 | 57.879
110 | ЗТП-6 | 400 | Школа.быт | 287 | 325 | 306 | 201.1644 | 50.2911
|  | 400 | ДКЖ.быт. Администрация | 240 | 262 | 280 | 171.3623 | 42.8406
111 | ЗТП-7 | 400 | Адм.быт | 450 | 500 | 487 | 314.8946 | 78.7237
112 | ЗТП-8 | 250 | Быт | 300 | 280 | 300 | 192.8373 | 77.1349
113 | ЗТП-10 | 160 | Быт | 200 | 190 | 189 | 126.8782 | 79.2989
114 | ЗТП-11 | 320 | Быт | 231 | 172 | 180 | 127.7547 | 39.9234
115 | ЗТП-13 | 250 | промышленная(абонентская) | 296 | 245 | 218 | 166.3222 | 66.5289
116 | КТП-14 | 250 | Быт | 230 | 237 | 240 | 154.9273 | 61.9709
117 | ЗТП-15 | 400 | Быт | 223 | 210 | 235 | 146.3811 | 36.5953
118 | ЗТП-19 | 400 | д/с.школа | 154 | 167 | 176 | 108.9093 | 27.2273
119 | ЗТП-20 | 250 | Баня.меб.цех | 143 | 129 | 135 | 89.1873 | 35.6749
120 | ЗТП-21 | 400 | Быт | 525 | 500 | 510 | 336.3697 | 84.0924
121 | ЗТП-22 | 400 | Кнс.котельная | 45 | 60 | 65 | 37.2527 | 9.3132
|  | 400 | промышлен.быт | 209 | 210 | 255 | 147.6959 | 36.924
122 | КТП-23 | 400 | Быт | 329 | 383 | 336 | 229.6517 | 57.4129
123 | ЗТП-24 | 400 | Котельная | 427 | 360 | 370 | 253.5373 | 63.3843
124 | ЗТП-25 | 630 | Быт | 540 | 554 | 523 | 354.3386 | 56.2442
125 | КТП-26 | 250 | Быт | 116 | 129 | 120 | 79.9837 | 31.9935
126 | ЗТП-27 | 250 | Промышлен. | 125 | 142 | 133 | 87.6533 | 35.0613
127 | ЗТП-29 | 250 | д/с.быт | 303 | 267 | 360 | 203.794 | 81.5176
128 | ЗТП-31 | 160 | Быт | 225 | 187 | 190 | 131.9183 | 82.4489
129 | ЗТП-33 | 400 | быт | 185 | 247 | 200 | 138.4923 | 34.6231
130 |  | 400 | промышлен.быт | 142 | 121 | 115 | 82.8324 | 20.7081
131 | ЗТП-36 | 400 | Быт | 234 | 221 | 265 | 157.776 | 39.444
132 | ЗТП-50 | 400 | Быт | 438 | 400 | 404 | 272.1636 | 68.0409
133 | ЗТП-52 | 400 | Быт | 300 | 302 | 310 | 199.8496 | 49.9624
134 | КТП-56 | 400 | Профилакт. | 115 | 134 | 152 | 87.8725 | 21.9681
135 | ЗТП-77 | 400 | Кнс | 227 | 245 | 225 | 152.7359 | 38.184
|  | 400 | быт | 230 | 280 | 226 | 161.2821 | 40.3205
136 | КТП-81 | 250 | Промышл. | 230 | 250 | 300 | 170.924 | 68.3696
137 | КТП-207 | 160 | быт | 115 | 113 | 132 | 78.888 | 49.305
138 | КТП-208 | 400 | быт | 234 | 230 | 307 | 168.9518 | 42.2379
139 | КТП-209 | 250 | быт | 123 | 156 | 153 | 94.6656 | 37.8662
140 | КТП-210 | 400 | НФС.ПЧ.Водокачка | 125 | 194 | 165 | 106.0605 | 26.5151
141 | КТП-211 | 250 | быт | 243 | 198 | 200 | 140.4645 | 56.1858
142 | КТП-224 | 250 | быт | 225 | 200 | 221 | 141.5601 | 56.6241
143 | ТП-149 | 160 | быт | 57 | 48 | 19 | 27.1725 | 16.9828
144 | ТП-92 | 63 | АЗС(абонентская) | 33 | 36 | 23 | 20.1603 | 32.0004
145 | ЗТП-6 | 400 | Школа.быт | 460 | 400 | 400 | 276.108 | 69.027
|  | 400 | быт | 200 | 240 | 180 | 135.8627 | 33.9657
146 | ТП-115 | 160 | быт.водокачка | 82 | 73 | 85 | 52.592 | 32.87
147 | ТП-119 | 160 | быт | 113 | 160 | 176 | 98.3909 | 61.4943
148 | КТП-45 | 250 | быт | 13 | 23 | 50 | 18.8455 | 7.5382
149 | ТП-43 | 100 | быт | 23 | 35 | 42 | 21.9133 | 21.9133
150 | ТП-175 | 100 | быт | 115 | 132 | 124 | 81.2985 | 81.2985
151 | КТП-12 | 250 | быт | 213 | 178 | 220 | 133.8905 | 53.5562
152 | ТП-34 | 160 | быт | 230 | 200 | 189 | 135.6435 | 84.7772
153 | ТП-133 | 250 | быт | 220 | 218 | 279 | 157.1186 | 62.8474
154 | ТП-62 | 250 | быт | 178 | 167 | 228 | 125.5634 | 50.2254
155 | КТП-221 | 250 | сбербанк | 75 | 68 | 72 | 47.1137 | 18.8455
156 | КТП-237 | 160 | быт | 100 | 78 | 83 | 57.1938 | 35.7461
157 | КТП-219 | 250 | Школа.быт | 97 | 82 | 89 | 58.7277 | 23.4911
158 | Ктп-236 | 63 | АЗС (абонентская) | 18 | 19 | 16 | 11.6141 | 18.435
159 | КТП-17 | 320 | быт | 570 | 582 | 578 | 379.1007 | 118.469
160 | КТП-61 | 250 | быт | 240 | 235 | 295 | 168.7327 | 67.4931
161 | КТПК-99 | 160 | быт | 142 | 176 | 164 | 105.6223 | 66.0139
162 | Тп-118 | 250 | быт | 186 | 173 | 210 | 124.6869 | 49.8747
163 | КТП-178 | 160 | быт | 125 | 175 | 186 | 106.4988 | 66.5618
164 | КТП-17 | 320 | быт | 570 | 582 | 578 | 379.1007 | 118.469
165 | ТП-100 | 250 | быт | 42 | 35 | 48 | 27.3917 | 10.9567
166 | ТП-180 | 160 | быт | 82 | 77 | 106 | 58.0703 | 36.294
167 | ТП-89 | 160 | быт,магаз | 110 | 100 | 182 | 85.9003 | 53.6877
168 | КТП-72 | 100 | быт | 69 | 44.5 | 39 | 33.4178 | 33.4178
169 | КТП-87 | 400 | быт.авт.мойка | 122 | 170 | 134 | 93.3508 | 23.3377
170 | КТП-89А | 250 | быт | 105 | 89 | 77 | 59.3851 | 23.7541
171 | КТП-169 | 250 | быт | 127 | 118 | 110 | 77.7923 | 31.1169
172 | ЗТП-73 | 180 | промышл.быт | 80 | 62.3 | 80 | 48.7133 | 27.063
173 | ТП-76 | 400 | промышл.нар.суд.быт. | 97 | 138 | 116 | 76.9158 | 19.229
174 | РП-5 | 630 | Промышл. | 159 | 142 | 150 | 98.8291 | 15.6872
175 | ТП-83 | 250 | быт | 153 | 164 | 240 | 122.0573 | 48.8229
176 | ТП-63 | 400 | училище. | 344 | 331 | 338 | 221.9821 | 55.4955
|  | 400 | быт | 77 | 144 | 168 | 85.2429 | 21.3107
177 | ТП-35 | 250 | КНС .жд.больница,Котельная.быт | 243 | 258 | 249 | 164.35 | 65.74
178 | ЗТП-205 | 250 | больница | 184 | 155 | 149 | 106.9371 | 42.7748
|  | 250 | стационар | 115 | 123 | 129 | 80.4219 | 32.1688