## Лист1
Кошкинский участок -2017
| Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП ЕРМ-101/250 | 250 | с. Ермаково, Школа | 30 | 21 | 33 | 18.4072 | 7.3629
2 | КТП ЕРМ-617/250 | 250 | с. Романовка, Школа | 18 | 17 | 19 | 11.8332 | 4.7333
3 | КТП КРМ-109/160 | 160 | с. Старое Фейзуллово, Школа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | КТП КРМ-121/100 | 100 | с. Степная Шентала, Больница | 5 | 1 | 1 | 1.5339 | 1.5339
5 | КТП КРМ-304/100 | 100 | с. Новая Кармала Быт | 22 | 19 | 23 | 14.0245 | 14.0245
6 | КТП КРМ-408/160 | 160 | с. Новая Кармала Быт | 19 | 28 | 49 | 21.0368 | 13.148
7 | ЗТП КРМ-410/250 | 250 | с. Новая Кармала Школа | 23 | 33 | 23 | 17.3115 | 6.9246
8 | КТП КРМ-411/250 | 250 | с. Новая Кармала Быт | 41 | 38 | 39 | 25.8577 | 10.3431
9 | КТП КРМ-502/100 | 100 | с. Малое Максимкино СДК | 15 | 13 | 39 | 14.6819 | 14.6819
10 | ЗТП КШК-102/320 | 320 | с. Кошки, Губернский техникум | 135 | 93 | 92
11 | ЗТП КШК-109/160 | 160 | ст. Погрузная Школа | 70 | 116 | 121 | 67.2739 | 42.0462
12 | КТП КШК-110/250 | 250 | ст. Погрузная Быт | 147 | 129 | 119 | 86.5577 | 34.6231
13 | КТП КШК-111/160 | 160 | ст. Погрузная Быт | 106 | 145 | 74 | 71.2183 | 44.5115
| КТП КШК-112/100 | 100 | ст. Погрузная Быт | 27 | 25 | 26 | 17.0924 | 17.0924
14 | КТП КШК-1102/160 | 160 | с. Кошки Быт | 88 | 112 | 90 | 63.5487 | 39.7179
15 | КТП КШК-1103/400 | 400 | с. Кошки Быт, Водозабор | 112 | 110 | 114 | 73.6288 | 18.4072
16 | КТП КШК-1107/400 | 400 | с. Кошки средняя Школа | 141 | 135 | 140 | 91.1595 | 22.7899
17 | КТП КШК-1108/160 | 160 | с. Кошки Быт, | 178 | 178 | 180 | 117.4555 | 73.4097
18 | КТП КШК-1109/400 | 400 | с. Кошки Быт, Дет. сад | 212 | 200 | 202 | 134.5479 | 33.637
19 | КТП КШК-1110/400 | 400 | с. Кошки Быт, Котельная | 124 | 130 | 141 | 86.5577 | 21.6394
20 | КТП КШК-1111/250 | 250 | с. Кошки Быт | 124 | 106 | 108 | 74.0671 | 29.6268
21 | КТП КШК-1112/160 | 160 | с. Кошки Быт | 101 | 65 | 78 | 53.4685 | 33.4178
22 | КТП КШК-1113/400 | 400 | с. Кошки Быт | 176 | 153 | 191 | 113.9493 | 28.4873
23 | ЗТП КШК-1114/250 | 250 | с. Кошки Детский сад | 98 | 86 | 91 | 60.2617 | 24.1047
24 | КТП КШК-1115/250 | 250 | с. Кошки Быт | 132 | 113 | 117 | 79.3263 | 31.7305
25 | КТП КШК-1116/400 | 400 | с. Кошки Быт, Очистные | 161 | 160 | 162 | 105.8414 | 26.4603
26 | КТП КШК-1117/160 | 160 | с. Кошки Быт | 98 | 78 | 82 | 56.5364 | 35.3353
27 | КТП КШК-1203/160 | 160 | с. Кошки Быт | 86 | 76 | 79 | 52.8111 | 33.007
28 | КТП КШК-1204/63 | 63 | д. Долиновка, Водозабор | 27 | 25 | 25 | 16.8733 | 26.783
29 | КТП КШК-1215/160 | 160 | с. Залесье, Школа | 8 | 18 | 15 | 8.9845 | 5.6153
30 | ЗТП КШК-1301/400*2 | 400 | с. Кошки, Больница | 351 | 342 | 350 | 228.5561 | 57.139
|  | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | КТП КШК-503/250 | 250 | с. Кошки, Быт | 87 | 77 | 101 | 58.0703 | 23.2281
32 | КТП КШК-504/160 | 160 | с. Кошки, Быт | 134 | 143 | 132 | 89.6255 | 56.016
33 | КТП КШК-505/250 | 250 | с. Кошки, Быт | 147 | 135 | 124 | 88.9681 | 35.5873
34 | КТП КШК-506/250 | 250 | с. Кошки, Быт | 121 | 115 | 118 | 77.5732 | 31.0293
35 | КТП КШК-509/100 | 100 | ст. Погрузная, Быт | 104 | 132 | 106 | 74.9436 | 74.9436
36 | КТП КШК-510/160 | 160 | ст. Погрузная, Быт | 96 | 99 | 88 | 62.0147 | 38.7592
37 | КТП КШК-511/160 | 160 | ст. Погрузная, Быт | 55 | 78 | 102 | 51.4963 | 32.1852
38 | КТП КШК-526/160*2 | 160 | с. Кошки очистные | 3 | 4 | 2 | 1.9722 | 1.2326
|  | 160 |  | 3 | 9 | 0 | 2.6296 | 1.6435
39 | КТП КШК-528/160 | 160 | с. Кошки Быт | 12 | 14 | 9 | 7.6697 | 4.7935
40 | КТП КШК-529/63 | 63 | с. Кошки средняя Школа котельная | 0 | 4 | 0 | 0.87653 | 1.3913
41 | КТП КШК 531/160 | 160 | с. Кошки, Быт | 0 | 4 | 0 | 0.87653 | 0.54783
42 | КТП КШК 532/250 | 250 | с. Кошки, Быт | 5 | 3 | 0 | 1.7531 | 0.70123
44 | КТП КШК-702/250 | 250 | с. Кошки, Быт | 87 | 74 | 84 | 53.6877 | 21.4751
45 | КТП КШК-703/250 | 250 | с. Кошки, Быт | 90 | 75 | 92 | 56.3173 | 22.5269
46 | ЗТП КШК-706/400 | 400 | РДК, Администрация района, Быт | 239 | 241 | 261 | 162.3778 | 40.5945
47 | КТП КШК-709/250 | 250 | с. Кошки, Быт | 78 | 76 | 79 | 51.0581 | 20.4232
48 | КТП КШК-710/400 | 400 | с. Кошки, Быт | 203 | 224 | 241 | 146.3811 | 36.5953
49 | КТП КШК-711/400 | 400 | с. Кошки, Быт | 183 | 209 | 217 | 133.4522 | 33.3631
50 | КТП КШК-712/250 | 250 | с. Кошки, Быт | 95 | 65 | 83 | 53.2494 | 21.2998
51 | КТП КШК-713/250 | 250 | с. Кошки, Быт | 63 | 75 | 82 | 48.2093 | 19.2837
52 | КТП КШК-714/400 | 400 | с. Кошки, Быт | 124 | 123 | 125 | 81.5176 | 20.3794
53 | КТП КШК-715/160 | 160 | с. Кошки, Быт | 51 | 41 | 65 | 34.4039 | 21.5025
54 | КТП КШК-818/160 | 160 | с. Большая Константиновка, Школа | 25 | 24 | 23 | 15.7776 | 9.861
55 | КТП КШК-908/100 | 100 | с. Кошки, Ветлечебница | 23 | 48 | 25 | 21.0368 | 21.0368
56 | КТП НАД-1001/250 | 250 | с. Надеждино, Школа | 93 | 87 | 82 | 57.4129 | 22.9652
57 | КТП НАД-1010/160 | 160 | с. Надеждино, Губернский техникум (учхоз) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | КТП НАД-1101/100 | 100 | с. Надеждино, Быт | 36 | 19 | 23 | 17.0924 | 17.0924
59 | КТП НАД-1102/2*400 | 400 | с. Надеждино, Губернский техникум, Быт ул. Центральная | 58 | 69 | 74 | 44.0458 | 11.0114
|  | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | КТП НБК-117/160 | 160 | с. Рахмановка, Школа | 12 | 14 | 14 | 8.7653 | 5.4783
61 | КТП НБК-218/160 | 160 | с. Шпановка, Школа | 15 | 14 | 12 | 8.9845 | 5.6153
62 | КТП НБК-528/160 | 160 | с. Нижняя Быковка, Школа | 25 | 28 | 23 | 16.6541 | 10.4088
63 | КТП РВС-102/250 | 250 | с. Новое Фейзуллово, Школа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | КТП РВС-319/160 | 160 | с. Мамыково, Школа | 10 | 10 | 11 | 6.7931 | 4.2457
65 | КТП РВС-611/250 | 250 | с. Тенеево, Школа | 12 | 11 | 18 | 8.9845 | 3.5938
| КТП РВС-301/100 | 100 | с. Русская Васильевка Школа | 33 | 23 | 40 | 21.0368 | 21.0368
66 | ЗТП САД-703/400 | 400 | с. Орловка, Школа | 145 | 98 | 145 | 85.0237 | 21.2559
67 | КТП САД-709/160 | 160 | с. Орловка, Быт | 45 | 38 | 72 | 33.9657 | 21.2285
|  | 16246 |  | 4169 | 4032 | 4247 | 2727.7717 | 16.7904
Note on B15: принята в 2016г
Note on B19: КТП принадлежит РЖД
Note on B49: введена в работу в 2016г
Note on B50: введена в работу в 2016г.
Note on B64: принята в 2016г.
Note on B65: принята в 2016г.
Note on B66: принята в 2016г.
Note on B74: КТП принадлежит МРСК