## Лист1
Красноармейский участок ЮЭС 2017 год.
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП Мр 115/400 ПС 35/10 кВ Марьевка | 400 | п. Встречный быт | 52 | 23.8 | 30 | 23.1843 | 5.7961
2 | КТП Кл 214/100 ПС 35/10 кВ Калининская | 100 | п. Куйбышеский быт | 30 | 25 | 23 | 17.0924 | 17.0924
3 | КТП Кл 208/100 ПС 35/10 кВ Калининская | 100 | п. Куйбышеский водонапорная башня, МТС | 21 | 21 | 20 | 13.5863 | 13.5863
4 | КТП Кл 210/100 ПС 35/10 кВ Калининская | 100 | п. Куйбышеский быт, д/сад | 55 | 45 | 55 | 33.9657 | 33.9657
5 | КТП Кл 1614/100 ПС 35/10 кВ Калининская | 100 | с. Андросовка водонапорная башня | 20 | 20 | 20 | 13.148 | 13.148
6 | КТП Кл 1610/100 ПС 35/10 кВ Калининская | 100 | с. Андросовка быт, д/сад (миникательная) | 16 | 11.5 | 25 | 11.5045 | 11.5045
7 | КТП Сн 2305/100 ПС 110/35/6 кВ Сниски | 100 | с. Криволучье- Ивановка быт | 30 | 22 | 20 | 15.7776 | 15.7776
8 | КТП Гл 2015/160 ПС 220/110/10 кВ Головная | 160 | п. Гражданский магазин, д/сад (миникательная) | 29 | 16 | 20 | 14.2437 | 8.9023
9 | КТП Гл 2005/400 ПС 220/110/10 кВ Головная | 400 | п. Гражданский быт, магазин, средняя школа (миникательная) | 54 | 69 | 85.5 | 45.6893 | 11.4223
10 | КТП В.Гай108/160 ПС 35/10 кВ Вязовый Гай | 160 | с. Дергачи быт | 15 | 18 | 34 | 14.6819 | 9.1762
11 | КТП В. Гай109/160 ПС 35/10 кВ Вязовый Гай | 160 | с. Дергачи быт, д/сад | 20 | 25 | 38 | 18.1881 | 11.3675
12 | КТП В.Гай103/160 ПС 35/10 кВ Вязовый Гай | 160 | с. Дергачи быт | 4 | 7 | 8 | 4.1635 | 2.6022
13 | КТП В. Гай104/160 ПС 35/10 кВ Вязовый Гай | 160 | с. Дергачи быт | 12 | 7 | 7 | 5.6975 | 3.5609
14 | КТП В.Гай 214/160 ПС 35/10 кВ Вязовый Гай | 160 | с. Каменный Брод быт, клуб | 21 | 39 | 21 | 17.7498 | 11.0936
15 | КТП В. Гай 210/100 ПС 35/10 кВ Вязовый Гай | 100 | с. Каменный Брод водонапорная башня , быт | 22 | 24 | 26 | 15.7776 | 15.7776
16 | КТП Вз 406/100 ПС 110/10 кВ Воздвиженка | 100 | п. Чапаевский быт | 48 | 38 | 26 | 24.5429 | 24.5429
17 | КТП Кол 414/250 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 250 | п. Любицкий быт | 64 | 52 | 45 | 35.2805 | 14.1122
18 | КТП Кол 515/100 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 100 | п. Братский д/сад, ФАП | 22 | 21 | 16 | 12.9289 | 12.9289
19 | КТП Кол 517/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | п . Братский быт | 4 | 3 | 1 | 1.7531 | 1.0957
20 | КТП Вол 203/160 ПС 35/10 кВ Волчанка | 160 | с. Волчнка средняя школа (миникательная), быт | 66 | 68 | 53 | 40.9779 | 25.6112
21 | КТП Кол 111/100 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 100 | с. Арсентьевка быт | 48 | 58 | 51 | 34.4039 | 34.4039
22 | КТП Вол 109/100 ПС 35/10 кВ Волчанка | 100 | п. Любимовка быт | 8 | 25 | 28 | 13.3671 | 13.3671
23 | КТП Вол 112/160 ПС 35/10 кВ Волчанка | 160 | п. Алексеевский средняя школа, д/ сад, поселковая администрация, клуб, миникательные (средняя школа, д/ сад, поселковая администрация, клуб) | 17 | 20 | 18 | 12.0523 | 7.5327
24 | КТП Вол 115/160 ПС 35/10 кВ Волчанка | 160 | п. Алексеевский быт | 95 | 88 | 95 | 60.9191 | 38.0744
25 | КТП Зц 317/160 ПС 35/10 кВ Зайцевская | 160 | п. Медведевский быт | 27 | 56 | 26 | 23.8855 | 14.9285
26 | КТП Зц 212/160 ПС 35/10 кВ Зайцевская | 160 | с. Колоколцовка быт | 11 | 15 | 21 | 10.2993 | 6.437
27 | КТП Зц 207/250 ПС 35/10 кВ Зайцевская | 250 | с. Колоколцовка быт | 10 | 17 | 20 | 10.2993 | 4.1197
28 | КТП Зц 205/160 ПС 35/10 кВ Зайцевская | 160 | п. Сытовка бат, ФАП | 11 | 19 | 27 | 12.4906 | 7.8066
29 | КТП Зц 122/250 ПС 35/10 кВ Зайцевская | 250 | п. Кировский быт | 99 | 72 | 60 | 50.6198 | 20.2479
30 | КТП Зц 111/100 ПС 35/10 кВ Зайцевская | 100 | п. Кировский быт, ФАП | 30 | 12 | 23 | 14.2437 | 14.2437
31 | ЗТП Зц 117/160 ПС 35/10 кВ Зайцевская | 160 | п. Кировский быт | 32.3 | 51 | 92 | 38.4141 | 24.0088
32 | ЗТП Зц 116/2х 160 ПС 35/10 кВ Зайцевская | 2х 160 | п.Кировский бат, д/ сад, поселковая администрация, отделение связи, магазины | 124 | 105 | 89 | 69.6844 | 16.5
33 | КТП Кол 221/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт, административнок здание | 87 | 55 | 81 | 48.8667 | 30.5417
34 | КТП Кол 234/100 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 100 | с. Красноармейское быт | 40 | 48 | 56 | 31.5552 | 31.5552
35 | КТП Кол 237/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт | 33 | 34 | 22 | 19.5029 | 12.1893
36 | ЗТП Кол 212/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт, центральная районная больница (миникотельная, КНС) | 151 | 138,7 | 109,1 | 87.3904 | 54.619
37 | КТП Кол 228/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт | 114 | 81 | 119 | 68.8079 | 43.0049
38 | КТП Кол 209/100 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 100 | с. Красноармейское быт | 38 | 27 | 35 | 21.9133 | 21.9133
39 | КТП Кол 225/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт , резервное питание филиала Самараэнерго | 48 | 70 | 61 | 39.2249 | 24.5155
40 | КТП Кол 226/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское полиция, пожарная часть | 82 | 71 | 73 | 49.5241 | 30.9526
41 | КТП Кол 222/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт, резервное питание узла связи | 50 | 50 | 39 | 30.4595 | 19.0372
42 | ЗТП Кол 238/2х160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 2х 160 | с. Красноармейское начальная школа | 12 | 59 | 25 | 21.0368 | 52
43 | КТП Кол 220/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское лесопилорама | 16 | 15 | 10 | 8.9845 | 5.6153
44 | ЗТП Кол 217/400 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 400 | с. Красноармейское районный дом культуры | 26 | 24 | 18 | 14.9011 | 3.7253
45 | МТП Кол 202/100 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 100 | с. Красноармейское быт | 36 | 28.2 | 42 | 23.272 | 23.272
46 | КТП Кол 704/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт | 35 | 33 | 38 | 23.2281 | 14.5176
47 | ЗТП Кол 702/400 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 400 | с. Красноармейское быт, столовая, д/сад, магазин | 96 | 105 | 112 | 68.5887 | 17.1472
48 | КТП Кол 717/250 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 250 | с. Красноармейское быт | 68 | 80 | 87 | 51.4963 | 20.5985
49 | КТП Кол 716/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское фонд страхования | 11 | 27 | 19 | 12.4906 | 7.8066
50 | КТП Кол 715/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт | 116 | 124 | 117 | 78.2306 | 48.8941
51 | КТП Кол 711/100 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 100 | с. Красноармейское быт | 72 | 100 | 109 | 61.5765 | 61.5765
52 | ЗТП Кол 714/100 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 100 | с. Красноармейское узел связи, почта | 50 | 38 | 33 | 26.5151 | 26.5151
53 | ЗТП Кол 709/400 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 400 | с. Красноармейское быт, административные здания, магазины, аптека, средняя школа, отделение сбербанка, поселковая администрация | 210 | 161 | 191 | 123.1529 | 30.7882
54 | КТП Кол 930/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт, магазин | 61 | 74 | 66 | 44.0458 | 27.5286
55 | КТП Кол 927/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское уличное освещение | 71 | 77 | 67 | 47.1137 | 29.446
56 | ЗТП Кол 925/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт | 52 | 63 | 48 | 35.7187 | 22.3242
57 | ЗТП Кол 926/160 л ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт | 66 | 87 | 87 | 52.592 | 32.87
58 | КТП Кол 810/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт, филиал Самараэнерго, кафе | 80 | 121 | 114 | 69.027 | 43.1419
59 | КТП Кол 803/250 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 250 | с. Красноармейское быт, автопредприятие, миникательная, склад ГО | 111 | 201 | 114 | 93.3508 | 37.3403
60 | ЗТП Кол 301/2х160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 2х 160 | с. Красноармейское быт, отделение Россельхозбанка | 177 | 222 | 204 | 132.1374 | 35.6
61 | КТП Вол 202/250 ПС 35/10 кВ Волчанка | 250 | с. Волчнка ток, быт | 170 | 99 | 95 | 79.7645 | 31.9058
62 | КТП Кол 804/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 250 | с. Красноармейское, ферма | 24 | 45 | 31 | 21.9133 | 8.7653
63 | КТП Кл 203/250 ПС 35/10 кВ Калиненская | 250 | п. Куйбышевский | 26 | 43 | 28 | 21.2559 | 8.5024
64 | КТП Кл 207/160 ПС 35/10 кВ Калиненская | 160 | п. Куйбышевский | 0 | 9 | 6 | 3.287 | 2.0544
65 | КТП Кл 205/400 ПС 35/10 кВ Калиненская | 400 | п. Куйбышевский | 0 | 8 | 0 | 1.7531 | 0.43827
66 | КТП КОЛ 707/250 ПС 110/35/10 кВ | 250 | с. Красноармейское быт | 24 | 45 | 31 | 21.9133 | 8.7653
67 | КТП Кол 932/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское (демонтирована) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on C72: Автор: отсутсв в 2017 показаниях