## Лист1
Курумоч-2017
| Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | ЗТП КУР 2001/400 | 400 | Быт(пр.Ленина 31,32,32а,34,36)почта,сбербанк, АТС,ул.освещение | 160 | 140 | 155 | 101.897 | 25.4743
2 | ЗТП КУР 901/250 | 250 | Быт,ул.Мира 1,2,3,4,5 ул.Жигулёвская 1,2,3,4,5 магазин,,детсад,улич.освещение. | 300 | 400 | 420 | 276.108 | 110.4432
3 | ЗТП КУР 2003/250+400 | 250 | Быт ( п. Ленина 22,24,26,28,30. ул.Мира 7 | 115 | 132 | 109 | 78.01 | 31.2
4 |  | 400 |  | 175 | 146 | 153 | 103.87 | 25.97
5 | ЗТП КУР 2004/160 | 160 | администрация,2 этажные дома,киоски.магазины | 120 | 165 | 142 | 93.57 | 58.48
6 | ЗТП КУР 904/250 | 250 | ул.Гаражная.Пожарка,дачный массив у фабричного гаража левая сторона. | 160 | 165 | 162 | 106.4988 | 42.5995
7 | ЗТП КУР 2005/2*630 | 630 | Котельная ,холодное водоснабжение с.Курумоч, КНС-1. | 160 | 165 | 165 | 106.72 | 16.9
8 |  | 630 |  | 155 | 152 | 155 | 95.76 | 15.2
9 | ЗТП КУР 905/400 | 400 | с. Курумоч частный сектор,ДК Жигули | 139 | 126 | 158 | 103.8692 | 25.9673
10 | ЗТП КУР 906/400 | 400 | школа старая.детсад..многоэтажки.частный сектор | 170 | 151 | 173 | 113.7302 | 28.4326
11 | ЗТП КУР 2009/160+250 | 160 | Школа новая,частный сектор | 66 | 74 | 92 | 60.4808 | 37.8005
12 |  | 250 |  | 89 | 92 | 108 | 70.9992 | 28.3997
13 | КТП КУР 2010/2*100 | 100 | Больница,уличное освещение, частный сектор. | 26 | 35 | 41 | 26.9534 | 26.9534
14 |  | 100 |  | 23 | 45 | 52 | 34.1848 | 34.1848
15 | ЗТП КУР 1211/250( РУ 0,4 КВ ЗАО ССК) | 250 | Водозабор с.Курумоч-2 подъём | 95 | 86 | 85 | 55.879 | 22.3516
16 | ЗТП КУР 2012/250+250 | 250 | Многоквартирные дома,частный сектор. | 118 | 129 | 130 | 85.462 | 34.1848
17 |  | 250 |  | 123 | 105 | 136 | 89.4064 | 35.7626
18 | КТП КУР 2013/250+400 | 250 | Пром база МУП ЖКХ,КНС2, дачный массив в районе очистных ,АЗС. | 197 | 180 | 190 | 124.906 | 49.9624
19 |  | 400 |  | 197 | 180 | 190 | 124.906 | 31.2265
20 | ЗТП КУР 927/2*250 | 250 | многоквартирные дома. Пр. Ленина 29,33,35,37.спотркомплекс ,уличное освещение | 143 | 154 | 162 | 106.4988 | 42.5995
21 |  | 250 |  | 167 | 195 | 177 | 116.3598 | 46.5439
22 | КТП КУР 1204/250 | 250 | Жгиз,частный сектор,турбаза | 110 | 48 | 79 | 51.9346 | 20.7738
23 | КТП КУР 2018/250 | 250 | КНС-2 | 120 | 115 | 117 | 78.888 | 31.5552
24 | КТП КУР 2019/400 | 400 | частный сектор ул. Вишнёвая,Фабричная,Ягодная,Абрикосовая,Волжская,Крайняя | 250 | 300 | 320 | 210.368 | 52.592
25 | КТП КУР 936/100 | 100 | Дачный массив правая сторона | 250 | 300 | 320 | 210.368 | 210.368
26 | КТП КУР 1620/400 | 400 | Коттеджный посёлок Мастрюки | 199 | 221 | 194 | 145.2854 | 36.3213
27 | КТП КУР 1621/160 | 160 | Власть Труда ул Новая,уличное освещение,дачи | 180 | 189 | 203 | 133.4522 | 83.4076
28 | КТП КУР 1622/160 | 160 | Власть Труда частная застройка . | 120 | 150 | 144 | 94.6656 | 59.166
29 | КТП КУР 1223/250 | 250 | СТ.Барское коттеджный посёлок | 187 | 174 | 160 | 122.9338 | 49.1735
30 | КТП КУР 1614/2*400 | 400 | Площадка Мастрюки 2 площадка. Промбаза. | 187 | 174 | 160 | 105.184 | 26.296
31 |  | 400 |  | 25 | 28 | 31
32 | ЗТП КУР 1203/400 | 400 | Водозабор п.Власть Труда. С.Курумоч | 80 | 80 | 84 | 55.2216 | 13.8054
33 | ТПКур1204 | 250 | Быт,тур.база | 113 | 118 | 106 | 73.8479 | 29.5392
34 | ТПКур1211 | 250 | Водозабор №1 | 113 | 118 | 106 | 73.8479 | 29.5392
35 | КТПКур2019 | 400 | Быт | 90 | 70 | 78 | 52.1537 | 13.0384
36 | КТП КУР 1213/250 | 250 | Детский лагерь Волжанин | 65 | 49 | 54 | 35.4996 | 14.1998
37 | КТП КУР 1623/630 | 630 | К.П. Мастрюки | 71 | 58 | 70 | 46.018 | 7.3044
38 | КТП КУРТ 1624/160 | 160 | СТ Железнодорожник | 10 | 5 | 8 | 5.2592 | 3.287