## Лист1
Загруженность ТП (КТП) 10(6)/0,4 кВ на февраль 2017г (замер нагрузок в часы пика )
Похвистневский участок ВЭС
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | ЗТП ПФ 1002/2*250 | 250 | водозабор,быт | 220 | 195 | 230 | 141.341 | 56.5364
|  | 250 | водозабор,быт | 38 | 42 | 33 | 24.7621 | 9.9048
2 | КТП ПФ 2001/100 | 100 | Питомник,водозабор | 124 | 132 | 146 | 88.0916 | 88.0916
3 | КТП ПФ 2002/160 | 160 | Быт, магазин, котельная, ЖКХ,база ССК | 171 | 182 | 180 | 116.7981 | 72.9988
4 | КТП ПФ 2003/160 | 160 | Быт, магазин, нефтебаза | 108 | 97.8 | 152 | 78.4059 | 49.0037
5 | КТП 2005/160 | 160 | Быт, магазин,почта | 171.3 | 199 | 164 | 117.0829 | 73.1768
6 | КТП 2006/160 | 160 | Быт, МЧС, кафе. | 43.5 | 84.5 | 71.5 | 43.7171 | 27.3232
7 | КТП ПФ 1608/160 | 160 | быт | 157.7 | 141.5 | 168.5 | 102.4887 | 64.0554
8 | ЗТП ПФ 1609/250 | 250 | Быт, магазин. | 136.5 | 174 | 152 | 101.3492 | 40.5397
9 | ЗТП ПФ 1610/250 | 250 | Быт, спорткомплекс, котельная | 190 | 192.3 | 145.6 | 115.6805 | 46.2722
10 | КТП ПФ 1611/250 | 250 | Быт,магазины, котельная,банк, ГРП | 311 | 318 | 300.5 | 203.6844 | 81.4738
11 | КТП ПФ 1612/100 | 100 | Волгателеком, администрация, общежитие | 40.2 | 49.7 | 78 | 36.7925 | 36.7925
12 | КТП ПФ 1613/160 | 160 | больница, автосервис | 55.7 | 68.6 | 80.1 | 44.7909 | 27.9943
13 | КТП ПФ 1616/400 | 400 | школа, дом культуры, быт | 194 | 191 | 202.6 | 128.7627 | 32.1907
14 | КТП ПФ 1005/250 | 250 | Быт, школа, котельная | 303.2 | 312.9 | 318 | 204.6924 | 81.877
15 | ЗТП ПФ 1001/2*250 | 250 | быт, магазины,КНС | 182 | 200 | 203 | 128.193 | 51.2772
|  | 250 | котельная, быт | 221.3 | 214.5 | 201.8 | 139.7194 | 55.8878
16 | ТП ПФ 1603/100 | 100 | Быт, КНС | 62.8 | 77 | 81.2 | 48.4285 | 48.4285
17 | ТП ПФ 1615/100 | 250 | Пекарня | 108 | 94 | 99 | 65.9591 | 26.3837
18 | ТП ПФ 1618/160 | 160 | водозабор | 36.9 | 37.2 | 39 | 24.784 | 15.49
19 | ЗТП ПФ 1501/ 2х100 | 100 | КНС | 100 | 118 | 109 | 71.6566 | 71.6566
|  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
20 | КТП ПФ 1502/2*400 | 400 | КНС, очистные | 37.8 | 37.5 | 31.5 | 23.4034 | 5.8509
|  | 400 | резерв | 92.3 | 98.4 | 101 | 63.9212 | 15.9803
21 | КТП СК 216/160 | 160 | маслобойка | 44 | 44 | 47.9 | 29.7802 | 26.6642
22 | КТП СА 109/40 | 40 | быт | 64 | 52.3 | 49.3 | 36.2885 | 90.7212
23 | КТП Пох 720/100 | 100 | быт | 101 | 98 | 99.3 | 65.3675 | 65.3675
для двух трансформаторных ТП нагрузка по фазам заполняется для каждого трансформатора отдельно