## Лист1
Приволжский участок 2017
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  |  | Фаза |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП 201/63 ф 2 ПС Приволжье | 63 | Быт | 35 | 13 | 30 | 17.0924 | 27.1308
2 | КТП 202/250 ф 2 ПС Приволжье | 250 | Быт | 70 | 100 | 72 | 53.0303 | 21.2121
3 | ЗТП 204/250 ф 2 ПС Приволжье | 250 | Быт | 85 | 83 | 86 | 55.6599 | 22.2639
4 | КТП 205/250 ф 2 ПС Приволжье | 250 | Быт | 128 | 222 | 188 | 117.8937 | 47.1575
5 | КТП 206/40 ф 2 ПС Приволжье | 40 | Быт | 19 | 28 | 33 | 17.5307 | 43.8267
6 | ЗТП 207/160 ф 2 ПС Приволжье | 160 | Быт; Соц. знач. об | 57 | 70 | 33 | 35.0613 | 21.9133
7 | ЗТП 208/250 ф 2 ПС Приволжье | 250 | Быт | 155 | 113 | 94 | 79.3263 | 31.7305
8 | КТП 209/160 ф 2 ПС Приволжье | 160 | Быт | 38 | 41 | 45 | 27.1725 | 16.9828
9 | КТП 210/160 ф 2 ПС Приволжье | 160 | Быт | 105 | 87 | 64 | 56.0981 | 35.0613
10 | КТП 221/100 ф 2 ПС Приволжье | 100 | Быт | 69 | 130 | 80 | 61.1382 | 61.1382
11 | ЗТП 222/160 ф 2 ПС Приволжье | 160 | Быт; Соц. знач. об | 124 | 179 | 166 | 102.7735 | 64.2335
12 | ЗТП 223/160 ф 2 ПС Приволжье | 160 | Соц.знач. обьекты | 28 | 33 | 20 | 17.7498 | 11.0936
13 | КТП 224/160 ф 2 ПС Приволжье | 160 | Быт | 92 | 120 | 78 | 63.5487 | 39.7179
14 | КТП 301/100 ф 3 ПС Приволжье | 100 | Быт | 34 | 35 | 49 | 25.8577 | 25.8577
15 | ЗТП 310/250 ф 3 ПС Приволжье | 250 | Быт | 126 | 93 | 135 | 77.5732 | 31.0293
16 | ЗТП 311/160 ф 3 ПС Приволжье | 160 | Быт | 27 | 32 | 61 | 26.296 | 16.435
17 | ЗТП 312/250 ф 3 ПС Приволжье | 250 | Быт | 141 | 140 | 133 | 90.7212 | 36.2885
18 | КТП 313/250 ф 3 ПС Приволжье | 250 | Быт | 158 | 173 | 172 | 110.2241 | 44.0896
19 | КТП 314/250 ф 3 ПС Приволжье | 250 | Быт | 84 | 170 | 135 | 85.2429 | 34.0971
20 | ЗТП 315/250 ф 3 ПС Приволжье | 250 | Быт; Соц. знач. об | 177 | 161 | 146 | 106.0605 | 42.4242
21 | КТП 317/100 ф 3 ПС Приволжье | 100 | Быт | 15 | 27 | 17 | 12.9289 | 12.9289
22 | КТП 318/250 ф 3 ПС Приволжье | 250 | Быт | 75 | 72 | 69 | 47.3328 | 18.9331
23 | ЗТП 320/160 ф 3 ПС Приволжье | 160 | Быт | 56 | 57 | 77 | 41.6353 | 26.0221
24 | ЗТП 321/160 ф 3 ПС Приволжье | 160 | Быт | 122 | 58 | 38 | 47.7711 | 29.8569
25 | ЗТП 323/160 | 160 | Соц.знач. обьекты | 133 | 161 | 153 | 97.9526 | 61.2204
| 212/100 ф 3 ПС Приволжье | 100 |  |  |  |  | 0 | 0
26 | КТП 325/160 ф 3 ПС Приволжье | 160 | Быт | 145 | 86 | 90 | 70.3418 | 43.9636
27 | ЗТП 327/250 ф 3 ПС Приволжье | 250 | Соц.знач. обьекты | 62 | 53 | 57 | 37.6909 | 15.0764
28 | КТП 403/160 ф 4 ПС Приволжье | 160 | Быт | 68 | 94 | 74 | 51.7155 | 32.3222
29 | КТП 405/100 ф 4 ПС Приволжье | 100 | Быт | 43 | 34 | 26 | 22.5707 | 22.5707
30 | КТП 407/250 ф 4 ПС Приволжье | 250 | Быт | 80 | 80 | 117 | 60.6999 | 24.28
31 | ЗТП 410/2х400 ф 4 ПС Приволжье | 400 | Быт; Соц. знач. об | 175 | 125 | 161 | 101.0205 | 25.2551
32 | КТП 604/160 ф 6 ПС Приволжье | 160 | Быт | 54 | 48 | 104 | 45.1415 | 28.2134
33 | КТП 607/100 ф 6 ПС Приволжье | 100 | Быт; Соц. знач. об | 84 | 46 | 74 | 44.7032 | 44.7032
34 | КТП 610/100 ф 6 ПС Приволжье | 100 | Быт | 128 | 64 | 90 | 61.7956 | 61.7956
35 | КТП 611/160 ф 6 ПС Приволжье | 160 | Быт | 33 | 86 | 97 | 47.3328 | 29.583
36 | КТП 612/160 ф 6 ПС Приволжье | 160 | Быт | 81 | 96 | 107 | 62.2339 | 38.8962
37 | КТП 613/160 ф 6 ПС Приволжье | 160 | Быт | 44 | 54 | 70 | 36.8144 | 23.009
38 | КТП 608/100 ф 6 ПС Приволжье | 100 | Быт | 63 | 71 | 48 | 39.8823 | 39.8823
39 | КТП 506/63 ф 5 ПС Приволжье | 63 | Соц.знач. обьекты | 21 | 10 | 37 | 14.9011 | 23.6525
40 | КТП 509/160 ф 5 ПС Приволжье | 160 | Быт; Соц. знач. об | 69 | 101 | 34 | 44.7032 | 27.9395
41 | КТП 118/100 ф 1 ПС Екатериновка | 100 | Быт; Соц. знач. об | 65 | 31 | 83 | 39.2249 | 39.2249
42 | КТП 106/160 ф 1 ПС Солнечная | 160 | Быт | 122 | 142 | 113 | 82.6133 | 51.6333
43 | КТП 109/250 ф 1 ПС Солнечная | 250 | Быт | 61 | 134 | 58 | 55.4407 | 22.1763
44 | КТП 110/160 ф 1 ПС Солнечная | 160 | Быт | 89 | 66 | 111 | 58.2895 | 36.4309
45 | КТП 111/250 ф 1 ПС Солнечная | 250 | Быт; Соц. знач. об | 60 | 53 | 61 | 35 | 14
46 | ЗТП 332/250 ф 3 ПС Приволжье | 250 | Соц.знач. обьекты | 101 | 108 | 106 | 69.027 | 27.6108
47 | КТП 333/250 ф 3 ПС Приволжье | 250 | Быт; Соц. знач. об | 146 | 181 | 97 | 92.9125 | 37.165
48 | КТП 107/250 ф 1 ПС Приволжье | 250 | Быт; Соц. знач. об | 135 | 80 | 93 | 67.4931 | 26.9972
49 | КТП 1001/160 ф 10 ПС Солнечная | 160 | Быт | 177 | 189 | 75 | 96.6378 | 60.3986
50 | КТП 906/100 ф 9 ПС Оросительная | 100 | Быт | 62 | 79 | 75 | 47.3328 | 47.3328
51 | КТП 1505/400 ф 15 ПС Оросительная | 400 | Быт | 73 | 63 | 50 | 40.7588 | 10.1897
52 | КТП 1506/250 ф 15 ПС Оросительная | 250 | Быт | 76 | 52 | 37 | 36.157 | 14.4628
53 | КТП 105/250 ф 1 ПС Оросительная | 250 | Быт | 19 | 21 | 25 | 14.2437 | 5.6975
54 | КТП 110/250 ф 1 ПС Приволжье | 250 | Быт | 43 | 67 | 53 | 35.7187 | 14.2875
55 | ЗТП 802/160 | 160 | Соц.знач. обьекты | 86 | 85 | 70 | 52.8111 | 33.007
| 1804/160 ф 8 ПС Новоспасская | 160 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | КТП 809/160 ф 8 ПС Новоспасская | 160 | Быт | 22 | 31 | 80 | 29.1447 | 18.2155
57 | ЗТП 1805/400 ф 18 ПС Новоспасская | 400 | Быт; Соц. знач. об | 42 | 84 | 61 | 40.9779 | 10.2445
58 | КТП 1705/250 ф 17 ПС Новоспасская | 250 | Быт | 52 | 55 | 46 | 33.5274 | 13.411
59 | КТП 502/160 ф 5 ПС Новоспасская | 160 | Быт; Соц. знач. об | 53 | 57 | 47 | 34.4039 | 21.5025
60 | КТП 503/250 ф 5 ПС Новоспасская | 250 | Быт; Соц. знач. об | 70 | 90 | 105 | 58.0703 | 23.2281
61 | КТП 1703/100 ф 17 ПС Новоспасская | 100 | Быт | 19 | 20 | 16 | 12.0523 | 12.0523
62 | КТП 311/100 ф 3 ПС Обшаровка | 100 | Быт | 51 | 25 | 48 | 27.1725 | 27.1725
63 | КТП 322/100 ф 3 ПС Обшаровка | 100 | Быт | 4 | 32 | 39 | 16.435 | 16.435
64 | ЗТП 1207/400 ф 12 ПС Обшаровка | 400 | Быт; Соц. знач. об | 152 | 148 | 161 | 101.0205 | 25.2551
65 | ЗТП 1208/160 ф 12 ПС Обшаровка | 160 | Быт | 225 | 169 | 120 | 112.6345 | 70.3966
66 | ЗТП 1211/250 | 250 | Быт; Соц. знач. об | 113 | 103 | 100 | 69.2461 | 27.6985
| 811/250 ф 12 ПС Обшаровка | 250 |  | 40 | 60 | 73 | 37.9101 | 15.164
67 | КТП 1212/250 ф 12 ПС Обшаровка | 250 | Быт | 78 | 104 | 78 | 56.9747 | 22.7899
68 | ЗТП 1213/250 | 250 | Быт; Соц. знач. об | 194 | 191 | 175 | 122.7147 | 49.0859
| 813/250 | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
69 | КТП 1303/63 ф 13 ПС Обшаровка | 63 | Быт | 4 | 7 | 5 | 3.5061 | 5.5653
70 | КТП 1305/160 ф 13 ПС Обшаровка | 160 | Быт | 71 | 94 | 114 | 61.1382 | 38.2114
71 | КТП 1310/160 ф 13 ПС Обшаровка | 160 | Быт; Соц. знач. об | 39 | 101 | 58 | 43.3884 | 27.1178