## Лист1
Волжский участок-2017
Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
|  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С
РП 601,1 | 630 | Детский сад №374 "Журавлёнок", быт | 47 | 35 | 60 | 31.1169 | 4.9392
РП 601,2 | 630 | --*-- | 93 | 76 | 42 | 46.2371 | 7.3392
РП 602,1 | 400 | Детский сад №400; Быт | 63 | 104 | 86 | 55.4407 | 13.8602
РП 602,2 | 400 | --*-- | 203 | 150 | 138 | 107.5945 | 26.8986
РП 603,1 | 400 | Школа №100; Быт | 30 | 35 | 36 | 22.1325 | 5.5331
РП 603,2 | 400 | --*-- | 38 | 46 | 39 | 26.9534 | 6.7383
РП 604,1 | 400 | Быт | 86 | 104 | 123 | 68.5887 | 17.1472
РП 604,2 | 400 | --*-- | 191 | 265 | 205 | 144.8471 | 36.2118
РП 605,1 | 400 | Быт | 110 | 136 | 122 | 80.6411 | 20.1603
РП 605,2 | 400 | --*-- | 10 | 10 | 10 | 6.574 | 1.6435
РП 606,1 | 400 | Быт | 145 | 200 | 218 | 123.3721 | 30.843
РП 606,2 | 400 | --*-- | 93 | 115 | 107 | 69.027 | 17.2568
РП 607,1 | 400 | Детский сад №407 "Семицветик", быт | 57 | 49 | 51 | 34.4039 | 8.601
РП 607,2 | 400 | --*-- | 140 | 146 | 139 | 93.1317 | 23.2829
РП 609,1 | 250 | Быт | 152 | 148 | 165 | 101.897 | 40.7588
РП 609,2 | 250 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 617,1 | 400 | Быт | 110 | 215 | 135 | 100.8013 | 25.2003
РП 617,2 | 400 | --*-- | 195 | 190 | 205 | 129.2887 | 32.3222
РП 618,1 | 630 | НСП-34а ООО "СКС"; Школа №154 + бассейн; Быт | 102 | 65 | 95 | 57.4129 | 9.1132
РП 618,2 | 630 | --*-- | 43 | 50 | 82 | 38.3483 | 6.087
РП 619,1 | 630 | Быт | 255 | 220 | 278 | 165.0074 | 26.1917
РП 619,2 | 630 | --*-- | 120 | 138 | 122 | 83.2707 | 13.2176
РП 620,1 | 630 | АТС ЗАО "СВЯЗЬИНФОРМ"; санаторий "Ивушка", ЦТП 5-я просека ОАО "ПТС", БС ОАО «МТС», ООО "АГРОТОРГ", быт | 103 | 107 | 119 | 72.0949 | 11.4436
РП 620,2 | 630 | --*-- | 128 | 120 | 107 | 77.7923 | 12.348
РП 630,I | 630 | ТСЖ "Капитан" лифты потр 1 кат.; Быт | 73 | 48 | 41 | 35.4996 | 5.6349
РП 630,II | 630 | --*-- | 225 | 190 | 300 | 156.6803 | 24.8699
124 | 630 | Котельная Радиоцентр ЗАО "СУТЭК", быт | 444 | 529 | 451 | 312.0459 | 49.5311
6001,А | 400 | Быт | 110 | 65 | 64 | 52.3729 | 13.0932
6001,Б | 400 | --*-- | 260 | 282 | 264 | 176.6215 | 44.1554
6002,А | 400 | НС-10 ОАО "ПТС"; 16-ти эт. ж/дом ТСЖ "Монолит-2" система пожаротушения и лифты потр. 1 кат.; НСП-35а ООО "СКС"; Быт | 95 | 60 | 70 | 49.305 | 12.3262
6002,Б | 400 | --*-- | 93 | 84 | 90 | 58.5086 | 14.6272
6003,А | 630 | Быт | 178 | 210 | 213 | 131.6991 | 20.9046
6003,Б | 630 | --*-- | 56 | 58 | 25 | 30.4595 | 4.8348
6004,А | 400 | Быт | 138 | 104 | 121 | 79.5454 | 19.8864
6004,Б | 400 | --*-- | 202 | 174 | 187 | 123.3721 | 30.843
6006,А | 400 | НС-16 ОАО "ПТС", быт | 96 | 113 | 95 | 66.6165 | 16.6541
6006,Б | 400 | --*-- | 85 | 64 | 59 | 45.5797 | 11.3949
6007,А | 400 | Быт | 81 | 97 | 100 | 60.9191 | 15.2298
6007,Б | 400 | --*-- | 85 | 135 | 76 | 64.8635 | 16.2159
6008.1 | 400 | НСП-21 ООО "Самарские коммунальные системы", быт | 90 | 60 | 100 | 54.7833 | 13.6958
6008.2 | 400 | --*-- | 300 | 278 | 353 | 204.0131 | 51.0033
6009.1 | 400 | Школа №85, быт | 20 | 53 | 28 | 22.1325 | 5.5331
6009.2 | 400 | --*-- | 84 | 118 | 78 | 61.3573 | 15.3393
6010.1 | 630 | ООО «Коробейник» спорткомплекс «Виктория», быт | 32 | 32 | 42 | 23.2281 | 3.687
6010.2 | 630 | --*-- | 189 | 186 | 207 | 127.5356 | 20.2437
6011.1 | 400 | Быт | 80 | 89 | 86 | 55.879 | 13.9697
6011.2 | 400 | --*-- | 68 | 71 | 56 | 42.731 | 10.6828
6012.1 | 160 | Быт | 56 | 46 | 34 | 29.8021 | 18.6263
6012.2 | 180 | --*-- | 30 | 48 | 28 | 23.2281 | 12.9045
6013,А | 400 | Стоматологическая клиника "Реавиз", быт | 138 | 164 | 159 | 101.0205 | 25.2551
6013,Б | 400 | --*-- | 281 | 225 | 249 | 165.4457 | 41.3614
6014,А | 400 | Детский сад №385 "Золотой петушок", НСП-20 ООО "Самарские коммунальные системы", быт | 130 | 140 | 103 | 81.7367 | 20.4342
6014,Б | 400 | --*-- | 174 | 126 | 140 | 96.4187 | 24.1047
6015,А | 400 | Быт | 138 | 159 | 84 | 83.4898 | 20.8725
6015,Б | 400 | --*-- | 150 | 140 | 215 | 110.6623 | 27.6656
6016,А | 400 | Быт | 169 | 126 | 143 | 95.9804 | 23.9951
6016,Б | 400 | --*-- | 165 | 138 | 201 | 110.4432 | 27.6108
6017.1 | 630 | ж/дом ТСЖ "21" противопожарная система и лифты потр. 1 кат.; Быт | 20 | 19 | 16 | 12.0523 | 1.9131
6017.2 | 630 | --*-- | 358 | 321 | 320 | 218.9142 | 34.7483
6018,А | 400 | Быт | 160 | 180 | 218 | 122.2764 | 30.5691
6018,Б | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6019,А | 400 | БС сотовой связи ОАО "СМАРТС", быт | 233 | 175 | 156 | 123.5912 | 30.8978
6019,Б | 400 | --*-- | 162 | 220 | 144 | 115.2641 | 28.816
6020,А | 400 | АТС-952, АТС-925 ПАО "Ростелеком", быт | 232 | 219 | 202 | 143.0941 | 35.7735
6020,Б | 400 | --*-- | 81 | 82 | 73 | 51.7155 | 12.9289
6021,А | 400 | Быт | 140 | 147 | 170 | 100.1439 | 25.036
6021,Б | 400 | --*-- | 219 | 236 | 182 | 139.5879 | 34.897
6022,А | 400 | Школа №10 "Успех"; НСП-22 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 16 | 36 | 12 | 14.0245 | 3.5061
6022,Б | 400 | --*-- | 174 | 146 | 139 | 100.5822 | 25.1456
6023,А | 400 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6023,Б | 400 | --*-- | 110 | 160 | 130 | 87.6533 | 21.9133
6024,А | 400 | Быт | 240 | 205 | 215 | 144.628 | 36.157
6024,Б | 400 | --*-- | 150 | 90 | 80 | 70.1227 | 17.5307
6025,А | 400 | Школа №108; Быт | 70 | 70 | 60 | 43.8267 | 10.9567
6025,Б | 400 | --*-- | 110 | 120 | 70 | 65.74 | 16.435
6026,А | 400 | Федерация кикбоксинга СО; Быт | 130 | 180 | 130 | 96.4187 | 24.1047
6026,Б | 400 | --*-- | 150 | 140 | 150 | 96.4187 | 24.1047
6027,А | 400 | Быт | 160 | 200 | 180 | 118.332 | 29.583
6027,Б | 400 | --*-- | 120 | 70 | 100 | 63.5487 | 15.8872
6028,А | 400 | Частный детский сад "Земляничный дождь"; НСП-19 ООО "СКС"; Быт | 20 | 90 | 120 | 50.4007 | 12.6002
6028,Б | 400 | --*-- | 300 | 350 | 330 | 214.7507 | 53.6877
6029,А | 630 | Управление пенсионного фонда РФ в Кировском и Промышленном районах г.о. Самара; Быт | 200 | 150 | 100 | 98.61 | 15.6524
6029,Б | 630 | --*-- | 160 | 140 | 140 | 96.4187 | 15.3046
6030,А | 400 | Детский сад №230; Быт | 60 | 40 | 60 | 35.0613 | 8.7653
6030,Б | 400 | --*-- | 110 | 110 | 170 | 85.462 | 21.3655
6031,А | 400 | Быт | 70 | 100 | 120 | 63.5487 | 15.8872
6031,Б | 400 | --*-- | 15 | 60 | 7 | 17.9689 | 4.4922
6032,А | 400 | Быт | 180 | 180 | 190 | 120.5233 | 30.1308
6032,Б | 400 | --*-- | 100 | 100 | 110 | 67.9313 | 16.9828
6033,А | 400 | НСП-18 ООО "СКС"; Быт | 250 | 160 | 110 | 113.9493 | 28.4873
6033,Б | 400 | --*-- | 130 | 100 | 120 | 76.6967 | 19.1742
6034,А | 250 | Быт | 90 | 60 | 40 | 41.6353 | 16.6541
6034,Б | 250 | --*-- | 50 | 30 | 60 | 30.6787 | 12.2715
6036 | 400 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6040,А | 400 | ГБУЗ СО "Самарская городская поликлиника №1" Промышленного района | 18 | 21 | 21 | 13.148 | 3.287
6040,Б | 400 | --*-- | 8 | 3 | 5 | 3.5061 | 0.87653
6041,А | 400 | Скорая медицинская помощь, подстанция №5; Быт | 121 | 131 | 106 | 78.4497 | 19.6124
6041,Б | 400 | --*-- | 73 | 103 | 66 | 53.0303 | 13.2576
6042,А | 400 | Быт | 88 | 112 | 114 | 68.8079 | 17.202
6042,Б | 400 | --*-- | 62 | 140 | 162 | 79.7645 | 19.9411
6043.1 | 400 | Быт | 290 | 200 | 301 | 173.3345 | 43.3336
6043.2 | 400 | --*-- | 123 | 112 | 87 | 70.5609 | 17.6402
6044.1 | 400 | Детский сад №138; НСП-23 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 240 | 207 | 245 | 151.6403 | 37.9101
6044.2 | 400 | --*-- | 67 | 70 | 114 | 55.0025 | 13.7506
6047,А | 400 | Быт | 227 | 256 | 361 | 184.9485 | 46.2371
6047,Б | 400 | --*-- | 59 | 48 | 27 | 29.3639 | 7.341
6048,А | 400 | Детский сад №402 "Светлячок"; быт | 14 | 8 | 4 | 5.6975 | 1.4244
6048,Б | 400 | --*-- | 262 | 268 | 298 | 181.4424 | 45.3606
6049,А | 400 | НСП-26 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 105 | 122 | 110 | 73.8479 | 18.462
6049,Б | 400 | --*-- | 109 | 72 | 90 | 59.3851 | 14.8463
6050,А | 400 | ООО "Интеграция", быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6050,Б | 400 | --*-- | 213 | 260 | 170 | 140.9027 | 35.2257
6051,А | 400 | Быт | 160 | 163 | 159 | 105.6223 | 26.4056
6051,Б | 400 | --*-- | 251 | 219 | 300 | 168.7327 | 42.1832
6052,А | 400 | Клиника эстетической медицины «Light Clinic»; Дополнительный офис №6991/0715 ПАО "Сбербанк", быт | 120 | 160 | 150 | 94.2273 | 23.5568
6052,Б | 400 | --*-- | 115 | 119 | 93 | 71.6566 | 17.9141
6056,А | 400 | Детский сад №395 "Полянка", быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6056,Б | 400 | --*-- | 88 | 65 | 98 | 55.0025 | 13.7506
6057,А | 400 | Быт | 205 | 170 | 310 | 150.1063 | 37.5266
6057,Б | 400 | --*-- | 6 | 3 | 3 | 2.6296 | 0.6574
6058,А | 400 | Быт | 230 | 225 | 255 | 155.5847 | 38.8962
6058,Б | 400 | --*-- | 50 | 59 | 60 | 37.0335 | 9.2584
6059,А | 400 | НСП-24 ООО "СКС"; Быт | 80 | 126 | 120 | 71.4375 | 17.8594
6059,Б | 400 | --*-- | 107 | 103 | 101 | 68.1505 | 17.0376
6060,А | 400 | Быт | 98 | 65 | 90 | 55.4407 | 13.8602
6060,Б | 400 | --*-- | 120 | 135 | 120 | 82.175 | 20.5437
6061А | 400 | Быт | 78 | 46 | 70 | 42.5119 | 10.628
6061,Б | 400 | --*-- | 85 | 115 | 156 | 78.0115 | 19.5029
6062,А | 400 | Школа №43; Быт | 70 | 80 | 40 | 41.6353 | 10.4088
6062,Б | 400 | --*-- | 102 | 175 | 212 | 107.1562 | 26.789
6064.1 | 630 | ГБУЗ СО "Самарская городская поликлиника №1" Промышленного района; быт | 15 | 14 | 5 | 7.4505 | 1.1826
6064.1 | 630 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6064.2 | 630 | ГБУЗ СО "Самарская городская поликлиника №1" Промышленного района; быт | 123 | 155 | 103 | 83.4898 | 13.2523
6064.2 | 630 | --*-- | 117 | 146 | 117 | 83.2707 | 13.2176
6066,А | 400 | НСП-25 ООО "СКС"; Быт | 116 | 104 | 97 | 69.4653 | 17.3663
6066,Б | 400 | --*-- | 294 | 156 | 261 | 155.8038 | 38.9509
6067,А | 400 | НС-14 ОАО "ПТС"; 16 эт ж/дом система пожаротушения потр. 1 кат.; Быт | 43 | 41 | 36 | 26.296 | 6.574
6067,Б | 400 | --*-- | 77 | 36 | 57 | 37.2527 | 9.3132
6069,А | 400 | Быт | 37 | 69 | 74 | 39.444 | 9.861
6069,Б | 400 | --*-- | 22 | 43 | 26 | 19.9411 | 4.9853
6070,А | 250 | школа № 139; быт | 3 | 2 | 0 | 1.0957 | 0.43827
6070,Б | 250 | --*-- | 9 | 7 | 6 | 4.8209 | 1.9284
6071,А | 400 | Быт | 95 | 68 | 119 | 61.7956 | 15.4489
6071,Б | 400 | --*-- | 146 | 155 | 236 | 117.6746 | 29.4187
6072,А | 250 | Быт | 127 | 138 | 158 | 92.6934 | 37.0774
6072,Б | 250 | --*-- | 97 | 103 | 135 | 73.4097 | 29.3639
6073,А | 400 | НСП-31 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 133 | 94 | 111 | 74.0671 | 18.5168
6073,Б | 400 | --*-- | 102 | 94 | 57 | 55.4407 | 13.8602
6074,А | 400 | Быт | 36 | 0 | 37 | 15.9967 | 3.9992
6074,Б | 400 | --*-- | 117 | 249 | 277 | 140.9027 | 35.2257
6075,А | 400 | коммерческий банк "Жигули"; ООО поликлиника "Медицина"; быт | 24 | 61 | 15 | 21.9133 | 5.4783
6075,Б | 400 | --*-- | 100 | 100 | 79 | 61.1382 | 15.2846
6076,А | 630 | НС-2 ОАО "ПТС"; быт | 110 | 132 | 100 | 74.9436 | 11.8958
6076,Б | 630 | --*-- | 244 | 204 | 218 | 145.9428 | 23.1655
6077,А | 400 | Быт | 111 | 117 | 85 | 68.5887 | 17.1472
6077,Б | 400 | --*-- | 167 | 187 | 184 | 117.8937 | 29.4734
6078,А | 400 | Быт | 74 | 60 | 47 | 39.6631 | 9.9158
6078,Б | 400 | --*-- | 144 | 133 | 176 | 99.2674 | 24.8169
6079,А | 400 | Быт | 139 | 147 | 103 | 85.2429 | 21.3107
6079,Б | 400 | --*-- | 103 | 87 | 40 | 50.4007 | 12.6002
6080,А | 400 | Быт | 111 | 105 | 92 | 67.4931 | 16.8733
6080,Б | 400 | --*-- | 8 | 3 | 4 | 3.287 | 0.82175
6088,А | 400 | НС-20 ОАО "ПТС"; быт | 135 | 169 | 163 | 102.3353 | 25.5838
6088,Б | 400 | --*-- | 96 | 106 | 97 | 65.5209 | 16.3802
6089,А | 400 | Быт | 68 | 67 | 66 | 44.0458 | 11.0114
6089,Б | 400 | --*-- | 45 | 58 | 69 | 37.6909 | 9.4227
6096,А | 400 | МП "Благоустройство"; быт | 80 | 66 | 47 | 42.2927 | 10.5732
6096,Б | 400 | --*-- | 43 | 22 | 24 | 19.5029 | 4.8757
6100,А | 400 | Детский сад №403; Участковый пункт полиции №29; ОАО КБ "Солидарность"; быт | 120 | 128 | 160 | 89.4064 | 22.3516
6100,Б | 400 | --*-- | 142 | 141 | 160 | 97.0761 | 24.269
6101,А | 400 | Детский сад №149 "Рябинушка"; быт | 185 | 140 | 176 | 109.7858 | 27.4464
6101,Б | 400 | --*-- | 85 | 85 | 81 | 55.0025 | 13.7506
6102,А | 400 | Быт | 202 | 188 | 201 | 129.5078 | 32.377
6102,Б | 400 | --*-- | 70 | 57 | 58 | 40.5397 | 10.1349
6103,А | 400 | Быт | 35 | 74 | 32 | 30.8978 | 7.7244
6103,Б | 400 | --*-- | 228 | 175 | 290 | 151.8594 | 37.9648
6104,А | 400 | НСП-28 ООО "Самарские коммунальные системы"; Теплопункт №74 ОАО "ПТС"; быт | 166 | 188 | 200 | 121.3999 | 30.35
6104,Б | 400 | --*-- | 99 | 128 | 144 | 81.2985 | 20.3246
6106,А | 630 | Быт | 90 | 94 | 64 | 54.3451 | 8.6262
6106,Б | 630 | --*-- | 140 | 130 | 146 | 91.1595 | 14.4698
6107,А | 400 | ОУС-14 ПАО "Ростелеком"; Ситилаб, ассоциация независимых клинико-диагностических лабораторий; быт | 69 | 107 | 94 | 59.166 | 14.7915
6107,Б | 400 | --*-- | 148 | 163 | 136 | 97.9526 | 24.4881
6108,А | 400 | Быт | 6 | 1 | 2 | 1.9722 | 0.49305
6108,Б | 400 | --*-- | 146 | 160 | 149 | 99.7057 | 24.9264
6110 I | 1250 | - | - | - | - | - | -
6110 II (КТП 7005) | 1250 | офисы, гаражи, быт,храм | 113 | 107 | 109 | 72.0949 | 5.7676
6112.1 | 400 | АТС 94/45 ЗАО "Самарасвязьинформ" потр. 1 кат.; АТС-994, ПСЭ-993/7 ОАО "Ростелеком" потр. 1 кат.; Быт | 30 | 29 | 17 | 16.6541 | 4.1635
6112.2 | 400 | --*-- | 20 | 45 | 41 | 23.2281 | 5.807
6113,А | 400 | Школа №102; быт | 83 | 72 | 34 | 41.4162 | 10.3541
6113,Б | 400 | --*-- | 29 | 26 | 30 | 18.6263 | 4.6566
6114,А | 400 | НСП-29 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 98 | 99 | 109 | 67.0548 | 16.7637
6114,Б | 400 | --*-- | 49 | 90 | 41 | 39.444 | 9.861
6115.1 | 400 | Быт | 84 | 100 | 101 | 62.453 | 15.6133
6115.2 | 400 | --*-- | 252 | 194 | 236 | 149.4489 | 37.3622
6116.1 | 630 | Быт | 256 | 233 | 231 | 157.776 | 25.0438
6116.2 | 630 | --*-- | 91 | 70 | 69 | 50.4007 | 8.0001
6117.1 | 630 | НСП-117 ООО "СКС"; ЦТП-187 ОАО "ПТС"; Быт | 327 | 359 | 357 | 228.5561 | 36.2787
6117.2 | 630 | --*-- | 44 | 45 | 43 | 28.9256 | 4.5914
6119,А | 400 | Быт | 347 | 338 | 364 | 229.8709 | 57.4677
6119,Б | 400 | --*-- | 7 | 15 | 3 | 5.4783 | 1.3696
6120,А | 400 | НСП-27 ООО "СКС"; Быт | 60 | 100 | 120 | 61.3573 | 15.3393
6120,Б | 400 | --*-- | 160 | 180 | 100 | 96.4187 | 24.1047
6121,А | 400 | Быт | 190 | 120 | 170 | 105.184 | 26.296
6121,Б | 400 | --*-- | 180 | 180 | 180 | 118.332 | 29.583
6122,А | 400 | Школа №124; быт | 15 | 22 | 39 | 16.6541 | 4.1635
6122,Б | 400 | --*-- | 146 | 186 | 122 | 99.4865 | 24.8716
6123,А | 400 | Быт | 150 | 120 | 120 | 85.462 | 21.3655
6123,Б | 400 | --*-- | 130 | 160 | 115 | 88.749 | 22.1872
6124,А | 630 | ЗАО "Глазная клиника Бранчевского"; Детский сад №399; Школа №124; Быт | 80 | 60 | 70 | 46.018 | 7.3044
6124,Б | 630 | --*-- | 50 | 50 | 50 | 32.87 | 5.2175
6125.1 | 630 | НСП-37а ООО "СКС"; НС-24 ОАО "ПТС"; Быт | 150 | 130 | 120 | 87.6533 | 13.9132
6125.2 | 630 | --*-- | 80 | 89 | 100 | 58.9469 | 9.3566
6126.1 | 630 | АТСЭ 2406/1 ЗАО "Самарасвязьинформ"; 2-х эт. гаражный массив, система дымоудаления; Быт | 50 | 30 | 30 | 24.1047 | 3.8261
6126.2 | 630 | --*-- | 150 | 120 | 90 | 78.888 | 12.5219
6127.1 | 630 | Быт | 84 | 79 | 103 | 58.2895 | 9.2523
6127.2 | 630 | --*-- | 152 | 110 | 142 | 88.5299 | 14.0524
6128.1 | 250 | ООО "Фараон" рынок "Полянка" | 81 | 116 | 64 | 57.1938 | 22.8775
6128.2 | 250 | --*-- | 148 | 123 | 146 | 91.3786 | 36.5514
6129.1 | 630 | ООО "Фараон" рынок "Полянка" | 185 | 159 | 75 | 91.8169 | 14.5741
6129.2 | 630 | --*-- | 75 | 90 | 84 | 54.5642 | 8.661
6130.1 | 400 | Быт | 153 | 76 | 69 | 65.3017 | 16.3254
6130.2 | 400 | --*-- | 46 | 67 | 94 | 45.3606 | 11.3401
6131,А | 400 | Поволжский банк СБ РФ | 95 | 91 | 94 | 61.3573 | 15.3393
6131,Б | 400 | --*-- | 121 | 94 | 90 | 66.8357 | 16.7089
6132,А | 400 | СБ РФ отделение № 6994\0303; быт | 76 | 77 | 120 | 59.8234 | 14.9559
6132,Б | 400 | --*-- | 193 | 211 | 237 | 140.4645 | 35.1161
6133,А | 400 | Быт | 143 | 77 | 86 | 67.0548 | 16.7637
6133,Б | 400 | --*-- | 99 | 97 | 118 | 68.8079 | 17.202
6134,А | 400 | НСП-32 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 247 | 242 | 258 | 163.6926 | 40.9231
6134,Б | 400 | --*-- | 146 | 88 | 108 | 74.9436 | 18.7359
6135,А | 400 | Быт | 180 | 121 | 138 | 96.1995 | 24.0499
6135,Б | 400 | --*-- | 28 | 38 | 34 | 21.9133 | 5.4783
6136,А | 400 | школа № 149, быт | 18 | 48 | 16 | 17.9689 | 4.4922
6136,Б | 400 | --*-- | 92 | 105 | 72 | 58.9469 | 14.7367
6137,А | 400 | Быт | 169 | 117 | 141 | 93.5699 | 23.3925
6137,Б | 630 | --*-- | 42 | 81 | 50 | 37.9101 | 6.0175
6138 | 630 | Детский сад №249; Самарский областной детский санаторий "Юность"; быт | 229 | 148 | 126 | 110.2241 | 17.4959
6140,А | 630 | Детский сад №249; Самарский областной детский санаторий "Юность"; Быт | 95 | 91 | 88 | 60.0425 | 9.5306
6140,Б | 400 | НС-3 ОАО "ПТС"; ТСЖ "Очаг" лифт потр. 1 кат.; Быт | 114 | 183 | 124 | 92.2551 | 23.0638
6141,А | 400 | Быт | 142 | 107 | 186 | 95.323 | 23.8308
6141,Б | 400 | --*-- | 199 | 180 | 168 | 119.8659 | 29.9665
6142,А | 400 | НСП-33а ООО "СКС"; Клиника Флоровой; Детский сад №463; Быт | 168 | 217 | 195 | 127.0973 | 31.7743
6142,Б | 400 | --*-- | 186 | 183 | 174 | 118.9894 | 29.7474
6143,А | 400 | Быт | 123 | 108 | 108 | 74.2862 | 18.5715
6143,Б | 400 | --*-- | 173 | 211 | 112 | 108.6901 | 27.1725
6144.1 | 400 | Быт | 12 | 6 | 1 | 4.1635 | 1.0409
6144.2 | 400 | --*-- | 74 | 105 | 98 | 60.6999 | 15.175
6146,А | 400 | ЦТП-22 ОАО "ПТС"; Быт | 136 | 126 | 162 | 60.6999 | 15.175
6146,Б | 400 | --*-- | 68 | 64 | 52 | 92.9125 | 23.2281
6147,А | 400 | Быт | 21 | 70 | 70 | 40.3205 | 10.0801
6147,Б | 400 | --*-- | 103 | 113 | 142 | 35.2805 | 8.8201
6148,А | 400 | ж/дом ТСЖ "Солнечный" противопожарная система и лифты потр. 1 кат.; Быт | 93 | 85 | 70 | 54.3451 | 13.5863
6148,Б | 630 | --*-- | 58 | 55 | 55 | 36.8144 | 5.8436
6149,А | 250 | ЦТП-5 ОАО "ПТС"; Быт | 187 | 236 | 200 | 136.5201 | 54.608
6149,Б | 250 | --*-- | 115 | 97 | 110 | 70.5609 | 28.2244
6151,А | 630 | ГБУ СО "Самарский пансионат ветеранов труда и инвалидов"; быт | 113 | 157 | 157 | 93.5699 | 14.8524
6151,Б | 630 | --*-- | 10 | 20 | 23 | 11.6141 | 1.8435
6152,А | 400 | Быт | 56 | 138 | 74 | 58.7277 | 14.6819
6152,Б | 250 | --*-- | 56 | 63 | 55 | 58.7277 | 23.4911
6153,А | 250 | Быт | 115 | 81 | 85 | 0 | 0
6153,Б | 400 | --*-- | 90 | 89 | 69 | 61.5765 | 15.3941
6154,А | 400 | Быт | 40 | 38 | 32 | 54.3451 | 13.5863
6154,Б | 250 | --*-- | 92 | 112 | 61 | 24.1047 | 9.6419
6155,1 тр-р 1 | 250 | АТСЭ-2439 ЗАО "Самарасвязьинформ"; Быт | 28 | 33 | 37 | 58.0703 | 23.2281
6155,1 тр-р 3 | 400 | --*-- | 142 | 197 | 147 | 21.4751 | 5.3688
6155,2 тр-р 2 | 1000 | АТСЭ-2439 ЗАО "Самарасвязьинформ"; Быт | 196 | 165 | 199 | 106.4988 | 10.6499
6155,2 тр-р 4 | 400 | --*-- | 174 | 152 | 158 | 122.7147 | 30.6787
6156,А | 1000 | Детский сад №153; Быт | 87 | 39 | 54 | 106.0605 | 10.6061
6156,Б | 250 | --*-- | 43 | 44 | 28 | 39.444 | 15.7776
6158.1 | 400 | Быт | 41 | 39 | 25 | 23.009 | 5.7523
6158.2 | 400 | --*-- | 19 | 41 | 92 | 33.3083 | 8.3271
6159.1 | 400 | Быт | 187 | 178 | 145 | 111.758 | 27.9395
6159.2 | 400 | --*-- | 89 | 95 | 145 | 72.0949 | 18.0237
6160.1 | 400 | Православный приход Кирилло-Мефодиевского собора система дымоудаления потр. 1 кат.; НС-11 ОАО "ПТС"; Быт | 81 | 97 | 102 | 61.3573 | 15.3393
6160.2 | 630 | --*-- | 7 | 17 | 0 | 5.2592 | 0.83479
6161,А | 630 | Духовно-просветительный центр Кирилло-Мефодиевского собора, системы дымоудаления потр. 1 кат.; ЦТП-24 ОАО "ПТС"; Быт | 112 | 134 | 106 | 77.1349 | 12.2436
6161,Б | 400 | --*-- | 95 | 96 | 78 | 58.9469 | 14.7367
6162,А | 400 | НСП-36а ООО "СКС"; Быт | 226 | 213 | 185 | 136.7392 | 34.1848
6162,Б | 400 | --*-- | 135 | 128 | 140 | 88.3107 | 22.0777
6163.1 | 400 | Быт | 201 | 208 | 200 | 133.4522 | 33.3631
6163.2 | 1000 | --*-- | 114 | 120 | 170 | 88.5299 | 8.853
6164.1 | 630 | Школа №175, быт | 219 | 264 | 242 | 158.8717 | 25.2177
6164.2 | 400 | --*-- | 37 | 57 | 58 | 33.3083 | 8.3271
6165.1 | 400 | Быт | 169 | 115 | 169 | 99.2674 | 24.8169
6165.2 | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6167.1 | 400 | Дополнительный офис №6991/0313 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России", быт | 206 | 205 | 180 | 129.5078 | 32.377
6167.2 | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6171.1 | 400 | Быт | 15 | 34 | 29 | 17.0924 | 4.2731
6171.2 | 400 | --*-- | 106 | 128 | 95 | 72.0949 | 18.0237
6172.1 | 400 | Быт | 36 | 22 | 31 | 19.5029 | 4.8757
6172.2 | 400 | --*-- | 142 | 174 | 141 | 100.1439 | 25.036
6173.1 | 400 | НАЧОУ ВПО Современная гуманитарная академия, быт | 66 | 50 | 111 | 49.7433 | 12.4358
6173.2 | 400 | --*-- | 60 | 60 | 36 | 34.1848 | 8.5462
6174.1 | 400 | Быт | 186 | 102 | 189 | 104.5266 | 26.1317
6174.2 | 400 | --*-- | 143 | 129 | 88 | 78.888 | 19.722
6176.1 | 400 | НСП-124 ООО "Самарские коммунальные системы"; АТСЭ-2408 ООО "Самарасвязьинформ", быт | 151 | 114 | 146 | 90.0638 | 22.516
6176.2 | 400 | --*-- | 152 | 191 | 130 | 103.6501 | 25.9125
6177.1 | 400 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6177.2 | 400 | --*-- | 132 | 166 | 200 | 109.1284 | 27.2821
6178.1 | 400 | Быт | 16 | 38 | 51 | 23.009 | 5.7523
6178.2 | 400 | --*-- | 27 | 17 | 45 | 19.5029 | 4.8757
6179,I | 400 | Быт | 444 | 529 | 451 | 312.0459 | 78.0115
6179,II | 400 | --*-- | 194 | 246 | 180 | 135.8627 | 33.9657
6201,I | 2500 | Котельная Ипподром ООО "СамРЭК-Эксплуатация"; ПАО "Сбербанк России" | 750 | 840 | 850 | 534.6853 | 21.3874
6201,II | 2500 | --*-- | 550 | 515 | 575 | 359.3787 | 14.3751
6202,I | 2500 | ПАО "Сбербанк России" | 340 | 380 | 380 | 241.0467 | 9.6419
6202,II | 2500 | --*-- | 370 | 390 | 385 | 250.9077 | 10.0363
6203,I | 2500 | ПАО "Сбербанк России" | 340 | 380 | 380 | 241.0467 | 9.6419
6203,II | 2500 | --*-- | 370 | 335 | 300 | 220.229 | 8.8092
6258,А | 630 | Офисное здание по адресу Губанова, 17, котельная | 104 | 140 | 147 | 85.6811 | 13.6002
6258,Б | 400 | --*-- | 188 | 185 | 181 | 121.3999 | 30.35
6259.1 | 400 | Быт | 108 | 155 | 90 | 77.3541 | 19.3385
6259.2 | 630 | --*-- | 104 | 140 | 147 | 85.6811 | 13.6002
6801,А | 630 | ГБУЗ "Самарский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями", котельная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6801,Б | 400 | --*-- | 160 | 135 | 135 | 94.2273 | 23.5568
Волжский участок-2017 (ОВБ БУ)
РП 608 I | 400 | НСП-15 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 372 | 405 | 397 | 257.2625 | 64.3156
РП 608 II | 400 | --*-- | 139 | 155 | 134 | 93.7891 | 23.4473
РП 610 I | 630 | Быт | 51 | 50 | 35 | 29.8021 | 4.7305
РП 610 II | 630 | Быт | 85 | 66 | 125 | 60.4808 | 9.6001
РП 611 I | 400 | Самарский техникум промышленных технологий ; Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 611 II | 250 | --*-- | 4 | 13 | 10 | 5.9166 | 2.3666
РП 612 I | 400 | Теплопункт №46 ОАО "ПТС"; Школа №48; Детская молочная кухня №1 МСЧ №5 ; Быт | 134 | 152 | 166 | 99.0483 | 24.7621
РП 612 II | 400 | --*-- | 118 | 85 | 73 | 60.4808 | 15.1202
РП 613 I | 100 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 613 II | 250 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 614 I | 630 | ГБУЗ "Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина" | 435 | 625 | 280 | 293.6387 | 46.6093
РП 614 II | 630 | --*-- | 870 | 660 | 835 | 518.2503 | 82.262
РП 615 I | 400 | поликлиника № 19 ; дневной стационар психоневрологического диспансера; стоматология ;Быт | 107 | 133 | 80 | 70.1227 | 17.5307
РП 615 II | 400 | --*-- | 105 | 211 | 99 | 90.9403 | 22.7351
РП 616 I | 400 | школа № 38 ; Сам. техникум городского хозяйства и строительных технологий ; Быт | 233 | 232 | 232 | 152.7359 | 38.184
РП 616 II | 400 | --*-- | 236 | 235 | 237 | 155.1464 | 38.7866
РП 622 I | 400 | городская поликлиника № 4 ; Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 622 II | 400 | --*-- | 70 | 63 | 66 | 43.6075 | 10.9019
РП 623 I | 400 | Быт | 51 | 49 | 55 | 33.9657 | 8.4914
РП 623 II | 400 | Быт | 105 | 131 | 189 | 93.1317 | 23.2829
РП 624 I | 1000 | Теплопункт №59 ОАО "ПТС" ; НСП-14.а ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 125 | 95 | 120 | 74.5053 | 7.4505
РП 624 II | 1000 | --*-- | 239 | 251 | 220 | 155.5847 | 15.5585
РП 625 I | 400 | ЦТП-189 ОАО "ПТС" ; Быт | 89 | 165 | 120 | 81.9559 | 20.489
РП 625 II | 400 | --*-- | 111 | 130 | 153 | 86.3385 | 21.5846
РП 626 I | 100 | Ракитовское шоссе/К.Маркса-склады. | 39 | 52 | 28 | 26.0769 | 26.0769
РП 626 II | 63 | --*-- | 3 | 2 | 23 | 6.1357 | 9.7393
РП 627 I | 400 | НСП-116 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 137 | 121 | 101 | 78.6689 | 19.6672
РП 627 II | 400 | --*-- | 139 | 162 | 133 | 95.1039 | 23.776
6081 I | 630 | ГБУЗ "Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина" | 180 | 137 | 130 | 97.9526 | 15.548
6081 II | 630 | --*-- | 10 | 0 | 0 | 2.1913 | 0.34783
6082 I | 630 | ГБУЗ "Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина" | 350 | 207 | 180 | 161.5013 | 25.6351
6082 II | 630 | --*-- | 613 | 574 | 560 | 382.8259 | 60.766
6083 I | 630 | ГБУЗ "Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина" | 233 | 218 | 251 | 153.8316 | 24.4177
6083 II | 630 | --*-- | 286 | 197 | 220 | 154.0507 | 24.4525
6084 I | 630 | ГБУЗ "Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина" | 151 | 220 | 169 | 118.332 | 18.7829
6084 II | 630 | --*-- | 265 | 239 | 212 | 156.8995 | 24.9047
6085 I | 630 | ГБУЗ "Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина" | 172 | 186 | 185 | 118.9894 | 18.8872
6085 II | 630 | --*-- | 253 | 163 | 243 | 144.4089 | 22.922
6086 I | 400 | ГБУЗ "Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина" | 8 | 10 | 10 | 6.1357 | 1.5339
6086 II | 400 | --*-- | 96 | 97 | 108 | 65.9591 | 16.4898
6087 I | 630 | ГБУЗ "Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина" | 310 | 360 | 420 | 238.8553 | 37.9135
6087 II | 630 | --*-- | 330 | 255 | 230 | 178.5937 | 28.3482
6118 А | 250 | Быт | 55 | 60 | 48 | 35.7187 | 14.2875
6118 Б | 250 | Быт | 82 | 110 | 80 | 59.6043 | 23.8417
6145 А | 400 | Промышленное отделение № 8231\0269 СБ РФ ; Быт | 404 | 358 | 305 | 233.8153 | 58.4538
6145 Б | 400 | --*-- | 82 | 85 | 133 | 65.74 | 16.435
6150 I | 630 | ООО "Кировский комбинат школьного питания"; Быт | 351 | 370 | 355 | 235.7875 | 37.4266
6150 II | 630 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6277 | 400 | ОУС №9 ОАО "Ростелеком" ; Быт | 268 | 261 | 292 | 179.9085 | 44.9771
6278 | 400 | --*-- | 297 | 332 | 290 | 201.3835 | 50.3459
6279 А | 400 | Стара-загорский расчётно кассовый центр ЦБ РФ ; Быт | 72 | 66 | 90 | 49.9624 | 12.4906
6279 Б | 400 | --*-- | 85 | 84 | 75 | 53.4685 | 13.3671
6280 | 400 | Быт | 211 | 392 | 345 | 207.7384 | 51.9346
6281 | 400 | Быт | 172 | 152 | 194 | 113.5111 | 28.3778
6282 | 630 | Быт | 340 | 264 | 331 | 204.8897 | 32.5222
6283 | 630 | Быт | 205 | 271 | 235 | 155.8038 | 24.7308
6284 | 630 | Быт | 240 | 278 | 269 | 172.4579 | 27.3743
6285 | 630 | Быт | 378 | 356 | 317 | 230.3091 | 36.557
6286 | 250 | Детский сад №359; Быт | 46 | 43 | 46 | 29.583 | 11.8332
6287 | 250 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6288 | 315 | Быт | 178 | 203 | 159 | 118.332 | 37.5657
6289 | 400 | Быт | 345 | 189 | 180 | 156.4612 | 39.1153
6290 | 200 | Школа №93; Быт | 52 | 34 | 32 | 25.8577 | 12.9289
6291 | 200 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6292 | 400 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6293 | 400 | Быт | 245 | 181 | 191 | 135.2053 | 33.8013
6294 | 400 | Быт | 110 | 115 | 221 | 97.7335 | 24.4334
6295 | 400 | Быт | 184 | 118 | 153 | 99.7057 | 24.9264
6296 А | 400 | Школа №45 ; Детский сад №373 ; Быт | 87 | 101 | 115 | 66.3974 | 16.5994
6296 Б | 400 | --*-- | 21 | 23 | 25 | 15.1202 | 3.7801
6297 А | 320 | Быт | 129 | 269 | 160 | 122.2764 | 38.2114
6297 Б | 400 | Быт | 93 | 148 | 81 | 70.5609 | 17.6402
6298 | 630 | АТС-953, ПСЭ-93\1 ОАО "Волгателеком" ; Быт | 365 | 368 | 419 | 252.4416 | 40.0701
6299 | 630 | --*-- | 434 | 322 | 560 | 288.3795 | 45.7745
6300 | 315 | школа № 2 ; Быт | 14 | 14 | 5 | 7.2314 | 2.2957
6301 | 400 | --*-- | 17 | 5 | 5 | 5.9166 | 1.4791
6302 | 400 | Быт | 179 | 177 | 235 | 129.5078 | 32.377
6303 | 400 | Быт | 407 | 358 | 357 | 245.8676 | 61.4669
6310 I | 250 | теплонасосная ТСЖ "Уют-4" ; Быт | 101 | 103 | 65 | 58.9469 | 23.5787
6310 II | 250 | --*-- | 88 | 39 | 35 | 35.4996 | 14.1998
6311 I | 630 | --*-- | 173 | 160 | 160 | 108.0327 | 17.1481
6311 II | 630 | --*-- | 41 | 22 | 16 | 17.3115 | 2.7479
6313 А | 315 | Школа №72 ; Быт | 68 | 38 | 33 | 30.4595 | 9.6697
6313 Б | 315 | --*-- | 82 | 72 | 80 | 51.2772 | 16.2785
6314 А | 400 | Детский сад №75 ; Быт | 160 | 138 | 140 | 95.9804 | 23.9951
6314 Б | 400 | --*-- | 42 | 34 | 68 | 31.5552 | 7.8888
6315 А | 630 | Кировское отделение №6991 СБ РФ ; Быт | 137 | 206 | 223 | 124.0295 | 19.6872
6315 Б | 630 | --*-- | 125 | 74 | 115 | 68.8079 | 10.9219
6316 А | 400 | Быт | 233 | 204 | 255 | 151.6403 | 37.9101
6316 Б | 400 | Быт | 350 | 365 | 355 | 234.4727 | 58.6182
6317 А | 250 | Быт | 150 | 132 | 130 | 90.2829 | 36.1132
6317 Б | 250 | Быт | 139 | 138 | 126 | 88.3107 | 35.3243
6318 А | 400 | Детский сад №181 ; Быт | 158 | 170 | 145 | 103.6501 | 25.9125
6318 Б | 400 | --*-- | 125 | 123 | 165 | 90.5021 | 22.6255
6319 А | 400 | Школа №128 ; Быт | 133 | 200 | 110 | 97.0761 | 24.269
6319 Б | 400 | --*-- | 155 | 228 | 263 | 141.5601 | 35.39
6320 А | 400 | Детский сад №193 ; Быт | 150 | 160 | 177 | 106.7179 | 26.6795
6320 Б | 400 | --*-- | 111 | 217 | 225 | 121.1807 | 30.2952
6321 А | 400 | 2-е отделение Самарского психоневрологического диспансера ; Педиатрическое отделение № 2 Самарской городской поликлиники № 4 ; Быт | 210 | 195 | 135 | 118.332 | 29.583
6321 Б | 400 | --*-- | 154 | 156 | 140 | 98.61 | 24.6525
6322 А | 400 | НСП-12.а ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 160 | 150 | 107 | 91.3786 | 22.8447
6322 Б | 400 | --*-- | 210 | 171 | 155 | 117.4555 | 29.3639
6323 А | 400 | Самарское отделение №6991 ОАО "Сбербанк России" ; Быт | 82 | 120 | 135 | 73.8479 | 18.462
6323 Б | 400 | --*-- | 90 | 50 | 52 | 42.0736 | 10.5184
6324 А | 250 | Быт | 80 | 135 | 122 | 73.8479 | 29.5392
6324 Б | 250 | Быт | 90 | 121 | 106 | 69.4653 | 27.7861
6325 А | 400 | АТС-956\959 ОАО "Ростелеком"; Быт | 73 | 77 | 63 | 46.6754 | 11.6689
6325 Б | 400 | --*-- | 9 | 5 | 2 | 3.5061 | 0.87653
6326 А | 250 | Быт | 92 | 60 | 44 | 42.9501 | 17.1801
6326 Б | 250 | Быт | 33 | 28 | 13 | 16.2159 | 6.4863
6328 А | 400 | Быт | 226 | 307 | 160 | 151.8594 | 37.9648
6328 Б | 400 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6329 А | 400 | Быт | 112 | 80 | 116 | 67.4931 | 16.8733
6329 Б | 400 | Быт | 145 | 195 | 133 | 103.6501 | 25.9125
6330 А | 400 | НСП-13.1 ООО "Самарские коммунальные системы" , Быт | 112 | 46 | 124 | 61.7956 | 15.4489
6330 Б | 400 | --*-- | 127 | 165 | 127 | 91.8169 | 22.9542
6331 А | 400 | Быт | 135 | 174 | 144 | 99.2674 | 24.8169
6331 Б | 400 | Быт | 247 | 204 | 185 | 139.3688 | 34.8422
6332 А | 400 | Быт | 118 | 82 | 122 | 70.5609 | 17.6402
6332 Б | 400 | Быт | 150 | 164 | 135 | 98.3909 | 24.5977
6333 А | 400 | Детский сад №383; Областной социальный приют для детей и подросткой "Надежда" ; Быт | 56 | 62 | 80 | 43.3884 | 10.8471
6333 Б | 400 | --*-- | 172 | 235 | 195 | 131.9183 | 32.9796
6334 А | 400 | НСП-13.3 ООО "Самарские коммунальные системы" .; Быт | 371 | 355 | 392 | 244.9911 | 61.2478
6334 Б | 400 | --*-- | 162 | 173 | 172 | 111.1006 | 27.7752
6335 А | 400 | Школа №101 ; Быт | 33 | 37 | 60 | 28.4873 | 7.1218
6335 Б | 400 | --*-- | 156 | 165 | 140 | 101.0205 | 25.2551
6336 А | 400 | Школа №157 ; НСП-13.5 ООО "Самарские коммунальные системы"; Быт | 100 | 135 | 96 | 72.5331 | 18.1333
6336 Б | 400 | --*-- | 150 | 128 | 111 | 85.2429 | 21.3107
6337 А | 400 | Педиатрическое отделение №1 ГП №4 ; Быт | 36 | 38 | 40 | 24.9812 | 6.2453
6337 Б | 400 | --*-- | 100 | 94 | 93 | 62.8913 | 15.7228
6338 А | 400 | Детский сад №12; НСП-13.2 ООО "Самарские коммунальные системы"; Быт | 270 | 228 | 223 | 157.9951 | 39.4988
6338 Б | 400 | --*-- | 90 | 87 | 93 | 59.166 | 14.7915
6340 А | 400 | Быт | 140 | 127 | 97 | 79.7645 | 19.9411
6340 Б | 400 | Быт | 90 | 104 | 125 | 69.9035 | 17.4759
6341 А | 400 | Кировское отделение № 6991\0277 СБ РФ ; Быт | 155 | 142 | 185 | 105.6223 | 26.4056
6341 Б | 400 | --*-- | 127 | 139 | 126 | 85.9003 | 21.4751
6342 А | 250 | Быт | 10 | 4 | 18 | 7.0123 | 2.8049
6342 Б | 250 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6343 А | 400 | Быт | 93 | 93 | 89 | 60.2617 | 15.0654
6343 Б | 400 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6344 А | 400 | Быт | 43 | 51 | 53 | 32.2126 | 8.0532
6344 Б | 400 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6345 А | 630 | Быт | 206 | 204 | 168 | 126.6591 | 20.1046
6345 Б | 630 | Быт | 132 | 121 | 107 | 78.888 | 12.5219
6346 А | 315 | Детский сад №332; Быт | 68 | 99 | 109 | 60.4808 | 19.2003
6346 Б | 250 | --*-- | 125 | 71 | 136 | 72.7523 | 29.1009
6347 А | 400 | НСП-17 ООО "Самарские коммунальные системы"; Теплопункт №47 ОАО "ПТС" ; Быт | 325 | 245 | 280 | 186.2633 | 46.5658
6347 Б | 400 | --*-- | 390 | 435 | 355 | 258.5773 | 64.6443
6348 А | 400 | Теплопункт №45 ОАО "ПТС"; Быт | 322 | 321 | 337 | 214.7507 | 53.6877
6348 Б | 400 | --*-- | 73 | 78 | 71 | 48.6476 | 12.1619
6349 А | 400 | Городская поликлиника № 6 ; НС-8 ОАО "ПТС" ; Быт | 133 | 77 | 99 | 67.7122 | 16.928
6349 Б | 400 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6350 А | 250 | Быт | 89 | 143 | 98 | 72.314 | 28.9256
6350 Б | 250 | Быт | 186 | 208 | 197 | 129.5078 | 51.8031
6351 А | 400 | НСП-14 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 387 | 395 | 369 | 252.2225 | 63.0556
6351 Б | 400 | --*-- | 98 | 116 | 159 | 81.7367 | 20.4342
6352 А | 1000 | ТЦ "Империя" | 780 | 684 | 852 | 507.5128 | 50.7513
6352 Б | 1000 | ТЦ "Империя" | 499 | 452 | 460 | 309.1971 | 30.9197
6355 А | 400 | Быт | 35 | 67 | 25 | 27.8299 | 6.9575
6355 Б | 400 | Быт | 210 | 163 | 137 | 111.758 | 27.9395
6356 А | 400 | Быт | 60 | 67 | 48 | 38.3483 | 9.5871
6356 Б | 400 | Быт | 100 | 77 | 97 | 60.0425 | 15.0106
6357 I | 400 | Быт | 70 | 115 | 92 | 60.6999 | 15.175
6357 II | 400 | Быт | 20 | 27 | 17 | 14.0245 | 3.5061
6358 I | 400 | Быт | 85 | 57 | 87 | 50.1815 | 12.5454
6358 II | 400 | Быт | 9 | 11 | 4 | 5.2592 | 1.3148
6359 А | 400 | Быт | 2 | 3 | 7 | 2.6296 | 0.6574
6359 Б | 400 | Быт | 9 | 3 | 3 | 3.287 | 0.82175
6360 А | 400 | НС-4 ОАО "ПТС" ; НСП-14.а ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 110 | 80 | 95 | 62.453 | 15.6133
6360 Б | 400 | --*-- | 85 | 140 | 116 | 74.7245 | 18.6811
6361 | 400 | Гимназия №1 ;Быт | 86 | 94 | 78 | 56.5364 | 14.1341
6362 А | 400 | Быт | 236 | 212 | 230 | 148.5724 | 37.1431
6362 Б | 400 | Быт | 248 | 210 | 201 | 144.4089 | 36.1022
6363 А | 400 | НС-45 ОАО "ПТС" ; НСП-13.4 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 25 | 28 | 35 | 19.2837 | 4.8209
6363 Б | 400 | --*-- | 172 | 140 | 137 | 98.3909 | 24.5977
6364 А | 400 | Быт | 175 | 120 | 150 | 97.5143 | 24.3786
6364 Б | 400 | Быт | 152 | 151 | 231 | 117.0172 | 29.2543
6365 А | 400 | Быт | 155 | 156 | 187 | 109.1284 | 27.2821
6365 Б | 400 | Быт | 265 | 262 | 290 | 179.0319 | 44.758
6366 А | 400 | Быт | 142 | 263 | 170 | 126.0017 | 31.5004
6366 Б | 400 | Быт | 130 | 150 | 84 | 79.7645 | 19.9411
6367 А | 250 | Быт | 177 | 153 | 205 | 117.2363 | 46.8945
6367 Б | 250 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6368 А | 400 | НСП-14.4 ООО "Самарские коммунальные системы" ; НС-13 ОАО "ПТС" ; Быт | 235 | 187 | 156 | 126.6591 | 31.6648
6368 Б | 400 | --*-- | 38 | 57 | 40 | 29.583 | 7.3958
6369 А | 400 | Быт | 193 | 188 | 150 | 116.3598 | 29.09
6369 Б | 400 | Быт | 56 | 80 | 50 | 40.7588 | 10.1897
6370 А | 400 | школа № 47 ; НСП-14.1 ООО "Самарские коммунальные системы" ; НСП-14.2 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 18 | 29 | 48 | 20.8177 | 5.2044
6370 Б | 400 | --*-- | 240 | 188 | 215 | 140.9027 | 35.2257
6371 А | 400 | д\сад № 120 ; Быт | 235 | 222 | 215 | 147.2576 | 36.8144
6371 Б | 400 | --*-- | 158 | 166 | 169 | 108.0327 | 27.0082
6372 А | 315 | Быт | 82 | 84 | 76 | 53.0303 | 16.835
6372 Б | 315 | Быт | 120 | 139 | 155 | 90.7212 | 28.8004
6373 А | 400 | Быт | 85 | 77 | 61 | 48.8667 | 12.2167
6373 Б | 400 | Быт | 168 | 186 | 190 | 119.2085 | 29.8021
6374 А | 315 | Быт | 92 | 77 | 110 | 61.1382 | 19.409
6374 Б | 315 | Быт | 140 | 162 | 133 | 95.323 | 30.2613
6375 I | 400 | Быт | 27 | 16 | 20 | 13.8054 | 3.4514
6375 II | 400 | Быт | 112 | 60 | 40 | 46.4563 | 11.6141
6376 А | 400 | НСП-119 ООО "Самарские коммунальные системы" ; ЦТП-162 ОАО "ПТС" ; ЦТП-188 ОАО "ПТС" ; Быт | 280 | 266 | 306 | 186.7016 | 46.6754
6376 Б | 400 | --*-- | 179 | 197 | 171 | 119.8659 | 29.9665
6377 А | 630 | филиал ФАУ МО РФ ЦСКА ОАО "Оборонэнерго"; Быт | 142 | 148 | 117 | 89.1873 | 14.1567
6377 Б | 630 | --*-- | 460 | 367 | 440 | 277.6419 | 44.0701
6380 А | 250 | Быт | 13 | 0 | 0 | 2.8487 | 1.1395
6380 Б | 250 | Быт | 102 | 53 | 117 | 59.6043 | 23.8417
6386 А | 400 | д\сад № 462 ; школа № 50 ; Быт | 124 | 158 | 138 | 92.036 | 23.009
6386 Б | 400 | --*-- | 215 | 207 | 204 | 137.1775 | 34.2944
6387 А | 400 | НСП-15а.1 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 60 | 87 | 51 | 43.3884 | 10.8471
6387 Б | 400 | --*-- | 240 | 250 | 280 | 168.7327 | 42.1832
6389 А | 400 | НСП-15а.2 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 202 | 200 | 170 | 125.3443 | 31.3361
6389 Б | 400 | --*-- | 141 | 260 | 241 | 140.6836 | 35.1709
6390 А | 630 | Теплопункт № 37 ОАО "ПТС" ; Быт | 270 | 273 | 210 | 165.0074 | 26.1917
6390 Б | 630 | --*-- | 17 | 8 | 9 | 7.4505 | 1.1826
6391 А | 250 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6391 Б | 250 | Быт | 100 | 90 | 30 | 48.2093 | 19.2837
6392 А | 400 | НСП-15а.3 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 245 | 265 | 250 | 166.5413 | 41.6353
6392 Б | 400 | --*-- | 135 | 170 | 110 | 90.9403 | 22.7351
6393 А | 250 | НСП-15а.3 ООО "Самарские коммунальные системы"; Быт | 40 | 50 | 70 | 35.0613 | 14.0245
6393 Б | 250 | --*-- | 30 | 25 | 30 | 18.6263 | 7.4505
6394 А | 400 | детский сад № 179 ; Быт | 300 | 283 | 257 | 184.072 | 46.018
6394 Б | 400 | --*-- | 135 | 125 | 115 | 82.175 | 20.5437
6395 А | 400 | Быт | 100 | 155 | 163 | 91.5977 | 22.8994
6395 Б | 400 | Быт | 111 | 109 | 95 | 69.027 | 17.2568
6396 А | 400 | Быт | 30 | 23 | 31 | 18.4072 | 4.6018
6396 Б | 400 | Быт | 310 | 88 | 205 | 132.1374 | 33.0343
6397 А | 400 | Быт | 200 | 205 | 207 | 134.1096 | 33.5274
6397 Б | 400 | Быт | 76 | 19 | 35 | 28.4873 | 7.1218
6398 А | 400 | Быт | 89 | 120 | 90 | 65.5209 | 16.3802
6398 Б | 400 | Быт | 89 | 121 | 156 | 80.2028 | 20.0507
6399 А | 400 | Быт | 54 | 40 | 55 | 32.6509 | 8.1627
6399 Б | 400 | Быт | 70 | 95 | 75 | 52.592 | 13.148
6400 А | 400 | детский сад № 375 ; школа №77 ; Теплопункт №38 ОАО "ПТС"; НСП-15.3 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 6 | 0 | 1 | 1.5339 | 0.38348
6400 Б | 315 | --*-- | 175 | 155 | 50 | 83.2707 | 26.4351
6401 А | 400 | Быт | 183 | 161 | 187 | 116.3598 | 29.09
6401 Б | 400 | Быт | 40 | 55 | 65 | 35.0613 | 8.7653
6402 А | 630 | Быт | 160 | 135 | 175 | 102.9927 | 16.348
6402 Б | 630 | Быт | 187 | 160 | 172 | 113.7302 | 18.0524
6403 А | 400 | НСП-15.1 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 13 | 32 | 90 | 29.583 | 7.3958
6403 Б | 400 | --*-- | 273 | 248 | 209 | 159.9673 | 39.9918
6404 А | 400 | Кировское отд. № 6991 СБ РФ ; Быт | 175 | 191 | 191 | 122.0573 | 30.5143
6404 Б | 400 | --*-- | 22 | 20 | 41 | 18.1881 | 4.547
6405 А | 400 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6405 Б | 400 | Быт | 64 | 27 | 56 | 32.2126 | 8.0532
6406 А | 400 | НСП-15.2 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 78 | 95 | 77 | 54.7833 | 13.6958
6406 Б | 400 | --*-- | 100 | 64 | 139 | 66.3974 | 16.5994
6407 А | 250 | д\сад № 136 ; Быт | 156 | 106 | 146 | 89.4064 | 35.7626
6407 Б | 250 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6408 А | 630 | Теплопункт №39 ОАО "ПТС" ; Быт | 232 | 218 | 158 | 133.2331 | 21.1481
6408 Б | 630 | --*-- | 160 | 154 | 127 | 96.6378 | 15.3393
6409 А | 400 | 21 узловая станция ТТУ; Быт | 204 | 154 | 130 | 106.9371 | 26.7343
6409 Б | 400 | --*-- | 371 | 352 | 410 | 248.2781 | 62.0695
6410 А | 400 | школа № 99 ; Быт | 100 | 33 | 36 | 37.0335 | 9.2584
6410 Б | 315 | --*-- | 24 | 48 | 64 | 29.8021 | 9.461
6411 А | 250 | Быт | 50 | 99 | 105 | 55.6599 | 22.2639
6411 Б | 250 | Быт | 94 | 108 | 135 | 73.8479 | 29.5392
6412 А | 400 | Быт | 164 | 150 | 162 | 104.3075 | 26.0769
6412 Б | 400 | Быт | 130 | 138 | 179 | 97.9526 | 24.4881
6413 А | 400 | Быт | 128 | 160 | 134 | 92.4743 | 23.1186
6413 Б | 400 | Быт | 481 | 62 | 42 | 128.193 | 32.0482
6414 А | 400 | НСП-15.4 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6414 Б | 400 | --*-- | 224 | 277 | 210 | 155.8038 | 38.9509
6415 I | 400 | Быт | 7 | 19 | 3 | 6.3549 | 1.5887
6415 II | 400 | Быт | 220 | 132 | 156 | 111.3197 | 27.8299
6425 А | 400 | НСП-12 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 217 | 322 | 274 | 178.1554 | 44.5389
6425 Б | 400 | --*-- | 332 | 313 | 294 | 205.7662 | 51.4415
6440 А | 250 | Быт | 12 | 30 | 12 | 11.8332 | 4.7333
6440 Б | 250 | Быт | 0 | 21 | 3 | 5.2592 | 2.1037
6442 I | 400 | Быт | 250 | 220 | 200 | 146.8193 | 36.7048
6442 II | 630 | Быт | 150 | 125 | 110 | 84.3663 | 13.3915
6443 А | 630 | Быт | 88 | 128 | 114 | 72.314 | 11.4784
6443 Б | 400 | Быт | 160 | 153 | 195 | 111.3197 | 27.8299
6444 А | 400 | Промышленное отделение № 8231 СБ РФ ; ЦТП-190 ОАО "ПТС"; Быт | 33 | 29 | 37 | 21.6942 | 5.4236
6444 Б | 400 | --*-- | 259 | 218 | 309 | 172.2388 | 43.0597
6445 А | 400 | НСП-118 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 169 | 182 | 159 | 111.758 | 27.9395
6445 Б | 400 | --*-- | 147 | 102 | 154 | 88.3107 | 22.0777
6446 А | 400 | Детский сад №401 ; Быт | 20 | 10 | 30 | 13.148 | 3.287
6446 Б | 400 | --*-- | 240 | 185 | 240 | 145.7237 | 36.4309
6447 А | 400 | НСП-16 ООО "Самарские коммунальные системы"; Быт | 195 | 240 | 275 | 155.5847 | 38.8962
6447 Б | 400 | --*-- | 64 | 30 | 35 | 28.2682 | 7.0671
6448 А | 630 | Быт | 126 | 153 | 164 | 97.0761 | 15.4089
6448 Б | 630 | Быт | 147 | 157 | 175 | 104.9649 | 16.6611
6449 А | 400 | Быт | 109 | 129 | 67 | 66.8357 | 16.7089
6449 Б | 400 | Быт | 263 | 234 | 190 | 150.5446 | 37.6362
6450 А | 250 | Быт | 33 | 22 | 32 | 19.0646 | 7.6258
6450 Б | 250 | Быт | 98 | 99 | 97 | 64.4252 | 25.7701
6451 А | 400 | Быт | 210 | 125 | 150 | 106.2797 | 26.5699
6451 Б | 400 | Быт | 180 | 150 | 84 | 90.7212 | 22.6803
6452 А | 400 | Быт | 96 | 88 | 115 | 65.5209 | 16.3802
6452 Б | 400 | Быт | 70 | 115 | 100 | 62.453 | 15.6133
6453 А | 400 | Быт | 130 | 100 | 100 | 72.314 | 18.0785
6453 Б | 400 | Быт | 90 | 70 | 70 | 50.4007 | 12.6002
6454 А | 400 | детский сад №87 ; Быт | 214 | 142 | 258 | 134.5479 | 33.637
6454 Б | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6455 А | 400 | школа №32; Быт | 53 | 67 | 71 | 41.8545 | 10.4636
6455 Б | 400 | --*-- | 30 | 74 | 52 | 34.1848 | 8.5462
6456 А | 400 | Быт | 121 | 148 | 110 | 83.0515 | 20.7629
6456 Б | 400 | Быт | 167 | 168 | 113 | 98.1717 | 24.5429
6457 А | 630 | НС-11 0,4кВ ОАО "ПТС" ; Быт | 0 | 10 | 10 | 4.3827 | 0.69566
6457 Б | 630 | --*-- | 1 | 4 | 1 | 1.3148 | 0.2087
6458 А | 400 | Быт | 170 | 235 | 160 | 123.8103 | 30.9526
6458 Б | 400 | Быт | 210 | 265 | 195 | 146.8193 | 36.7048
6459 А | 400 | НСП-14.3 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 218 | 164 | 148 | 116.1407 | 29.0352
6459 Б | 400 | --*-- | 243 | 154 | 149 | 119.6468 | 29.9117
6460 А | 400 | Быт | 115 | 150 | 175 | 96.4187 | 24.1047
6460 Б | 400 | Быт | 340 | 290 | 290 | 201.6027 | 50.4007
6461 I | 400 | НСП-11 ООО "Самарские коммунальные системы"; школа № 49 ; Быт | 65 | 64 | 66 | 42.731 | 10.6828
6461 II | 400 | --*-- | 163 | 102 | 85 | 76.6967 | 19.1742
6462 I | 400 | д\сад № 460 ОАО "Оборонэнерго"; Быт | 139 | 266 | 218 | 136.5201 | 34.13
6462 II | 400 | --*-- | 71 | 99 | 41 | 46.2371 | 11.5593
6463 А | 400 | Быт | 225 | 260 | 250 | 161.063 | 40.2657
6463 Б | 400 | Быт | 150 | 230 | 234 | 134.5479 | 33.637
6464 А | 400 | Быт | 302 | 277 | 310 | 194.8095 | 48.7024
6464 Б | 400 | Быт | 100 | 105 | 115 | 70.1227 | 17.5307
6465 I | 400 | ЦТП-191 ОАО "ПТС" ; Быт | 246 | 220 | 206 | 147.2576 | 36.8144
6465 II | 400 | --*-- | 3 | 4 | 7 | 3.0679 | 0.76697
6466 I | 630 | Военный комиссариат Самарской области ОАО "Оборонэнерго"; Быт | 225 | 289 | 215 | 159.7482 | 25.3569
6466 II | 630 | --*-- | 64 | 51 | 41 | 34.1848 | 5.4262
6467 А | 400 | Быт | 260 | 322 | 312 | 195.9052 | 48.9763
6467 Б | 400 | Быт | 41 | 25 | 43 | 23.8855 | 5.9714
6468 А | 400 | Быт | 190 | 195 | 260 | 141.341 | 35.3353
6468 Б | 400 | Быт | 9 | 29 | 20 | 12.7097 | 3.1774
6469 I | 630 | отдел финансирования капитального строительства ОАО "Оборонэнерго"; Быт | 166 | 130 | 112 | 89.4064 | 14.1915
6469 II | 630 | --*-- | 96 | 83 | 52 | 50.6198 | 8.0349
6488 I | 630 | Перинатальный центр | 75 | 60 | 75 | 46.018 | 7.3044
6488 II | 630 | --*-- | 35 | 35 | 35 | 23.009 | 3.6522