## Лист1
Красноглинский участок-2017г. (п. Управленческий)
Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
|  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С
8001, I | 630 | Быт | 260 | 284 | 263 | 176.8406 | 28.0699
8001, II | 630 | --*-- | 99 | 179 | 188 | 102.1161 | 16.2089
8002 | 630 | Быт, детсад | 198 | 257 | 246 | 153.6125 | 24.3829
8003, I | 1260 | Котельная | 950 | 950 | 950 | 624.53 | 49.5659
8003, II | 1000 | --*-- | 9 | 16 | 9 | 7.4505 | 0.74505
8004, I | 400 | Быт, школа | 168 | 158 | 187 | 112.4154 | 28.1039
8004, II | 400 | --*-- | 126 | 97 | 98 | 70.3418 | 17.5855
8005, А | 400 | Быт, поликлиника,администрация | 42 | 61 | 34 | 30.0213 | 7.5053
8005, Б | 400 | --*-- | 85 | 139 | 113 | 73.8479 | 18.462
8006 | 250 | Быт | 187 | 178 | 225 | 129.2887 | 51.7155
8007, I | 250 | Быт | 123 | 142 | 160 | 93.1317 | 37.2527
8007, II | 250 | --*-- | 53 | 56 | 70 | 39.2249 | 15.6899
8008, I | 400 | Быт, лицей | 213 | 154 | 212 | 126.8782 | 31.7196
8008, II | 400 | --*-- | 234 | 199 | 196 | 137.8349 | 34.4587
8009 | 250 | Быт | 287 | 274 | 322 | 193.4947 | 77.3979
8010, I | 400 | Быт | 58 | 69 | 49 | 38.5675 | 9.6419
8010, II | 400 | --*-- | 125 | 132 | 112 | 80.8602 | 20.2151
8011, I | 630 | Быт, АТС | 232 | 213 | 237 | 149.4489 | 23.7221
8011, II | 630 | --*-- | 294 | 327 | 319 | 205.9853 | 32.6961
8012, I | 250 | ДК "Чайка" | 124 | 133 | 162 | 91.8169 | 36.7267
8012, II | 160 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8012, А | 180 | Стадион "Чайка", филиал СГАУ | 150 | 63 | 61 | 60.0425 | 33.357
8013 | 250 | Быт | 179 | 265 | 223 | 146.1619 | 58.4648
8014, А | 400 | Быт, школа | 23 | 30 | 28 | 17.7498 | 4.4375
8014, Б | 400 | --*-- | 159 | 113 | 129 | 87.8725 | 21.9681
8015 | 400 | Быт | 343 | 279 | 365 | 216.2846 | 54.0712
8016 | 320 | Быт, школа | 62 | 78 | 86 | 49.5241 | 15.4763
8018, А | 400 | Быт | 262 | 286 | 191 | 161.9395 | 40.4849
8018, Б | 400 | --*-- | 85 | 76 | 54 | 47.1137 | 11.7784
8019 | 250 | Быт | 82 | 112 | 79 | 59.8234 | 23.9294
8021, I | 1000 | Водозабор, левый берег р.Волга | 57 | 76 | 76 | 45.7989 | 4.5799
8021, II | 1000 | --*-- | 408 | 405 | 382 | 261.8643 | 26.1864
8024 | 400 | Быт | 57 | 48 | 85 | 41.6353 | 10.4088
8025, А | 400 | Быт | 232 | 206 | 205 | 140.9027 | 35.2257
8025, Б | 400 | --*-- | 45 | 42 | 23 | 24.1047 | 6.0262
8026 | 160 | Лыжная база "Чайка" | 74 | 61 | 104 | 52.3729 | 32.733
8027, I | 400 | Быт, база РСБУ | 352 | 384 | 397 | 248.2781 | 62.0695
8027, II | 400 | --*-- | 134 | 77 | 83 | 64.4252 | 16.1063
8028, I | 400 | Быт | 288 | 208 | 218 | 156.4612 | 39.1153
8028, II | 400 | --*-- | 389 | 344 | 300 | 226.3647 | 56.5912
8029, I | 400 | Быт | 177 | 161 | 160 | 109.1284 | 27.2821
8029, II | 400 | --*-- | 200 | 117 | 188 | 110.6623 | 27.6656
8032 | 400 | Быт | 98 | 85 | 91 | 60.0425 | 15.0106
8033, I | 250 | КНС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8033, II | 250 | --*-- | 132 | 101 | 122 | 77.7923 | 31.1169
8035, I | 630 | Быт | 303 | 390 | 287 | 214.7507 | 34.0874
8035, II | 560 | --*-- | 106 | 105 | 140 | 76.9158 | 13.735
8036 | 400 | Быт | 286 | 302 | 250 | 183.6337 | 45.9084
8037 | 400 | Быт | 234 | 168 | 188 | 129.2887 | 32.3222
8038 | 320 | Быт | 146 | 133 | 108 | 84.8046 | 26.5014
8039, I | 630 | Быт | 118 | 84 | 53 | 55.879 | 8.8697
8039, II | 630 | --*-- | 139 | 144 | 153 | 95.5421 | 15.1654
8040 | 400 | Быт, база СЭГХ | 86 | 52 | 62 | 43.8267 | 10.9567
8041 | 400 | Быт, гостиничный комплекс | 184 | 158 | 147 | 107.1562 | 26.789
8042, I | 400 | Быт, полиция | 150 | 173 | 114 | 95.7613 | 23.9403
8042, II | 400 | --*-- | 253 | 217 | 211 | 149.2298 | 37.3075
8046, I | 400 | Быт | 49 | 46 | 28 | 26.9534 | 6.7383
8046, II | 400 | --*-- | 88 | 117 | 118 | 70.7801 | 17.695
8047, А | 250 | Быт | 143 | 146 | 128 | 91.3786 | 36.5514
8047, Б | 250 | --*-- | 11 | 7 | 21 | 8.5462 | 3.4185
8049, I | 1000 | Водозабор, левый берег р.Волга | 118 | 84 | 73 | 60.2617 | 6.0262
8049, II | 1000 | --*-- | 442 | 524 | 446 | 309.4163 | 30.9416
8050, А | 250 | Быт | 86 | 130 | 142 | 78.4497 | 31.3799
8050, Б | 250 | --*-- | 132 | 134 | 153 | 91.8169 | 36.7267
8051, I | 400 | Быт | 38 | 32 | 30 | 21.9133 | 5.4783
8051, II | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8053 | 180 | Гостиничный комплекс | 41 | 65 | 30 | 29.8021 | 16.5567
8054, А | 400 | Быт | 52 | 70 | 42 | 35.9379 | 8.9845
8054, Б | 400 | --*-- | 21 | 5 | 8 | 7.4505 | 1.8626
8056, I | 400 | Котельная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8056, II | 400 | --*-- | 416 | 436 | 385 | 271.0679 | 67.767
8057 | 160 | Быт | 81 | 129 | 74 | 62.2339 | 38.8962
8063 | 400 | РУОР | 113 | 73 | 118 | 66.6165 | 16.6541
8067, I | 400 | Котельная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8067, II | 400 | --*-- | 397 | 380 | 350 | 246.9633 | 61.7408
8069, I | 400 | Быт | 41 | 36 | 40 | 25.6386 | 6.4097
8069, II | 400 | --*-- | 37 | 23 | 23 | 18.1881 | 4.547
8070 | 250 | Гостиничный комплекс | 166 | 97 | 176 | 96.1995 | 38.4798
8071, I | 250 | Быт | 17 | 10 | 12 | 8.5462 | 3.4185
8071, II | 250 | --*-- | 77 | 127 | 104 | 67.4931 | 26.9972
8072, А | 630 | УФНС | 18 | 36 | 15 | 15.1202 | 2.4
8072, Б | 630 | --*-- | 44 | 22 | 22 | 19.2837 | 3.0609
8074, I | 250 | Спорткомплекс,гостиничный комплекс | 4 | 23 | 12 | 8.5462 | 3.4185
8074, II | 250 | --*-- | 11 | 6 | 10 | 5.9166 | 2.3666
8082, I | 250 | ЦПП ГУ МВД | 12 | 5 | 9 | 5.6975 | 2.279
8082, II | 250 | --*-- | 55 | 50 | 39 | 31.5552 | 12.6221
РП 801, I | 1000 | Быт | 173 | 142 | 146 | 101.0205 | 10.102
РП 801, II | 1000 | --*-- | 224 | 151 | 151 | 115.2641 | 11.5264
РП 802, I | 1000 | Быт | 297 | 320 | 327 | 206.8619 | 20.6862
РП 802, II | 1000 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 803, I | 400 | Быт | 361 | 223 | 243 | 181.2233 | 45.3058
РП 804, I | 1000 | Быт | 100 | 115 | 93 | 67.4931 | 6.7493
РП 804, II | 1000 | --*-- | 63 | 69 | 40 | 37.6909 | 3.7691
РП 805, I | 250 | Быт | 33 | 38 | 37 | 23.6664 | 9.4666
РП 805, II | 250 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0