## Лист1
Красноглинский участок-2017г. (п.Мехзавод)
Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
|  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С
5001, I | 630 | Котельная, профилакторий, поликлинника | 310 | 350 | 175 | 182.9763 | 29.0439
5001, II | 630 | --*-- | 164 | 250 | 250 | 145.5045 | 23.096
5001, А | 630 | Быт, МСЧ-19 | 154 | 157 | 222 | 116.7981 | 18.5394
5001, Б | 630 | --*-- | 144 | 97 | 98 | 74.2862 | 11.7915
5003, I | 400 | Котельная, школа, быт | 190 | 95 | 82 | 80.4219 | 20.1055
5003, II | 400 | --*-- | 167 | 99 | 78 | 75.3819 | 18.8455
5004 | 400 | Быт, школа | 163 | 172 | 171 | 110.8815 | 27.7204
5005 | 400 | Быт | 371 | 371 | 423 | 255.2903 | 63.8226
5006, А | 630 | Котельная, баня, быт | 615 | 544 | 546 | 373.6223 | 59.3051
5006, Б | 630 | --*-- | 231 | 226 | 246 | 154.0507 | 24.4525
5007 | 100 | Дом культуры | 58 | 31 | 65 | 33.7465 | 33.7465
5008 | 250 | Быт, котельная | 49 | 99.4 | 114 | 57.5006 | 23.0002
5009, I | 400 | Быт | 190 | 120 | 130 | 96.4187 | 24.1047
5009, II | 160 | --*-- | 40 | 38 | 64 | 31.1169 | 19.4481
5010, А | 400 | Школа, быт | 174 | 134 | 123 | 94.4465 | 23.6116
5010, Б | 400 |  | 178 | 120 | 178 | 104.3075 | 26.0769
5011, А | 400 | Быт | 214 | 225 | 200 | 140.0262 | 35.0065
5011, Б | 400 | --*-- | 53 | 56 | 112 | 48.4285 | 12.1071
5012, А | 630 | Быт, котельная | 170 | 90 | 110 | 81.0793 | 12.8697
5012, Б | 630 | --*-- | 335 | 328 | 365 | 225.2691 | 35.757
5013 Т-1 | 250 | Школа, котельная, быт | 227 | 182 | 316 | 158.8717 | 63.5487
5013 Т-2 | 250 | --*-- | 210 | 238 | 202 | 142.4367 | 56.9747
5014 | 400 | Быт | 297 | 415 | 387 | 240.8275 | 60.2069
5015 | 630 | Быт | 455 | 455 | 371 | 280.7098 | 44.5571
5016, I | 400 | Быт | 270 | 278 | 341 | 194.8095 | 48.7024
5016, II | 400 | --*-- | 122 | 57 | 92 | 59.3851 | 14.8463
5017 | 630 | Быт, АТС | 108 | 130 | 151 | 85.2429 | 13.5306
5018, I | 160 | Горсвет | 64 | 65 | 64 | 42.2927 | 26.433
5018, II | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5019, А | 1000 | 2 Стадиона | 249 | 209 | 212 | 146.8193 | 14.6819
5019, Б | 1000 | --*-- | 195 | 202 | 203 | 131.48 | 13.148
5020 | 250 | Быт, Д/сад, котельная | 80 | 71 | 44 | 42.731 | 17.0924
5021 Т-1 | 630 | Быт | 110 | 54 | 95 | 56.7555 | 9.0088
5021 Т-2 | 630 | --*-- | 57 | 65 | 51 | 37.9101 | 6.0175
5022, I | 630 | Быт | 185 | 201 | 168 | 121.3999 | 19.2698
5022, II | 630 | --*-- | 155 | 163 | 110 | 93.7891 | 14.8872
5023, А | 1000 | Быт, котельная | 305 | 405 | 334 | 228.7752 | 22.8775
5023, Б | 1000 | --*-- | 497 | 495 | 435 | 312.7033 | 31.2703
5024 | 630 | Быт | 117 | 199 | 106 | 92.4743 | 14.6785
5025, А | 400 | Быт | 150 | 114 | 148 | 90.2829 | 22.5707
5025, Б | 400 | --*-- | 83 | 111 | 142 | 73.6288 | 18.4072
5026, А | 400 | Быт, Д/сад | 89 | 122 | 103 | 68.8079 | 17.202
5026, Б | 400 | --*-- | 74 | 59 | 77 | 46.018 | 11.5045
5027 | 400 | Быт | 272 | 239 | 243 | 165.2265 | 41.3066
5028, А | 400 | Быт, Д/сад | 177 | 141 | 151 | 102.7735 | 25.6934
5028, Б | 630 | --*-- | 125 | 117 | 122 | 79.7645 | 12.661
5031, А | 160 | Детская поликлинника, техникум | 8 | 21 | 20 | 10.7375 | 6.711
5031, Б | 160 |  | 8 | 16 | 16 | 8.7653 | 5.4783
5032, I | 630 | Быт | 134 | 164 | 105 | 88.3107 | 14.0176
5032, II | 630 | --*-- | 130 | 165 | 149 | 97.2952 | 15.4437
5033, I | 400 | Дом пристарелых | 56 | 43 | 67 | 36.3761 | 9.094
5033, II | 400 | --*-- | 72 | 79 | 68 | 47.9902 | 11.9976
5034, А | 400 | Быт, Д/сад | 63 | 40 | 67 | 37.2527 | 9.3132
5034, Б | 400 | --*-- | 52 | 69 | 78 | 43.6075 | 10.9019
5035, А | 400 | Быт | 71 | 64 | 74 | 45.7989 | 11.4497
5035, Б | 400 | --*-- | 130 | 68 | 71 | 58.9469 | 14.7367
5036, А | 400 | Быт | 159 | 134 | 159 | 99.0483 | 24.7621
5036, Б | 400 | --*-- | 130 | 240 | 170 | 118.332 | 29.583
5037 | 630 | Котельная, быт | 268 | 370 | 323 | 210.5871 | 33.4265
5039 | 630 | Быт | 186 | 164 | 156 | 110.8815 | 17.6002
5043, А | 400 | Котельная | 600 | 600 | 600 | 394.44 | 98.61
5043, Б | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5044, I | 250 | Быт | 135 | 185 | 81 | 87.8725 | 35.149
5044, II | 250 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5045, I | 250 | Быт | 62 | 26 | 62 | 32.87 | 13.148
5045, II | 250 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5046 | 630 | Быт | 297 | 276 | 239 | 177.9363 | 28.2439
5047, I | 250 | Быт | 145 | 114 | 179 | 95.9804 | 38.3922
5047, II | 250 | --*-- | 218 | 133 | 137 | 106.9371 | 42.7748
5051 | 630 | Быт | 10 | 10 | 13 | 7.2314 | 1.1478
5054 | 400 | Быт | 325 | 268 | 229 | 180.1276 | 45.0319
5055 | 400 | Быт | 292 | 241 | 261 | 173.9919 | 43.498
5056 | 160 | Быт | 130 | 144 | 128 | 88.0916 | 55.0573
5121 | 400 | Быт | 460 | 377 | 444 | 280.7098 | 70.1774
5122 | 250 | Быт | 212 | 231 | 330 | 169.3901 | 67.756
5123 | 560 | Школа, Д/сад, быт | 328 | 364 | 355 | 229.4326 | 40.9701
5126,I Т-1 | 1600 | складские помещения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5126,II Т-2 | 1600 | --*-- | 340 | 380 | 400 | 245.4293 | 15.3393
5126,I Т-3 | 1600 | складские помещения | 480 | 500 | 410 | 304.5953 | 19.0372
5126,II Т-4 | 1600 | --*-- | 380 | 510 | 500 | 304.5953 | 19.0372
РП(КРП) | 400 | Быт | 371 | 321 | 239 | 204.0131 | 51.0033
РП 509, II | 400 | Быт | 30 | 27 | 32 | 19.5029 | 4.8757
РП 521, I | 630 | Школа, быт | 58 | 71 | 70 | 43.6075 | 6.9218
РП 521, II | 630 | --*-- | 179 | 124 | 106 | 89.6255 | 14.2263