## Лист1
Рождественский участок-2017г.
Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
|  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С
КТП Р 101 | 250 | Быт | 84 | 92 | 131 | 67.2739 | 26.9096
КТП Р 102 | 250 | Быт | 140 | 86 | 108 | 73.1905 | 29.2762
КТП Р 103 | 250 | Быт | 122 | 91 | 84 | 65.0826 | 26.033
КТП Р 104 | 250 | Быт | 176 | 145 | 132 | 99.2674 | 39.707
КТП Р 105 | 250 | Быт | 144 | 150 | 111 | 88.749 | 35.4996
КТП Р 106 | 400 | Соц. служба, быт | 160 | 121 | 184 | 101.897 | 25.4742
КТП Р 107 | 400 | Дет. сад, быт | 172 | 218 | 144 | 117.0172 | 29.2543
КТП Р 108 | 100 | Техникум, быт | 72 | 81 | 69 | 48.6476 | 48.6476
КТП Р 109 | 400 | Пож. часть, поликлиника, быт | 169 | 187 | 190 | 119.6468 | 29.9117
КТП Р 110 | 250 | Общежитие техникума | 94 | 94 | 132 | 70.1227 | 28.0491
КТП Р 111 | 100 | быт | 56 | 42 | 45 | 31.3361 | 31.3361
КТП Р 113 | 63 | быт | 20 | 21 | 8 | 10.7375 | 17.0437
КТП Р 211 | 250 | быт | 92 | 110 | 77 | 61.1382 | 24.4553
КТП Р 213 | 100 | быт | 98 | 126 | 130 | 77.5732 | 77.5732
КТП Р 218 | 400 | быт | 35 | 12 | 8 | 12.0523 | 3.0131
КТП Р 301 | 250 | быт | 120 | 136 | 148 | 88.5299 | 35.4119
КТП Р 303 | 400 | Администрация, быт | 167 | 189 | 201 | 122.0573 | 30.5143
КТП Р 304 | 400 | быт | 204 | 296 | 235 | 161.063 | 40.2657
КТП Р 305 | 400 | быт | 220 | 218 | 206 | 141.1219 | 35.2805
КТП Р 306 | 250 | быт | 227 | 176 | 164 | 124.2486 | 49.6994
КТП Р 310 | 400 | Больница, быт | 110 | 70 | 67 | 54.1259 | 13.5315
КТП Р 314 | 100 | быт | 72 | 58 | 71 | 44.0458 | 44.0458
ЗТП-Р 316 | 250 | Школа | 52 | 16 | 44 | 24.5429 | 9.8172
КТП Р 318 | 250 | быт, т/б | 206 | 123 | 153 | 105.6223 | 42.2489
КТП-Р 331 | 63 | Водокачка | 36 | 36 | 37 | 23.8855 | 37.9135
КТП Р 402 | 400 | быт | 265 | 278 | 199 | 162.5969 | 40.6492
КТП Р 403 | 160 | быт | 106 | 75 | 98 | 61.1382 | 38.2114
КТП Р 601 | 250 | быт | 98 | 69 | 92 | 56.7555 | 22.7022
КТП Р 602 | 250 | быт | 74 | 59 | 106 | 52.3729 | 20.9491
КТП Р 603 | 250 | Водокачка, быт | 185 | 164 | 171 | 113.9493 | 45.5797
КТП Р 604 | 100 | быт | 70 | 55 | 47 | 37.6909 | 37.6909
КТП Р 605 | 250 | быт | 125 | 76 | 87 | 63.1104 | 25.2442
КТП Р 606 | 250 | быт | 55 | 78 | 62 | 42.731 | 17.0924
КТП В 301 | 63 | быт | 80 | 35 | 17 | 28.9256 | 45.9137
КТП В 302 | 250 | быт | 366 | 381 | 392 | 249.5929 | 99.8371
КТП В 313 | 63 | быт | 27 | 35 | 26 | 19.2837 | 30.6091