## СУ
Северный участок-2017г.
Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
|  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С
РП 100,1 | 40 | собственные нужды РП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 100,2 | 40 | собственные нужды РП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 102,1 | 630 | НСП-50 ООО "СКС"; АЗС №29 ОАО "НК"Роснефть"; Детский сад №280; Детский сад №303; Быт | 230 | 200 | 170 | 131.48 | 20.8698
РП 102,2 | 630 | --*-- | 105 | 170 | 150 | 93.1317 | 14.7828
РП 103,1 | 400 | ГОУ СПО "Самарский медико-социальный колледж", быт | 132 | 150 | 173 | 99.7057 | 24.9264
РП 103,2 | 400 | --*-- | 236 | 273 | 276 | 172.0197 | 43.0049
РП 104,1 | 630 | санаторий СГТУ; учебный корпус кафедры физического воспитания и спорта ГОУ ВПО "СГТУ" | 267 | 245 | 190 | 153.8316 | 24.4177
РП 104,2 | 630 | --*-- | 165 | 215 | 183 | 123.3721 | 19.5829
РП 105,I | 160 | быт | 89 | 68 | 53 | 46.018 | 28.7613
РП 106,1 | 400 | Дополнительный офис №6994\0235 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России" потр. 1 кат.; НСП-41а ООО "СКС"; Быт | 58 | 67 | 101 | 49.5241 | 12.381
РП 106,2 | 400 | --*-- | 170 | 198 | 173 | 118.5511 | 29.6378
РП 110,1 | 630 | Офисы | 118 | 87 | 103 | 67.4931 | 10.7132
РП 110,2 | 630 | --*-- | 157 | 166 | 172 | 108.471 | 17.2176
РП 111,1 | 400 | Быт | 85 | 46 | 26 | 34.4039 | 8.601
РП 111,2 | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 112,1 | 1000 | Быт | 96 | 123 | 89 | 67.4931 | 6.7493
РП 112,2 | 1000 | --*-- | 353 | 312 | 306 | 212.7785 | 21.2778
РП 114,1 | 630 | ЦТП-30 ОАО "ПТС"; Советское отделение № 6994 СБ РФ; НСП-144 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 127 | 215 | 195 | 117.6746 | 18.6785
РП 114,2 | 630 | --*-- | 126 | 112 | 105 | 75.1627 | 11.9306
РП 115,1 | 630 | ЦТП-31 ОАО "ПТС"; спортивно-оздоровительный центр "Дружба"; быт | 405 | 491 | 421 | 288.5986 | 45.8093
РП 115,2 | 1000 | --*-- | 196 | 168 | 146 | 111.758 | 11.1758
РП 120,1 | 400 | Административное здание АО "ССК"; ГБУЗ СО "Самарская городская поликлиника №13; ЦТП-141 ОАО "ПТС"; быт | 181 | 230 | 232 | 140.9027 | 35.2257
РП 120,2 | 400 | --*-- | 172 | 121 | 159 | 99.0483 | 24.7621
РП 121,1 | 1000 | Быт | 86 | 60 | 65 | 46.2371 | 4.6237
РП 121,2 | 1000 | --*-- | 36 | 46 | 90 | 37.6909 | 3.7691
РП 122,1 | 1000 | Быт | 396 | 324 | 210 | 203.794 | 20.3794
РП 122,2 | 1000 | --*-- | 240 | 300 | 285 | 180.785 | 18.0785
РП 123,1 | 400 | Быт | 190 | 186 | 162 | 117.8937 | 29.4734
РП 123,2 | 400 | --*-- | 175 | 159 | 186 | 113.9493 | 28.4873
РП 124,1 | 400 | Детское поликлиническое отделение №1, Детская молочная кухня ГП №9; Быт | 116 | 150 | 132 | 87.2151 | 21.8038
РП 124,2 | 315 | --*-- | 195 | 142 | 150 | 106.7179 | 33.8787
РП 125,1 | 400 | Быт | 23 | 25 | 25 | 15.9967 | 3.9992
РП 125,2 | 400 | --*-- | 62 | 47 | 57 | 36.3761 | 9.094
РП 126,2 | 400 | Самарская гуманитарная академия; Детский сад №277 "Золотой ключик"; Войсковая часть №49988 ; ЦТП-13 ОАО "ПТС"; быт | 250 | 188 | 216 | 143.3132 | 35.8283
РП 127,1 | 250 | Быт | 92 | 66 | 76 | 51.2772 | 20.5109
РП 127,2 | 250 | --*-- | 0 | 1 | 1 | 0.43827 | 0.17531
РП 128,1 | 400 | Быт | 60 | 52 | 75 | 40.9779 | 10.2445
РП 128,2 | 400 | --*-- | 60 | 34 | 72 | 36.3761 | 9.094
РП 129,1 | 630 | УФСБ по СО; ЦТП-366 квартал ОАО "ПТС"; быт | 504 | 519 | 472 | 327.6043 | 52.0007
РП 129,2 | 630 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 130,1 | 630 | Быт | 63 | 70 | 85 | 47.7711 | 7.5827
РП 130,2 | 630 | --*-- | 70 | 110 | 95 | 60.2617 | 9.5653
РП 131,2 | 320 | УМВД России по г. Самаре; быт | 135 | 125 | 151 | 90.0638 | 28.1449
РП 132,1 | 400 | Быт | 140 | 140 | 69 | 76.4775 | 19.1194
РП 132,2 | 400 | --*-- | 80 | 80 | 74 | 51.2772 | 12.8193
РП 133,2 | 315 | Быт | 324 | 311 | 274 | 199.1922 | 63.2356
РП 134,1 (ТП 1624) | 400 | Детский сад №140; ЛАЗ-224 ПАО "Ростелеком"; быт | 72 | 72 | 92 | 51.7155 | 12.9289
РП 134,2 (ТП 1625) | 400 | --*-- | 97 | 119 | 123 | 74.2862 | 18.5715
РП 135,1 | 630 | Детский сад №358; Управление Федерального казначейства по СО; Быт | 80 | 120 | 110 | 67.9313 | 10.7828
РП 135,2 | 630 | --*-- | 200 | 270 | 200 | 146.8193 | 23.3047
РП 139,1 | 400 | ПСЭ-262\1 ПАО "Ростелеком"; Детский сад №368; НСП-87 ООО "Самарские коммунальные системы" | 329 | 241 | 270 | 184.072 | 46.018
РП 139,2 | 400 | --*-- | 260 | 235 | 271 | 167.8561 | 41.964
РП 140,1 | 250 | Быт | 3 | 16 | 7 | 5.6975 | 2.279
РП 140,2 | 250 | --*-- | 3 | 1 | 11 | 3.287 | 1.3148
РП 141,1 | 400 | Центр здоровья для детей, Городская клиническая поликлиника №15; Быт | 92 | 65 | 96 | 55.4407 | 13.8602
РП 141,2 | 400 | --*-- | 102 | 99 | 124 | 71.2183 | 17.8046
РП 142,1 | 630 | Быт | 128 | 130 | 156 | 90.7212 | 14.4002
РП 142,2 | 630 | --*-- | 167 | 178 | 120 | 101.897 | 16.1741
РП 144,1 | 400 | Отдел военного комиссариата Самарской области по Промышленному району ОАО "Оборонэнерго"; Промышленный районный суд г. Самара; быт | 130 | 164 | 63 | 78.2306 | 19.5576
РП 144,2 | 400 | --*-- | 110 | 80 | 167 | 78.2306 | 19.5576
РП 147,1 | 630 | Быт | 85 | 100 | 100 | 62.453 | 9.9132
РП 147,2 | 630 | --*-- | 150 | 170 | 130 | 98.61 | 15.6524
РП 149,1 | 630 | Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики; Быт | 71 | 81 | 76 | 49.9624 | 7.9305
РП 149,2 | 630 | --*-- | 0 | 14 | 8 | 4.8209 | 0.76523
РП 150,I Т-1 | 1600 | жилой дом, офисы | 90 | 131 | 61 | 61.7956 | 3.8622
РП 150,II Т-2 | 1600 | жилой дом, офисы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 150,I Т-3 | 1600 | жилой дом, офисы | 90 | 75 | 70 | 51.4963 | 3.2185
РП 150,II Т-4 | 1600 | жилой дом, офисы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 155,1 | 400 | Быт | 254 | 260 | 261 | 169.8283 | 42.4571
РП 155,2 | 400 | --*-- | 70 | 71 | 53 | 42.5119 | 10.628
РП 161,I | 630 | жилой дом, офисы | 80 | 38 | 50 | 36.8144 | 5.8436
РП 161,II | 630 | жилой дом, офисы | 82 | 65 | 55 | 44.2649 | 7.0262
РП 162,I Т-1 | 1000 | Быт, магазины, офисы | 330 | 248 | 214 | 173.5536 | 17.3554
РП 162,II Т-2 | 1000 | магазины, офисы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 162,I Т-3 | 1000 | магазины, офисы | 131 | 110 | 128 | 80.8602 | 8.086
РП 162,II Т-4 | 1000 | магазины, офисы | 95 | 79 | 101 | 60.2617 | 6.0262
РТП "Звезда" ТП 1723,II Т-1 | 1000 | жилые дома, офисы | 50 | 40 | 70 | 35.0613 | 3.5061
РТП "Звезда" ТП 1723,II Т-2 | 1000 | жилые дома, офисы | 100 | 150 | 150 | 87.6533 | 8.7653
РТП "Звезда" ТП 1723,I Т-3 | 1000 | жилые дома, офисы | 20 | 25 | 60 | 23.009 | 2.3009
РТП "Звезда" ТП 1723,I Т-4 | 1000 | жилые дома, офисы | 40 | 30 | 25 | 20.8177 | 2.0818
РП 164,I | 630 | жилье, офисы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 164,II | 630 | жилье, офисы | 358 | 330 | 328 | 222.6395 | 35.3396
1000.1 | 400 | ЦТП-196 ОАО "ПТС"; Быт | 108 | 120 | 78 | 67.0548 | 16.7637
1000.2 | 400 | --*-- | 112 | 61 | 58 | 50.6198 | 12.655
1001.1 | 630 | НСП-165 ООО "Самарские коммунальные системы", быт | 151 | 172 | 200 | 114.6067 | 18.1915
1001.2 | 630 | --*-- | 166 | 118 | 81 | 79.9837 | 12.6958
1002.1 | 630 | Центральный автовокзал | 205 | 246 | 207 | 144.1897 | 22.8873
1002.2 | 630 | --*-- | 41 | 57 | 102 | 43.8267 | 6.9566
1003,А | 630 | ЦТП-183 ОАО "ПТС", быт | 90 | 127 | 71 | 63.1104 | 10.0175
1003,Б | 630 | --*-- | 184 | 220 | 201 | 132.5757 | 21.0438
1007,А | 630 | Администрация Волжского района; Быт | 186 | 248 | 188 | 136.3009 | 21.6351
1007,Б | 630 | --*-- | 163 | 120 | 111 | 86.3385 | 13.7045
1010,А | 160 | коттеджи | 42 | 40 | 10 | 20.1603 | 12.6002
1010,Б | 250 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1011,А | 400 | НСП-142 ООО "СКС"; Быт | 127 | 153 | 151 | 94.4465 | 23.6116
1011,Б | 400 | --*-- | 104 | 96 | 158 | 78.4497 | 19.6124
1012,А | 400 | НС-28 ОАО "ПТС; НСП-45а ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 178 | 215 | 162 | 121.619 | 30.4048
1012,Б | 400 | --*-- | 389 | 383 | 319 | 239.0745 | 59.7686
1014.1 | 630 | Быт | 90 | 27 | 1 | 25.8577 | 4.1044
1014.2 | 630 | --*-- | 284 | 365 | 143 | 173.5536 | 27.5482
1016 | 400 | коттеджи | 325 | 309 | 287 | 201.8218 | 50.4554
1017 | 100 | Быт | 15 | 30 | 49 | 20.5985 | 20.5985
1018.1 | 1000 | Быт | 227 | 259 | 336 | 180.1276 | 18.0128
1018.2 | 1000 | --*-- | 207 | 109 | 142 | 100.3631 | 10.0363
1019 | 250 | коттеджи | 138 | 172 | 157 | 102.3353 | 40.9341
1026.1 | 250 | Быт | 27 | 51 | 19 | 21.2559 | 8.5024
1026.2 | 250 | --*-- | 37 | 26 | 25 | 19.2837 | 7.7135
1030 | 400 | д\сад № 295; д\сад № 88; школа № 107; ГУ Сам. региональное отделение Фонда социального страхования филиал № 2; быт | 178 | 181 | 117 | 104.3075 | 26.0769
1031,А | 400 | НСП-33 ООО "СКС"; Быт | 79 | 132 | 124 | 73.4097 | 18.3524
1031,Б | 400 | --*-- | 170 | 330 | 270 | 168.7327 | 42.1832
1032,А | 400 | Школа №131; Быт | 0 | 15 | 0 | 3.287 | 0.82175
1032,Б | 400 | --*-- | 2 | 12 | 19 | 7.2314 | 1.8079
1033,А | 630 | ЦТП-29 ОАО "ПТС"; Быт | 137 | 127 | 147 | 90.0638 | 14.2958
1033,Б | 400 | --*-- | 408 | 400 | 389 | 262.3026 | 65.5756
1034,А | 400 | Быт | 84 | 93 | 67 | 53.4685 | 13.3671
1034,Б | 400 | --*-- | 79 | 72 | 89 | 52.592 | 13.148
1035,А | 400 | Производственная техническая база ОАО "ПТС"; Быт | 54 | 66 | 86 | 45.1415 | 11.2854
1035,Б | 400 | --*-- | 116 | 237 | 159 | 112.1963 | 28.0491
1036,А | 400 | ЦТП-28 ОАО "ПТС"; Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия; Быт | 244 | 242 | 155 | 140.4645 | 35.1161
1036,Б | 400 | --*-- | 154 | 94 | 100 | 76.2584 | 19.0646
1037,А | 250 | Детский сад №62; Быт | 57 | 47 | 44 | 32.4317 | 12.9727
1037,Б | 320 | --*-- | 176 | 115 | 180 | 103.2118 | 32.2537
1038.1 | 400 | ЦТП-33 ОАО "ПТС"; Самарский областной техникум аграрного и промышленного сервиса; Быт | 147 | 178 | 170 | 108.471 | 27.1178
1038.2 | 630 | --*-- | 65 | 51 | 53 | 37.0335 | 5.8783
1039,А | 400 | НСП-145 ООО "СКС"; Быт | 23 | 18 | 39 | 17.5307 | 4.3827
1039,Б | 400 | --*-- | 208 | 310 | 260 | 170.4857 | 42.6214
1040.1 | 400 | КНС-9 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 184 | 121 | 186 | 107.5945 | 26.8986
1040.2 | 630 | --*-- | 193 | 99 | 195 | 106.7179 | 16.9394
1042.1 | 400 | НС-19 ОАО "ПТС"; Быт | 192 | 120 | 159 | 103.2118 | 25.803
1042.2 | 400 | --*-- | 100 | 100 | 96 | 64.8635 | 16.2159
1044.1 | 630 | ООО "Спектр-ЭКС"; быт | 100 | 116 | 93 | 67.7122 | 10.748
1044.2 | 630 | --*-- | 130 | 138 | 131 | 87.4342 | 13.8784
1045 | 250 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1050 Т-1 | 400 | школа № 131; д\сад № 438; быт | 18 | 18 | 21 | 12.4906 | 3.1226
1050 Т-2 | 400 | --*-- | 98 | 184 | 187 | 102.7735 | 25.6934
1051.1 | 400 | МБУ культуры г.о. Самара "ДК "Заря"; гимназия "Перспектива"; быт | 119 | 139 | 124 | 83.7089 | 20.9272
1051.2 | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1052 | 630 | Дошкольное отделение школы №69; Школа №152; ООО "ШАНС" потр. 1 кат.; ЦТП-34 ОАО "ПТС"; Быт | 402 | 537 | 469 | 308.5397 | 48.9746
1053.1 | 630 | НСП-140 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 193 | 160 | 168 | 114.1685 | 18.122
1053.2 | 630 | --*-- | 154 | 126 | 134 | 90.7212 | 14.4002
1054.1 | 400 | гимназия "Перспектива"; Сам. региональное отделение Фонда социального страхования РФ; быт | 193 | 163 | 152 | 111.3197 | 27.8299
1054.2 | 400 | --*-- | 136 | 259 | 192 | 128.6313 | 32.1578
1055.1 | 630 | ГБУЗ СО "Самарская городская больница №6" потр. 1 кат. не соотв.; ЦТП-32 ОАО "ПТС"; Быт | 52 | 51 | 88 | 41.8545 | 6.6436
1055.2 | 630 | --*-- | 121 | 167 | 116 | 88.5299 | 14.0524
1056.1 | 400 | ПАО "Глобэксбанк"; быт | 221 | 250 | 200 | 147.0385 | 36.7596
1056.2 | 400 | --*-- | 92 | 109 | 121 | 70.5609 | 17.6402
1057.1 | 630 | МБУ культуры г.о. Самара "ДК "Заря"; котельная 567 кв. ООО "Волгатеплоснаб"; быт | 485 | 446 | 419 | 295.83 | 46.9571
1057.2 | 630 | --*-- | 130 | 112 | 105 | 76.0393 | 12.0697
1058.1 | 630 | Быт | 96 | 102 | 105 | 66.3974 | 10.5393
1058.2 | 630 | --*-- | 134 | 87 | 77 | 65.3017 | 10.3654
1059.1 | 630 | Быт | 81 | 73 | 56 | 46.018 | 7.3044
1059.2 | 630 | --*-- | 70 | 85 | 86 | 52.8111 | 8.3827
1060.1 | 630 | Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1060.2 | 630 | --*-- | 14 | 10 | 26 | 10.9567 | 1.7392
1061.1 | 630 | Быт | 170 | 140 | 103 | 90.5021 | 14.3654
1061.2 | 630 | --*-- | 7 | 5 | 4 | 3.5061 | 0.55653
1071.1 | 1600 | МТЛ Арена; Ледовый дворец; Быт | 430 | 415 | 372 | 266.6853 | 16.6678
1071.2 | 1600 | --*-- | 405 | 425 | 415 | 272.821 | 17.0513
1102,I Т-1 | 1000 | котельня, офисы, малое предприятие | 60 | 80 | 70 | 46.018 | 4.6018
1102,I Т-2 | 1000 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1102,II Т-3 | 1000 | котельня, офисы, малое предприятие | 150 | 170 | 175 | 108.471 | 10.8471
1102,II Т-4 | 1000 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1103 Т-1 | 1000 | офисы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1103 Т-2 | 1000 | --*-- | 310 | 250 | 240 | 175.3067 | 17.5307
1104,I Т-1 | 1000 | КРЦ Звезда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1104,I Т-2 | 1000 | --*-- | 180 | 200 | 150 | 116.1407 | 11.6141
1104,II Т-3 | 1000 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1104,II Т-4 | 1000 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1105 Т-1 | 560 | офисы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1105 Т-2 | 560 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1105 Т-3 | 560 | поликлиника | 30 | 5 | 5 | 8.7653 | 1.5652
1107,I | 1000 | офисы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1107,II | 1000 | --*-- | 50 | 40 | 40 | 28.4873 | 2.8487
1108,I Т-1 | 1000 | МСЧ, офисы | 650 | 700 | 610 | 429.5013 | 42.9501
1108,I Т-2 | 1000 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1108,II Т-3 | 1000 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1108,II Т-4 | 1000 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1109,I | 1000 | МСЧ, офисы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1109,II | 1000 | --*-- | 200 | 210 | 250 | 144.628 | 14.4628
1110,I | 560 | КРЦ Звезда | 150 | 180 | 210 | 118.332 | 21.1307
1110,II | 560 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1111,I | 1000 | РКЦ, офисы, колледж | 150 | 160 | 210 | 113.9493 | 11.3949
1111,II | 1000 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1112,I | 630 | жилые дома, офисы | 230 | 250 | 260 | 162.1587 | 25.7395
1112,II | 630 | --*-- | 240 | 245 | 260 | 163.2543 | 25.9134
1113,I | 630 | гаражи, котельная,малые предприятия | 50 | 70 | 70 | 41.6353 | 6.6088
1113,II | 630 | --*-- | 60 | 45 | 45 | 32.87 | 5.2175
1114,I | 630 | жилой дом, гаражи, офисы,малые предприятия | 300 | 260 | 270 | 181.8807 | 28.8699
1114,II | 630 | --*-- | 400 | 420 | 450 | 278.2993 | 44.1745
1115,I Т-1 | 1000 | жилые дома, офисы, магазин | 500 | 550 | 550 | 350.6133 | 35.0613
1115,II Т-2 | 1000 | --*-- | 500 | 520 | 430 | 317.7433 | 31.7743
1115,I Т-3 | 1000 | офисы, стройка | 340 | 300 | 325 | 211.4637 | 21.1464
1115,II Т-4 | 1000 | --*-- | 350 | 370 | 305 | 224.6117 | 22.4612
1116,I Т-1 | 1000 | жилые дома, офисы, магазин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1116,II Т-2 | 1000 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1116,I Т-3 | 1000 | офисы, стройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1116,II Т-4 | 1000 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1117,I | 1000 | офисы | 78 | 55 | 80 | 46.6754 | 4.6675
1117,II | 1000 | --*-- | 30 | 35 | 45 | 24.1047 | 2.4105
1118,II Т-1 | 1000 | магазин, офисы, поликлиника | 40 | 50 | 80 | 37.2527 | 3.7253
1118,I Т-2 | 1000 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1118,II Т-3 | 1000 | магазин, офисы, поликлиника | 600 | 570 | 640 | 396.6313 | 39.6631
1118,I Т-4 | 1000 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1123,А | 400 | Быт | 3 | 4 | 0 | 1.5339 | 0.38348
1123,Б | 400 | --*-- | 67 | 116 | 105 | 63.1104 | 15.7776
1126 | 250 | Быт | 74 | 121 | 121 | 69.2461 | 27.6985
1127.1 | 630 | Быт | 147 | 98 | 123 | 80.6411 | 12.8002
1127.2 | 630 | --*-- | 180 | 211 | 161 | 120.9616 | 19.2003
1134,I | 630 | коттеджи | 4 | 20 | 6 | 6.574 | 1.0435
1134,II | 630 | --*-- | 15 | 15 | 22 | 11.3949 | 1.8087
1135,I | 630 | жилье | 40 | 80 | 75 | 42.731 | 6.7827
1135,II | 630 | --*-- | 60 | 75 | 60 | 42.731 | 6.7827
1136,I | 1000 | жилой дом, офисы | 180 | 200 | 210 | 129.2887 | 12.9289
1136,II | 1000 | --*-- | 200 | 210 | 250 | 144.628 | 14.4628
1141,I | 1000 | жилье, офисы | 150 | 160 | 100 | 89.8447 | 8.9845
1141,II | 1000 | --*-- | 100 | 80 | 160 | 74.5053 | 7.4505
1142,I | 1000 | жилье, офисы | 115 | 175 | 130 | 92.036 | 9.2036
1142,II | 1000 | --*-- | 80 | 65 | 100 | 53.6877 | 5.3688
1148,А | 400 | детский сад № 59; ЦТП 363 кв. ОАО "ПТС"; Кировское отделение ПАО "Сбербанк России"; быт | 124 | 140 | 189 | 99.2674 | 24.8169
1148,Б | 400 | --*-- | 43 | 37 | 52 | 28.9256 | 7.2314
1149,А | 400 | НС-36 ОАО "ПТС"; НСП-160 ООО "СКС"; Быт | 77 | 153 | 71 | 65.9591 | 16.4898
1149,Б | 400 | --*-- | 95 | 137 | 116 | 76.2584 | 19.0646
1154 | 100 | коттеджи | 18 | 10 | 17 | 9.861 | 9.861
1156.1 | 630 | ГБУЗ СО "Самарская городская детская больница №2", операционная; Детский оздоровительно-образовательный центр "Золотая рыбка"; Быт | 232 | 230 | 118 | 127.0973 | 20.1742
1156.2 | 630 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1167.1 | 630 | ГБУЗ СО «Самарская городская детская клиническая больница №1 им. Н.Н. Ивановой» | 7 | 8 | 13 | 6.1357 | 0.97393
1167.2 | 630 | --*-- | 7 | 7 | 8 | 4.8209 | 0.76523
1174 Т-1 | 400 | ЦТП-185 ОАО "ПТС; стоматологическая поликлиника № 4; Приволжский окружной военный суд; в/часть 41158-2 ОАО "Оборонэнерго"; быт | 243 | 331 | 351 | 202.6983 | 50.6746
1174 Т-2 | 400 | --*-- | 318 | 265 | 260 | 184.7294 | 46.1823
1177 | 400 | Детский сад №129; Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по СО; Быт | 160 | 125 | 130 | 90.9403 | 22.7351
1178 | 250 | Управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по СО; Быт | 105 | 200 | 230 | 117.2363 | 46.8945
1179.2 | 400 | ООО "ТМС"; быт | 280 | 215 | 245 | 162.1587 | 40.5397
1184,А | 630 | Быт | 120 | 146 | 145 | 90.0638 | 14.2958
1184,Б | 630 | --*-- | 200 | 177 | 173 | 120.5233 | 19.1307
1185.1 | 630 | Быт, офисы | 86 | 90 | 105 | 61.5765 | 9.774
1185.2 | 630 | --*-- | 198 | 228 | 200 | 137.1775 | 21.7742
1186.1 | 630 | ООО "ТЦ "Октябрьский" | 63 | 62 | 31 | 34.1848 | 5.4262
1186.2 | 630 | --*-- | 12 | 6 | 11 | 6.3549 | 1.0087
1195.1 | 630 | Быт, офисы | 106 | 130 | 92 | 71.8757 | 11.4088
1195.2 | 630 | --*-- | 110 | 115 | 115 | 74.5053 | 11.8262
1196,I | 630 | жилой дом, офисы | 150 | 195 | 215 | 122.7147 | 19.4785
1196,II | 630 | жилой дом, офисы | 215 | 240 | 230 | 150.1063 | 23.8264
1197.1 | 400 | школа № 58; быт | 11 | 21 | 10 | 9.2036 | 2.3009
1197.2 | 400 | --*-- | 75 | 162 | 98 | 73.4097 | 18.3524
1198 | 400 | Быт | 279 | 260 | 358 | 196.5626 | 49.1407
1200 | 100 | коттеджи | 38 | 31 | 38 | 23.4473 | 23.4473
1201.1 | 250 | ООО "Атракцион" (Центральный парк культуры и отдыха им. Горького); ГКУ СО «Гостинично-представительский комплекс»; Котельная ГКУ СО «Гостинично-представительский комплекс» | 66 | 78 | 87 | 50.6198 | 20.2479
1201.2 | 250 | --*-- | 84 | 85 | 88 | 56.3173 | 22.5269
1202,А | 250 | центральный парк культуры и отдыха | 35 | 20 | 59 | 24.9812 | 9.9925
1202,Б | 250 | --*-- | 0 | 13 | 0 | 2.8487 | 1.1395
1203.1 | 400 | Департамент Управления делами Губернатора и правительства СО | 24 | 84 | 108 | 47.3328 | 11.8332
1203.2 | 400 | --*-- | 70 | 57 | 70 | 43.1693 | 10.7923
1204 | 400 | Департамент информационных технологий и связи; котельная ООО "Анвис"; Быт | 285 | 377 | 198 | 188.4547 | 47.1137
1205.1 | 630 | коттеджи | 34 | 42 | 47 | 26.9534 | 4.2783
1205.2 | 630 | --*-- | 66 | 23 | 25 | 24.9812 | 3.9653
1213 | 630 | Быт | 132 | 110 | 166 | 89.4064 | 14.1915
1215 | 400 | Быт | 303 | 279 | 262 | 184.9485 | 46.2371
1216 | 400 | Детский оздоровительно-образовательный центр "Помощь" | 260 | 225 | 194 | 148.7915 | 37.1979
1217 | 250 | Быт | 44 | 26 | 27 | 21.2559 | 8.5024
1218 | 630 | Быт | 640 | 420 | 450 | 330.8913 | 52.5224
1219 | 630 | Быт | 535 | 420 | 485 | 315.552 | 50.0876
1220,А | 400 | Быт | 150 | 230 | 195 | 126.0017 | 31.5004
1220,Б | 400 | --*-- | 80 | 180 | 270 | 116.1407 | 29.0352
1222 | 630 | Быт | 494 | 390 | 220 | 241.9232 | 38.4005
1225 | 250 | НС-27 ОАО "ПТС"; Быт | 137 | 79 | 47 | 57.6321 | 23.0528
1227 | 250 | Быт | 135 | 147 | 165 | 97.9526 | 39.181
1230.1 | 630 | Учебно-спортивный лагерь "Олимп"; Быт | 153 | 300 | 246 | 153.1742 | 24.3134
1230.2 | 630 | --*-- | 147 | 148 | 152 | 97.9526 | 15.548
1231.1 | 400 | ГБУЗ «Самарский областной детский санаторий «Юность», I отделение | 220 | 180 | 220 | 135.8627 | 33.9657
1231.2 | 400 | --*-- | 300 | 315 | 260 | 191.7417 | 47.9354
1233.1 | 320 | Передающий радиоцентр ОАО "Оборонэнерго"; Самарское областное училище культуры и искусств ; Школа №144; Детская школа искусств №1; ЦТП-6 ОАО "ПТС"; Быт | 100 | 90 | 72 | 57.4129 | 17.9415
1233.2 | 400 | --*-- | 73 | 95 | 87 | 55.879 | 13.9697
1234 | 630 | Быт | 290 | 350 | 340 | 214.7507 | 34.0874
1235 | 400 | "Иппотерапия", центр дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов | 77 | 93 | 83 | 55.4407 | 13.8602
1236 | 630 | коттеджи | 250 | 371 | 380 | 219.3525 | 34.8179
1237.1 | 630 | Быт | 70 | 155 | 152 | 82.6133 | 13.1132
1237.2 | 630 | --*-- | 77 | 42 | 48 | 36.5953 | 5.8088
1239.1 | 630 | коттеджи | 177 | 319 | 253 | 164.1309 | 26.0525
1239.2 | 630 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1241,А | 400 | Школа №29; Детский сад №394 "Дружная семейка" | 76 | 46 | 25 | 32.2126 | 8.0532
1241,Б | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1270.1 | 250 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1270.2 | 250 | --*-- | 94 | 99 | 93 | 62.6721 | 25.0689
1271 | 630 | Быт | 169 | 192 | 172 | 116.7981 | 18.5394
1272 | 630 | коттеджи | 61 | 123 | 77 | 57.1938 | 9.0784
1276 | 400 | Быт | 305 | 420 | 410 | 248.7163 | 62.1791
1280.1 | 630 | коттеджи | 5 | 64 | 0 | 15.1202 | 2.4
1280.2 | 630 | --*-- | 66 | 102 | 66 | 51.2772 | 8.1392
1281.1 | 400 | ООО "Теплосан" | 19 | 29 | 6 | 11.8332 | 2.9583
1281.2 | 400 | --*-- | 36 | 29 | 37 | 22.3516 | 5.5879
1283.1 | 400 | НСП-166 ООО "Самарские коммунальные системы"); ЦТП-166 (405 квартал) ОАО "ПТС"; быт | 171 | 155 | 100 | 93.3508 | 23.3377
1283.2 | 400 | --*-- | 180 | 155 | 206 | 118.5511 | 29.6378
1286 | 630 | котельная завода "Прогресс"; коттеджи | 463 | 587 | 450 | 328.7 | 52.1746
1288 | 400 | Санаторий им. В.П. Чкалова; Котельная ОАО "Теплосан"; Детский туберкулезный санаторий "Здоровье" | 308 | 295 | 369 | 212.9976 | 53.2494
1289 | 400 | Спортивно-оздоровительный лагерь "Полёт"; Быт | 79 | 191 | 176 | 97.7335 | 24.4334
1290 | 400 | коттеджи | 131 | 179 | 143 | 99.2674 | 24.8169
1292 | 400 | База отдыха "Волжанка" | 256 | 299 | 248 | 175.9641 | 43.991
1299.1 | 400 | семейный дом отдыха "Здоровье"; детский дом для глухонемых | 50 | 24 | 27 | 22.1325 | 5.5331
1299.2 | 630 | --*-- | 80 | 58 | 70 | 45.5797 | 7.2349
1300 | 250 | Быт | 57 | 45 | 106 | 45.5797 | 18.2319
1310,А | 400 | Санаторий "Самарский", котельная; Быт | 165 | 141 | 208 | 112.6345 | 28.1586
1310,Б | 400 | --*-- | 122 | 100 | 162 | 84.1472 | 21.0368
1311,А | 400 | Санаторий "Самарский", котельная; Быт | 182 | 331 | 280 | 173.7727 | 43.4432
1311,Б | 400 | --*-- | 151 | 148 | 160 | 100.5822 | 25.1456
1313.1 | 630 | Быт | 110 | 120 | 131 | 79.1071 | 12.5567
1313.2 | 630 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1314 | 400 | Быт | 93 | 115 | 108 | 69.2461 | 17.3115
1315 | 160 | ООО фирма "Кемпинг" | 11 | 4 | 16 | 6.7931 | 4.2457
1316,А | 250 | Котельная 405 кв. ООО "Волгатеплоснаб"; Автотранспортное управление ООО "СВГК "; Быт | 18 | 30 | 25 | 15.9967 | 6.3987
1316,Б | 250 | --*-- | 170 | 105 | 187 | 101.2396 | 40.4958
1319 | 630 | Быт
1320,А | 400 | Быт | 26 | 29 | 52 | 23.4473 | 5.8618
1320,Б | 400 | --*-- | 73 | 76 | 109 | 56.5364 | 14.1341
1325.1 | 250 | ГОУ ВПО СамГТУ учебно-спортивная база "Политехник" | 10 | 21 | 12 | 9.4227 | 3.7691
1325.2 | 250 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1328,А | 400 | Детский сад №277 "Золотой ключик"; быт | 178 | 144 | 137 | 100.5822 | 25.1456
1328,Б | 400 | --*-- | 18 | 45 | 30 | 20.3794 | 5.0949
1329,А | 400 | Самарский многопрофильный техникум; Быт | 117 | 100 | 92 | 67.7122 | 16.928
1329,Б | 400 | --*-- | 26 | 26 | 28 | 17.5307 | 4.3827
1330.1 | 1000 | Быт | 52 | 86 | 36 | 38.1292 | 3.8129
1330.2 | 1000 | --*-- | 6 | 42 | 60 | 23.6664 | 2.3666
1331.1 | 630 | Быт | 16 | 15 | 0 | 6.7931 | 1.0783
1331.2 | 630 | --*-- | 9 | 14 | 9 | 7.0123 | 1.1131
1333 | 320 | Школа №92;Самарский областной клинический противотуберкулёзный диспансер; Быт | 220 | 250 | 190 | 144.628 | 45.1962
1341.1 | 1250 | ООО "Самара-Техком-Строй-2000"; быт | 46 | 213 | 50 | 67.7122 | 5.417
1341.2 | 1250 | --*-- | 102 | 91 | 47 | 52.592 | 4.2074
1342 | 250 | Быт | 271 | 213 | 277 | 166.7605 | 66.7042
1344,А | 400 | ЦТП-3 ОАО "ПТС"; НСП-30 ООО "СКС"; Быт | 31 | 30 | 20 | 17.7498 | 4.4375
1344,Б | 400 | --*-- | 225 | 205 | 214 | 141.1219 | 35.2805
1345.1 | 400 | Быт | 65 | 93 | 81 | 52.3729 | 13.0932
1345.2 | 400 | --*-- | 145 | 125 | 89 | 78.6689 | 19.6672
1347 | 250 | ГБУЗ СО "Самарская городская больница №4"; Быт | 165 | 88 | 201 | 99.4865 | 39.7946
1349 Т- 1 | 400 | Трансформаторный цех АО "ССК" | 126 | 92 | 132 | 76.6967 | 19.1742
1349 Т- 2 | 400 | --*-- | 27 | 17 | 8 | 11.3949 | 2.8487
1350 | 630 | коттеджи | 142 | 91 | 45 | 60.9191 | 9.6697
1351 | 630 | управление ведомственной охраны по Самарской области "Связь безопасность"; коттеджи | 596 | 467 | 398 | 320.1538 | 50.8181
1356.1 | 400 | Сам. техникум сервиса производственного оборудования; быт | 182 | 151 | 194 | 115.4833 | 28.8708
1356.2 | 400 | --*-- | 203 | 182 | 190 | 126.0017 | 31.5004
1362.1 | 250 | Самарский зоопарк | 102 | 94 | 81 | 60.6999 | 24.28
1362.2 | 250 | --*-- | 29 | 38 | 56 | 26.9534 | 10.7814
1363 Т-1 | 400 | ПАО "Сбербанк России"; ЦТП 363 кв. ОАО "ПТС"; Детский сад №59 "Солнышко"; быт | 188 | 180 | 223 | 129.5078 | 32.377
1363 Т-2 | 400 | --*-- | 253 | 184 | 347 | 171.8005 | 42.9501
1364 | 400 | Военный комиссариат СО ; ГОУ СПО Сам. машино-строительный колледж; управление Госнаркоконтроля по СО (ТП-1364, Гая, 9 а); ЦТП 362 кв. ОАО "ПТС" | 130 | 194 | 172 | 108.6901 | 27.1725
1365 | 400 | ЦТП-135 ОАО "ПТС" ; Тепловая камера №15 ОАО "ПТС"; Школа с этнокультурным еврейским компонентом образования ОР АВНЕР; Лаборатория "ИНВИТРО-Самара" | 275 | 305 | 225 | 176.4023 | 44.1006
1367 | 630 | Дошкольное отделение школы №35; Котельная 463 кв. ООО "Волгатеплоснаб"; Быт | 425 | 378 | 389 | 261.2069 | 41.4614
1368 | 400 | "Иппотерапия", центр дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов | 260 | 292 | 274 | 181.0041 | 45.251
1369,А | 630 | ГБУЗ "Самарский областной противотуберкулезный диспансер"; ГУЗ Самарская областная клиническая станция переливания крови | 83 | 83 | 96 | 57.4129 | 9.1132
1369,Б | 630 | --*-- | 89 | 106 | 59 | 55.6599 | 8.8349
1371.1 | 250 | Котельная 387 кв. ООО "Волгатеплоснаб"; Быт | 113 | 63 | 20 | 42.9501 | 17.1801
1371.2 | 250 | Детский сад №334; Быт | 186 | 197 | 196 | 126.8782 | 50.7513
1372 | 400 | Котельная 471 кв. ООО "Волгатеплоснаб"; быт | 213 | 267 | 236 | 156.8995 | 39.2249
1373 Т-1 | 320 | Быт | 58 | 62 | 69 | 41.4162 | 12.9426
1373 Т-2 | 320 | --*-- | 254 | 232 | 201 | 150.5446 | 47.0452
1375,А | 160 | НСП-56 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 112 | 89 | 136 | 73.8479 | 46.155
1375,Б | 160 | --*-- | 198 | 193 | 190 | 127.3165 | 79.5728
1377,А | 630 | Футбольный клуб "Крылья Советов"; Теннисный стадион; Быт | 234 | 162 | 215 | 133.8905 | 21.2525
1377,Б | 630 | --*-- | 192 | 229 | 204 | 136.9583 | 21.7394
1381 | 400 | Быт | 371 | 382 | 225 | 214.3124 | 53.5781
1387 | 400 | санаторий им. В.П. Чкалова | 80 | 44 | 135 | 56.7555 | 14.1889
1388 | 400 | Быт | 219 | 258 | 210 | 150.5446 | 37.6362
1391.1 | 630 | Самарская областная клиническая офтальмологическая больница им. Т.И. Ерошевского потр. 1 кат.; Котельная Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т.И. Ерошевского; Самарская областная клиническая станция переливания крови | 150 | 167 | 162 | 104.9649 | 16.6611
1391.2 | 630 | --*-- | 70 | 46 | 42 | 34.6231 | 5.4957
1394 | 400 | Школа №114; быт | 401 | 394 | 288 | 237.3214 | 59.3303
1400.1 | 630 | Быт | 146 | 109 | 127 | 83.7089 | 13.2871
1400.2 | 630 | --*-- | 38 | 38 | 47 | 26.9534 | 4.2783
1402,А | 400 | Быт | 73 | 51 | 30 | 33.7465 | 8.4366
1402,Б | 400 | --*-- | 30 | 56 | 41 | 27.8299 | 6.9575
1403 | 630 | Котельная 130 кв ООО "Волгатеплоснаб"; Быт | 540 | 402 | 400 | 294.0769 | 46.6789
1404 | 400 | Быт | 230 | 240 | 212 | 149.4489 | 37.3622
1406 | 400 | Быт | 425 | 536 | 510 | 322.3451 | 80.5863
1407 | 400 | Котельная № 3 (угольная) ООО "Волгатеплоснаб"; Быт | 67 | 131 | 71 | 58.9469 | 14.7367
1409 | 250 | Котельная №2 (угольная) ООО "Волгатеплоснаб"; Котельная №1 ООО "Волгатеплоснаб" резервное питание; Быт | 285 | 307 | 286 | 192.3991 | 76.9596
1410 | 400 | Быт | 459 | 304 | 507 | 278.2993 | 69.5748
1411 | 400 | Быт | 394 | 463 | 452 | 286.8455 | 71.7114
1412 | 315 | Быт | 290 | 175 | 210 | 147.915 | 46.9571
1413,А | 320 | Котельная 387 кв. ООО "Волгатеплоснаб"; быт | 194 | 143 | 132 | 102.7735 | 32.1167
1413,Б | 320 | --*-- | 394 | 404 | 364 | 254.6329 | 79.5728
1414,I | 400 | Котельная 513 кв.; ЦТП-171 ОАО "ПТС"; быт | 23 | 74 | 35 | 28.9256 | 7.2314
1414,II | 400 | --*-- | 60 | 81 | 28 | 37.0335 | 9.2584
1415.1 | 630 | торгово-офисное здание
1415.2 | 630 | --*--
1416 | 400 | Быт | 180 | 257 | 291 | 159.5291 | 39.8823
1417 | 400 | Быт | 139 | 173 | 194 | 110.8815 | 27.7204
1418,А | 250 | Быт | 76 | 33 | 61 | 37.2527 | 14.9011
1418,Б | 250 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1419 | 400 | Быт | 360 | 400 | 253 | 221.9821 | 55.4955
1421,А | 630 | НСП-153 ООО "СКС"; котельная № 1 ООО "Волгатеплоснаб"; Быт | 92 | 153 | 70 | 69.027 | 10.9567
1421,Б | 400 | --*-- | 140 | 76 | 64 | 61.3573 | 15.3393
1422.1 | 400 | Быт | 210 | 270 | 280 | 166.5413 | 41.6353
1422.2 | 400 | --*-- | 70 | 117 | 55 | 53.0303 | 13.2576
1423,А | 250 | ФГКУ "Производственно-технический центр Федеральной противопожарной службы по СО | 107 | 110 | 124 | 74.7245 | 29.8898
1423,Б | 400 | --*-- | 92 | 93 | 101 | 62.6721 | 15.668
1425.1 | 630 | детский туберкулёзный санаторий "Здоровье | 228 | 239 | 179 | 141.5601 | 22.4699
1425.2 | 630 | --*-- | 174 | 224 | 213 | 133.8905 | 21.2525
1427,А | 630 | Детский сад №404; НСП-72 ООО "СКС"; Быт | 73 | 78 | 104 | 55.879 | 8.8697
1427,Б | 630 | --*-- | 194 | 145 | 152 | 107.5945 | 17.0785
1428,А | 630 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1428,Б | 630 | --*-- | 290 | 222 | 208 | 157.776 | 25.0438
1429,А | 630 | Быт | 337 | 432 | 353 | 245.8676 | 39.0266
1429,Б | 400 | --*-- | 187 | 348 | 238 | 169.3901 | 42.3475
1430,А | 400 | ЦТП-414 квартал ОАО "ПТС"; ОПТС 26 ПАО "Ростелеком"; быт | 188 | 209 | 237 | 138.9305 | 34.7326
1430, Б | 400 | --*-- | 188 | 168 | 201 | 122.0573 | 30.5143
1431,А | 400 | Школа №155; Быт | 312 | 357 | 279 | 207.7384 | 51.9346
1431,Б | 400 | --*-- | 50 | 95 | 130 | 60.2617 | 15.0654
1432,А | 320 | Школа-интернат №111; Котельная школа-интернат №111; Школа №22; Быт | 105 | 151 | 122 | 82.8324 | 25.8851
1432,Б | 320 | --*-- | 120 | 117 | 142 | 83.0515 | 25.9536
1433,А | 400 | ГБУЗ СО "Самарская городская больница № 6", Детское поликлиническое отделение №1 | 45 | 150 | 120 | 69.027 | 17.2568
1433,Б | 400 | --*-- | 125 | 174 | 197 | 108.6901 | 27.1725
1434,А | 630 | Детское поликлиническое отделение №1 ГБ №6, котельная; Быт | 404 | 268 | 318 | 216.942 | 34.4352
1434,Б | 630 | --*-- | 114 | 142 | 216 | 103.4309 | 16.4176
1435,А | 630 | ПСЭ-262\2 ПАО "Ростелеком"; ТД "Самара-М"; Школа №69; Быт | 146 | 122 | 193 | 101.0205 | 16.035
1435,Б | 630 | --*-- | 317 | 180 | 248 | 163.2543 | 25.9134
1436,А | 400 | АО "Банк Русский Стандарт" потр. 1 кат.; Детское поликлиническое отделение №1 ГБ №6; Быт | 86 | 50 | 96 | 50.8389 | 12.7097
1436,Б | 400 | --*-- | 212 | 336 | 213 | 166.7605 | 41.6901
1437,А | 400 | Опорная усилительная станция городской радиотрансляционной сети; быт | 331 | 286 | 319 | 205.1088 | 51.2772
1437,Б | 400 | --*-- | 129 | 196 | 238 | 123.3721 | 30.843
1438,А | 630 | ГБУЗ СО "Самарская станция скорой медицинской помощи"; ГБУЗ СО "Самарская городская поликлиника №13 ; НСП-168 ООО "Самарские коммунальные системы" ; быт | 270 | 211 | 197 | 148.5724 | 23.5829
1438,Б | 630 | --*-- | 352 | 356 | 378 | 237.9788 | 37.7744
1439,А | 630 | Котельная 409 кв. ООО "Волгатеплоснаб"; быт | 81 | 26 | 55 | 35.4996 | 5.6349
1439,Б | 630 | --*-- | 398 | 411 | 310 | 245.2102 | 38.9223
1440.1 | 630 | НСП-161 ООО "СКС"; Ресторан "Русская охота"; Быт | 192 | 165 | 221 | 126.6591 | 20.1046
1440.2 | 630 | --*-- | 210 | 192 | 221 | 136.5201 | 21.6699
1441 | 630 | коттеджи | 524 | 302 | 436 | 276.5463 | 43.8962
1443,А | 400 | Быт | 76 | 34 | 36 | 31.9935 | 7.9984
1443,Б | 400 | --*-- | 172 | 162 | 212 | 119.6468 | 29.9117
1444,А | 320 | котельная 542 кв. ООО "Волгатеплоснаб"; быт | 166 | 230 | 190 | 128.4121 | 40.1288
1444,Б | 320 | --*-- | 13 | 21 | 36 | 15.3393 | 4.7935
1445,А | 320 | Детский сад №263; Быт | 295 | 260 | 235 | 173.1153 | 54.0985
1445,Б | 315 | --*-- | 203 | 188 | 240 | 138.2731 | 43.8962
1447,А | 400 | Дополнительный офис №6991\0207 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Быт | 200 | 151 | 160 | 111.9771 | 27.9943
1447,Б | 400 | --*-- | 80 | 76 | 50 | 45.1415 | 11.2854
1448,А | 400 | Детский сад №255, быт | 83 | 90 | 117 | 63.5487 | 15.8872
1448,Б | 400 | --*-- | 150 | 109 | 144 | 88.3107 | 22.0777
1449.1 | 630 | Быт | 66 | 82 | 80 | 49.9624 | 7.9305
1449.2 | 630 | --*-- | 86 | 137 | 111 | 73.1905 | 11.6175
1450 | 250 | ООО "Возрождение Горлпетролеум" | 342 | 298 | 280 | 201.6027 | 80.6411
1451.1 | 1000 | ПАО "МТС" | 170 | 190 | 190 | 120.5233 | 12.0523
1451.2 | 1000 | --*-- | 100 | 70 | 120 | 63.5487 | 6.3549
1452 | 250 | коттеджи | 120 | 55 | 61 | 51.7155 | 20.6862
1453.1 | 400 | Быт | 85 | 75 | 90 | 54.7833 | 13.6958
1453.2 | 400 | --*-- | 120 | 92 | 105 | 69.4653 | 17.3663
1454.1 | 250 | Быт | 97 | 100 | 150 | 76.0393 | 30.4157
1454.2 | 250 | --*-- | 150 | 153 | 130 | 94.8847 | 37.9539
1455,I | 630 | ЗАО "Медицинская компания ИДК", администрация; Быт | 36 | 39 | 31 | 23.2281 | 3.687
1455,II | 630 | --*-- | 40 | 35 | 28 | 22.5707 | 3.5827
1456 | 160 | Быт | 38 | 27 | 8 | 15.9967 | 9.998
1460.1 | 630 | Быт | 10 | 7 | 14 | 6.7931 | 1.0783
1460.2 | 630 | --*-- | 80 | 80 | 39 | 43.6075 | 6.9218
1470.1 | 400 | ЦТП-66 ОАО "ПТС"; Дополнительный офис №6994\0359 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Быт | 46 | 24 | 56 | 27.6108 | 6.9027
1470.2 | 400 | --*-- | 140 | 144 | 130 | 90.7212 | 22.6803
1471,А | 250 | Детский сад №379; НСП-44а ООО "СКС"; Быт | 26 | 21 | 46 | 20.3794 | 8.1518
1471,Б | 250 | --*-- | 45 | 100 | 54 | 43.6075 | 17.443
1472,А | 250 | ООО "Самтелеком" офис и АТС потр. 1 кат.; Быт | 230 | 192 | 230 | 142.8749 | 57.15
1472,Б | 250 | --*-- | 40 | 36 | 56 | 28.9256 | 11.5702
1473,А | 400 | областная станция Юннатов | 91 | 101 | 124 | 69.2461 | 17.3115
1473,Б | 400 | --*-- | 50 | 40 | 24 | 24.9812 | 6.2453
1474 Т- 1 | 320 | Детский сад №291; Классическая гимназия №54 "Воскресение"; Быт | 25 | 43 | 30 | 21.4751 | 6.711
1474 Т- 2 | 320 | --*-- | 80 | 61 | 72 | 46.6754 | 14.5861
1475 Т-1 | 400 | Быт | 106 | 122 | 163 | 85.6811 | 21.4203
1475 Т-2 | 400 | --*-- | 205 | 203 | 218 | 137.1775 | 34.2944
1476 | 400 | Быт | 266 | 194 | 223 | 149.6681 | 37.417
1478 | 250 | Школа №35; ПС-SS\17 ОАО "Волгателеком"; Дошкольное отделение школы №35; Быт | 47 | 88 | 91 | 49.5241 | 19.8097
1479.1 | 250 | Быт | 17 | 14 | 18 | 10.7375 | 4.295
1479.2 | 250 | --*-- | 196 | 235 | 184 | 134.767 | 53.9068
1481 | 250 | Быт
1482.1 | 630 | Дошкольное отделение школы №35; Быт | 102 | 210 | 134 | 97.7335 | 15.5132
1482.2 | 630 | --*-- | 230 | 155 | 251 | 139.3688 | 22.122
1483,А | 320 | ГБОУ ВПО "СамГМУ" Минздрава России, общежитие | 96 | 83 | 141 | 70.1227 | 21.9133
1483,Б | 400 | --*-- | 86 | 116 | 95 | 65.0826 | 16.2706
1489.1 | 630 | Быт | 17 | 18 | 40 | 16.435 | 2.6087
1489.2 | 630 | --*-- | 186 | 142 | 95 | 92.6934 | 14.7132
1491 | 400 | Быт | 330 | 402 | 340 | 234.9109 | 58.7277
1492 | 400 | Быт | 177 | 201 | 187 | 123.8103 | 30.9526
1493 | 250 | Котельная 132 кв ООО "Волгатеплоснаб"; быт | 340 | 330 | 415 | 237.7597 | 95.1039
1494,А | 320 | Школа-интернат №6 ; Школа-интернат №4 | 53 | 51 | 50 | 33.7465 | 10.5458
1494,Б | 315 | --*-- | 39 | 34 | 30 | 22.5707 | 7.1653
1495.1 | 400 | НСП-45а ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 50 | 57 | 23 | 28.4873 | 7.1218
1495.2 | 400 | --*-- | 202 | 150 | 162 | 112.6345 | 28.1586
1496 | 400 | Быт | 205 | 217 | 254 | 148.1341 | 37.0335
1497.1 | 250 | Быт | 41 | 83 | 62 | 40.7588 | 16.3035
1497.2 | 250 | --*-- | 0 | 22 | 0 | 4.8209 | 1.9284
1498 | 400 | Детский сад №309; Быт | 150 | 150 | 220 | 113.9493 | 28.4873
1499,I | 400 | НС-29 ОАО "ПТС"; Быт | 152 | 204 | 126 | 105.6223 | 26.4056
1499,II | 250 | --*-- | 47 | 54 | 0 | 22.1325 | 8.853
1500,А | 400 | Школа-интернат "Преодоление"; Быт | 360 | 294 | 256 | 199.4113 | 49.8528
1500,Б | 400 | --*-- | 180 | 275 | 190 | 141.341 | 35.3353
1501,А | 400 | Детское отделение ГП №13; Быт | 260 | 230 | 208 | 152.9551 | 38.2388
1501,Б | 400 | --*-- | 51 | 48 | 44 | 31.3361 | 7.834
1502,А | 400 | Детский сад №377; Быт | 186 | 181 | 190 | 122.0573 | 30.5143
1502,Б | 400 | --*-- | 150 | 125 | 125 | 87.6533 | 21.9133
1503,А | 400 | Детский сад №377; Быт | 195 | 250 | 168 | 134.3287 | 33.5822
1503,Б | 400 | --*-- | 120 | 160 | 140 | 92.036 | 23.009
1504,А | 630 | Школа №167; Дошкольное отделение школы №167; НСП-63 ООО "ССК"; Быт | 161 | 139 | 198 | 109.1284 | 17.322
1504,Б | 400 | --*-- | 140 | 125 | 128 | 86.1194 | 21.5298
1505,А | 400 | НСП-64 ООО "СКС"; Дошкольное отделение школы №167; Быт | 0 | 7 | 0 | 1.5339 | 0.38348
1505,Б | 630 | --*-- | 376 | 436 | 324 | 248.9355 | 39.5136
1506,А | 630 | Детский сад №318; Детский сад №337; Быт | 205 | 183 | 172 | 122.7147 | 19.4785
1506,Б | 630 | --*-- | 108 | 136 | 165 | 89.6255 | 14.2263
1507,А | 400 | Детский сад №337; Быт | 167 | 191 | 170 | 115.7024 | 28.9256
1507,Б | 400 | --*-- | 123 | 158 | 209 | 107.3753 | 26.8438
1508,А | 630 | НСП-62 ООО "СКС"; Быт | 207 | 191 | 171 | 124.6869 | 19.7916
1508,Б | 630 | --*-- | 150 | 187 | 193 | 116.1407 | 18.435
1509,А | 630 | Детский сад №297; Самарский областной кожно-венерологический диспансер №2; Быт | 390 | 379 | 449 | 266.9044 | 42.3658
1509,Б | 630 | --*-- | 56 | 91 | 60 | 45.3606 | 7.2001
1510,А | 400 | Быт | 162 | 138 | 130 | 94.2273 | 23.5568
1510,Б | 400 | --*-- | 106 | 106 | 102 | 68.8079 | 17.202
1511.1 | 630 | Самарский областной наркологический диспансер; Быт | 50 | 45 | 75 | 37.2527 | 5.9131
1511.2 | 630 | --*-- | 200 | 210 | 300 | 155.5847 | 24.696
1512,А | 1000 | ПСЭ-268 ОАО "Ростелеком" потр. 1 кат.; Школа №121; Детский сад №301; Детский сад №355; Быт | 145 | 155 | 60 | 78.888 | 7.8888
1512,Б | 1000 | --*-- | 160 | 195 | 250 | 132.5757 | 13.2576
1513,А | 400 | Детский сад "Теремок"; Быт | 160 | 170 | 200 | 116.1407 | 29.0352
1513,Б | 400 | --*-- | 240 | 320 | 280 | 184.072 | 46.018
1514,А | 630 | Взрослое поликлиническое отделение №2 ГБ №6; Детский сад №321; Кадетское отделение-интернат школы №170; Школа №170; Быт | 247 | 197 | 258 | 153.8316 | 24.4177
1514,Б | 630 | --*-- | 127 | 156 | 107 | 85.462 | 13.5654
1515,А | 400 | Детский сад №347; Детский сад №290; Быт | 190 | 161 | 178 | 115.9215 | 28.9804
1515,Б | 315 | --*-- | 192 | 135 | 129 | 99.9248 | 31.7222
1516,А | 400 | Быт | 129 | 172 | 141 | 96.8569 | 24.2142
1516,Б | 400 | --*-- | 175 | 202 | 167 | 119.2085 | 29.8021
1517,А | 400 | Рентгенологическое отделение ГБ №6; Быт | 53 | 85 | 99 | 51.9346 | 12.9836
1517,Б | 400 | НС-17 (теплонасосная) ОАО "ПТС"; Рентгенологическое отделение ГБ №6; Быт | 405 | 395 | 392 | 261.2069 | 65.3017
1518 | 250 | НС-17 ОАО "ПТС"; Взрослое поликлиническое отделение №2 ГБ №6; Детский сад №321; Кадетское отделение-интернат школы №170 | 58 | 46 | 100 | 44.7032 | 17.8813
1521,А | 180 | техникум торговли | 15 | 22 | 26 | 13.8054 | 7.6697
1521,Б | 250 | --*-- | 16 | 42 | 25 | 18.1881 | 7.2752
1522.1 | 400 | Быт | 142 | 117 | 127 | 84.5855 | 21.1464
1522.2 | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1523.1 | 630 | НС-5 (теплонасосная) ОАО "ПТС" потр. 1 кат.; НСП-38 ООО "СКС"; Быт | 137 | 139 | 120 | 86.7768 | 13.7741
1523.2 | 630 | --*-- | 103 | 114 | 107 | 70.9992 | 11.2697
1525.1 | 400 | ООО "Фарм-СКД", котельная; Быт | 43 | 44 | 76 | 35.7187 | 8.9297
1525.2 | 250 | --*-- | 226 | 215 | 210 | 142.6558 | 57.0623
1526,А | 400 | Детский сад №351; Быт | 140 | 170 | 140 | 98.61 | 24.6525
1526,Б | 400 | --*-- | 70 | 50 | 50 | 37.2527 | 9.3132
1528,А | 400 | Детский сад №315; быт | 90 | 157 | 271 | 113.5111 | 28.3778
1528,Б | 400 | --*-- | 182 | 186 | 204 | 125.3443 | 31.3361
1529,А | 400 | НС-39 ООО "Самарские коммунальные системы"; ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»; быт | 197 | 172 | 160 | 115.9215 | 28.9804
1529,Б | 315 | --*-- | 189 | 210 | 138 | 117.6746 | 37.357
1530,А | 250 | Быт | 3 | 1 | 1 | 1.0957 | 0.43827
1530,Б | 250 | --*-- | 130 | 138 | 68 | 73.6288 | 29.4515
1531,А | 400 |  | 274 | 282 | 234 | 173.1153 | 43.2788
1531,Б | 400 | --*-- | 348 | 370 | 419 | 249.1546 | 62.2887
1532,А | 400 | Быт | 72 | 81 | 65 | 47.7711 | 11.9428
1532,Б | 250 | --*-- | 340 | 205 | 302 | 185.6059 | 74.2424
1533,А | 630 | Быт | 168 | 197 | 183 | 120.0851 | 19.0611
1533,Б | 400 | --*-- | 255 | 236 | 333 | 180.5659 | 45.1415
1534,А | 630 | Взрослое поликлиническое отделение ГБ №6; Школа №66; Быт | 156 | 148 | 171 | 104.0883 | 16.522
1534,Б | 630 | --*-- | 70 | 92 | 64 | 49.5241 | 7.861
1535,А | 250 | НСП-39 ООО "СКС"; Быт | 83 | 35 | 55 | 37.9101 | 15.164
1535,Б | 250 | --*-- | 102 | 92 | 72 | 58.2895 | 23.3158
1536,А | 400 | НСП-147 ООО "СКС"; Быт | 336 | 303 | 365 | 220.0099 | 55.0025
1536,Б | 400 | --*-- | 82 | 94 | 82 | 56.5364 | 14.1341
1537,А | 320 | АТС 246/247 ЗАО "Самарасвязьинформ"; Детский сад №320; ПСЭ-261 ПАО "Ростелеком" | 200 | 200 | 216 | 134.9861 | 42.1832
1537,Б | 315 | --*-- | 133 | 155 | 178 | 102.1161 | 32.4178
1538,А | 315 | Женская консультация ГБ №6; НСП-1 ООО "СКС"; Быт | 268 | 270 | 232 | 168.7327 | 53.5659
1538,Б | 315 | --*-- | 98 | 123 | 123 | 75.3819 | 23.9308
1539,А | 400 | Детский сад №328; Школа №87; Быт | 240 | 220 | 190 | 142.4367 | 35.6092
1539,Б | 400 | --*-- | 76 | 70 | 77 | 48.8667 | 12.2167
1540 | 400 | Быт | 360 | 325 | 350 | 226.803 | 56.7007
1541.1 | 400 | НС-18 ОАО "ПТС"; Быт | 33 | 43 | 58 | 29.3639 | 7.341
1541.2 | 400 | --*-- | 3 | 1 | 0 | 0.87653 | 0.21913
1542,А | 180 | Быт | 32 | 37 | 29 | 21.4751 | 11.9306
1542,Б | 180 | --*-- | 168 | 181 | 148 | 108.9093 | 60.5051
1543,А | 250 | Самарский учебно-курсовой комбинат; Общежитие Самарского энергетического колледжа; быт | 30 | 48 | 50 | 28.0491 | 11.2196
1543,Б | 250 | --*-- | 103 | 130 | 80 | 68.5887 | 27.4355
1544,А | 400 | ГОУ ВПО "Сам. Гос. Университет"; ММУ городская больница № 5; Поволжский банк СБ РФ; быт | 15 | 5 | 8 | 6.1357 | 1.5339
1544,Б | 400 | --*-- | 3 | 3 | 2 | 1.7531 | 0.43827
1545.1 | 400 | Детский оздоровительный комплекс "Костёр"; Гостиничный комплекс "Ласка" | 151 | 165 | 136 | 99.0483 | 24.7621
1545.2 | 400 | --*-- | 13 | 17 | 33 | 13.8054 | 3.4514
1548 | 250 | Быт | 163 | 155 | 173 | 107.5945 | 43.0378
1549,А | 250 | Быт | 54 | 40 | 57 | 33.0891 | 13.2357
1549,Б | 250 | --*-- | 49 | 68 | 71 | 41.1971 | 16.4788
1550 | 320 | Быт | 220 | 212 | 210 | 140.6836 | 43.9636
1552,А | 1000 | Детский сад №119; Быт | 170 | 175 | 180 | 115.045 | 11.5045
1552,Б | 1000 | --*-- | 294 | 260 | 209 | 167.1987 | 16.7199
1553 | 400 | Школа №35; быт | 306 | 350 | 288 | 206.8619 | 51.7155
1554 | 400 | Детский сад №299 "Росинка"; ЦТП-138 ОАО "ПТС"; быт | 270 | 283 | 200 | 165.0074 | 41.2518
1556,А | 400 | НСП-40а ООО "СКС"; Детское поликлиническое отделение №2 ГБ №6; Быт | 1 | 1 | 5 | 1.5339 | 0.38348
1556,Б | 630 | --*-- | 150 | 130 | 115 | 86.5577 | 13.7393
1557,А | 160 | Быт | 75 | 114 | 106 | 64.6443 | 40.4027
1557,Б | 250 | --*-- | 95 | 45 | 98 | 52.1537 | 20.8615
1560,А | 630 | Школа №116; Быт | 181 | 178 | 213 | 125.3443 | 19.8959
1560,Б | 630 | --*-- | 140 | 117 | 136 | 86.1194 | 13.6697
1561,А | 400 | Детский сад №83; Управление Пенсионного фонда РФ в Октябрьском и Советском районах; Быт | 197 | 120 | 149 | 102.1161 | 25.529
1561,Б | 400 | --*-- | 123 | 251 | 187 | 122.9338 | 30.7335
1562,А | 400 | Дополнительный офис №6994/0216 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Быт | 72 | 96 | 70 | 52.1537 | 13.0384
1562,Б | 400 | --*-- | 60 | 108 | 86 | 55.6599 | 13.915
1563,А | 400 | Детский сад №324; Быт | замерить нельзя |  |  | сб TUR
1563,Б | 400 | --*-- | замерить нельзя |  |  | сб TUR
1565 Т- 1 | 250 | Детский сад №349; Быт | 102 | 94 | 81 | 60.6999 | 24.28
1565 Т- 2 | 200 | --*-- | 51 | 45 | 41 | 30.0213 | 15.0106
1566 | 400 | НСП-61 ООО "СКС"; Детский сад №173; Дополнительный офис №6991/0381 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Быт | 211 | 151 | 220 | 127.5356 | 31.8839
1567 | 400 | НСП-61 ООО "Самарские коммунальные системы"; Дополнительный офис №6991/0381 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Детский сад №173 "Сказка"; быт | 94 | 136 | 112 | 74.9436 | 18.7359
1568.1 | 630 | Теплопункт №21 ОАО "ПТС"; Быт | 138 | 165 | 155 | 100.3631 | 15.9306
1568.2 | 630 | --*-- | 81 | 67 | 109 | 56.3173 | 8.9392
1569 | 400 | Детский сад №173; Школа №76; Быт | 10 | 5 | 12 | 5.9166 | 1.4791
1570 | 400 | Детский сад №349; Частный детский сад «Развитие»; ООО "Газпром трансгаз Самара"; быт | 160 | 160 | 148 | 102.5544 | 25.6386
1571 | 250 | Детский дом №3; быт | 101 | 105 | 109 | 69.027 | 27.6108
1572,А | 400 | Детский дом №3; Быт | 73 | 137 | 151 | 79.1071 | 19.7768
1572,Б | 315 | --*-- | 132 | 152 | 152 | 95.5421 | 30.3308
1573 | 400 | ООО "Дом мебели"; быт | 10 | 13 | 19 | 9.2036 | 2.3009
1574,А | 630 | НСП-163 ООО "СКС"; Быт | 159 | 142 | 160 | 101.0205 | 16.035
1574,Б | 630 | --*-- | 80 | 77 | 67 | 49.0859 | 7.7914
1576,А | 630 | НСП-34 ООО "СКС"; Быт | 128 | 91 | 148 | 80.4219 | 12.7654
1576,Б | 400 | --*-- | 380 | 385 | 400 | 255.2903 | 63.8226
1579,А | 400 | НСП-167 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 130 | 94 | 133 | 78.2306 | 19.5576
1579,Б | 400 | --*-- | 112 | 128 | 124 | 79.7645 | 19.9411
1580 | 250 | Котельная 469 кв ООО "Волгатеплоснаб"; Самарский областной клинический противотуберкулёзный диспансер им. Н.В. Постникова; Быт | 65 | 74 | 118 | 56.3173 | 22.5269
1581,А | 400 | Быт | 0 | 18 | 2 | 4.3827 | 1.0957
1581,Б | 400 | --*-- | 318 | 310 | 271 | 197.0009 | 49.2502
1582,А | 250 | Школа №28; быт | 103 | 89 | 103 | 64.6443 | 25.8577
1582,Б | 250 | --*-- | 76 | 51 | 63 | 41.6353 | 16.6541
1584.1 | 630 | ЦТП-8 ОАО "ПТС"; детский сад № 116; быт | 145 | 142 | 140 | 93.5699 | 14.8524
1584.2 | 630 | --*-- | 330 | 270 | 330 | 203.794 | 32.3483
1585.1 | 630 | ГБУЗ СО "Самарская городская больница №4"; Быт | 108 | 102 | 96 | 67.0548 | 10.6436
1585.2 | 630 | --*-- | 208 | 307 | 267 | 171.3623 | 27.2004
1586.1 | 630 | Спортивно-оздоровительный комплекс | 225 | 260 | 221 | 154.7081 | 24.5568
1586.2 | 630 | --*-- | 273 | 264 | 232 | 168.5135 | 26.7482
1593,I | 630 | Магазин | 60 | 40 | 35 | 29.583 | 4.6957
1593,II | 630 | Магазин | 25 | 30 | 30 | 18.6263 | 2.9566
1600,А | 630 | НСП-4 ООО "СКС"; Быт | 106 | 199 | 161 | 102.1161 | 16.2089
1600,Б | 630 | --*-- | 40 | 19 | 46 | 23.009 | 3.6522
1601 | 315 | Быт | 139 | 138 | 130 | 89.1873 | 28.3134
1602,А | 400 | Быт | 205 | 180 | 249 | 138.9305 | 34.7326
1602,Б | 400 | --*-- | 133 | 128 | 199 | 100.8013 | 25.2003
1603,А | 400 | Детский сад №188; Быт | 108 | 142 | 146 | 86.7768 | 21.6942
1603,Б | 630 | --*-- | 101 | 217 | 110 | 93.7891 | 14.8872
1604,А | 400 | Детский сад №74; НСП-143 ООО "СКС"; Быт | 43 | 51 | 48 | 31.1169 | 7.7792
1604,Б | 400 | --*-- | 72 | 50 | 47 | 37.0335 | 9.2584
1606,А | 400 | Школа №90; Быт | 10 | 5 | 3 | 3.9444 | 0.9861
1606,Б | 400 | --*-- | 2 | 1 | 0 | 0.6574 | 0.16435
1608 | 400 | НСП-5 ООО "СКС"; Детский сад №335; Быт | 175 | 121 | 167 | 101.4587 | 25.3647
1609 | 400 | Дополнительный офис №6991/0243 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; быт | 257 | 276 | 341 | 191.5225 | 47.8806
1610 | 400 | Дополнительный офис №6991/0243 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; НСП-6 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 291 | 333 | 387 | 221.5438 | 55.386
1611 | 400 | БС-55491 ОАО "ВымпелКом"; ГБУЗ СО "Самарская городская поликлиника №6 Промышленного района"; БС сотовой связи Билайн; быт | 268 | 245 | 214 | 159.3099 | 39.8275
1612,А | 400 | ГБУЗ СО "Самарская городская поликлиника №6 Промышленного района"; НСП-120 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 116 | 94 | 54 | 57.8512 | 14.4628
1612,Б | 400 | --*-- | 167 | 195 | 178 | 118.332 | 29.583
1613,А | 400 | Быт | 106 | 170 | 160 | 95.5421 | 23.8855
1613,Б | 400 | --*-- | 67 | 58 | 71 | 42.9501 | 10.7375
1614,А | 400 | НСП-5 ООО "СКС"; Быт | 41 | 49 | 76 | 36.3761 | 9.094
1614,Б | 400 | --*-- | 165 | 294 | 197 | 143.7515 | 35.9379
1615 | 320 | Детский сад №339; Детский сад №335; Быт | 141 | 173 | 163 | 104.5266 | 32.6646
1616 | 400 | Быт | 78 | 153 | 168 | 87.4342 | 21.8586
1617 | 400 | Выносной телефонный концентратор ПАО "ВымпелКом"; НСП-6 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 320 | 265 | 304 | 194.8095 | 48.7024
1618 | 400 | Детский сад №339; Комбинат школьного питания; Быт | 178 | 179 | 260 | 135.2053 | 33.8013
1619.1 | 400 | Управление пенсионного фонда РФ Волжского района; Быт | 198 | 129 | 112 | 96.1995 | 24.0499
1619.2 | 400 | --*-- | 179 | 224 | 178 | 127.3165 | 31.8291
1620 | 315 | Школа №36; Быт | 35 | 60 | 33 | 28.0491 | 8.9045
1621 | 315 | Школа №36; Быт | 105 | 125 | 99 | 72.0949 | 22.8873
1622 | 315 | Быт | 147 | 126 | 207 | 105.184 | 33.3917
1623 | 400 | Быт | 130 | 77 | 160 | 80.4219 | 20.1055
1626 | 320 | Быт | 72 | 80 | 90 | 53.0303 | 16.572
1627 | 315 | Быт | 165 | 200 | 150 | 112.8537 | 35.8266
1629.1 | 400 | ГАПОУ "Самарский колледж сервиса производственного оборудования"; быт | 30 | 44 | 40 | 24.9812 | 6.2453
1629.2 | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1631 | 400 | Детский сад №170; Быт | 153 | 130 | 160 | 97.0761 | 24.269
1632 | 250 | Быт | 195 | 180 | 135 | 111.758 | 44.7032
1633 | 630 | Школа №67; Быт | 111 | 87 | 120 | 69.6844 | 11.061
1634 | 630 | Школа №67; Быт | 82 | 80 | 66 | 49.9624 | 7.9305
1635,А | 250 | ФГАОУ ВО "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)" | 97 | 93 | 85 | 60.2617 | 24.1047
1635,Б | 250 | --*-- | 72 | 76 | 59 | 45.3606 | 18.1442
1636,А | 630 | ФГАОУ ВО "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)" | 247 | 254 | 222 | 158.4334 | 25.1482
1636,Б | 400 | --*-- | 149 | 178 | 157 | 106.0605 | 26.5151
1637.1 | 630 | ФГАОУ ВО "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)" | 105 | 70 | 60 | 51.4963 | 8.174
1637.2 | 630 | --*-- | 90 | 65 | 85 | 52.592 | 8.3479
1638.1 | 400 | ФГАОУ ВО "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)" | 80 | 90 | 95 | 58.0703 | 14.5176
1638.2 | 400 | --*-- | 220 | 300 | 310 | 181.8807 | 45.4702
1640 | 630 | Радиоузел ПАО "Ростелеком"; Детский сад №182; Быт | 115 | 138 | 93 | 75.8201 | 12.0349
1641 | 400 | Радиоузел ПАО "Ростелеком"; Быт | 75 | 107 | 175 | 78.2306 | 19.5576
1642,А | 250 | Быт | 13 | 36 | 7 | 12.2715 | 4.9086
1642,Б | 400 | --*-- | 15 | 17 | 20 | 11.3949 | 2.8487
1643.1 | 250 | АТС-951, УИВС-9 ПАО "Ростелеком"
1643.2 | 250 | --*--
1644,А | 400 | НСП-59 ООО "СКС"; Дополнительный офис №6991/0208 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России" потр. 1 кат.; Быт | 149 | 133 | 200 | 105.6223 | 26.4056
1644,Б | 400 | --*-- | 11 | 25 | 13 | 10.7375 | 2.6844
1645.1 | 630 |  | 219 | 222 | 290 | 160.1865 | 25.4264
1645.2 | 630 | --*-- | 316 | 321 | 230 | 189.9886 | 30.1569
1646,А | 400 | Быт | 30 | 33 | 36 | 21.6942 | 5.4236
1646,Б | 400 | --*-- | 18 | 14 | 26 | 12.7097 | 3.1774
1647 | 400 | ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»; УАТС ЗАО "Самара Телеком"; Быт | 80 | 68 | 80 | 49.9624 | 12.4906
1648 | 400 | Быт | 179 | 255 | 202 | 139.3688 | 34.8422
1651,А | 400 | Быт | 144 | 100 | 66 | 67.9313 | 16.9828
1651,Б | 400 | --*-- | 119 | 167 | 148 | 95.1039 | 23.776
1652,А | 400 | ФГБОУ ВО "Самарский государственный социально-педагогический университет"; быт | 92 | 64 | 45 | 44.0458 | 11.0114
1652,Б | 400 | --*-- | 34 | 84 | 46 | 35.9379 | 8.9845
1653,А | 400 | НОУ ВПО "Самарский институт - высшая школа приватизации и предпринимательства"; Быт | 106 | 100 | 110 | 69.2461 | 17.3115
1653,Б | 400 | --*-- | 35 | 17 | 53 | 23.009 | 5.7523
1655,А | 400 | Быт | 143 | 182 | 183 | 111.3197 | 27.8299
1655,Б | 400 | --*-- | 117 | 87 | 85 | 63.3295 | 15.8324
1656,А | 400 | Теплопункт №18 ОАО "ПТС"; ПАО "АВТОВАЗБАНК"; НСП-141 ООО "СКС"; Быт | 64 | 56 | 40 | 35.0613 | 8.7653
1656,Б | 250 | --*-- | 60 | 58 | 63 | 39.6631 | 15.8653
1657,А | 160 | ГБУЗ СО Детское отделение №2 ГП №10; Быт | 42 | 81 | 50 | 37.9101 | 23.6938
1657,Б | 160 | --*-- | 120 | 97 | 122 | 74.2862 | 46.4289
1661.1 | 250 | ГБОУ СПО "Самарский техникум лёгкой промышленности"; Быт | 145 | 118 | 179 | 96.8569 | 38.7428
1661.2 | 250 | --*-- | 109 | 156 | 187 | 99.0483 | 39.6193
1662,А | 400 | БС-53589 ОАО "ВымпелКом"; БС сотовой связи ОАО "СМАРТС"; быт | 100 | 131 | 164 | 86.5577 | 21.6394
1662,Б | 400 | --*-- | 35 | 19 | 0 | 11.8332 | 2.9583
1663,А | 630 | НСП-73 ООО "СКС"; Быт | 128 | 212 | 207 | 119.8659 | 19.0263
1663,Б | 630 | --*-- | 186 | 117 | 115 | 91.5977 | 14.5393
1664.1 | 400 | ФКУ Центр Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Самарской области ; быт | 198 | 147 | 125 | 102.9927 | 25.7482
1664.2 | 400 | --*-- | 55 | 56 | 92 | 44.4841 | 11.121
1665,А | 400 | НСП-141 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 204 | 168 | 141 | 112.4154 | 28.1039
1665,Б | 400 | --*-- | 40 | 70 | 23 | 29.1447 | 7.2862
1667 | 630 | ИФНС России по Железнодорожному району; Быт | 137 | 112 | 97 | 75.8201 | 12.0349
1668 | 630 | ИФНС России по Железнодорожному району; Быт | 320 | 244 | 320 | 193.7139 | 30.7482
1669 | 630 | НСП-66 ООО "СКС"; Детский сад №341; Быт | 410 | 405 | 368 | 259.2347 | 41.1484
1670 | 630 | НСП-66 ООО "СКС"; Детский сад №341; Быт | 153 | 184 | 180 | 113.2919 | 17.9828
1671 | 630 | Школа №94; Детский сад №341; Быт | 3 | 4 | 32 | 8.5462 | 1.3565
1672 | 400 | Школа №94; Быт | 142 | 122 | 148 | 90.2829 | 22.5707
1673 | 400 | Быт | 104 | 126 | 141 | 81.2985 | 20.3246
1674 | 400 | Быт | 241 | 253 | 325 | 179.4702 | 44.8675
1675 | 400 | Почтовое отделение №93; Быт | 90 | 65 | 108 | 57.6321 | 14.408
1676 | 400 | Почтовое отделение №93; Быт | 206 | 246 | 258 | 155.5847 | 38.8962
1678,А | 630 | Быт | 186 | 157 | 103 | 97.7335 | 15.5132
1678,Б | 630 | --*-- | 195 | 232 | 244 | 147.0385 | 23.3394
1679,А | 400 | ГБОУ ВПО "СамГМУ" Минздрава России; Институт экспериментальной медицины и биотехнологии СамГМУ | 144 | 200 | 181 | 115.045 | 28.7613
1679,Б | 400 | --*-- | 50 | 60 | 40 | 32.87 | 8.2175
1681,I | 630 | офисы | 150 | 200 | 140 | 107.3753 | 17.0437
1681,II | 630 | офисы | 200 | 145 | 170 | 112.8537 | 17.9133
1682.1 | 630 | АО "Самарский диагностический центр" | 191 | 195 | 175 | 122.9338 | 19.5133
1682.2 | 630 | --*-- | 139 | 128 | 76 | 75.1627 | 11.9306
1683 | 400 | НСП-2 ООО "СКС"; Быт | 26 | 47 | 80 | 33.5274 | 8.3819
1684 | 400 | НСП-2 ООО "СКС"; Быт | 186 | 153 | 158 | 108.9093 | 27.2273
1686.1 | 320 | Котельная 469 кв. ООО "Волгатеплоснаб"; Школа №114; ГБУЗ СО "Самарская стоматологическая поликлиника №3 Советского района"; Дополнительный офис №6991/0239 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Быт | 120 | 69 | 80 | 58.9469 | 18.4209
1686.2 | 400 | --*-- | 210 | 247 | 205 | 145.0663 | 36.2666
1687,А | 400 | ГБУЗ СО "Самарская стоматологическая поликлиника №3 Советского района"; НСП-152 ООО "СКС"; Быт | 151 | 86 | 150 | 84.8046 | 21.2012
1687,Б | 630 | --*-- | 291 | 325 | 322 | 205.5471 | 32.6265
1688 | 630 | ООО "Территория отдыха Дубки" | 210 | 250 | 224 | 149.8872 | 23.7916
1690.1 | 400 | НСП-146 ООО «СКС»; Быт | 232 | 138 | 154 | 114.8259 | 28.7065
1690.2 | 400 | --*-- | 315 | 334 | 306 | 209.2723 | 52.3181
1691.1 | 630 | Быт | 167 | 117 | 116 | 87.6533 | 13.9132
1691.2 | 630 | --*-- | 291 | 272 | 149 | 156.0229 | 24.7655
1692.1 | 1000 | Быт | 132 | 116 | 249 | 108.9093 | 10.8909
1692.2 | 1000 | --*-- | 221 | 190 | 358 | 168.5135 | 16.8514
1701,А | 400 | Телефонная станция ЗАО "Телекоммуникационная компания "КОМЕТ"); БС сотовой связи ПАО "Мегафон" ; быт | 232 | 240 | 215 | 150.5446 | 37.6362
1701,Б | 400 | --*-- | 167 | 164 | 167 | 109.1284 | 27.2821
1702,А | 400 | Котельная 132 кв ООО "Волгатеплоснаб" потр. 2 кат. (ТП 1702, Каменогорская, 6 а); Школа №151; быт | 259 | 205 | 287 | 164.5691 | 41.1423
1702,Б | 400 | --*-- | 96 | 74 | 79 | 54.5642 | 13.641
1703 | 400 | Быт | 406 | 338 | 363 | 242.5806 | 60.6452
1705 | 315 | Быт | 17 | 56 | 66 | 30.4595 | 9.6697
1706 | 180 | Быт | 104 | 84 | 92 | 61.3573 | 34.0874
1713 Т-1 | 320 | жилой дом, колледж, насосная | 60 | 75 | 75 | 46.018 | 14.3806
1713 Т-2 | 400 | жилой дом, колледж, насосная | 65 | 60 | 40 | 36.157 | 9.0392
1714.1 | 400 | в\ч № 59292 ОАО "Оборонэнерго" ; быт | 184 | 123 | 136 | 97.0761 | 24.269
1714.2 | 400 | --*-- | 53 | 78 | 51 | 39.8823 | 9.9706
1716.1 | 400 | Поволжский банк СБ РФ; НСП-54 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 270 | 267 | 106 | 140.9027 | 35.2257
1716.2 | 400 | --*-- | 311 | 297 | 241 | 186.0442 | 46.5111
1718 | 250 | ООО "Турбизнесцентр" | 23 | 46 | 13 | 17.9689 | 7.1876
1724.1 | 400 | Фонтан "40 лет Победы" Спецремзеленхоз"; Быт | замерить нельзя |  |  | сб TUR
1724.2 | 400 | --*-- | замерить нельзя |  |  | сб TUR
1725.1 | 630 | Самарская областная универсальная научная библиотека; Насосная фонтана "Победа" | 70 | 98 | 109 | 60.6999 | 9.6349
1725.2 | 630 | --*-- | 321 | 326 | 362 | 221.1055 | 35.0961
1726,А | 250 | Теплопункт №30 ОАО "ПТС"; НСП-42 ООО "СКС"; Быт | 120 | 160 | 115 | 86.5577 | 34.6231
1726,Б | 320 | --*-- | 175 | 170 | 160 | 110.6623 | 34.582
1727.1 | 400 | Администрация Октябрьского района; школа "Творчество"; быт | 199 | 233 | 218 | 142.4367 | 35.6092
1727.2 | 400 | --*-- | 135 | 114 | 165 | 90.7212 | 22.6803
1728,А | 400 | Школа №41; Быт | 98 | 101 | 90 | 63.3295 | 15.8324
1728,Б | 400 | --*-- | 220 | 251 | 239 | 155.5847 | 38.8962
1729,А | 400 | Школа № 41; детское поликлиническое отделение городской больницы № 9; администрация Октябрьского района; НСП-41 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 255 | 283 | 345 | 193.4947 | 48.3737
1729,Б | 400 | --*-- | 156 | 159 | 167 | 105.6223 | 26.4056
1730,А | 400 | Быт | 219 | 160 | 265 | 141.1219 | 35.2805
1730,Б | 400 | --*-- | 106 | 90 | 94 | 63.5487 | 15.8872
1731,А | 400 | Детский сад №391; Школа №16; Детское поликлиническое отделение №2, Детская молочная кухня ГБ №9; НСП-48 ООО "СКС"; Быт | 175 | 245 | 131 | 120.7425 | 30.1856
1731,Б | 400 | --*-- | 27 | 7 | 1 | 7.6697 | 1.9174
1732,А | 400 | Быт | 312 | 248 | 220 | 170.924 | 42.731
1732,Б | 400 | --*-- | 215 | 237 | 230 | 149.4489 | 37.3622
1733,А | 400 | НСП-45 ООО "Самарские коммунальные системы"; Самарская областная юношеская библиотека; быт | 163 | 206 | 242 | 133.8905 | 33.4726
1733,Б | 400 | --*-- | 181 | 220 | 143 | 119.2085 | 29.8021
1734,А | 630 | Быт | 141 | 109 | 128 | 82.8324 | 13.148
1734,Б | 630 | --*-- | 213 | 216 | 230 | 144.4089 | 22.922
1735,А | 630 | Детская стоматология ООО "Практик-Самара"; быт | 223 | 238 | 208 | 146.6002 | 23.2699
1735,Б | 630 | --*-- | 433 | 328 | 390 | 252.2225 | 40.0353
1738.1 | 180 | ГУ "Автохозяйство Главного управления внутренних дел по СО" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1738.2 | 400 | --*-- | 45 | 15 | 45 | 23.009 | 5.7523
1741.1 | 630 | ОАО "СИНКО" | 134 | 100 | 160 | 86.3385 | 13.7045
1741.2 | 630 | --*-- | 173 | 123 | 116 | 90.2829 | 14.3306
1742.1 | 630 | Клиники СамГМУ; ГБУЗ СО «Самарская городская детская клиническая больница №1 им. Н.Н. Ивановой» | 211 | 208 | 192 | 133.8905 | 21.2525
1742.2 | 630 | --*-- | 3 | 7 | 0 | 2.1913 | 0.34783
1744,А | 320 | Клиники СамГМУ | 115 | 120 | 120 | 77.7923 | 24.3101
1744,Б | 400 | --*-- | 20 | 20 | 15 | 12.0523 | 3.0131
1745,А | 400 | ГБУЗ СО «Самарская городская детская клиническая больница №1 им. Н.Н. Ивановой»; ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в СО"; Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по СО | 50 | 105 | 110 | 58.0703 | 14.5176
1745,Б | 400 | --*-- | 100 | 95 | 100 | 64.6443 | 16.1611
1746,А | 400 | ГБУЗ СО «Самарская городская детская клиническая больница №1 им. Н.Н. Ивановой»; ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в СО"; Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по СО | 100 | 114 | 82 | 64.8635 | 16.2159
1746,Б | 400 | --*-- | 24 | 25 | 44 | 20.3794 | 5.0949
1750,А | 400 | Детский сад №465; Быт | 34 | 9 | 10 | 11.6141 | 2.9035
1750,Б | 400 | --*-- | 203 | 192 | 138 | 116.7981 | 29.1995
1751,А | 400 | Школа №3; Быт | 142 | 164 | 126 | 94.6656 | 23.6664
1751,Б | 400 | --*-- | 128 | 87 | 122 | 73.8479 | 18.462
1752,А | 630 | НСП-9 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 226 | 294 | 320 | 184.072 | 29.2178
1752,Б | 630 | --*-- | 330 | 308 | 280 | 201.1644 | 31.9309
1753,А | 630 | Быт | 115 | 177 | 141 | 94.8847 | 15.0611
1753,Б | 630 | --*-- | 18 | 19 | 19 | 12.2715 | 1.9479
1754,А | 315 | Быт | 236 | 209 | 168 | 134.3287 | 42.644
1754,Б | 400 | --*-- | 173 | 202 | 210 | 128.193 | 32.0482
1761,А | 400 | НСП-8 ООО "СКС"; Теплопункт №56 ОАО "ПТС"; Быт | 94 | 123 | 110 | 71.6566 | 17.9141
1761,Б | 400 | --*-- | 262 | 265 | 276 | 175.9641 | 43.991
1762,А | 400 | ГБУЗ СО "Самарская городская клиническая поликлиника №15 Промышленного района"; быт | 80 | 66 | 97 | 53.2494 | 13.3124
1762,Б | 400 | --*-- | 62 | 56 | 62 | 39.444 | 9.861
1763,А | 400 | НС-1 ОАО "ПТС"; НСП-7 ООО "СКС"; Быт | 104 | 83 | 88 | 60.2617 | 15.0654
1763,Б | 400 | --*-- | 140 | 125 | 159 | 92.9125 | 23.2281
1764,А | 400 | Мечеть, Быт | 82 | 105 | 83 | 59.166 | 14.7915
1764,Б | 400 | --*-- | 177 | 132 | 89 | 87.2151 | 21.8038
1766,А | 400 | Быт | 214 | 281 | 244 | 161.9395 | 40.4849
1766,Б | 400 | --*-- | 170 | 199 | 249 | 135.4244 | 33.8561
1767,А | 250 | Детский сад №8 "Улыбка"; быт | 47 | 32 | 50 | 28.2682 | 11.3073
1767,Б | 250 | --*-- | 106 | 111 | 81 | 65.3017 | 26.1207
1768,А | 400 | НСП-52 ООО "СКС"; Быт | 86 | 87 | 64 | 51.9346 | 12.9836
1768,Б | 400 | --*-- | 130 | 124 | 139 | 86.1194 | 21.5298
1769,А | 400 | Быт | 130 | 105 | 110 | 75.601 | 18.9002
1769,Б | 400 | --*-- | 10 | 15 | 5 | 6.574 | 1.6435
1770,А | 400 | Быт | 20 | 6 | 1 | 5.9166 | 1.4791
1770,Б | 400 | --*-- | 92 | 85 | 105 | 61.7956 | 15.4489
1771.1 | 630 | Быт | 121 | 156 | 156 | 94.8847 | 15.0611
1771.2 | 630 | --*-- | 85 | 74 | 74 | 51.0581 | 8.1045
1772,А | 1000 | ЗАО "Электрон-Авто"; "Витязь" ( бизнес-центр ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1772,Б | 1000 | --*-- | 126 | 140 | 114 | 83.2707 | 8.3271
1773,А | 630 | Быт | 117 | 187 | 176 | 105.184 | 16.6959
1773,Б | 630 | --*-- | 9 | 19 | 10 | 8.3271 | 1.3218
1777,А | 250 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1777,Б | 250 | --*-- | 115 | 180 | 135 | 94.2273 | 37.6909
1778.1 | 630 | Дополнительный офис №6991/0374 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; быт | 260 | 293 | 283 | 183.1955 | 29.0786
1778.2 | 630 | --*-- | 60 | 38 | 38 | 29.8021 | 4.7305
1779.1 | 400 | ПАО "Транскапиталбанк" | 128 | 125 | 149 | 88.0916 | 22.0229
1779.2 | 400 | --*-- | 13 | 25 | 33 | 15.5585 | 3.8896
1780.1 | 1000 | Быт | 320 | 279 | 318 | 200.9453 | 20.0945
1780.2 | 1000 | --*-- | 5 | 8 | 9 | 4.8209 | 0.48209
1786,А | 630 | НСП-51 ООО "СКС"; АО НПЦ "ИНФОТРАНС"; Быт | 157 | 210 | 169 | 117.4555 | 18.6437
1786,Б | 630 | --*-- | 140 | 130 | 130 | 87.6533 | 13.9132
1787,А | 400 | Быт | 80 | 103 | 80 | 57.6321 | 14.408
1787,Б | 400 | --*-- | 80 | 93 | 29 | 44.2649 | 11.0662
1788,А | 160 | Быт | 42 | 40 | 50 | 28.9256 | 18.0785
1788,Б | 160 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1790,А | 400 | Теплопункт №34 ОАО "ПТС"; НСП-46 ООО "СКС"; Быт | 185 | 160 | 103 | 98.1717 | 24.5429
1790,Б | 400 | --*-- | 154 | 158 | 200 | 112.1963 | 28.0491
1791,А | 400 | Детский сад №183; Теплопункт №31 дома ребёнка "Солнышко"; Теплопункт №32 ОАО "ПТС"; НСП-49 ООО "СКС"; ЗАГС Октябрьского района; Быт | 263 | 210 | 225 | 152.9551 | 38.2388
1791,Б | 400 | --*-- | 89 | 140 | 145 | 81.9559 | 20.489
1792,А | 630 | Быт | 138 | 142 | 187 | 102.3353 | 16.2437
1792,Б | 630 | --*-- | 122 | 91 | 111 | 70.9992 | 11.2697
1793,А | 630 | НСП-47 ООО "СКС"; Теплопункт №33 ОАО "ПТС"; Быт | 40 | 74 | 55 | 37.0335 | 5.8783
1793,Б | 400 | --*-- | 330 | 360 | 330 | 223.516 | 55.879
1794,А | 400 | Теплопункт №80 ОАО "ПТС"; Дополнительный офис №6991/0713 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Детская художественная школа №1 им. Г.Е. Зингера; быт | 174 | 142 | 213 | 115.9215 | 28.9804
1794,Б | 400 | --*-- | 92 | 119 | 105 | 69.2461 | 17.3115
1795,А | 630 | Административное здание ОАО "ПТС" | 19 | 1 | 11 | 6.7931 | 1.0783
1795,Б | 630 | --*-- | 117 | 144 | 110 | 81.2985 | 12.9045
1796,А | 400 | НСП-53 ООО "Самарские коммунальные системы"; водо-НС ЗАО "ПТС"; Участковый пункт полиции №52 отдела полиции №4 УМВД России по г. Самаре; Прокуратура Октябрьского района; Отделение УФМС России по Самарской области в Октябрьском районе г. Самары; быт | 179 | 131 | 157 | 102.3353 | 25.5838
1796,Б | 400 | --*-- | 176 | 193 | 209 | 126.6591 | 31.6648
1809 | 630 | НС-39 ОАО "ПТС"; ЦТП-149 ОАО "ПТС"; Быт | 265 | 248 | 150 | 145.2854 | 23.0612
1810,I | 400 | Быт | 45 | 30 | 35 | 24.1047 | 6.0262
1810,II | 400 | --*-- | 188 | 164 | 270 | 136.3009 | 34.0752
1811 | 320 | НС-37 ОАО "ПТС"; Котельная квартала 527 ООО «Волгатеплоснаб»; Быт | 164 | 180 | 265 | 133.4522 | 41.7038
1812 | 630 | НС-38 ОАО "ПТС"; Быт | 309 | 345 | 396 | 230.09 | 36.5222
1813,I | 400
1813,II | 400
1814,А | 630 | НС-39 ОАО "ПТС"; Быт | 180 | 130 | 145 | 99.7057 | 15.8263
1814,Б | 630 | --*-- | 160 | 140 | 200 | 109.5667 | 17.3915
1819 | 400 | НС-37 ОАО "ПТС"; НС-38 ОАО "ПТС"; Быт | 122 | 71 | 79 | 59.6043 | 14.9011
1820,I | 1000 | Дополнительный офис №6991/0331 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Быт | замерить нельзя |  |  | сб TUR
1820,II | 1000 | --*-- | замерить нельзя |  |  | сб TUR
1821,А | 630 | НС-31 ОАО "ПТС"; Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1821,Б | 630 | --*-- | 312 | 302 | 113 | 159.3099 | 25.2873
1826,А | 400 | ГБУЗ СО "Самарская городская детская больница №2" | 78 | 77 | 68 | 48.8667 | 12.2167
1826,Б | 400 | --*-- | 86 | 92 | 139 | 69.4653 | 17.3663
1828.1 | 400 | коттеджи | 327 | 324 | 269 | 201.6027 | 50.4007
1828.2 | 400 | --*-- | 102 | 97 | 60 | 56.7555 | 14.1889
1829.1 | 400 | коттеджи | 23 | 34 | 67 | 27.1725 | 6.7931
1829.2 | 400 | --*-- | 110 | 167 | 189 | 102.1161 | 25.529
1830,А | 400 | Быт | 44 | 73 | 55 | 37.6909 | 9.4227
1830,Б | 400 | --*-- | 97 | 102 | 97 | 64.8635 | 16.2159
1831,А | 400 | ГКУ СО "Служба эксплуатации зданий и сооружений"; Министерство социально-демографической и семейной политики Правительства СО ; профилакторий СГТУ ; профилакторий СГАУ; школа "Альтернатива"; узел связи ЗАО "Самара Телеком" | 65 | 93 | 86 | 53.4685 | 13.3671
1831,Б | 400 | --*-- | 190 | 248 | 265 | 154.0507 | 38.5127
1832,А | 400 | Приволжскстроймашавтоматизация; Школа №54; МДОУ №264; ЦТП-126 ОАО "ПТС"; быт | 20 | 29 | 24 | 15.9967 | 3.9992
1832,Б | 400 | --*-- | 120 | 97 | 130 | 76.0393 | 19.0098
1833,А | 250 | Управление Госнаркоконтроля по СО; быт | 135 | 160 | 138 | 94.8847 | 37.9539
1833,Б | 630 | --*-- | 59 | 63 | 65 | 40.9779 | 6.5044
1834,А | 400 | Департамент информационных технологий и связи ; АТС ООО "Оптителеком"; ГУСО "Служба эксплуатации зданий и сооружений" ; быт | 50 | 32 | 46 | 28.0491 | 7.0123
1834,Б | 400 | --*-- | 45 | 56 | 48 | 32.6509 | 8.1627
1835,А | 400 | НСП-162 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 132 | 192 | 166 | 107.3753 | 26.8438
1835,Б | 400 | --*-- | 140 | 204 | 160 | 110.4432 | 27.6108
1836,А | 400 | НСП-57 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 130 | 121 | 123 | 81.9559 | 20.489
1836,Б | 400 | --*-- | 120 | 190 | 166 | 104.3075 | 26.0769
1837,А | 630 | Отделение № 6994 СБ РФ; быт | 54 | 100 | 45 | 43.6075 | 6.9218
1837,Б | 630 | --*-- | 300 | 302 | 290 | 195.4669 | 31.0265
1838,А | 630 | Быт | 12 | 12 | 28 | 11.3949 | 1.8087
1838,Б | 630 | --*-- | 225 | 192 | 142 | 122.4955 | 19.4437
1845,I | 400 | Котельная квартала 527 ООО «Волгатеплоснаб»; Быт | 224 | 232 | 205 | 144.8471 | 36.2118
1845,II | 400 | --*-- | 292 | 268 | 262 | 180.1276 | 45.0319
1846,I | 1000 | Быт | замерить нельзя |  |  | сб TUR
1846,II | 1000 | --*-- | замерить нельзя |  |  | сб TUR
1850,А | 250 | Школа №91; быт | 10 | 19 | 25 | 11.8332 | 4.7333
1850,Б | 250 | --*-- | 33 | 37 | 59 | 28.2682 | 11.3073
1855,I | 400 | Быт | 76 | 133 | 153 | 79.3263 | 19.8316
1855,II | 400 | --*-- | 231 | 202 | 251 | 149.8872 | 37.4718
1856,I | 400 | ЦТП-119 ОАО "ПТС"; Быт | 101 | 79 | 102 | 61.7956 | 15.4489
1856,II | 320 | --*-- | 314 | 307 | 393 | 222.2012 | 69.4379
1857,I | 400 | Быт | 46 | 77 | 75 | 43.3884 | 10.8471
1857,II | 400 | --*-- | 81 | 117 | 50 | 54.3451 | 13.5863
1860,А | 400 | Детский сад №186 "Ромашка"; быт | 120 | 88 | 100 | 67.4931 | 16.8733
1860,Б | 400 | --*-- | 257 | 178 | 230 | 145.7237 | 36.4309
1861,А | 250 | Быт | 44 | 56 | 32 | 28.9256 | 11.5702
1861,Б | 160 | --*-- | 54 | 67 | 20 | 30.8978 | 19.3111
1862,I | 400 | Быт | 144 | 116 | 121 | 83.4898 | 20.8725
1862,II | 400 | --*-- | 260 | 202 | 247 | 155.3655 | 38.8414
1864,А | 400 | Школа №78; быт | 55 | 38 | 35 | 28.0491 | 7.0123
1864,Б | 400 | --*-- | 35 | 88 | 91 | 46.8945 | 11.7236
1865,А | 400 | Дополнительный офис №6991/0369 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; быт | 120 | 88 | 52 | 56.9747 | 14.2437
1865,Б | 400 | --*-- | 178 | 153 | 252 | 127.7547 | 31.9387
1866,А | 400 | Детский сад №174; быт | 111 | 139 | 154 | 88.5299 | 22.1325
1866,Б | 250 | --*-- | 43 | 56 | 36 | 29.583 | 11.8332
1867,I | 400 | Быт | 278 | 220 | 229 | 159.3099 | 39.8275
1867,II | 400 | --*-- | 116 | 100 | 116 | 72.7523 | 18.1881
1868,I | 250 | Быт | 92 | 34 | 36 | 35.4996 | 14.1998
1868,II | 250 | --*-- | 123 | 174 | 245 | 118.7703 | 47.5081
1869,I | 400 | Быт | 66 | 87 | 114 | 58.5086 | 14.6272
1869,II | 400 | --*-- | 152 | 116 | 185 | 99.2674 | 24.8169
1870,А | 400 | Быт | 48 | 63 | 58 | 37.0335 | 9.2584
1870,Б | 250 | --*-- | 154 | 145 | 188 | 106.7179 | 42.6872
1872,А | 400 | Быт | 96 | 113 | 88 | 65.0826 | 16.2706
1872,Б | 400 | --*-- | 167 | 203 | 140 | 111.758 | 27.9395
1873,А | 400 | Быт | 280 | 293 | 206 | 170.7049 | 42.6762
1873,Б | 400 | --*-- | 36 | 33 | 24 | 20.3794 | 5.0949
1874,А | 400 | Быт | 103 | 144 | 188 | 95.323 | 23.8308
1874,Б | 400 | --*-- | 89 | 81 | 105 | 60.2617 | 15.0654
1875,А | 400 | Быт | 30 | 10 | 23 | 13.8054 | 3.4514
1875,Б | 400 | --*-- | 10 | 10 | 18 | 8.3271 | 2.0818
1876,А | 400 | Быт | 13 | 21 | 28 | 13.5863 | 3.3966
1876,Б | 400 | --*-- | 158 | 146 | 79 | 83.9281 | 20.982
1878.1 | 630 | Быт | 240 | 169 | 170 | 126.8782 | 20.1394
1878.2 | 630 | --*-- | 47 | 45 | 40 | 28.9256 | 4.5914

## ЦУ
Центральный участок-2017г.
Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
|  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С
РП 201ст,1 | 400 | отделение № 28 СБ РФ,быт | замерить нельзя |  |  | сб TUR
РП 201ст,2 | 250 | быт | замерить нельзя |  |  | сб TUR
РП 201 н,1 | 1000 | отделение № 28 СБ РФ,быт | 46 | 118 | 112 | 60.4808 | 6.0481
РП 201 н,2 | 1000 | --*-- | 84 | 138 | 116 | 74.0671 | 7.4067
РП 203,1 | 400 | школа № 148,быт | 4 | 3 | 2 | 1.9722 | 0.49305
РП 203,2 | 400 | --*-- | 136 | 160 | 181 | 104.5266 | 26.1317
РП 205,1 | 630 | быт | 127 | 191 | 136 | 99.4865 | 15.7915
РП 205,2 | 630 | --*-- | 60 | 19 | 27 | 23.2281 | 3.687
РП 206,1 (ТП 2006) | 560 | Гимназия № 3; ОМВД России по Волжскому району; ОУФМС России по СО в Волжском районе; Самарский социально-педагогический колледж ; 58 центр ВСЭиЛД ОАО "Оборонэнерго",быт | 389 | 363 | 335 | 238.1979 | 42.5353
РП 207,1 | 400 | ОАО "Ростелеком" ; ФГБОУ ВПО "СамГТУ" 2 корпус,быт | 27 | 15 | 20 | 13.5863 | 3.3966
РП 207,2 | 400 | --*-- | 37 | 25 | 30 | 20.1603 | 5.0401
РП 208,1 0,23кВ | 400 | Центральный государственный архив СО; Самарская городская стоматологическая поликлиника № 1; Художественный музей; стоматологическая поликлиника № 354 КЭЧ ПРИВО; 97 Государственный центр судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Центрального военного округа ОАО "Оборонэнерго",быт | 339 | 395 | 340 | 136.2548 | 34.0637
РП 208,2 | нет | - | - | - | - | - | -
РП 209,1 0,23кВ | 400 | быт | 234 | 258 | 221 | 90.4559 | 22.614
РП 209,2 | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 210,2 0,23кВ (ТП 2004) | 630 | быт | 309 | 259 | 279 | 107.4561 | 17.0565
РП 211,2 0,23кВ | 320 | д\сад № 56 корпус 1,быт | 464 | 435 | 526 | 180.785 | 56.4953
РП 212,1 | 400 | Межрайонная ИФНС № 18 по СО потр. 3 кат. | 32 | 11 | 40 | 18.1881 | 4.547
РП 212,2 | 250 | быт | 115 | 105 | 92 | 68.3696 | 27.3478
РП 213,1 0,23кВ | 630 | филиал центральной сберкассы № 28 СБ РФ; ГБОУ СПО "Самарский техникум кулинарного искусства"; ГАОУ СПО "Самарский колледж транспорта и коммуникаций",быт | 122 | 146 | 133 | 50.8735 | 8.0752
РП 213,2 | 630 | --*-- | 125 | 150 | 110 | 84.3663 | 13.3915
РП 214,1 | 1000 | ОАО "Оборонэнерго" филиал "Приволжский"; БС-55439 ОАО "Вымпелком"; БС сот. связи ОАО "Билайн-Самара"; ООО "Стройсервис"; БС сотовой связи ОАО "Мегафон",быт | 193 | 160 | 175 | 115.7024 | 11.5702
РП 214,2 | 1000 | --*-- | 34 | 9 | 7 | 10.9567 | 1.0957
РП 215,1 | 400 | Приватбанк; ФГОУ ВПО "Сам. гос. академия культуры и искусств" гл. корпус; университет Наяновой,быт | 65 | 31 | 60 | 34.1848 | 8.5462
РП 215,2 | 400 | --*-- | 44 | 65 | 46 | 33.9657 | 8.4914
РП 216,1 | 630 | узел связи ЗАО "СамараТелеком"; ОАО "Самараагрострой"; ОАО "Радиокоммуникация",быт | 111 | 100 | 109 | 70.1227 | 11.1306
РП 216,2 | 630 | --*-- | 198 | 175 | 131 | 110.4432 | 17.5307
РП 217,1 Т-3 | 400 | Самарский государственный академический театр оперы и балета; ГУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС",быт | 14 | 12 | 23 | 10.7375 | 2.6844
РП 217,1 Т-1 | 630 | --*-- | 11 | 22 | 16 | 10.7375 | 1.7044
РП 217,2 Т-4 | 400 | Самарский государственный академический театр оперы и балета; ГУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС",быт | 5 | 3 | 9 | 3.7253 | 0.93132
РП 217,2 Т-2 | 630 | --*-- | 36 | 24 | 25 | 18.6263 | 2.9566
РП 219,1 | 630 | быт | 116 | 88 | 88 | 63.9869 | 10.1567
РП 219,2 | 630 | --*-- | 38 | 25 | 17 | 17.5307 | 2.7826
РП 220,1 | 400 | быт | 171 | 210 | 190 | 125.1251 | 31.2813
РП 220,2 | 400 | --*-- | 23 | 67 | 32 | 26.7343 | 6.6836
РП 221,1 | 400 | АТС-336\338, ПСЭ-265\2 ОАО "Ростелеком"; БС сотовой связи ОАО "СМАРТС",быт | 208 | 211 | 231 | 142.4367 | 35.6092
РП 221,2 | 630 | --*-- | 1 | 1 | 1 | 0.6574 | 0.10435
РП 222,1 | 400 | школа № 174, быт | 78 | 53 | 74 | 44.9223 | 11.2306
РП 222,2 | 400 | --*-- | 17 | 22 | 33 | 15.7776 | 3.9444
РП 223,1 | 630 | ОАО "Билайн-Самара"; АТС-2409 ЗАО "Самарасвязьинформ",быт | 250 | 240 | 212 | 153.8316 | 24.4177
РП 223,2 | 630 | --*-- | 205 | 216 | 251 | 147.2576 | 23.3742
РП 225,1 | 400 | НС-25 ОАО "ПТС"; НСП-70 ООО "Самарские коммунальные системы"; ЦТП-21 ОАО "ПТС",быт | 200 | 134 | 99 | 94.8847 | 23.7212
РП 225,2 | 630 | --*-- | 80 | 36 | 43 | 34.8422 | 5.5305
РП 226,1 | 630 | БС-57482 ОАО "Вымпелком"; ЦСР ЗАО "СГЭС"; ГБОУ СПО "Самарский энергетический колледж"; ООО "Клиника Флоровой"; инвестиционная компания "Востокинвест"; БС сотовой связи ОАО "Мегафон"; БС сотовой связи ОАО "Ростелеком",быт | 144 | 198 | 126 | 102.5544 | 16.2785
РП 226,2 | 630 | --*-- | 40 | 122 | 65 | 49.7433 | 7.8958
РП 227,1 тр-р 2 | 630 | администрация Сам. обл.; Сам. Губернская Дума; детский сад № 452; ПСЭ-242 (вертушка) ОАО "ВолгаТелеком"; поликлиника № 11,быт | 1 | 2 | 1 | 0.87653 | 0.13913
РП 227,1 тр-р 3 | 630 | --*-- | 129 | 57 | 127 | 68.5887 | 10.8871
РП 227,2 тр-р 1 | 630 | администрация Сам. обл.; Сам. Губернская Дума; детский сад № 452; ПСЭ-242 (вертушка) ОАО "ВолгаТелеком"; поликлиника № 11,быт | 67 | 102 | 86 | 55.879 | 8.8697
РП 227,2 тр-р 4 | 630 | --*-- | 54 | 33 | 56 | 31.3361 | 4.974
РП 228,1 | 1000 | ООО "Ипотечное агентство Домострой"; ОАО "Инкасстрах",быт | 200 | 160 | 205 | 123.8103 | 12.381
РП 228,2 | 1000 | --*-- | 98 | 117 | 102 | 69.4653 | 6.9465
РП 229,1 | 1000 | ОАО "Юниакорбанк",быт | 161 | 164 | 149 | 103.8692 | 10.3869
РП 229,2 | 1000 | --*-- | 23 | 26 | 42 | 19.9411 | 1.9941
РП 233,1 | 1000 | быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 233,2 | 1000 | --*-- | 180 | 222 | 188 | 129.2887 | 12.9289
РП 234,1 | 1250 | быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 234,2 | 1250 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 235,I Т-1 | 1000 | театр оперы и балета | 240 | 260 | 180 | 149.0107 | 14.9011
РП 235,II Т-2 | 1000 | --*-- | 170 | 160 | 190 | 113.9493 | 11.3949
РП 235,I Т-3 | 1000 | театр оперы и балета | 250 | 200 | 240 | 151.202 | 15.1202
РП 235,II Т-4 | 1000 | --*-- | 210 | 170 | 275 | 143.5323 | 14.3532
РП 240,1 | 400 | ЗАО Инфо-Телеком"; МБДОУ № 287 ,быт | 68 | 49 | 54 | 37.4718 | 9.368
РП 240,2 | 400 | --*-- | 97 | 152 | 107 | 78.0115 | 19.5029
РП 241,1 | 400 | НСП-67 ООО "Самарские коммунальные системы"; БС сотовой связи ОАО "МТС",быт | 209 | 198 | 312 | 157.5569 | 39.3892
РП 241,2 | 400 | --*-- | 123 | 122 | 83 | 71.8757 | 17.9689
РП 242,1 | 1000 | быт | 171 | 218 | 184 | 125.5634 | 12.5563
РП 242,2 | 1000 | --*-- | 487 | 416 | 341 | 272.6019 | 27.2602
РП 243,1 | 630 | поликлиника № 3 клинико-диагностическое отделение,быт | 5 | 7 | 0 | 2.6296 | 0.4174
РП 243,2 | 630 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 250,1 | 400 | ЦТП-19, гостиница департамента губернатора Сам. обл.; департамент финансов г.о. Самары,быт | 51 | 27 | 34 | 24.5429 | 6.1357
РП 250,2 | 400 | --*-- | 60 | 87 | 120 | 58.5086 | 14.6272
РП 251,1 | 630 | Средневолжское линейное управление МВД России на транспорте; КЖКХ Железнодорожного района ,быт | 38 | 128 | 53 | 47.9902 | 7.6175
РП 251,2 | 630 | --*-- | 190 | 104 | 138 | 94.6656 | 15.0263
РП 253,1 | 400 | национальный торговый банк; ОАО "Самаранефтегаз"; здание Епархиального управления,быт | 385 | 341 | 362 | 238.4171 | 59.6043
РП 253,2 | 400 | --*-- | 55 | 31 | 27 | 24.7621 | 6.1905
РП 254,1 | 400 | ОАО "Самарагидротрубопровод",быт | 18 | 18 | 20 | 12.2715 | 3.0679
РП 254,2 | 400 | --*-- | 144 | 127 | 137 | 89.4064 | 22.3516
РП 256,1 | 400 | ООО "Фита-М" котельная; ООО "СамараТранснефтьСервис",быт | 105 | 125 | 115 | 75.601 | 18.9002
РП 256,2 | 400 | --*-- | 60 | 50 | 50 | 35.0613 | 8.7653
2002 0,23кВ | 400 | быт | 405 | 378 | 461 | 157.8221 | 39.4555
2003 0,23кВ | 320 | Самарская швейная фабрика,быт | 52 | 64 | 45 | 20.4255 | 6.383
2005ст. 0,23кВ | 400 | Городская поликлиника № 3, отделение восстановительного лечения,быт | 192 | 176 | 173 | 68.6349 | 17.1587
2005 н,1 | 320 | ПСЭ-332\2 ОАО "Ростелеком",быт | 215 | 278 | 297 | 173.1153 | 54.0985
2005 н,2 | 400 | --*-- | 0 | 14 | 2 | 3.5061 | 0.87653
2007 0,23кВ | 320 | быт | 240 | 358 | 380 | 124.0756 | 38.7736
2008,А | 180 | ММБУ "Городская клиническая больница № 3"; ГУ СО. "Служба эксплуатации зданий и сооружений"; МСЧ ВМС УФСБ РФ по СО; Министерство образования и науки администрации области; БС сотовой связи ОАО "МТС",быт | 40 | 48 | 14 | 22.3516 | 12.4176
2008,Б | 180 | --*-- | 80 | 60 | 70 | 46.018 | 25.5656
2009 0,23кВ | 400 | котельная ГУП СО Самарский центр развития животноводстава "Велис"; котельная ул. Молодогвардейская ЗАО "СУТЭК",быт | 320 | 209 | 300 | 105.1725 | 26.2931
2011 | 400 | быт | 219 | 60 | 173 | 99.0483 | 24.7621
2012 0,23кВ Т-1 | 630 | ММБУ "Городская клиническая больница № 3"; д\сад № 105; ООО "Управляющая компания ПМК-98" ; БС сотовой связи ОАО "МТС",быт | 464 | 451 | 502 | 179.7701 | 28.5349
2012 0,23кВ Т-2 | 630 | --*-- | 458 | 362 | 494 | 166.7028 | 26.4608
2013 0,23кВ | 400 | ГУ здравоохранения Самарской области "Самарский городской противотуберкулёзный диспансер" Диспансерное отделение № 1 ; БТИ ; колледж экономики, статистики и информ.; ПГАТИ,быт | 280 | 280 | 210 | 97.6873 | 24.4218
2014 0,23кВ | 250 | Сам. больница филиал ФГУ "ПОМЦ Росздрава" стационар и поликлиника ; школа юных моряков пароходство "Волгатанкер"; военная кафедра СГМУ; стационар кожно-венеролог. диспансера; следст. упр. следст. комитета при прокуроре РФ по Сам. обл.; мед. отд. ГУВД по Сам. обл.; контр. ревиз. упр. ГУВД по Сам. обл.; ФКУ "УФО МО РФ по Самарской области" ОАО "Оборонэнерго" ,быт | 266 | 237 | 249 | 95.4037 | 38.1615
2015 0,23кВ | 250 | судебно-мед. экспертиза; муз. школа; ИнвестСамараСтрой; Сам. соц. приют для престарелых дневного пребывания,быт | 515 | 420 | 473 | 178.6283 | 71.4513
2017 0,23кВ | 320 | ОАО "Волготанкер" служба безопасности,быт | 212 | 211 | 275 | 88.5529 | 27.6728
2018 0,23кВ | 250 | дет. приемник-распределитель; школа № 63; обл. кож-вен. Диспансер,быт | 418 | 397 | 343 | 146.9116 | 58.7646
2019 0,23кВ | 250 | ОАО Волгастальмонтаж"; клиника "Семейный врач"; Самарское отделение казначейства; Прокуратура Самарской области,быт | 178 | 137 | 155 | 59.6273 | 23.8509
2020.1 | 1000 | ООО "Репер"; кадастровая палата по Сам. обл.,быт | 80 | 105 | 62 | 54.1259 | 5.4126
2020.2 | 1000 | --*-- | 70 | 182 | 72 | 70.9992 | 7.0999
2021 0,23кВ | 400 | Административное здание 1-го сетевого района ОАО "ПТС",быт | 179 | 209 | 267 | 83.0977 | 20.7744
2022,А | 630 | ФГБОУ ВПО СамГМУ,быт | 190 | 173 | 70 | 94.8847 | 15.0611
2022,Б | 630 | --*-- | 0 | 5 | 1 | 1.3148 | 0.2087
2024 0,23кВ | 180 | быт | 102 | 125 | 244 | 59.7542 | 33.1968
2026 | 630 | Военный комиссариат Самарской области ОАО "Оборонэнерго",быт | 602 | 418 | 380 | 306.7867 | 48.6963
2027 | 630 | быт | 245 | 329 | 289 | 189.1121 | 30.0178
2028 0,23кВ | 320 | ФГБОУ ВПО "Поволжская государственная социально-гуманитарная академия",быт | 170 | 220 | 220 | 77.3887 | 24.184
2029 0,23кВ | 315 | Детский сад № 49; ФГБОУ ВПО «СамГУПС»,быт | 210 | 218 | 242 | 85.0007 | 26.9843
2030 0,23кВ | 400 | ГБОУ СПО "Самарский техникум кулинарного искусства"; стоматол. поликлиника №354 КЭЧ ПРИВО,быт | 390 | 392 | 399 | 149.8295 | 37.4574
2031,А | 250 | ЦССИ ФСО России в Самарской области ; ОАО МН "Дружба"; д\сад № 418,быт | 25 | 5 | 29 | 12.9289 | 5.1715
2031,Б | 250 | --*-- | 132 | 177 | 121 | 94.2273 | 37.6909
2033,1 0,23кВ | 630 | городская поликлиника № 1; гостиница "Националь"; филиал Бузулукского фин. экон. колледжа; Сам. мед. центр профилактики,быт | 47 | 24 | 73 | 18.2688 | 2.8998
2033,2 0,23кВ | 630 | --*-- | 238 | 266 | 166 | 85.0007 | 13.4922
2035.1 | 400 | ОСП "Самарский почтамт" отдел доставки; гостиница "Жигули"; министерство здравоохранения; ООО "Монолит-строй",быт | 484 | 567 | 537 | 347.9837 | 86.9959
2035.2 | 400 | ООО "Монолит-строй",быт | 209 | 261 | 221 | 151.4211 | 37.8553
2036 0,23кВ | 320 | быт | 214 | 178 | 243 | 80.5603 | 25.1751
2037.1 | 630 | Межрегион. ВолгоКамский банк,быт | 66 | 80 | 71 | 47.5519 | 7.5479
2037.2 | 630 | --*-- | 102 | 137 | 82 | 70.3418 | 11.1654
2039 ст 0,23кВ | 400 | фонд "Здоровье нации"; спецпрокуратура; банк "Солидарность"; ООО "Медиацентр"; Департамент культуры, туризма и молодежной политики, администрация г.о. Самара; МУК театр драмы "Камерная сцена",быт | 518 | 526 | 596 | 208.0613 | 52.0153
2039 ,А 0,23кВ | 180 | быт | 25 | 22 | 14 | 7.7389 | 4.2994
2040,А | 630 | ММБУ "Городская клиническая больница № 3"; школа № 1; педаг. коллежд № 1 ,быт | 325 | 413 | 314 | 230.5283 | 36.5918
2040,Б | 630 | --*-- | 24 | 14 | 28 | 14.4628 | 2.2957
2041 0,23кВ | 250 | ОАО банк "Приоритет" | 143 | 144 | 160 | 56.7094 | 22.6838
2042 0,23кВ | 630 | д\сад № 49; управление соц. обслуживания; Госстрах; Приволжскнефтепровод,быт | 278 | 216 | 242 | 93.3739 | 14.8212
2043,А | 630 | Прокуратура Самарской области; Средневолжское линейное управление МВД России на транспорте; ТСЖ "Гвардейское" 8-ми эт. ж\дом, крышная котельная,быт | 142 | 176 | 145 | 101.4587 | 16.1046
2043,Б | 630 | Прокуратура Самарской области; Средневолжское линейное управление МВД России на транспорте; ТСЖ "Гвардейское" 8-ми эт. ж\дом, крышная котельная,быт | 74 | 82 | 128 | 62.2339 | 9.8784
2045 0,23кВ | 180 | Департамент социальной поддержки и защиты населения Администрация г.о. Самара | 264 | 320 | 138 | 91.5977 | 50.8876
2048 | 400 | быт | 186 | 216 | 184 | 128.4121 | 32.103
2049 0,23кВ | 100 | ГОУ СПО "Сам. техникум транспорта и коммуникаций",быт | 27 | 93 | 86 | 26.1345 | 26.1345
2050 0,23кВ | 180 | быт | 9 | 70 | 108 | 23.7241 | 13.18
2053 0,23кВ | 400 | быт | 450 | 560 | 700 | 216.942 | 54.2355
2055 0,23кВ | 320 | Департамент образования; Сам. музыкальное училище; Самарагаз,быт | 289 | 222 | 297 | 102.5083 | 32.0338
2056 0,23кВ | 320 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области; Сам. музыкальное училище,быт | 180 | 143 | 160 | 61.2766 | 19.1489
2058 0,23кВ | 315 | гостиница "Колос"; Самаранефтегаз,быт | 210 | 158 | 180 | 69.5229 | 22.0708
2059,1 0,23кВ | 400 | ФГОУ ВПО "Сам. гос. академия культуры и искусств" гл. корпус,быт | 50 | 38 | 28 | 14.7165 | 3.6791
2059,2 0,23кВ | 630 | --*-- | 92 | 80 | 62 | 29.6868 | 4.7122
2062 0,23кВ | 250 | д\сад № 147,быт | 121 | 100 | 126 | 44.0227 | 17.6091
2064.1 | 315 | Самарская православная классическая гимназия; котельная МП "Самарабани",быт | 70 | 60 | 80 | 46.018 | 14.6089
2064,2 0,23кВ | 180 | школа-интернат "Преодоление"; котельная МП "Самарабани",быт | 130 | 125 | 20 | 34.8883 | 19.3824
2065.1 | 400 | быт | 82 | 69 | 80 | 50.6198 | 12.655
2065.2 | 400 | --*-- | 47 | 20 | 36 | 22.5707 | 5.6427
2065,2 0,23кВ | 250 | быт | 286 | 374 | 467 | 142.9787 | 57.1915
2066 0,23кВ | 320 | Военный комиссариат Самарской области ОАО "Оборонэнерго" | 363 | 443 | 392 | 151.9863 | 47.4957
2067,А | 630 | Городская административно-техническая инспекция по благоустройству; контрольно-счётная палата г.о. Самара; Самарское управление министерства образования и науки Самарской области,быт | 20 | 3 | 23 | 10.0801 | 1.6
2067,Б | 630 | --*-- | 25 | 0 | 15 | 8.7653 | 1.3913
2069 0,23 кВ | 100 | быт | 48 | 40 | 25 | 14.3359 | 14.3359
2070 0,23кВ | 180 | быт | 202 | 247 | 326 | 98.3217 | 54.6231
2071 | 400 | быт | 252 | 247 | 326 | 180.785 | 45.1962
2072 0,23кВ | 180 | пол-ка № 8,быт | 150 | 123 | 131 | 51.2541 | 28.4745
2073.1 | 400 | ЦССИ ФСО России в Самарской области; Управление Федеральной службы контрразведки по СО,быт | 126 | 94 | 100 | 70.1227 | 17.5307
2073.2 | 400 | --*-- | 53 | 147 | 47 | 54.1259 | 13.5315
2074 0,23кВ | 320 | корпус № 2; ООО "Газпром трансгаз Самара"; ФГУ "Дом офицеров Самарского гарнизона" музей ОАО "Оборонэнерго",быт | 27 | 28 | 29 | 10.6568 | 3.3302
2076 0,23кВ | 320 | пед. Колледж,быт | 190 | 231 | 225 | 81.9559 | 25.6112
2078 0,23кВ | 320 | Самарский филиал ФГБОУ ВО "Волжский государственный университет водного транспорта"; ГБОУ СПО "Самарский техникум кулинарного искусства"; офисное помещение ОАО "МТС",быт | 352 | 385 | 200 | 118.8741 | 37.1481
2078 0,23кВ | 400 | --*-- | 149 | 117 | 135 | 50.8735 | 12.7184
2079,А | 630 | ФГБОУ ВПО СамГТУ корпус № 6 ; ГОУ СПО Сам. обл. училище культуры корпус № 1,быт | 17 | 23 | 17 | 12.4906 | 1.9826
2079,Б | 630 | --*-- | 29 | 29 | 28 | 18.8455 | 2.9913
2080.1 | 630 | Министерство строительства СО; гостиница департамента губернатора Сам. обл.,быт | 120 | 140 | 120 | 83.2707 | 13.2176
2080.2 | 630 | --*-- | 50 | 20 | 17 | 19.0646 | 3.0261
2081.1 | 250 | Темпбанк; Самаранефтегаз,быт | 71 | 42 | 66 | 39.2249 | 15.6899
2081.2 | 250 | --*-- | 26 | 62 | 36 | 27.1725 | 10.869
2082 0,23кВ | 630 | быт | 548 | 459 | 539 | 196.1359 | 31.1327
2083.1 | 400 | Поволжское отделение СБ РФ; Самарский институт бизнеса и управления,быт | 76 | 61 | 79 | 47.3328 | 11.8332
2083.2 | 400 | --*-- | 35 | 37 | 29 | 22.1325 | 5.5331
2084,А | 250 | ФГБОУ ВПО СамГТУ; д\сад № 58; ОАО "Корпорация развития Самарской области",быт | 274 | 275 | 309 | 188.0164 | 75.2066
2084,Б 0,23кВ | 400 | --*-- | 224 | 271 | 296 | 100.3515 | 25.0879
2085 0,23кВ | 630 | БС сотовой связи ОАО "Мегафон",быт | 652 | 739 | 631 | 256.5244 | 40.7182
2086 | 400 | МУК "Театр "Самарская площадь"; ООО "Служба экстренной стоматологической помощи",быт | 105 | 110 | 98 | 68.5887 | 17.1472
2087.1 | 630 | ПАО "Т плюс" (ОАО "ВоТГК") | 269 | 366 | 301 | 205.1088 | 32.557
2087.2 | 400 | --*-- | 41 | 84 | 77 | 44.2649 | 11.0662
2088.1 | 400 | ООО ППП "Генпроект"; Иверский монастырь,быт | 40 | 63 | 102 | 44.9223 | 11.2306
2088.2 | 400 | --*-- | 77 | 13 | 20 | 24.1047 | 6.0262
2090 0,23кВ | 400 | д\сад № 70; ГУЗ СО Самарский психоневрологический диспансер; котельная (газовая) ГУЗ СО Самарский психоневрологический диспансер,быт | 406 | 414 | 361 | 149.8295 | 37.4574
2091 0,23кВ | 320 | корпус № 1 СГАСУ; Вычислительный центр,быт | 86 | 18 | 87 | 24.2315 | 7.5724
2092,1 0,23кВ | 400 | анатомический отдел и лаборатория ГО СГМУ; Сам. государственный обл. университет "Наяновой",быт | 36 | 23 | 12 | 9.0075 | 2.2519
2092,2 0,23кВ | 400 | --*-- | 153 | 98 | 140 | 49.6049 | 12.4012
2093,А | 400 | Главное управление ЦБ РФ по СО; БС сотовой связи ОАО "Мегафон"; ЗАО "Улица Куйбышева",быт | 40 | 35 | 28 | 22.5707 | 5.6427
2093,Б | 400 | --*-- | 62 | 83 | 80 | 49.305 | 12.3262
2094,А | 400 | резерв ТТУ ПС № 13; БС сотовой связи ОАО "МТС"; д\сад № 69; общественная организация "Федерация профсоюзов Самарской области",быт | 190 | 247 | 180 | 135.2053 | 33.8013
2094,Б | 400 | --*-- | 40 | 35 | 20 | 20.8177 | 5.2044
2096 0,23кВ | 400 | быт | 336 | 307 | 369 | 128.3891 | 32.0973
2099,А | 400 | Управление ГИБДД ГУ МВД России по СО; Художественная галерея,быт | 178 | 123 | 129 | 94.2273 | 23.5568
2099,Б | 400 | --*-- | 135 | 111 | 209 | 99.7057 | 24.9264
2100 0,23кВ | 250 | ГОУ ВПО Сам. гос. педагогический университет, институт коррекционной педагогики,быт | 284 | 343 | 365 | 125.8517 | 50.3407
2101,1 Т-1 | 630 | АТС-2403 ЗАО "Самарасвязьинформ",быт | 112 | 68 | 67 | 54.1259 | 8.5914
2101,2 Т-2 | 630 | --*-- | 65 | 46 | 26 | 30.0213 | 4.7653
2101,1 Т-3 0,23кВ | 100 | быт | 93 | 52 | 63 | 26.3883 | 26.3883
2102,А | 400 | ФГУП "Самарский дезинфекционный центр г. Самара",быт | 158 | 140 | 135 | 94.8847 | 23.7212
2102,Б | 400 | --*-- | 109 | 213 | 102 | 92.9125 | 23.2281
2104 ст 0,23кВ | 320 | быт | 216 | 196 | 192 | 76.6275 | 23.9461
2104 нов,А | 400 | ОАО АКБ "Росевробанк",быт | 162 | 115 | 90 | 80.4219 | 20.1055
2104 нов,Б | 400 | --*-- | 58 | 45 | 40 | 31.3361 | 7.834
2105 | 630 | СТЦ ОАО "Самарагаз"; ЦТП 351 кв.,быт | 111 | 116 | 138 | 79.9837 | 12.6958
2106 | 400 | Средневолжбассгидрохимлаборатория,быт | 74 | 73 | 46 | 42.2927 | 10.5732
2107.1 | 400 | ММУ "Городская клиническая больница № 1 им. Н.И.Пирогова", родильное отделение; Самарский медицинский колледж им. Н.Ляпиной; Самарский областной центр МЧС медицинских катастроф,быт | 19 | 31 | 23 | 15.9967 | 3.9992
2107.2 | 400 | --*-- | 7 | 2 | 25 | 7.4505 | 1.8626
2109.1 | 400 | БС сотовой связи ОАО "Мегафон"; БС сотовой связи ОАО "МТС",быт | 18 | 23 | 30 | 15.5585 | 3.8896
2109.2 | 400 | --*-- | 46 | 49 | 26 | 26.5151 | 6.6288
2111,А | 400 | ТСЖ "Дом",быт | 75 | 60 | 52 | 40.9779 | 10.2445
2111,Б | 400 | --*-- | 173 | 170 | 167 | 111.758 | 27.9395
2112.1 | 1000 | Управление Росреестра по СО; БС сотовой связи ОАО "Мегафон"; ТСЖ "Радиус", ТСЖ "Вертикаль"; ТСЖ "Некрасовская-15"; котельная ОАО "Самарский комбинат бытового обслуживания",быт | 56 | 76 | 46 | 39.0057 | 3.9006
2112.2 | 1000 | --*-- | 56 | 108 | 26 | 41.6353 | 4.1635
2113.1 | 400 | Общежитие ФГБОУ ВПО "СГАСУ"; ООО "Новый Эдем",быт | 28 | 20 | 36 | 18.4072 | 4.6018
2113.2 | 400 | --*-- | 140 | 146 | 151 | 95.7613 | 23.9403
2114.1 | 400 | фонд "Здоровье нации"; прокуратура ; ОАО "Самараэнерго" Энергосбыт; ООО "Управляющая компания Деловой Дом Калита"; ООО "Гостиница Бристоль-Жигули",быт | 85 | 82 | 100 | 58.5086 | 14.6272
2114.2 | 400 | --*-- | 70 | 70 | 83 | 48.8667 | 12.2167
2115 0,23кВ | 320 | быт | 207 | 260 | 288 | 95.7843 | 29.9326
2119.1 | 400 | музей Самарского академического театра оперы и балета,быт | 28 | 24 | 68 | 26.296 | 6.574
2119.2 | 400 | --*-- | 130 | 84 | 210 | 92.9125 | 23.2281
2120.1 | 630 | министерство управления финансами Самарской области; музей им. Алабина,быт | 39 | 13 | 18 | 15.3393 | 2.4348
2120.2 | 630 | --*-- | 19 | 20 | 27 | 14.4628 | 2.2957
2123,А | 250 | ЦТП-23 ОАО "ПТС"; ОАО "Приволжские магистральные нефтепроводы"; банк "Строй-кредит"; Русский банк развития; НСП-83 ООО "Самарские коммунальные системы",быт | 103 | 142 | 126 | 81.2985 | 32.5194
2123,Б | 250 | --*-- | 25 | 61 | 28 | 24.9812 | 9.9925
2124.1 | 400 | администрация г.Самара; Комитет по управлению имуществом; ИФНС по Ленинскому району,быт | 31 | 44 | 41 | 25.4195 | 6.3549
2124.2 | 400 | --*-- | 24 | 34 | 45 | 22.5707 | 5.6427
2126 | 100 | быт | 66 | 58 | 92 | 47.3328 | 47.3328
2127.1 | 1000 | ООО ГК "Три вяза"; Сам. музыкальное училище; банк "Солидарность"; Региональный центр мониторинга по образованию; Музей "Усадьба Курлиных",быт | 118 | 145 | 160 | 92.6934 | 9.2693
2127.2 | 1000 | --*-- | 66 | 55 | 73 | 42.5119 | 4.2512
2128,1 0,23кВ | 250 | муз. школа № 2; военная комендатура; школа № 13; ГБОУ СПО "Самарский техникум кулинарного искусства",быт | 44 | 107 | 85 | 31.3015 | 12.5206
2128,2 0,23кВ | 250 | --*-- | 204 | 208 | 192 | 80.1105 | 32.0442
2129 0,23кВ | 320 | школа № 13; Худож. Музей,быт | 140 | 178 | 135 | 57.4706 | 17.9596
2130.1 | 400 | школа № 39; ТСЖ "Троицкое",быт | 63 | 58 | 68 | 41.4162 | 10.3541
2130.2 | 400 | --*-- | 72 | 36 | 36 | 31.5552 | 7.8888
2131 | 180 | военная комендатура; муз. школа № 1; Самарская городская поликлиника № 3; ГБОУ СПО "Самарский техникум кулинарного искусства",быт | 255 | 200 | 260 | 156.6803 | 87.0446
2132 | 400 | быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2133,А | 400 | быт | 143 | 142 | 155 | 96.4187 | 24.1047
2133,Б | 400 | --*-- | 110 | 107 | 77 | 64.4252 | 16.1063
2134,А | 630 | НСП-65 ООО "Самарские коммунальные системы",быт | 35 | 23 | 36 | 20.5985 | 3.2696
2134,Б | 400 | --*-- | 78 | 65 | 55 | 43.3884 | 10.8471
2136 0,23кВ | 180 | ветеринарная лечебница,быт | 120 | 155 | 185 | 58.3587 | 32.4215
2138 | 160 | ИП Дёмин Р.А.,быт | 32 | 52 | 33 | 25.6386 | 16.0241
2140.1 | 250 | ТСЖ "Желябова, 3 а",быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2140.2 | 250 | --*-- | 31 | 23 | 38 | 20.1603 | 8.0641
2141 0,23кВ | 320 | быт | 367 | 377 | 328 | 136.0011 | 42.5003
2149 | 250 | быт | 67 | 168 | 92 | 71.6566 | 28.6626
2151 0,23кВ | 400 | быт | 131 | 168 | 150 | 56.9631 | 14.2408
2152 | 160 | Фонд социального страхования,быт | 20 | 28 | 16 | 14.0245 | 8.7653
2153 | 400 | быт | 145 | 91 | 155 | 85.6811 | 21.4203
2155.1 | 630 | лаборатория пед. института; ООО "Система безопасности и связи"; ООО "БалтЮрФинАудит",быт | 115 | 72 | 76 | 57.6321 | 9.1479
2155.2 | 630 | --*-- | 42 | 43 | 71 | 34.1848 | 5.4262
2156.1 | 630 | ТД "Ильинка",быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2156.2 | 630 | --*-- | 189 | 139 | 130 | 100.3631 | 15.9306
2157.1 | 630 | Отделение пенсионного фонда РФ по СО; Волжский социальный банк,быт | 4 | 11 | 1 | 3.5061 | 0.55653
2157.2 | 630 | --*-- | 137 | 125 | 107 | 80.8602 | 12.835
2162 | 400 | быт | 301 | 275 | 302 | 192.3991 | 48.0998
2164,А | 630 | ЗАО "Самарасвязьинформ" офис; НУЗ стоматология дорожной поликлиники,быт | 30 | 55 | 46 | 28.7065 | 4.5566
2164,Б | 630 | --*-- | 116 | 101 | 40 | 56.3173 | 8.9392
2168.1 | 400 | Военный комиссариат Самарской области ОАО "Оборонэнерго",быт | 53 | 50 | 62 | 36.157 | 9.0392
2168.2 | 400 | --*-- | 201 | 134 | 130 | 101.897 | 25.4742
2169.1 | 630 | школа № 37; ГНУ Самарская научно-исследовательская ветеринарная станция,быт | 32 | 55 | 16 | 22.5707 | 3.5827
2169.2 | 630 | --*-- | 24 | 31 | 25 | 17.5307 | 2.7826
2171 0,23кВ | 320 | ООО ГОССМЭП МВД России по Сам. обл.,быт | 470 | 330 | 465 | 160.4863 | 50.152
2172 0,23кВА | 320 | туристическое агентство "Полор тревел",быт | 455 | 360 | 595 | 178.882 | 55.9006
2174.1 | 630 | д\сад № 26; ООО "Новая стоматологическая клиника",быт | 28 | 16 | 30 | 16.2159 | 2.5739
2174.2 | 630 | --*-- | 141 | 100 | 150 | 85.6811 | 13.6002
2174,3 0,23 кВ | 400 | д\сад № 26; ООО "Новая стоматологическая клиника",быт | 89 | 116 | 63 | 34.0003 | 8.5001
2175,1 Т-1 | 1000 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по СО ; ООО "МТЛ-ОТЕЛЬ" администрацивно-гостиничный комплекс "Holiday Inn Samara" | 140 | 130 | 135 | 51.381 | 5.1381
2175,1 Т-2 | 1000 | --*-- | 120 | 120 | 160 | 50.7467 | 5.0747
2175,2 Т-1 | 1000 | --*-- | 127 | 160 | 200 | 61.7841 | 6.1784
2175,2 Т-2 | 1000 | --*-- | 58 | 71 | 68 | 24.9927 | 2.4993
2177.1 | 400 | быт | 125 | 110 | 96 | 72.5331 | 18.1333
2177.2 | 400 | --*-- | 67 | 45 | 24 | 29.8021 | 7.4505
2178.1 | 250 | быт | 3 | 10 | 18 | 6.7931 | 2.7173
2178.2 | 250 | --*-- | 24 | 41 | 45 | 24.1047 | 9.6419
2180 | 400 | ООО "Дейтрон", офисное здание,быт | 18 | 16 | 20 | 11.8332 | 2.9583
2184,1 0,23кВ | 320 | военная кафедра СГМУ; БС сотовой связи ОАО "МТС",быт | 185 | 293 | 276 | 95.6575 | 29.893
2184.1 | 250 | военная кафедра СГМУ; БС сотовой связи ОАО "МТС",быт | 101 | 12 | 36 | 32.6509 | 13.0603
2184.2 | 250 | --*-- | 87 | 82 | 85 | 55.6599 | 22.2639
2185,А | 400 | МОУ Сам. спортивный лицей; ОАО КБ "Солидарность"; МОУ детская музыкальная школа № 1 им. Глинки; ГУ СО "Служба эсплуатации зданий и сооружений"; ООО "Инекс",быт | 54 | 59 | 58 | 37.4718 | 9.368
2185,Б | 400 | --*-- | 239 | 156 | 103 | 109.1284 | 27.2821
2186 0,23кВ | 400 | ФГБОУ ВПО "Поволжская государственная социально-гуманитарная академия"; художественное училище,быт | 49 | 66 | 21 | 17.2539 | 4.3135
2187 0,23кВ | 630 | ОАО банк "Приоритет"; стоматология; Департамент по вопросам общественной безопасности и контролю Администрация г.о. Самара; ЗАО "Региональный коммерческий банк"; Военный комиссариат Самарской области ОАО "Оборонэнергосбыт"; Самарский филиал ФГКУ "Росвоенипотека" ОАО "Оборонэнерго",быт | 270 | 326 | 328 | 117.2248 | 18.6071
2191 0,23кВ | 400 | быт | 186 | 291 | 269 | 94.6425 | 23.6606
2192 0,23кВ | 320 | быт | 322 | 369 | 424 | 141.4563 | 44.2051
2195 | 400 | Самаранефтемашремонт,быт | 371 | 306 | 406 | 237.3214 | 59.3303
2196 0,23кВ | 400 | детская стоматологическая поликлиника; ФГОУ ВПО "Сам. гос. академия культуры и искуств" гл. корпус,быт | 280 | 230 | 280 | 100.2247 | 25.0562
2197.1 | 630 | Самарское отделение № 6991 ОАО "Сбербанк России"; ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС",быт | 4 | 8 | 8 | 4.3827 | 0.69566
2197.2 | 630 | --*-- | 51 | 44 | 34 | 28.2682 | 4.487
2198.1 | 400 | ФСБ; ООО "Ладога-сервис",быт | 127 | 156 | 138 | 92.2551 | 23.0638
2198.2 | 400 | --*-- | 40 | 34 | 40 | 24.9812 | 6.2453
2200 | 200 | быт | 100 | 170 | 124 | 86.3385 | 43.1693
2202 | 100 | ООО "Управляющая компания Самара-Пласт" | 62 | 67 | 47 | 38.5675 | 38.5675
2205 0,23кВ | 320 | быт | 230 | 227 | 245 | 89.0604 | 27.8314
2208 0,23кВ | 560 | лаборатория СамГАСУ; училище № 20; интернетцентр,быт | 254 | 232 | 307 | 100.6053 | 17.9652
2209 0,23кВ | 320 | лаборатория СамГАСУ,быт | 170 | 199 | 208 | 73.2021 | 22.8756
2211 0,23кВ | 400 | быт | 284 | 268 | 192 | 94.3888 | 23.5972
2213.1 | 160 | ТСЖ "Наш дом-76 квартал",быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2213.2 | 160 | --*-- | 36 | 15 | 14 | 14.2437 | 8.9023
2215 | 250 | Управление социальной поддержки и защиты населения Октябрьского района,быт | 110 | 145 | 160 | 90.9403 | 36.3761
2216.1 | 630 | ЦТП-184 ОАО "ПТС"; НСП-46 ООО "Самарские коммунальные системы"; ООО "Коммунальная компания "Наш Дом"; БС сотовой связи ОАО "МТС",быт | 415 | 378 | 324 | 244.7719 | 38.8527
2216.2 | 630 | --*-- | 131 | 104 | 125 | 78.888 | 12.5219
2217.1 | 400 | ПСЭ-242\2 ЗАО "Самарасвязьинформ",быт | 123 | 115 | 115 | 77.3541 | 19.3385
2217.2 | 400 | --*-- | 266 | 285 | 269 | 179.6893 | 44.9223
2217,2 0,23кВ | 250 | ПСЭ-242\2 ЗАО "Самарасвязьинформ",быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2218.1 | 400 | Сам. диагностический центр для детей; Фонд экологии и здоровья,быт | 71 | 126 | 48 | 53.6877 | 13.4219
2218.2 | 400 | --*-- | 168 | 111 | 147 | 93.3508 | 23.3377
2220.1 | 400 | ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения",быт | 40 | 37 | 30 | 23.4473 | 5.8618
2220.2 | 400 | --*-- | 80 | 86 | 80 | 53.9068 | 13.4767
2221.1 | 400 | быт | 27 | 41 | 40 | 23.6664 | 5.9166
2221.2 | 400 | --*-- | 3 | 24 | 26 | 11.6141 | 2.9035
2222.1 | 400 | быт | 27 | 9 | 18 | 11.8332 | 2.9583
2222.2 | 400 | --*-- | 38 | 11 | 22 | 15.5585 | 3.8896
2226.1 | 630 | ООО НПСП «СамВид»; комп. "Истфайер Холдинг Лимитед",быт | 94 | 55 | 83 | 50.8389 | 8.0697
2226.2 | 630 | --*-- | 165 | 75 | 73 | 68.5887 | 10.8871
2227 | 160 | МРО "Иудейское религиозное общество г. Самары" благотворительная столовая; Самарская городская поликлиника № 3,быт | 7 | 6 | 4 | 3.7253 | 2.3283
2228,А | 400 | ЦТП 337 кв. ОАО "ПТС"; детский сад № 85,быт | 143 | 190 | 141 | 103.8692 | 25.9673
2228,Б | 400 | --*-- | 230 | 200 | 200 | 138.054 | 34.5135
2229 | 250 | быт | 3 | 1 | 0 | 0.87653 | 0.35061
2230.1 | 630 | быт | 51 | 68 | 84 | 44.4841 | 7.061
2230.2 | 630 | --*-- | 12 | 23 | 18 | 11.6141 | 1.8435
2231.1 | 250 | быт | 93 | 35 | 42 | 37.2527 | 14.9011
2231.2 | 250 | --*-- | 149 | 109 | 143 | 87.8725 | 35.149
2232.1 | 630 | Первый объединённый банк,быт | 59 | 40 | 45 | 31.5552 | 5.0088
2232.2 | 630 | --*-- | 60 | 60 | 65 | 40.5397 | 6.4349
2233.1 | 400 | Дума г.о. Самара | 1 | 6 | 6 | 2.8487 | 0.71218
2233.2 | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2235.1 | 630 | быт | 218 | 183 | 141 | 118.7703 | 18.8524
2235.2 | 630 | --*-- | 169 | 84 | 72 | 71.2183 | 11.3045
2237.1 | 400 | УФНС по СО | 22 | 29 | 43 | 20.5985 | 5.1496
2237.2 | 400 | --*-- | 18 | 18 | 18 | 11.8332 | 2.9583
2238,А | 400 | ГУ Сам. области "Служба эксплуатации зданий и сооружений"; БС сотовой связи ОАО "СМАРТС",быт | 30 | 50 | 40 | 26.296 | 6.574
2238,Б | 400 | --*-- | 6 | 19 | 20 | 9.861 | 2.4653
2239.1 | 400 | быт | 120 | 98 | 87 | 66.8357 | 16.7089
2239.2 | 400 | --*-- | 30 | 19 | 19 | 14.9011 | 3.7253
2240 | 160 | ГКУСО "Центр занятости населения городского округа Самара",быт | 39 | 40 | 44 | 26.9534 | 16.8459
2241.1 | 400 | ЗАО "Эль-Декор",быт | 32 | 30 | 29 | 19.9411 | 4.9853
2241.2 | 400 | --*-- | 94 | 15 | 7 | 25.4195 | 6.3549
2243 0,23кВ | 250 | отделение восстановительного лечения городской больницы № 13; МП г.о. Самара "ЕИРЦ",быт | 272 | 330 | 282 | 112.1501 | 44.8601
2247 0,23кВ | 100 | быт | 66 | 69 | 32 | 21.1867 | 21.1867
2249.1 | 250 | Управление Федеральной миграционной службы России по СО; Департамент образования администрации г.о. Самара; ГКУ СО "Служба эксплуатации зданий и сооружений"; МБУ г.о. Самара "Центр информационно-хозяйственного и автотранспортного обеспечения",быт | 24 | 28 | 15 | 14.6819 | 5.8728
2249,2 0,23 кВ | 400 | --*-- | 410 | 380 | 319 | 140.6951 | 35.1738
2250.1 | 630 | ОАО "Юго-Запад транснефтепродукт"; ОАО "Самаранефтепродукт" торговая компания,быт | 85 | 85 | 72 | 53.0303 | 8.4175
2250.2 | 400 | --*-- | 63 | 67 | 63 | 42.2927 | 10.5732
2250,2 0,23кВ | 250 | ОАО "Юго-Запад транснефтепродукт"; ОАО "Самаранефтепродукт" торговая компания,быт | 368 | 280 | 286 | 118.4935 | 47.3974
2252 0,23кВ | 320 | быт | 400 | 460 | 510 | 173.8073 | 54.3148
2253 0,23кВ | 400 | ОАО КБ "Развитие"; ГАОУ СПО "Самарский колледж транспорта и коммуникаций",быт | 264 | 267 | 274 | 102.1277 | 25.5319
2254,А | 400 | кафе "Сладкая жизнь"; школа № 81; ФКУ «ЦУКС МЧС России по Самарской области»,быт | 105 | 95 | 102 | 66.1783 | 16.5446
2254,Б | 400 | --*-- | 18 | 12 | 11 | 8.9845 | 2.2461
2256.1 | 630 | Губернская Дума; колледж строительства и предпринимательства; Самарагорпроект,быт | 212 | 174 | 190 | 126.2208 | 20.035
2256.2 | 630 | --*-- | 90 | 75 | 89 | 55.6599 | 8.8349
2259 | 400 | ДЮСШ 3 25,быт | 475 | 445 | 522 | 315.9903 | 78.9976
2260 | 630 | в\часть № 5599 ВВМВД РФ; ООО "Сам. промкомбинат",быт | 480 | 390 | 520 | 304.5953 | 48.3485
2261,А | 630 | БС сотовой связи ОАО "Мегафон"; БС сотовой связи ОАО "МТС",быт | 147 | 154 | 135 | 95.5421 | 15.1654
2261,Б | 630 | --*-- | 332 | 221 | 283 | 183.1955 | 29.0786
2262 Т-1 | 630 | котельная 150 кв. ЗАО "СУТЭК"; пенсионный фонд Октябрьского района; ГБУ СО "ЦСО Ленинского района г.о. Самара",быт | 50 | 45 | 60 | 33.9657 | 5.3914
2262 Т-2 | 630 | --*-- | 310 | 320 | 327 | 209.7106 | 33.2874
2263 0,23кВ | 630 | Самарский Вальдорфский д\сад; санэпидстанция; стоматологическая клиника ДинаС,быт | 251 | 242 | 219 | 90.3291 | 14.3379
2269 0,23кВ | 250 | быт | 257 | 270 | 197 | 91.8515 | 36.7406
2273 0,23кВ | 180 | д\сад № 144; Речной порт, упр. Парододства,быт | 112 | 113 | 130 | 45.0377 | 25.0209
2277,А | 400 | быт | 116 | 70 | 91 | 60.6999 | 15.175
2277,Б | 400 | --*-- | 120 | 158 | 115 | 86.1194 | 21.5298
2279,А | 400 | д\сад № 48; Областной суд,быт | 101 | 134 | 149 | 84.1472 | 21.0368
2279,Б | 400 | --*-- | 71 | 77 | 29 | 38.7866 | 9.6966
2280,А | 400 | ЗАО "Зарубежэнергомонтаж"; ПСК-372 ОАО Сам филиал "Волгателеком",быт | 100 | 190 | 132 | 92.4743 | 23.1186
2280,Б | 400 | --*-- | 95 | 150 | 82 | 71.6566 | 17.9141
2281.1 | 630 | НСП-80 ООО "Самарские коммунальные системы"; КБ "Ситибанк"; Детский сад №145,быт | 102 | 104 | 107 | 68.5887 | 10.8871
2281.2 | 630 | --*-- | 120 | 170 | 132 | 92.4743 | 14.6785
2282.1 | 400 | быт | 130 | 130 | 180 | 96.4187 | 24.1047
2282.2 | 400 | --*-- | 63 | 50 | 34 | 32.2126 | 8.0532
2283.1 | 630 | ООО фирма "Маяк-Стройинвест"; Федеральный транзитный узел связи ЗАО "Самарателеком",быт | 44 | 43 | 46 | 29.1447 | 4.6261
2283.2 | 630 | --*-- | 70 | 90 | 83 | 53.2494 | 8.4523
2284.1 | 630 | ООО "Маяк-Стройинвест",быт | 103 | 127 | 141 | 81.2985 | 12.9045
2284.2 | 630 | --*-- | 79 | 75 | 79 | 51.0581 | 8.1045
2285.1 | 400 | Офисы | 12 | 9 | 35 | 12.2715 | 3.0679
2285.2 | 400 | --*-- | 8 | 13 | 6 | 5.9166 | 1.4791
2287,А | 400 | д\сад № 338; БС-55438 ,быт | 166 | 188 | 156 | 111.758 | 27.9395
2287,Б | 400 | --*-- | 120 | 85 | 120 | 71.2183 | 17.8046
2290.1 | 1250 | Быт | 53 | 53 | 44 | 32.87 | 2.6296
2290.2 | 1250 | --*-- | 324 | 374 | 370 | 234.0344 | 18.7228
2294 | 630 | Быт | 270 | 299 | 194 | 167.1987 | 26.5395
2295 | 630 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2302 | 200 | быт | 140 | 220 | 120 | 105.184 | 52.592
2303 | 400 | пожарная часть № 2; д\сад № 279,быт | 130 | 80 | 120 | 72.314 | 18.0785
2313.1 | 630 | Быт | 116 | 90 | 64 | 59.166 | 9.3914
2313.2 | 630 | --*-- | 19 | 16 | 24 | 12.9289 | 2.0522
2314.1 | 630 | Быт | 208 | 151 | 134 | 108.0327 | 17.1481
2314.2 | 630 | --*-- | 14 | 11 | 20 | 9.861 | 1.5652
2315 | 250 | БС сотовой связи ОАО "МТС",быт | 228 | 251 | 139 | 135.4244 | 54.1698
2316 | 180 | центр санэпидстанции,быт | 40 | 48 | 32 | 26.296 | 14.6089
2317.1 | 400 | Поволжское отделение № 28 СБ РФ; ООО "Спектр",быт | 107 | 95 | 100 | 66.1783 | 16.5446
2317.1 | 400 | --*-- | 290 | 190 | 250 | 159.9673 | 39.9918
2317.2 | 400 | Поволжское отделение № 28 СБ РФ; ООО "Спектр",быт | 3 | 20 | 14 | 8.1079 | 2.027
2317.2 | 400 | --*-- | 72 | 74 | 30 | 38.5675 | 9.6419
2318 | 250 | Самаратрансгаз; Клиника "Медтест-Самара",быт | 158 | 122 | 101 | 83.4898 | 33.3959
2321 | 400 | быт | 59 | 29 | 60 | 32.4317 | 8.1079
2322.1 | 250 | ООО "Компания Дон"; БС сотовой связи ОАО "Мегафон",быт | 22 | 40 | 19 | 17.7498 | 7.0999
2322.2 | 250 | --*-- | 56 | 31 | 64 | 33.0891 | 13.2357
2333,А | 160 | быт | 5 | 2 | 12 | 4.1635 | 2.6022
2333,Б | 250 | --*-- | 0 | 0 | 5 | 1.0957 | 0.43827
2334 | 320 | быт | 230 | 105 | 143 | 104.7457 | 32.733
2336.1 | 400 | ТСЖ "Лесная-10"; банк "Форштадт"; д\сад № 163; ПСК-338 ОАО "Волгателеком",быт | 106 | 103 | 122 | 72.5331 | 18.1333
2336.2 | 400 | --*-- | 160 | 152 | 188 | 109.5667 | 27.3917
2338,А | 400 | ОАО АКБ "Росевробанк"; ОАО КБ "Солидарность",быт | 190 | 192 | 180 | 123.1529 | 30.7882
2338,Б | 400 | --*-- | 90 | 43 | 80 | 46.6754 | 11.6689
2340 | 320 | Школа №42, быт | 62 | 55 | 92 | 45.7989 | 14.3121
2341,А | 1000 | ЦТП-186 ОАО "ПТС"; Дворец бракосочетания; Главное следственное управление, информационный центр, управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по СО; Промавтобанк,быт | 111 | 129 | 128 | 80.6411 | 8.0641
2341,Б | 1000 | --*-- | 93 | 71 | 122 | 62.6721 | 6.2672
2342.1 | 630 | ТСЖ "Лайнер",быт | 142 | 117 | 127 | 84.5855 | 13.4263
2342.2 | 630 | --*-- | 56 | 38 | 49 | 31.3361 | 4.974
2345,А | 250 | ГСК-518 ОАО "Волгателеком",быт | 165 | 157 | 97 | 91.8169 | 36.7267
2345,Б | 250 | --*-- | 66 | 110 | 98 | 60.0425 | 24.017
2347.1 | 630 | детский сад № 452; РоссельхозБанк; Администрация Ленинского района; ЗАО "Башвзрывтехнологии"; ООО "Буран"; ООО "Ост-Вест-Отель",быт | 275 | 283 | 303 | 188.6738 | 29.9482
2347.2 | 630 | --*-- | 30 | 43 | 58 | 28.7065 | 4.5566
2349.1 | 400 | Детский сад "Буратино"; ПАО "Уралсиб Банк"; быт | 119 | 102 | 73 | 64.4252 | 16.1063
2349.2 | 400 | --*-- | 43 | 35 | 91 | 37.0335 | 9.2584
2352 | 400 | быт | 100 | 120 | 100 | 70.1227 | 17.5307
2353 | 630 | школа № 70; ЗАО "Сам. электропроект"; банк "ВТБ-24"; отдел обл. архива центра профес.образования Сам. обл.,быт | 19 | 4 | 5 | 6.1357 | 0.97393
2354 | 320 | школа № 70; ЗАО "Сам. электропроект"; банк "ВТБ-24"; отдел обл. архива центра профес.образования Сам. обл.,быт | 90 | 131 | 79 | 65.74 | 20.5437
2355.1 | 630 | ЦУМ "Самара"; ООО "Каньон",быт | 184 | 152 | 110 | 97.7335 | 15.5132
2355.2 | 630 | --*-- | 246 | 300 | 268 | 178.3745 | 28.3134
2356.1 | 630 | ОАО ВКБ,быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2356.2 | 630 | --*-- | 58 | 24 | 33 | 25.2003 | 4.0001
2357.1 | 1000 | нет нагрузки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2357.2 | 1000 | быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2363.1 | 400 | Самарский госсударственный колледж сервисных технологий и дизайна; ипотечное агентство "Домострой",быт | 4 | 3 | 13 | 4.3827 | 1.0957
2363.2 | 400 | --*-- | 41 | 36 | 58 | 29.583 | 7.3958
2365 0,23кВ | 400 | ОАО "Волжская ТГК",быт | 140 | 132 | 123 | 50.1123 | 12.5281
2383 0,23кВ | 250 | Детский сад № 58; университет Наяновой,быт | 106 | 182 | 152 | 55.8213 | 22.3285
2384.1 | 400 | быт | 74 | 74 | 47 | 42.731 | 10.6828
2384.2 | 400 | --*-- | 129 | 99 | 128 | 78.0115 | 19.5029
2385,А | 630 | Тепловой пункт №3; ОАО "ПТС"; НСП ООО "Самарские коммунальные системы"; Самаранефтехимпроект,быт | 73 | 53 | 67 | 42.2927 | 6.7131
2385,Б | 630 | --*-- | 113 | 113 | 139 | 79.9837 | 12.6958
2386.1 | 630 | ООО "Дом туризма",быт | 150 | 90 | 135 | 82.175 | 13.0437
2386.2 | 630 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2392,А | 630 | ЦТП 351 кв. ОАО "ПТС"; детский сад № 283,быт | 83 | 113 | 71 | 58.5086 | 9.2871
2392,Б | 630 | --*-- | 98 | 67 | 54 | 47.9902 | 7.6175
2394.1 | 630 | быт | 59 | 88 | 102 | 54.5642 | 8.661
2394.2 | 630 | --*-- | 110 | 130 | 115 | 77.7923 | 12.348
2395.1 | 400 | быт | 10 | 5 | 7 | 4.8209 | 1.2052
2395.2 | 400 | --*-- | 94 | 64 | 77 | 51.4963 | 12.8741
2396.1 | 400 | быт | 215 | 186 | 227 | 137.6157 | 34.4039
2396.2 | 400 | --*-- | 67 | 56 | 78 | 44.0458 | 11.0114
2397 | 630 | школа № 6 корп. 2; ООО "Вести плюс",быт | 257 | 336 | 144 | 161.5013 | 25.6351
2398,А | 400 | Центр косметологии и пластической хирургии; ГУ СО "Служба эксплуатации зданий и сооружений",быт | 50 | 49 | 59 | 34.6231 | 8.6558
2398,Б | 315 | --*-- | 47 | 39 | 45 | 28.7065 | 9.1132
2415 Т-1 | 400 | быт | 182 | 112 | 146 | 96.4187 | 24.1047
2415 Т-2 | 400 | --*-- | 95 | 67 | 82 | 53.4685 | 13.3671
2421 0,23кВ | 180 | трест "Самаратрансстрой"; стоматология,быт | 102 | 122 | 96 | 40.5973 | 22.5541
2430.1 | 630 | ДСШ № 14,быт | 117 | 68 | 91 | 60.4808 | 9.6001
2430.2 | 630 | --*-- | 129 | 74 | 60 | 57.6321 | 9.1479
2432.1 | 630 | быт | 89 | 73 | 62 | 49.0859 | 7.7914
2432.2 | 630 | --*-- | 64 | 47 | 26 | 30.0213 | 4.7653
2434,А | 400 | быт | 25 | 29 | 58 | 24.5429 | 6.1357
2434,Б | 400 | --*-- | 153 | 99 | 112 | 79.7645 | 19.9411
2435.1 | 400 | Дворец культуры железнодорожников им. Пушкина,быт | 41 | 35 | 28 | 22.7899 | 5.6975
2435.2 | 400 | --*-- | 35 | 38 | 62 | 29.583 | 7.3958
2437,А | 250 | быт | 9 | 2 | 20 | 6.7931 | 2.7173
2437,Б | 250 | --*-- | 138 | 140 | 75 | 77.3541 | 30.9416
2438.1 | 630 | Министерство здравоохранения и социального развития СО,быт | 56 | 66 | 128 | 54.7833 | 8.6958
2438.2 | 630 | --*-- | 13 | 12 | 16 | 8.9845 | 1.4261
2440.1 | 400 | НСП-47 ООО "Самарские коммунальные системы"; д\сад № 164; МОУ СОШ "Сам. Вальдорфская школа",быт | 150 | 90 | 70 | 67.9313 | 16.9828
2440.2 | 400 | --*-- | 120 | 126 | 147 | 86.1194 | 21.5298
2440,2 0,23кВ | 180 | НСП-47 ООО "Самарские коммунальные системы"; д\сад № 164; МОУ СОШ "Сам. Вальдорфская школа",быт | 210 | 230 | 230 | 85.0007 | 47.2226
2441,А | 630 | Альфа-банк; Сам. банк; дневной стационар поликлиники № 8,быт | 50 | 100 | 50 | 43.8267 | 6.9566
2441,Б | 630 | Альфа-банк; Сам. банк; дневной стационар поликлиники № 8,быт | 200 | 180 | 150 | 116.1407 | 18.435
2442,А | 400 | АКБ "Газбанк",быт | 60 | 60 | 50 | 37.2527 | 9.3132
2442,Б | 400 | --*-- | 100 | 50 | 40 | 41.6353 | 10.4088
2444.1 | 630 | БС-53255 ОАО "Вымпелком",быт | 29 | 26 | 53 | 23.6664 | 3.7566
2444.2 | 630 | --*-- | 92 | 112 | 66 | 59.166 | 9.3914
2446 | 320 | быт | 15 | 25 | 15 | 12.0523 | 3.7664
2447 | 400 | котельная Храм во имя Петра и Павла,быт | 333 | 280 | 233 | 185.3868 | 46.3467
2448.1 | 400 | ГУП Сам. обл. санитарного а\транспорта; д\сад № 50,быт | 35 | 8 | 33 | 16.6541 | 4.1635
2448.2 | 400 | --*-- | 2 | 7 | 19 | 6.1357 | 1.5339
2449,А | 400 | ГБОУ ВПО "СамГМУ"; НИИ гигиены и экологии человека; ГАОУ СПО "Самарский колледж транспорта и коммуникаций"; в/ч 14487,быт | 203 | 210 | 210 | 136.5201 | 34.13
2449,Б 0,23кВ | 630 | в/ч 14487,быт | 295 | 315 | 290 | 114.18 | 18.1238
2450 0,23кВ | 180 | быт | 217 | 261 | 231 | 89.9485 | 49.9714
2451.1 | 1000 | ГКУ СО "Служба эксплуатации зданий и сооружений",быт | 58 | 69 | 132 | 56.7555 | 5.6756
2451.2 | 1000 | --*-- | 149 | 200 | 138 | 106.7179 | 10.6718
2453,А | 400 | корпус СГАСУ; ОАО "Альфа банк"; маг. Евроспорт; ФГБОУ ВПО "Самарский государственный экономический университет" корпуса 1, 2,быт | 187 | 157 | 171 | 112.8537 | 28.2134
2453,Б | 400 | --*-- | 128 | 91 | 55 | 60.0425 | 15.0106
2455 | 400 | быт | 199 | 233 | 243 | 147.915 | 36.9787
2456.1 | 400 | СРО ОГО ВФСО "Динамо"; Оружейная палата ГУ МВД России по СО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2456.2 | 400 | --*-- | 65 | 43 | 20 | 28.0491 | 7.0123
2457 0,23кВ | 320 | абсолют банк,быт | 49 | 46 | 34 | 16.3658 | 5.1143
2458.1 | 400 | быт | 63 | 85 | 63 | 46.2371 | 11.5593
2458,2 0,23кВ | 400 | быт | 123 | 204 | 209 | 68.0005 | 17.0001
2459,А | 400 | детский сад № 55,быт | 34 | 15 | 28 | 16.8733 | 4.2183
2459,Б | 320 | --*-- | 40 | 93 | 75 | 45.5797 | 14.2437
2460.1 | 315 | Самарская областная больница № 2 поликлиника; УАТС ЗАО "СамараТелеком"; страховая компания "Аскомед",быт | 47 | 90 | 79 | 47.3328 | 15.0263
2460.2 | 315 | --*-- | 163 | 107 | 134 | 88.5299 | 28.1047
2461 | 250 | Самарский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, лаборатория | 305 | 313 | 260 | 192.3991 | 76.9596
2462 | 400 | школы № 134,быт | 121 | 245 | 269 | 139.1497 | 34.7874
2463 0,23кВ | 630 | Сам. социально-пед. Колледж,быт | 369 | 291 | 258 | 116.4636 | 18.4863
2464 | 630 | Самарский филиал ФГБОУ ВПО "Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова", модульная котельная; Сам. дистанция сигнализации, централизации и блокировки КЖД; котельная бани № 13,быт | 382 | 220 | 274 | 191.9608 | 30.47
2465 0,23кВ | 180 | быт | 120 | 96 | 72 | 36.5376 | 20.2987
2466 | 250 | быт | 28 | 33 | 16 | 16.8733 | 6.7493
2467 | 180 | быт | 104 | 118 | 118 | 74.5053 | 41.3919
2468 0,23кВ | 250 | быт | 247 | 365 | 306 | 116.4636 | 46.5854
2469,А | 630 | ООО "Торговое обслуживание" Троицкий комплекс,быт | 185 | 119 | 223 | 115.4833 | 18.3307
2469,Б | 630 | ООО "Торговое обслуживание" Троицкий комплекс,быт | 205 | 206 | 235 | 141.5601 | 22.4699
2474,А | 400 | Центр по борьбе со спидом; Самарский областной клинический кардиологический диспансер консультативно-диагностический центр; школа № 12; МСЧ № 15; МП "Бюро реконструкции и развития",быт | 135 | 77 | 38 | 54.7833 | 13.6958
2474,Б | 400 | --*-- | 18 | 21 | 39 | 17.0924 | 4.2731
2475.1 | 400 | Сам. обл. фонд жилья и ипотеки,быт | 125 | 90 | 109 | 70.9992 | 17.7498
2475.2 | 400 | --*-- | 70 | 77 | 52 | 43.6075 | 10.9019
2477 0,23кВ | 320 | быт | 5 | 3 | 3 | 1.3955 | 0.4361
2478.1 | 250 | ГКУ Самарской области "Служба транспортного обеспечения",быт | 8 | 6 | 16 | 6.574 | 2.6296
2478.2 | 250 | --*-- | 7 | 6 | 6 | 4.1635 | 1.6654
2479 | 400 | быт | 126 | 70 | 80 | 60.4808 | 15.1202
2486 | 400 | быт | 147 | 148 | 74 | 80.8602 | 20.2151
2487.1 | 630 | ООО "Компания СНК"; котельная (газовая) ООО "Компания СНК"; ООО "Волгастройсервис",быт | 185 | 240 | 313 | 161.7204 | 25.6699
2487.2 | 630 | --*-- | 320 | 284 | 316 | 201.6027 | 32.0004
2488,А | 400 | Сам. филиал ОАО "Волгателеком" "Телекомсервис" УИВС-3\337,быт | 79 | 57 | 59 | 42.731 | 10.6828
2488,Б | 400 | --*-- | 81 | 81 | 96 | 56.5364 | 14.1341
2489,А | 630 | Поволжское отделение № 6991 ОАО "Сбербанк России"; МОУ Самарский медико-технический лицей; НСП-85 ООО "Самарские коммунальные системы",быт | 139 | 120 | 130 | 85.2429 | 13.5306
2489,Б | 630 | --*-- | 54 | 74 | 13 | 30.8978 | 4.9044
2492 | 250 | быт | 186 | 226 | 248 | 144.628 | 57.8512
2493,А | 630 | д\сад № 118,быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2493,Б | 630 | быт | 156 | 114 | 193 | 101.4587 | 16.1046
2494,А | 630 | узловая станция № 1 ТТУ,быт | 154 | 117 | 126 | 86.9959 | 13.8089
2494,Б | 630 | --*-- | 516 | 564 | 522 | 351.0516 | 55.7225
2495 | 630 | МОУ СОШ №18; котельная МОУ СОШ №18, обслуживает Самаратрансгаз; ООО "ГазпромтрансгазСамара"; БС сотовой связи ОАО "Мегафон",быт | 319 | 542 | 505 | 299.3361 | 47.5137
2497 | 315 | международный институт рынка,быт | 55 | 70 | 45 | 37.2527 | 11.8262
2522,А | 400 | гостиница и ресторан "Волга",быт | 45 | 39 | 52 | 29.8021 | 7.4505
2522,Б | 400 | --*-- | 37 | 25 | 64 | 27.6108 | 6.9027
2525 | 630 | школа № 40,быт | 97 | 98 | 92 | 62.8913 | 9.9827
2556 0,23кВ | 320 | центр моб. связи "Связной",быт | 217 | 180 | 125 | 66.2244 | 20.6951
2557.1 | 400 | ООО "Парадис"; Поволжское отделение № 28 СБ РФ; ООО "Гостиница "Националь"; ООО магазин "Зоркий"; БС сотовой связи ОАО "СМАРТС",быт | 250 | 400 | 205 | 187.359 | 46.8397
2557.2 | 400 | --*-- | 30 | 50 | 30 | 24.1047 | 6.0262
2576,А | 400 | ГБУЗ "Городская клиническая больница № 3"; ЗАО "Приволжсккоммунэнерго"; БС ОАО сотовой связи ОАО "Мегафон",быт | 7 | 10 | 7 | 5.2592 | 1.3148
2576,Б | 400 | --*-- | 43 | 43 | 42 | 28.0491 | 7.0123
2577 | 630 | абсолют банк; ОАО "Корпорация развития Самарской области",быт | 136 | 136 | 123 | 86.5577 | 13.7393
2589,А | 400 | Департамент здравоохранения администрации СО; ЗАО "ГазНИИпроект"; гимназия № 11,быт | 62 | 118 | 111 | 63.7678 | 15.9419
2589,Б | 400 | --*-- | 135 | 200 | 175 | 111.758 | 27.9395
2592,А | 400 | теплопункт № 1 ОАО "ПТС"; детский сад № 46; НСП-81 ООО "Самарские коммунальные системы",быт | 40 | 40 | 65 | 31.7743 | 7.9436
2592,Б | 400 | --*-- | 143 | 120 | 150 | 90.5021 | 22.6255
2593,А | 315 | быт | 140 | 130 | 106 | 82.3941 | 26.1569
2593,Б | 400 | --*-- | 81 | 69 | 48 | 43.3884 | 10.8471
2594,А | 400 | Радиоаппаратная ПАО "Т плюс"; диагностическое отд. поликлиники № 8; НСП-82 ООО "Самарские коммунальные системы",быт | 154 | 87 | 143 | 84.1472 | 21.0368
2594,Б | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2595,А | 630 | ООО "Экотехсервис"; банк ВТБ,быт | 76 | 86 | 72 | 51.2772 | 8.1392
2595,Б | 630 | ООО "Экотехсервис"; ЗАО "КОШЕЛЕВ-БАНК",быт | 84 | 104 | 132 | 70.1227 | 11.1306
2596,А | 400 | НС-26 ОАО "ПТС"; НСП-84 ООО "Самарские коммунальные системы"; Управление связи и офисы ООО "Газпром трансгаз Самара",быт | 33 | 47 | 47 | 27.8299 | 6.9575
2596,Б | 400 | --*-- | 84 | 144 | 180 | 89.4064 | 22.3516
2597,А | 400 | ОАО "Первый объединённый банк"; Департамент строительства и архитектуры администрации г.о. Самара,быт | 160 | 155 | 204 | 113.7302 | 28.4325
2597,Б | 630 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2682 | 400 | МП "Благоустройство",быт | 143 | 137 | 130 | 89.8447 | 22.4612
2688.1 | 250 | быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2688.2 | 250 | --*-- | 87 | 28 | 62 | 38.7866 | 15.5146
2689 Т-1 | 630 | Администрация Железнодорожного района г.о. Самара,быт | 26 | 12 | 19 | 12.4906 | 1.9826
2689 Т-2 | 630 | --*-- | 147 | 292 | 186 | 136.9583 | 21.7394
2690.1 | 630 | быт | 87 | 105 | 77 | 58.9469 | 9.3566
2690.2 | 630 | --*-- | 21 | 40 | 36 | 21.2559 | 3.374
2691,А | 400 | ПСЭ-332\1 ОАО "Волгателеком"; ФГОБУ ВПО "ПГУТИ"; «Самарский колледж строительства и предпринимательства (филиал) ФГБОУ ВПО «МГСУ»,быт | 0 | 0 | 12 | 2.6296 | 0.6574
2691,Б | 400 | --*-- | 58 | 70 | 52 | 39.444 | 9.861
2693,А | 630 | ВолгоКамский банк; отделение федерального казначейства г. Самары,быт | 123 | 121 | 138 | 83.7089 | 13.2871
2693,Б | 630 | --*-- | 68 | 42 | 55 | 36.157 | 5.7392
2695,А | 400 | школа № 6,быт | 48 | 38 | 42 | 28.0491 | 7.0123
2695,Б | 400 | --*-- | 62 | 84 | 41 | 40.9779 | 10.2445
2696,А | 400 | Сам. технический лицей,быт | 80 | 35 | 55 | 37.2527 | 9.3132
2696,Б | 400 | --*-- | 50 | 80 | 174 | 66.6165 | 16.6541
2701 | 320 | быт | 78 | 96 | 84 | 56.5364 | 17.6676
2706 | 630 | быт | 35 | 33 | 50 | 25.8577 | 4.1044
2710 | 400 | ЧЛ Починкова Д.С. | 3 | 3 | 32 | 8.3271 | 2.0818
2718.1 | 630 | ГУВД Сам. области - центр изоляции несовершеннолетних правонарушителей; Сам. соц. Приют с отд. ночного пребывания; д\сад № 118,быт | 271 | 301 | 296 | 190.2077 | 30.1917
2718.2 | 630 | --*-- | 153 | 175 | 174 | 110.0049 | 17.4611
2747 | 250 | быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2770 | 630 | МП "благоустройство",быт | 13 | 17 | 22 | 11.3949 | 1.8087
2771 | 400 | Управление вневедомственной охраны,быт | 60 | 72 | 61 | 42.2927 | 10.5732
2772.1 | 630 | гостиница "Россия", ОАО "Сам. речной порт"; КНС-3 ООО "Самарские коммунальные системы"; гостиница "Россия"; Национальный банк; ОАО "Волгатанкер" ВЦ,быт | 207 | 160 | 173 | 118.332 | 18.7829
2772.2 | 630 | --*-- | 345 | 201 | 293 | 183.8529 | 29.183
2773 0,23кВ | 180 | ГОУ "Центр профессионального образования СО",быт | 132 | 236 | 146 | 65.2095 | 36.2275
2775.1 | 1000 | быт | 103 | 93 | 97 | 37.1719 | 3.7172
2775.2 | 1000 | --*-- | 186 | 173 | 220 | 73.4558 | 7.3456
2777.1 | 400 | ЦТП-205 ОАО "ПТС",быт | 13 | 11 | 20 | 9.6419 | 2.4105
2777.2 | 400 | --*-- | 63 | 88 | 50 | 44.0458 | 11.0114
2778,А | 400 | Первая частная клиника; Теплопункт №8 ОАО "ПТС"; НСП- 43 ООО "Самарские коммунальные системы",быт | 270 | 140 | 240 | 142.4367 | 35.6092
2778,Б | 400 | --*-- | 96 | 101 | 122 | 69.9035 | 17.4759
2779,А | 400 | детский сад № 178; медико-восстановительный центр филиала ФАУ МО РФ ЦСКА ОАО "Оборонэнерго",быт | 14 | 15 | 37 | 14.4628 | 3.6157
2779,Б | 400 | --*-- | 278 | 316 | 310 | 198.0965 | 49.5241
2780,А | 400 | МОУ Самарский лицей информационных технологий; Теплопункт №9 ОАО "ПТС"; НСП-44 ООО "Самарские коммунальные системы",быт | 100 | 70 | 98 | 58.7277 | 14.6819
2780,Б | 400 | --*-- | 143 | 162 | 121 | 93.3508 | 23.3377
2781,А | 400 | Управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по СО,быт | 160 | 125 | 155 | 96.4187 | 24.1047
2781,Б | 400 | --*-- | 140 | 160 | 89 | 85.2429 | 21.3107
2782,А | 400 | МАОУ "Самарский медико-технический лицей г.о. Самара"-начальная школа,быт | 52 | 75 | 90 | 47.5519 | 11.888
2782,Б | 400 | --*-- | 149 | 98 | 73 | 70.1227 | 17.5307
2783,А | 630 | банк "Русский стандарт"; БС сотовой связи ОАО "МТС"; узел связи ЗАО "Аист",быт | 5 | 4 | 10 | 4.1635 | 0.66088
2783,Б | 630 | --*-- | 207 | 376 | 272 | 187.359 | 29.7395
2784.1 | 630 | ГБУ СО "Центральный государственный архив Самарской области" | 34 | 25 | 27 | 18.8455 | 2.9913
2784.2 | 630 | --*-- | 20 | 25 | 20 | 14.2437 | 2.2609
2785,А | 400 | АТС ЗАО "Самарасвязьинформ"; ГУСО "СОГАСПИ" архив; БС сотовой связи ОАО "Мегафон",быт | замерить нельзя |  |  | сб TUR
2785,Б | 400 | --*-- | замерить нельзя |  |  | сб TUR
2787.1 | 400 | НСП-58 ООО "Самарские коммунальные системы",быт | 87 | 105 | 54 | 53.9068 | 13.4767
2787.2 | 400 | --*-- | 27 | 16 | 34 | 16.8733 | 4.2183
2801,А | 400 | БС-55447 ОАО "Вымпелком"; НС-9 ОАО "ПТС"; ОАО "Билайн - Самара"; НСП-55 ООО "Самарские коммунальные системы",быт | 22 | 32 | 25 | 17.3115 | 4.3279
2801,Б | 400 | --*-- | 127 | 143 | 165 | 95.323 | 23.8308
2802,А | 250 | быт | 48 | 33 | 35 | 25.4195 | 10.1678
2802,Б | 250 | --*-- | 64 | 58 | 75 | 43.1693 | 17.2677
2803,А | 400 | пожарная часть № 3; д\сад № 300,быт | 121 | 123 | 115 | 78.6689 | 19.6672
2803,Б | 400 | --*-- | 144 | 288 | 170 | 131.9183 | 32.9796
2804,А | 400 | д\сад № 267,быт | 120 | 180 | 111 | 90.0638 | 22.516
2804,Б | 400 | --*-- | 165 | 133 | 103 | 87.8725 | 21.9681
2805,А | 630 | Первый ОВК-банк; МДМ-банк,быт | 70 | 10 | 15 | 20.8177 | 3.3044
2805,Б | 630 | --*-- | 180 | 160 | 140 | 105.184 | 16.6959
2806,А | 400 | НСП-50 ООО "Самарские коммунальные системы"; НС-23 ОАО "ПТС",быт | 80 | 76 | 65 | 48.4285 | 12.1071
2806,Б | 400 | --*-- | 93 | 109 | 91 | 64.2061 | 16.0515
2807,А | 400 | быт | 83 | 53 | 55 | 41.8545 | 10.4636
2807,Б | 400 | --*-- | 100 | 138 | 123 | 79.1071 | 19.7768
2808,А | 400 | АМОУ ВПО "Самарская академия государственного и муниципального управления",быт | 39 | 25 | 70 | 29.3639 | 7.341
2808,Б | 400 | --*-- | 38 | 32 | 79 | 32.6509 | 8.1627
2811.1 | 400 | отделение связи № 82; Центр дошкольного образования; ООО "Саман",быт | 125 | 147 | 135 | 89.1873 | 22.2968
2811.2 | 400 | --*-- | 31 | 90 | 70 | 41.8545 | 10.4636
2812.1 | 630 | быт | 74 | 36 | 34 | 31.5552 | 5.0088
2812.2 | 630 | --*-- | 160 | 138 | 150 | 98.1717 | 15.5828
2813.1 | 630 | быт | 124 | 180 | 158 | 101.2396 | 16.0698
2813.2 | 630 | --*-- | 35 | 71 | 63 | 37.0335 | 5.8783
2820.1 | 630 | АТС-2477 ЗАО "Самарасвязьинформ", быт | 45 | 32 | 30 | 23.4473 | 3.7218
2820.2 | 630 | --*-- | 196 | 230 | 203 | 137.8349 | 21.8786
2821.1 | 630 | быт | 120 | 53 | 44 | 47.5519 | 7.5479
2821.2 | 630 | --*-- | 75 | 62 | 50 | 40.9779 | 6.5044
2822.1 | 400 | быт | 23 | 47 | 70 | 30.6787 | 7.6697
2822.2 | 400 | --*-- | 76 | 89 | 55 | 48.2093 | 12.0523
2840,А | 400 | НСП-170 ООО "Самарские коммунальные системы",быт | 85 | 137 | 82 | 66.6165 | 16.6541
2840,Б | 400 | --*-- | 146 | 164 | 140 | 98.61 | 24.6525
2841,А | 400 | Райвоенкомат Волжского района,быт | 151 | 115 | 96 | 79.3263 | 19.8316
2841,Б | 400 | --*-- | 80 | 85 | 49 | 46.8945 | 11.7236
2843,А | 400 | быт | 84 | 66 | 39 | 41.4162 | 10.3541
2843,Б | 400 | --*-- | 75 | 18 | 74 | 36.5953 | 9.1488
2844,А | 400 | быт | 75 | 32 | 62 | 37.0335 | 9.2584
2844,Б | 400 | --*-- | 186 | 107 | 105 | 87.2151 | 21.8038
2847,А | 400 | Департамент городского хозяйства; НСП-86 ООО "Самарские коммунальные системы"; БС сотовой связи ОАО "Мегафон",быт | 171 | 193 | 165 | 115.9215 | 28.9804
2847,Б | 400 | --*-- | 40 | 68 | 97 | 44.9223 | 11.2306
2849,А | 400 | Центр медицинской диагностики «МЛЦ», быт | 57 | 66 | 79 | 44.2649 | 11.0662
2849,Б | 400 | --*-- | 160 | 136 | 153 | 98.3909 | 24.5977
2850,А | 400 | ЧОУ ВО "Международный институт рынка" | 23 | 8 | 6 | 8.1079 | 2.027
2850,Б | 400 | --*-- | 24 | 15 | 21 | 13.148 | 3.287
2852.1 | 250 | Управление по конвоированию ГУ ФСИН России по СО; Детский сад №79; НСП-48 ООО "Самарские коммунальные системы"; ГБУЗ СО "Самарская городская поликлиника №3"; быт | 50 | 50 | 60 | 35.0613 | 14.0245
2852.2 | 250 | --*-- | 125 | 145 | 110 | 83.2707 | 33.3083
2880,А | 250 | Школа №132; быт | 2 | 0 | 14 | 3.5061 | 1.4025
2880,Б | 250 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2881,А | 400 | быт | 140 | 145 | 128 | 90.5021 | 22.6255
2881,Б | 400 | --*-- | 155 | 184 | 152 | 107.5945 | 26.8986
2882,А | 400 | Детский сад №121; быт | 3 | 4 | 6 | 2.8487 | 0.71218
2882,Б | 400 | --*-- | 210 | 282 | 205 | 152.7359 | 38.184
2883.1 | 400 | Самарский филиал ПАО "Ростелеком" ОУС-12; быт | 180 | 240 | 190 | 133.6713 | 33.4178
2883.2 | 400 | --*-- | 42 | 38 | 40 | 26.296 | 6.574
2884,А | 400 | НС-2 ОАО "ПТС"; НС-7 ОАО "ПТС"; быт | 5 | 3 | 2 | 2.1913 | 0.54783
2884,Б | 400 | --*-- | 125 | 120 | 100 | 75.601 | 18.9002
2885,А | 400 | НСП-49 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 143 | 156 | 160 | 100.5822 | 25.1456
2885,Б | 400 | --*-- | 70 | 100 | 65 | 51.4963 | 12.8741
2886,А | 400 | Департамент городского хозяйства; НСП-86 ООО "Самарские коммунальные системы"; БС сотовой связи ОАО "Мегафон",быт | 22 | 12 | 10 | 9.6419 | 2.4105
2886,Б | 400 | --*-- | 270 | 230 | 340 | 184.072 | 46.018
2887,А | 400 | быт | 83 | 69 | 66 | 47.7711 | 11.9428
2887,Б | 400 | --*-- | 40 | 41 | 70 | 33.0891 | 8.2723
2889,А | 400 | ГКУ СО "Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями"; быт | 149 | 127 | 153 | 94.0082 | 23.5021
2889,Б | 400 | --*-- | 198 | 195 | 250 | 140.9027 | 35.2257
2890,А | 250 | быт | 70 | 70 | 70 | 46.018 | 18.4072
2890,Б | 250 | --*-- | 190 | 132 | 182 | 110.4432 | 44.1773
2891,А | 400 | ГБУЗ "Самарская областная клиническая стоматологическая поликлиника"; торгово-офисный центр "Мико"; быт | 0 | 6 | 25 | 6.7931 | 1.6983
2891,Б | 400 | --*-- | 93 | 87 | 75 | 55.879 | 13.9697
2892,А | 400 | быт | 360 | 307 | 214 | 193.0565 | 48.2641
2892,Б | 400 | --*-- | 23 | 87 | 29 | 30.4595 | 7.6149
2893,А | 400 | Детский сад №42 "Подсолнушек" ; быт | 20 | 13 | 11 | 9.6419 | 2.4105
2893,Б | 400 | --*-- | 190 | 194 | 247 | 138.2731 | 34.5683
2894,А | 400 | Теплопункт №5 ОАО "ПТС"; Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Правительства СО; ООО "Русфинанс банк"; быт | 140 | 120 | 80 | 74.5053 | 18.6263
2894,Б | 400 | --*-- | 50 | 80 | 120 | 54.7833 | 13.6958
2895,А | 630 | быт | 90 | 90 | 110 | 63.5487 | 10.0871
2895,Б | 630 | --*-- | 389 | 304 | 379 | 234.9109 | 37.2874
2896,А | 400 | ПАО "Мобильные ТелеСистемы" ; НСП-51 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 70 | 150 | 110 | 72.314 | 18.0785
2896,Б | 400 | --*-- | 170 | 180 | 180 | 116.1407 | 29.0352
2897,А | 400 | Теплопункт №4 ОАО "ПТС" ; быт | 180 | 150 | 150 | 105.184 | 26.296
2897,Б | 400 | --*-- | 40 | 50 | 50 | 30.6787 | 7.6697
2898,А | 400 | быт | 131 | 102 | 89 | 70.5609 | 17.6402
2898,Б | 400 | --*-- | 127 | 92 | 70 | 63.3295 | 15.8324
2899,А | 400 | быт | 60 | 70 | 40 | 37.2527 | 9.3132
2899,Б | 400 | --*-- | 240 | 230 | 200 | 146.8193 | 36.7048
2900,А | 400 | быт | 80 | 80 | 80 | 52.592 | 13.148
2900,Б | 400 | --*-- | 100 | 110 | 80 | 63.5487 | 15.8872
2901,А | 400 | Школа №25; быт | 80 | 80 | 50 | 46.018 | 11.5045
2901,Б | 400 | --*-- | 70 | 80 | 80 | 50.4007 | 12.6002
2902,А | 400 | быт | 70 | 87 | 90 | 54.1259 | 13.5315
2902,Б | 400 | --*-- | 89 | 77 | 63 | 50.1815 | 12.5454
2903,А | 400 | быт | 85 | 60 | 64 | 45.7989 | 11.4497
2903,Б | 400 | --*-- | 130 | 118 | 132 | 83.2707 | 20.8177
2904,А | 630 | быт | 198 | 176 | 147 | 114.1685 | 18.122
2904,Б | 630 | --*-- | 172 | 155 | 150 | 104.5266 | 16.5915
2911,А | 630 | Архивный отдел Администрации г.о. Самара; Отдел по лицензионно-разрешительной работе и контролю за частной детективной и охранной деятельностью; быт | 188 | 127 | 117 | 94.6656 | 15.0263
2911,Б | 630 | --*-- | 127 | 136 | 110 | 81.7367 | 12.9741
2912,А | 630 | быт | 274 | 292 | 336 | 197.6583 | 31.3743
2912,Б | 630 | --*-- | 49 | 73 | 38 | 35.0613 | 5.5653
2913,А | 630 | Детский сад №38; Участковый пункт полиции №83; быт | 241 | 348 | 145 | 160.8439 | 25.5308
2913,Б | 630 | --*-- | 110 | 113 | 91 | 68.8079 | 10.9219
2914,А | 400 | быт | 181 | 158 | 218 | 122.0573 | 30.5143
2914,Б | 400 | --*-- | 94 | 117 | 88 | 65.5209 | 16.3802
2915,А | 400 | Теплопункт №7 ОАО "ПТС"; НСП-68 ООО "Самарские коммунальные системы"; Школа №64; быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2915,Б | 400 | --*-- | 121 | 175 | 126 | 92.4743 | 23.1186
2916,А | 400 | Детский сад №377 "Эрудит"; быт | 123 | 92 | 116 | 72.5331 | 18.1333
2916,Б | 400 | --*-- | 163 | 163 | 209 | 117.2363 | 29.3091
2917,А | 400 | Теплопункт №6 ОАО "ПТС"; быт | 146 | 190 | 175 | 111.9771 | 27.9943
2917,Б | 400 | --*-- | 268 | 266 | 352 | 194.1521 | 48.538
2918,А | 400 | быт | 100 | 140 | 115 | 77.7923 | 19.4481
2918,Б | 400 | --*-- | 80 | 100 | 98 | 60.9191 | 15.2298
2919,А | 400 | быт | 147 | 233 | 154 | 117.0172 | 29.2543
2919,Б | 400 | --*-- | 180 | 150 | 146 | 104.3075 | 26.0769
2920,А | 400 | быт | 275 | 282 | 208 | 167.637 | 41.9093
2920,Б | 400 | --*-- | 49 | 50 | 40 | 30.4595 | 7.6149
2921,А | 400 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования; ТЦ "Мариола"; быт | 184 | 161 | 201 | 119.6468 | 29.9117
2921,Б | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2922.1 | 250 | ООО УК "Вертикаль" | 54 | 114 | 79 | 54.1259 | 21.6504
2922.2 | 250 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2930,А | 400 | БС сотовой связи ПАО "Мегафон"; ГБУЗ СО "Самарская городская поликлиника №13"; быт | 151 | 59 | 58 | 58.7277 | 14.6819
2930,Б | 400 | --*-- | 275 | 241 | 267 | 171.5814 | 42.8954
2931,А | 400 | Детский сад №97; НСП-69 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 217 | 181 | 240 | 139.8071 | 34.9518
2931,Б | 400 | --*-- | 89 | 84 | 129 | 66.1783 | 16.5446
2932,А | 400 | Дополнительный офис №6991/0373 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; быт | 213 | 215 | 253 | 149.2298 | 37.3075
2932,Б | 400 | --*-- | 130 | 117 | 131 | 82.8324 | 20.7081
2933.1 | 400 | Детская библиотека №25; быт | 53 | 74 | 63 | 41.6353 | 10.4088
2933.2 | 400 | --*-- | 77 | 84 | 73 | 51.2772 | 12.8193
2934,А | 400 | быт | 76 | 65 | 56 | 43.1693 | 10.7923
2934,Б | 400 | --*-- | 214 | 176 | 256 | 141.5601 | 35.39
2935,А | 400 | НСП-71 ООО "Самарские коммунальные системы"; Участковый пункт полиции №77; быт | 244 | 254 | 271 | 168.5135 | 42.1284
2935,Б | 400 | --*-- | 59 | 60 | 63 | 39.8823 | 9.9706
2936,А | 400 | быт | 41 | 18 | 58 | 25.6386 | 6.4097
2936,Б | 400 | --*-- | 67 | 138 | 84 | 63.3295 | 15.8324
2937,А | 400 | быт | 97 | 119 | 82 | 65.3017 | 16.3254
2937,Б | 400 | --*-- | 85 | 125 | 110 | 70.1227 | 17.5307
2938,А | 320 | АТС-41 ООО "Самарасвязьинформ"; ЦТП-20 ОАО "ПТС"; быт | 51 | 25 | 37 | 24.7621 | 7.7381
2938,Б | 400 | --*-- | 108 | 102 | 129 | 74.2862 | 18.5715
2939,А | 400 | быт | 42 | 69 | 49 | 35.0613 | 8.7653
2939,Б | 400 | --*-- | 29 | 44 | 33 | 23.2281 | 5.807
2940,А | 400 | Самарское областное бюро судебно-медицинской экспертизы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2940,Б | 400 | --*-- | 47 | 27 | 73 | 32.2126 | 8.0532
2944.1 | 630 | быт | 204 | 207 | 203 | 134.5479 | 21.3568
2944.2 | 630 | --*-- | 348 | 326 | 368 | 228.3369 | 36.244

## БУ
Безымянский участок-2017г.
Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
|  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С
РП 301 I | 630 | Быт | 196 | 274 | 246 | 156.8995 | 24.9047
РП 301 II | 630 | --*-- | 151 | 162 | 93 | 88.9681 | 14.1219
РП 302 I | 320 | Быт | 76 | 102 | 76 | 55.6599 | 17.3937
РП 302 II | 320 | --*-- | 127 | 215 | 200 | 118.7703 | 37.1157
РП 303 I | 400 | Быт | 247 | 230 | 245 | 158.2143 | 39.5536
РП 303 II | 400 | --*-- | 54 | 19 | 38 | 24.3238 | 6.081
РП 304 I | 630 | Детский сад №448; Быт | 252 | 219 | 150 | 136.0818 | 21.6003
РП 304 II | 630 | --*-- | 48 | 22 | 27 | 21.2559 | 3.374
РП 305 I | 400 | Школа №138; Быт | 125 | 151 | 213 | 107.1562 | 26.789
РП 305 II | 400 | --*-- | 167 | 130 | 114 | 90.0638 | 22.516
РП 306 I | 25 | Быт | 0 | 10 | 0 | 2.1913 | 8.7653
РП 306 II | 25 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 307 I | 250 | Школа-интернат №115; Быт | 91 | 76 | 55 | 48.6476 | 19.459
РП 307 II | 250 | --*-- | 2 | 39 | 7 | 10.5184 | 4.2074
РП 309 I | 160 | ИФНС по Кировскому району; Быт | 28 | 41 | 39 | 23.6664 | 14.7915
РП 309 II | 160 | --*-- | 15 | 41 | 42 | 21.4751 | 13.4219
РП 310 I | 1000 | 4-эт офисное здание; Быт | 30 | 30 | 30 | 19.722 | 1.9722
РП 310 II | 1000 | --*-- | 50 | 50 | 50 | 32.87 | 3.287
РП 313 I | 400 | ГП №10 Отделение реабилитации детей; Школа "Яктылык"; Быт | 0 | 0 | 10 | 2.1913 | 0.54783
РП 313 II | 400 | --*-- | 25 | 40 | 15 | 17.5307 | 4.3827
РП 314 I | 400 | АТС ООО "Союз-С"; Быт | 356 | 315 | 319 | 216.942 | 54.2355
РП 314 II | 400 | --*-- | 47 | 29 | 121 | 43.1693 | 10.7923
РП 315 | 630 |  | 223 | 242 | 223 | 150.7637 | 23.9308
РП 315 I | 630 | ООО "Поволжский региональный автоцентр КАМАЗ"; Быт | 315 | 215 | 228 | 166.1031 | 26.3656
РП 315 II | 630 | --*-- | 315 | 215 | 228 | 166.1031 | 26.3656
РП 316 I | 400 | ЦТП-26 ОАО "ПТС": Быт | 172 | 185 | 155 | 112.1963 | 28.0491
РП 316 II | 400 | --*-- | 298 | 242 | 258 | 174.8684 | 43.7171
РП 317 I | 1000 | Быт | 206 | 184 | 154 | 119.2085 | 11.9209
РП 317 II | 1000 | --*-- | 96 | 173 | 200 | 102.7735 | 10.2774
РП 317э I | 400 | НСП-115 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 131 | 99 | 106 | 73.6288 | 18.4072
РП 317э II | 400 | --*-- | 16 | 155 | 33 | 44.7032 | 11.1758
РП 318 I | 400 | Самарская психиатрическая больница; Детский сад №110; Быт | 210 | 277 | 188 | 147.915 | 36.9787
РП 318 II | 400 | --*-- | 140 | 95 | 57 | 63.9869 | 15.9967
РП 318 н.I | 630 | Быт | 134 | 114 | 131 | 83.0515 | 13.1828
РП 318 н.II | 630 | --*-- | 33 | 45 | 49 | 27.8299 | 4.4174
РП 319 I | 400 | ГП №4 Педиатрическое отделение №3; ЦТП-155 ОАО "ПТС"; Быт | 195 | 123 | 76 | 86.3385 | 21.5846
РП 319 II | 400 | --*-- | 108 | 105 | 103 | 69.2461 | 17.3115
РП 320 I | 630 | Быт | 81 | 76 | 55 | 46.4563 | 7.374
РП 320 II | 630 | --*-- | 210 | 231 | 195 | 139.3688 | 22.122
РП 321 I | НЕТ
РП 321 II | НЕТ
РП 323 I | 400 | НСП-92 ООО "СКС"; Быт | 62 | 40 | 82 | 40.3205 | 10.0801
РП 323 II | 400 | --*-- | 232 | 214 | 269 | 156.6803 | 39.1701
РП 324 I | 400 | НСП-205 ООО "СКС"; Быт | 23 | 12 | 9 | 9.6419 | 2.4105
РП 324 II | 400 | --*-- | 265 | 261 | 203 | 159.7482 | 39.937
3001 | 250 | 4-ый отдел ГУВД; ЦТП-82 ОАО "ПТС"; Быт | 297 | 150 | 290 | 161.5013 | 64.6005
3002 | 180 | 4-ый отдел ГУВД; Быт | 192 | 216 | 186 | 130.1652 | 72.314
3003 | 250 | Быт | 60 | 131 | 121 | 68.3696 | 27.3478
3004 | 400 | Быт | 80 | 130 | 182 | 85.9003 | 21.4751
3005 | 180 | Стоматологическая поликлиника №2; УФСБ по СО; Быт | 70 | 115 | 45 | 50.4007 | 28.0004
3006 | 250 | УФСБ по СО; Детский сад №131; Поликлиника МСЧ №2; Быт | 160 | 120 | 150 | 94.2273 | 37.6909
3007 А | 630 | НСП-99 ООО "СКС"; ПСЭ-996/2 ОАО "Ростелеком" потр. 1 кат.; ЦТП-156 ОАО "ПТС"; Быт | 44 | 62 | 69 | 38.3483 | 6.087
3007 Б | 630 | --*-- | 213 | 177 | 210 | 131.48 | 20.8698
3008 | 400 | Детский сад №23; Дополнительный офис №6991/0299 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Школа №83; Быт | 240 | 205 | 204 | 142.2175 | 35.5544
3009 А | 630 | Отдел судебных приставов Кировского района г. Самары; ЦТП-148 ОАО "ПТС"; Быт | 60 | 60 | 60 | 39.444 | 6.261
3009 Б | 400 | --*-- | 80 | 110 | 100 | 63.5487 | 15.8872
3010 | 630 | Быт | 212 | 211 | 255 | 148.5724 | 23.5829
3011 I | 630 | Быт | 220 | 212 | 203 | 139.1497 | 22.0872
3011 II | 630 | --*-- | 56 | 106 | 238 | 87.6533 | 13.9132
3012 | 400 | Быт | 150 | 120 | 150 | 92.036 | 23.009
3013 | 400 | Быт | 75 | 45 | 55 | 38.3483 | 9.5871
3014 | 250 | Быт | 42 | 104 | 114 | 56.9747 | 22.7899
3015 | 250 | Быт | 51 | 91 | 92 | 51.2772 | 20.5109
3016 | 200 | ЦТП-194 ОАО "ПТС"; Быт | 20 | 25 | 40 | 18.6263 | 9.3132
3017 | 400 | Быт | 42 | 116 | 60 | 47.7711 | 11.9428
3018 А | 400 | МП ТТУ тяговая подстанция №16; Быт | 131 | 116 | 98 | 75.601 | 18.9002
3018 Б | 400 | --*-- | 177 | 188 | 300 | 145.7237 | 36.4309
3018 Б | 320 | --*-- | 195 | 138 | 163 | 108.6901 | 33.9657
3019 | 400 | Котельная "Плодопитомник" ЗАО "СУТЭК"; Быт | 350 | 457 | 340 | 251.3459 | 62.8365
3020 | 250 | Быт | 279 | 297 | 405 | 214.9698 | 85.9879
3021 | 400 | Быт | 420 | 422 | 460 | 285.3116 | 71.3279
3022 | 630 | Быт | 241 | 253 | 271 | 167.637 | 26.609
3023 | 630 | Быт | 693 | 698 | 657 | 448.7851 | 71.2357
3024 | 400 | Быт | 302 | 310 | 402 | 222.2012 | 55.5503
3025 | 250 | Кадетская школа №95; Быт | 164 | 210 | 195 | 124.6869 | 49.8747
3026 | 400 | ЦТП-151 ОАО "ПТС"; Быт | 240 | 432 | 376 | 229.6517 | 57.4129
3027 А | 400 | Самарская городская клиническая больница №2 им. Н.А. Семашко; Быт | 180 | 172 | 150 | 110.0049 | 27.5012
3027 Б | 400 | --*-- | 120 | 106 | 96 | 70.5609 | 17.6402
3028 | 400 | Школа №120; Федеральное казначейство СО; Подразделение судебных приставов; Быт | 360 | 377 | 415 | 252.4416 | 63.1104
3029 | 160 | Быт | 105 | 135 | 105 | 75.601 | 47.2506
3031 А | 400 | Дополнительный офис №6991/0165 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; ГБУЦЗ СО "Самарская городская больница №8" поликлиника; ГАОУ СПО "Самарский металлургический колледж"; ЦТП-75 квартал ОАО "ПТС"; Отдел полиции №1 УМВД России по г. Самаре; Быт | 250 | 195 | 214 | 144.4089 | 36.1022
3031 Б | 320 | --*-- | 115 | 116 | 94 | 71.2183 | 22.2557
3032 | 400 | Самарский социально-реабилитационный центр для граждан пожилого возраста и инвалидов; ЦТП-53 ОАО "ПТС"; Быт | 155 | 212 | 157 | 114.8259 | 28.7065
3033 А | 400 | Самарская психиатрическая больница; Быт | 79 | 71 | 97 | 54.1259 | 13.5315
3033 Б | 400 | --*-- | 198 | 243 | 217 | 144.1897 | 36.0474
3034 | 630 | Быт | 460 | 360 | 400 | 267.3427 | 42.4353
3035 | 400 | котельная ул. Невского(Ленина), 95 ЗАО "СУТЭК"; Быт | 171 | 65 | 44 | 61.3573 | 15.3393
3036 | 400 | котельная 610кв. ООО "Волгатеплоснаб"; Лицей №34; ЦТП-27 ОАО "ПТС"; Быт | 275 | 230 | 244 | 164.1309 | 41.0327
3037 | 630 | Гимназия №2; ЦТП-146 ОАО "ПТС"; ЦТП-147 ОАО "ПТС"; Быт | 414 | 306 | 378 | 240.6084 | 38.1918
3038 | 630 | Федеральное казначейство СО; ЦТП-152 ОАО "ПТС"; Быт | 400 | 403 | 390 | 261.4261 | 41.4962
3039 | 630 | Гимназия №2; Школа олимпийского резерва №12; Быт | 416 | 410 | 200 | 224.8308 | 35.6874
3040 | 400 | Быт | 274 | 273 | 271 | 179.2511 | 44.8128
3041 | 630 | РОВД №15 Кировского района; Быт | 410 | 408 | 380 | 262.5217 | 41.6701
3042 I | 160 | Быт | 52 | 66 | 31 | 32.6509 | 20.4068
3042 II | 160 | --*-- | 2 | 14 | 14 | 6.574 | 4.1087
3043 А | 400 | ЦТП-159 ОАО "ПТС"; Быт | 72 | 92 | 162 | 71.4375 | 17.8594
3043 Б | 400 | --*-- | 50 | 115 | 64 | 50.1815 | 12.5454
3044 | 400 | Котельная БСР ЗАО "ССК"; Быт | 116 | 140 | 99 | 77.7923 | 19.4481
3045 А | 400 | Детский сад №386; Быт | 85 | 110 | 90 | 62.453 | 15.6133
3045 Б | 400 | --*-- | 114 | 35 | 80 | 50.1815 | 12.5454
3046 | 320 | АО "ПЖРТ Промышленного района"; Быт | 103 | 108 | 93 | 66.6165 | 20.8177
3047 А | 400 | Детский сад №323; Управление пенсионного фонда РФ; НСП-204 ООО "СКС"; Быт | 168 | 90 | 129 | 84.8046 | 21.2012
3047 Б | 400 | --*-- | 157 | 171 | 164 | 107.8136 | 26.9534
3048 А | 400 | Быт | 181 | 110 | 129 | 92.036 | 23.009
3048 Б | 400 | --*-- | 115 | 135 | 100 | 76.6967 | 19.1742
3049 А | 400 | Школа №141; Детский сад №381; Быт | 200 | 32 | 42 | 60.0425 | 15.0106
3049 Б | 400 | --*-- | 270 | 300 | 220 | 173.1153 | 43.2788
3050 | 630 | Дополнительный офис №6991/0164 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Управление пенсионного фонда РФ в Кировском и Промышленном районах; Быт | 358 | 395 | 314 | 233.8153 | 37.1135
3051 А | 400 | ООО "Самаратрансгаз"; Госавтодорнадзор, Управление государственного автодорожного надзора по Самарской области; Женская консультация, поликлиника ГБ №8; Быт | 98 | 62 | 88 | 54.3451 | 13.5863
3051 Б | 400 | --*-- | 128 | 95 | 113 | 73.6288 | 18.4072
3052 | 400 | Быт | 240 | 230 | 230 | 153.3933 | 38.3483
3053 | 630 | Детский реабилитационный центр Городской поликлиники №10; Быт | 420 | 305 | 333 | 231.8431 | 36.8005
3054 | 630 | Быт | 630 | 545 | 690 | 408.6837 | 64.8704
3055 | 400 | Быт | 185 | 200 | 200 | 128.193 | 32.0482
3056 | 320 | Школа №144; Городская поликлиника №10; Быт | 240 | 290 | 240 | 168.7327 | 52.729
3057 | 320 | Городская поликлиника №1; Самарский областной наркологический диспансер; Быт | 28 | 37 | 30 | 20.8177 | 6.5055
3058 | 315 | Быт | 116 | 218 | 226 | 122.7147 | 38.957
3059 | 315 | ЦТП-65 квартал ОАО "ПТС"; Быт | 306 | 132 | 143 | 127.3165 | 40.4179
3060 | 320 | ЦТП-83 квартал ОАО "ПТС"; Быт | 336 | 321 | 280 | 205.3279 | 64.165
3061 | 400 | Быт | 232 | 360 | 292 | 193.7139 | 48.4285
3063 | 250 | ПСЭ-992/2 ОАО "Ростелеком" потр. 1 кат.; Лицей авиационного профиля №135 г. Самары; Быт | 75 | 70 | 115 | 56.9747 | 22.7899
3064 | 250 | Школа №96; Быт | 390 | 345 | 345 | 236.664 | 94.6656
3065 А | 400 | ГП №10 Отделение реабилитации детей; Школа "Яктылык"; Быт | 230 | 268 | 233 | 160.1865 | 40.0466
3065 Б | 400 | Быт | 192 | 217 | 210 | 135.6435 | 33.9109
3066 А | 320 | НСП-122 ООО "СКС"; Быт | 38 | 31 | 46 | 25.2003 | 7.8751
3066 Б | 250 | --*-- | 145 | 147 | 114 | 88.9681 | 35.5873
3067 | 400 | Быт | 421 | 426 | 364 | 265.3705 | 66.3426
3068 | 630 | Быт | 352 | 372 | 407 | 247.8398 | 39.3397
3069 | 320 | Военный комиссариат Самарской области ОАО "Оборонэнерго"; Быт | 256 | 258 | 276 | 173.1153 | 54.0985
3070 | 400 | Самарский областной государственный архив документов по личному составу; ЦТП-153 ОАО "ПТС"; Быт | 270 | 270 | 200 | 162.1587 | 40.5397
3071 | 630 | Полк ДПС, Отдел ГИБДД УМВД России по г. Самаре; Школа №5; Котельная ул. Воронежская, 88а ЗАО "СУТЭК"; Быт | 450 | 445 | 450 | 294.7343 | 46.7832
3072 | 200 | Быт | 199 | 180 | 151 | 116.1407 | 58.0703
3073 | 250 | Кассовый узел №0297/6994 Поволжского отделения СБ РФ; Детский сад №430; Быт | 156 | 218 | 278 | 142.8749 | 57.15
3074 А | 250 | Быт | 93 | 36 | 36 | 36.157 | 14.4628
3074 Б | 250 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3075 А | 630 | Быт | 235 | 285 | 165 | 150.1063 | 23.8264
3075 Б | 630 | --*-- | 275 | 210 | 265 | 164.35 | 26.0873
3076 | 400 | Кассовый узел № 0297/6994 Поволжского отделения СБ РФ; Быт | 211 | 216 | 278 | 154.489 | 38.6223
3077 А | 400 | Санаторий "Металлург"; Быт | 66 | 55 | 57 | 39.0057 | 9.7514
3077 Б | 400 | --*-- | 59 | 100 | 57 | 47.3328 | 11.8332
3078 | 400 | АО АКБ "Газбанк" | 320 | 314 | 374 | 220.8864 | 55.2216
3079 | 400 | Быт | 400 | 400 | 365 | 255.2903 | 63.8226
3080 | 315 | Детский сад №275; Самарский областной наркологический диспансер; Быт | 150 | 130 | 145 | 93.1317 | 29.5656
3081 А | 630 | Школа №123; Детский сад №194; Быт | 275 | 244 | 285 | 176.1832 | 27.9656
3081 Б | 631 | --*-- | 119 | 98 | 141 | 78.4497 | 12.4326
3082 А | 400 | ПСЭ-992/1 ОАО "Ростелеком" потр. 1 кат.; Быт | 65 | 53 | 48 | 36.3761 | 9.094
3082 Б | 400 | --*-- | 100 | 99 | 87 | 62.6721 | 15.668
3083 | 180 | Быт | 25 | 60 | 80 | 36.157 | 20.0872
3084 А | 250 | НСП-90 ООО "СКС"; ЦТП-174 ОАО "ПТС"; Быт | 108 | 140 | 11 | 56.7555 | 22.7022
3084 Б | 250 | --*-- | 272 | 222 | 124 | 135.4244 | 54.1698
3086 I | 320 | ДК "Металлург"; Быт | 71 | 40 | 81 | 42.0736 | 13.148
3086 II | 400 | --*-- | 109 | 105 | 108 | 70.5609 | 17.6402
3089 | 630 | Детский сад №201; Школа №123; Быт | 356 | 439 | 423 | 266.9044 | 42.3658
3092 | 630 | ПСЭ-992/2 ОАО "Ростелеком" потр. 1 кат.; Быт | 345 | 250 | 285 | 192.8373 | 30.6091
3093 | 180 | Быт | 38 | 41 | 27 | 23.2281 | 12.9045
3096 I | 400 | ОАО "Самарский хлебозавод № 5" | 202 | 148 | 130 | 105.184 | 26.296
3096 II | 400 | --*-- | 255 | 250 | 240 | 163.2543 | 40.8136
3097 А | 250 | КНС "Нырок" МП г.о. Самара "Инженерная служба"; филиал Самарагаз ООО "СВГК"; Быт | 37 | 39 | 30 | 23.2281 | 9.2913
3097 Б | 250 | --*-- | 135 | 129 | 114 | 82.8324 | 33.133
3098 | 160 | АТС-995, АТС-927, АТС-928 ПАО "Ростелеком" потр. 1 кат.; Быт | 107 | 63 | 109 | 61.1382 | 38.2114
3099 А | 400 | НСП-207 ООО "СКС"; Быт | 20 | 10 | 20 | 10.9567 | 2.7392
3099 Б | 400 | --*-- | 70 | 120 | 130 | 70.1227 | 17.5307
3100 А | 400 | Детский сад №81; Быт | 80 | 128 | 94 | 66.1783 | 16.5446
3100 Б | 400 | --*-- | 189 | 129 | 122 | 96.4187 | 24.1047
3102 А | 400 | НС-34 ОАО "ПТС"; НСП-151 ООО "СКС"; Быт | 151 | 180 | 172 | 110.2241 | 27.556
3102 Б | 401 | --*-- | 31 | 22 | 10 | 13.8054 | 3.4427
3103 А | 400 | Детский сад №123; Детский сад №357; ЦТП-201 ОАО "ПТС"; Быт | 170 | 107 | 151 | 93.7891 | 23.4473
3103 Б | 400 | --*-- | 96 | 98 | 115 | 67.7122 | 16.928
3104 А | 630 | Быт | 58 | 63 | 58 | 39.2249 | 6.2262
3104 Б | 630 | --*-- | 71 | 84 | 110 | 58.0703 | 9.2175
3105 | 250 | Котельная ГОУ ДПО "Международный учебно-информационный центр по подготовке специалистов сельского хозяйства" | 46 | 50 | 40 | 29.8021 | 11.9209
3108 А | 400 | НСП-114 ООО "СКС"; ОАО "Самарский хлебозавод №5"; Быт | 175 | 187 | 165 | 115.4833 | 28.8708
3108 Б | 400 | --*-- | 16 | 11 | 18 | 9.861 | 2.4653
3109 А | 630 | Быт | 110 | 120 | 130 | 78.888 | 12.5219
3109 Б | 630 | --*-- | 45 | 50 | 55 | 32.87 | 5.2175
3110 А | 400 | Филиал Самарагаз ООО "СВГК"; Быт | 212 | 180 | 165 | 122.0573 | 30.5143
3110 Б | 400 | --*-- | 25 | 17 | 18 | 13.148 | 3.287
3111 | 315 | Быт | 226 | 229 | 335 | 173.1153 | 54.9572
3113 А | 400 | Быт | 146 | 135 | 218 | 109.3475 | 27.3369
3113 Б | 400 | --*-- | 114 | 104 | 182 | 87.6533 | 21.9133
3114 | 400 | Быт | 298 | 280 | 264 | 184.5103 | 46.1276
3115 | 320 | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Нижне-Волжское ПМЭС; Быт | 103 | 82 | 130 | 69.027 | 21.5709
3116 | 100 | База ГСМ ЦСКБ "Прогресс"; Быт | 84 | 76 | 96 | 56.0981 | 56.0981
3119 | 320 | ГУЗ СО "Самарский городской противотуберкулёзный диспансер" Диспансерное отделение № 4; Быт | 188 | 139 | 144 | 103.2118 | 32.2537
3120 | 630 | Быт | 630 | 655 | 764 | 449.0042 | 71.2705
3121 | 400 | Учебный центр милиции ГУВД по СО; Самарский юридический институт федеральной службы исполнения наказаний России; Быт | 138 | 132 | 190 | 100.8013 | 25.2003
3122 | 560 | Быт | 47 | 10 | 40 | 21.2559 | 3.7957
3123 А | 400 | Котельная ул. Вятская, 13а ЗАО "СУТЭК"; Быт | 188 | 179 | 216 | 127.7547 | 31.9387
3123 Б | 400 | --*-- | 214 | 196 | 198 | 133.2331 | 33.3083
3124 | 400 | ЦТП-165 ОАО "ПТС"; Быт | 200 | 156 | 195 | 120.7425 | 30.1856
3125 А | 400 | Быт | 102 | 108 | 63 | 59.8234 | 14.9559
3125 Б | 400 | --*-- | 104 | 88 | 105 | 65.0826 | 16.2706
3126 | 250 | Быт | 264 | 287 | 200 | 164.5691 | 65.8277
3128 | 400 | Быт | 400 | 525 | 252 | 257.9199 | 64.48
3129 | 630 | Быт | 623 | 503 | 482 | 352.3664 | 55.9312
3130 | 180 | Быт | 158 | 199 | 153 | 111.758 | 62.0878
3131 | 315 | Быт | 182 | 263 | 239 | 149.8872 | 47.5832
3132 | 400 | Школа №98; котельная школы №98; Быт | 357 | 418 | 403 | 258.1391 | 64.5348
3133 | 400 | Быт | 346 | 523 | 536 | 307.8823 | 76.9706
3134 | 315 | Быт | 374 | 287 | 294 | 209.2723 | 66.4357
3135 | 630 | Быт | 476 | 513 | 519 | 330.4531 | 52.4529
3136 | 400 | Быт | 503 | 462 | 460 | 312.265 | 78.0662
3137 | 400 | Федеральная таможенная служба; ГУЗ СО "Самарский городской противотуберкулёзный диспансер" Диспансерное отделение № 4; ЦТП-131 ОАО "ПТС"; Быт | 169 | 257 | 215 | 140.4645 | 35.1161
3138 А | 400 | ГБУЗ "Самарский областной клинический кардиологический диспансер"; Быт | 136 | 180 | 190 | 110.8815 | 27.7204
3138 Б | 400 | --*-- | 30 | 30 | 15 | 16.435 | 4.1087
3139 А | 250 | Самарская психиатрическая больница; Быт | 93 | 82 | 67 | 53.0303 | 21.2121
3139 Б | 250 | --*-- | 183 | 205 | 222 | 133.6713 | 53.4685
3140 | 400 | Быт | 195 | 250 | 220 | 145.7237 | 36.4309
3141 А | 400 | Быт | 70 | 86 | 90 | 53.9068 | 13.4767
3141 Б | 400 | --*-- | 145 | 145 | 175 | 101.897 | 25.4742
3142 А | 400 | Городская клиническая больница №9 потр. 1 кат.; Быт | 145 | 106 | 127 | 82.8324 | 20.7081
3142 Б | 400 | --*-- | 118 | 125 | 120 | 79.5454 | 19.8864
3143 А | 630 | Котельная 653кв. ООО "Волгатеплоснаб"; Самарская психиатрическая больница; Самарский областной наркологический диспансер; Быт | 228 | 204 | 285 | 157.1186 | 24.9395
3143 Б | 400 | --*-- | 158 | 214 | 191 | 123.3721 | 30.843
3145 А | 400 | Быт | 180 | 152 | 140 | 103.4309 | 25.8577
3145 Б | 400 | --*-- | 150 | 200 | 140 | 107.3753 | 26.8438
3146 А | 400 | Быт | 196 | 245 | 248 | 150.9829 | 37.7457
3146 Б | 400 | --*-- | 102 | 229 | 190 | 114.1685 | 28.5421
3147 А | 400 | Школа-интернат №17; Быт | 130 | 55 | 125 | 67.9313 | 16.9828
3147 Б | 400 | --*-- | 125 | 170 | 115 | 89.8447 | 22.4612
3148 А | 250 | Быт | 91 | 142 | 131 | 79.7645 | 31.9058
3148 Б | 250 | --*-- | 16 | 17 | 0 | 7.2314 | 2.8926
3150 | 250 | Быт | 342 | 261 | 373 | 213.8741 | 85.5497
3151 | 400 | Школа №123; Детский сад №196; Быт | 275 | 256 | 305 | 183.1955 | 45.7989
3152 А | 400 | Быт | 86 | 76 | 77 | 52.3729 | 13.0932
3152 Б | 400 | --*-- | 67 | 90 | 45 | 44.2649 | 11.0662
3153 | 630 | Детская стоматологическая поликлиника №3; Детский сад №22; ОАО КБ "Солидарность"; Быт | 380 | 482 | 404 | 277.4228 | 44.0354
3154 | 320 | ГП №4; Детский сад №316; Детский сад №316; Быт | 128 | 216 | 232 | 126.2208 | 39.444
3155 | 320 | ООО "Самарская картонная упаковка" | 16 | 22 | 14 | 11.3949 | 3.5609
3156 I | 400 | Автосервис | 160 | 154 | 222 | 117.4555 | 29.3639
3156 II | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3159 А | 400 | Быт | 142 | 114 | 160 | 91.1595 | 22.7899
3159 Б | 400 | --*-- | 53 | 76 | 93 | 48.6476 | 12.1619
3160 А | 630 | Школа №166; ЦТП-143 ОАО "ПТС"; Быт | 213 | 175 | 167 | 121.619 | 19.3046
3160 Б | 630 | --*-- | 10 | 12 | 7 | 6.3549 | 1.0087
3161 | 250 | Администрация Кировского района; Быт | 50 | 60 | 92 | 44.2649 | 17.706
3162 | 180 | Администрация Кировского района; Быт | 5 | 58 | 30 | 20.3794 | 11.3219
3163 | 180 | Быт | 102 | 116 | 105 | 70.7801 | 39.3223
3164 | 180 | Быт | 120 | 135 | 118 | 81.7367 | 45.4093
3166 | 400 | Быт | 380 | 395 | 370 | 250.9077 | 62.7269
3167 А | 630 | Котельная 500 квартала ЗАО "СУТЭК"; Быт | 216 | 128 | 220 | 123.5912 | 19.6177
3167 Б | 630 | --*-- | 77 | 68 | 96 | 52.8111 | 8.3827
3168 | 400 | Быт | 68 | 62 | 62 | 42.0736 | 10.5184
3168э I | 250 | Быт | 44 | 40 | 54 | 30.2404 | 12.0962
3168э II | 250 | --*-- | 27 | 37 | 12 | 16.6541 | 6.6617
3169 | 250 | Детский сад №229; Быт | 59 | 41 | 32 | 28.9256 | 11.5702
3170 А | 400 | Быт | 9 | 5 | 15 | 6.3549 | 1.5887
3170 Б | 400 | --*-- | 95 | 92 | 108 | 64.6443 | 16.1611
3171 А | 400 | Быт | 140 | 165 | 186 | 107.5945 | 26.8986
3171 Б | 320 | --*-- | 112 | 120 | 68 | 65.74 | 20.5437
3172 | 630 | Быт | 133 | 92 | 136 | 79.1071 | 12.5567
3174 | 320 | Быт | 226 | 185 | 177 | 128.8504 | 40.2657
3175 А | 400 | Быт | 118 | 76 | 160 | 77.5732 | 19.3933
3175 Б | 400 | --*-- | 120 | 80 | 145 | 75.601 | 18.9002
3178 | 315 | Быт | 2 | 8 | 5 | 3.287 | 1.0435
3179 А | 200 | Стационар МСЧ № 5, операционная, реанимация потр. 1 кат.; Быт | 109 | 102 | 80 | 63.7678 | 31.8839
3179 Б | 180 | --*-- | 25 | 4 | 11 | 8.7653 | 4.8696
3180 | 400 | Быт | 280 | 300 | 250 | 181.8807 | 45.4702
3181 | 400 | Быт | 274 | 236 | 235 | 163.2543 | 40.8136
3182 I | 400 | Быт | 98 | 119 | 96 | 68.5887 | 17.1472
3182 II | 400 | --*-- | 361 | 443 | 327 | 247.8398 | 61.9599
3183 I | 560 | Быт | 52 | 30 | 45 | 27.8299 | 4.9696
3183 II | 560 | --*-- | 75 | 50 | 62 | 40.9779 | 7.3175
3184 | 320 | Детский сад №13; Быт | 185 | 205 | 205 | 130.3843 | 40.7451
3186 | 630 | Быт | 325 | 335 | 356 | 222.6395 | 35.3396
3187 | 250 | Школа-интернат №158; Школа №73; Быт | 55 | 30 | 45 | 28.4873 | 11.3949
3188 | 400 | Детский сад №234; Школа №153; Быт | 260 | 232 | 260 | 164.7883 | 41.1971
3189 | 400 | Детский сад №223; Быт | 186 | 230 | 290 | 154.7081 | 38.677
3190 Т-1 | 400 | Детский сад №240; Быт | 292 | 225 | 267 | 171.8005 | 42.9501
3190 Т-2 | 400 |  | 221 | 186 | 191 | 131.0417 | 32.7604
3191 | 630 | Реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями "Журавушка"; Быт | 180 | 430 | 350 | 210.368 | 33.3917
3192 А | 400 | МСЧ №2 поликлиническое отделение №2; Быт | 158 | 135 | 130 | 92.6934 | 23.1733
3192 Б | 400 | --*-- | 125 | 200 | 180 | 110.6623 | 27.6656
3193 I | 400 | НСП-208 ООО "СКС"; Быт | 60 | 78 | 121 | 56.7555 | 14.1889
3193 II | 250 | --*-- | 211 | 158 | 195 | 123.5912 | 49.4365
3194 А | 400 | Быт | 169 | 94 | 81 | 75.3819 | 18.8455
3194 Б | 400 | --*-- | 147 | 151 | 101 | 87.4342 | 21.8586
3195 А | 630 | Котельная Вольская, 48а ЗАО "СУТЭК"; Детский сад №233; Быт | 400 | 392 | 415 | 264.4939 | 41.9832
3195 Б | 630 | --*-- | 245 | 230 | 290 | 167.637 | 26.609
3196 А | 400 | Школа №34; Котельная РОНО Кировского р-на; Быт | 71 | 184 | 126 | 83.4898 | 20.8725
3196 Б | 400 | --*-- | 170 | 280 | 256 | 154.7081 | 38.677
3198 | 160 | Быт | 105 | 130 | 171 | 88.9681 | 55.6051
3200 А | 400 | Управление федерального казначейства Советского района г.о. Самара; Стоматологическая поликлиника №3 Советского района г.о.Самара; Быт | 294 | 328 | 334 | 209.4915 | 52.3729
3200 Б | 400 | --*-- | 174 | 226 | 222 | 136.3009 | 34.0752
3201 | 400 | Быт | 360 | 260 | 300 | 201.6027 | 50.4007
3202 | 400 | Быт | 323 | 340 | 318 | 214.9698 | 53.7425
3203 I | 630 | Детский сад №296; Быт | 239 | 206 | 163 | 133.2331 | 21.1481
3203 II | 400 | --*-- | 260 | 293 | 298 | 186.4825 | 46.6206
3204 А | 400 | Быт | 220 | 140 | 185 | 119.4277 | 29.8569
3204 Б | 400 | --*-- | 280 | 270 | 320 | 190.646 | 47.6615
3205 I | 400 | ЦТП-161 ОАО "ПТС"; Быт | 230 | 210 | 220 | 144.628 | 36.157
3205 II | 400 | --*-- | 77 | 102 | 120 | 65.5209 | 16.3802
3206 А | 400 | Быт | 200 | 110 | 160 | 102.9927 | 25.7482
3206 Б | 250 | --*-- | 70 | 50 | 55 | 38.3483 | 15.3393
3208 | 400 | Быт | 232 | 183 | 331 | 163.4735 | 40.8684
3209 | 400 | Быт | 258 | 181 | 287 | 159.0908 | 39.7727
3210 А | 400 | Котельная (ГВС) 586кв. ООО "Волгатеплоснаб"; Самарский государственный универсиет путей сообщения; Десткий сад №294; Быт | 197 | 210 | 240 | 141.7793 | 35.4448
3210 Б | 400 | --*-- | 75 | 72 | 89 | 51.7155 | 12.9289
3211 А | 400 | Пожарная часть №9; Быт | 37 | 94 | 97 | 49.9624 | 12.4906
3211 Б | 400 | --*-- | 25 | 114 | 43 | 39.8823 | 9.9706
3212 | 160 | Быт | 166 | 87 | 63 | 69.2461 | 43.2788
3213 | 400 | Котельная ул. Невского (Ленина), 95 ЗАО "СУТЭК"; Быт | 237 | 294 | 236 | 168.0753 | 42.0188
3214 | 400 | Быт | 230 | 250 | 120 | 131.48 | 32.87
3215 I | 630 | Школа №106; Быт | 200 | 220 | 262 | 149.4489 | 23.7221
3215 II | 630 | --*-- | 156 | 250 | 184 | 129.2887 | 20.522
3216 А | 400 | Быт | 108 | 86 | 110 | 66.6165 | 16.6541
3216 Б | 400 | --*-- | 28 | 52 | 54 | 29.3639 | 7.341
3217 | 630 | Быт | 386 | 375 | 374 | 248.7163 | 39.4788
3218 | 630 | Детский сад №256; котельная ОКЭ-124 ООО "Волгатеплоснаб"; Быт | 70 | 64 | 58 | 42.0736 | 6.6783
3219 | 400 | Управление федерального казначейства Советского района г.о.Самара; Стоматологическая поликлиника №3 Советского района г.о.Самара; ЦТП-67 ОАО "ПТС"; Быт | 262 | 316 | 292 | 190.646 | 47.6615
3220 | 320 | --*-- | 232 | 185 | 135 | 120.9616 | 37.8005
3221 А | 400 | Детский сад №251; Быт | 200 | 167 | 190 | 122.0573 | 30.5143
3221 Б | 400 | --*-- | 173 | 253 | 184 | 133.6713 | 33.4178
3222 А | 400 | Дополнительный офис №6994/0208 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Детский сад №340; Быт | 21 | 19 | 23 | 13.8054 | 3.4514
3222 Б | 180 | --*-- | 71 | 83 | 75 | 50.1815 | 27.8786
3223 А | 400 | Быт | 120 | 215 | 110 | 97.5143 | 24.3786
3223 Б | 400 | --*-- | 110 | 100 | 125 | 73.4097 | 18.3524
3224 А | 320 | Быт | 184 | 129 | 194 | 111.1006 | 34.7189
3224 Б | 400 | --*-- | 253 | 147 | 210 | 133.6713 | 33.4178
3225 А | 400 | ММУ ГП №10 центральная клиническая лаборатория; Школа №163; НСП-3 ООО "СКС"; Быт | 133 | 144 | 148 | 93.1317 | 23.2829
3225 Б | 400 | --*-- | 50 | 33 | 42 | 27.3917 | 6.8479
3226 А | 400 | Административное здание 2-го сетевого района ОАО "ПТС"; Быт | 80 | 78 | 82 | 52.592 | 13.148
3226 Б | 400 | --*-- | 58 | 77 | 83 | 47.7711 | 11.9428
3227 I | 400 | Быт | 245 | 316 | 360 | 201.8218 | 50.4554
3227 II | 320 | --*-- | 103 | 85 | 130 | 69.6844 | 21.7764
3228 А | 400 | Детский сад №154; Быт | 206 | 180 | 248 | 138.9305 | 34.7326
3228 Б | 400 | --*-- | 135 | 167 | 140 | 96.8569 | 24.2142
3229 | 400 | Быт | 488 | 373 | 478 | 293.4195 | 73.3549
3231 | 250 | Быт | 236 | 173 | 201 | 133.6713 | 53.4685
3233 | 400 | Котельная поликлиники №4 ПО №2 ООО "Волгатеплоснаб"; Быт | 284 | 278 | 255 | 179.0319 | 44.758
3234 А | 400 | Быт | 130 | 158 | 130 | 91.5977 | 22.8994
3234 Б | 400 | Быт | 204 | 170 | 215 | 129.0695 | 32.2674
3236 А | 400 | НС-12 ОАО "ПТС"; ГБУЗ "Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн" потр. 1 кат.; Быт | 123 | 130 | 130 | 83.9281 | 20.982
3236 Б | 400 | --*-- | 62 | 92 | 81 | 51.4963 | 12.8741
3238 А | 400 | Детская стоматологическая поликлиника №4; Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области, лаборатория; Быт | 11 | 17 | 23 | 11.1758 | 2.794
3238 Б | 400 | --*-- | 217 | 220 | 206 | 140.9027 | 35.2257
3239 А | 630 | Городская клиническая больница №3 им.Н.А.Семашко роддом №3; Быт | 38 | 18 | 33 | 19.5029 | 3.0957
3239 Б | 630 | --*-- | 19 | 22 | 53 | 20.5985 | 3.2696
3240 А | 400 | НС-21 ОАО "ПТС"; Быт | 60 | 58 | 38 | 34.1848 | 8.5462
3240 Б | 400 | --*-- | 98 | 138 | 112 | 76.2584 | 19.0646
3243 | 630 | Быт | 117 | 123 | 125 | 79.9837 | 12.6958
3245 I | 400 | Быт | 60 | 40 | 42 | 31.1169 | 7.7792
3245 II | 400 | --*-- | 78 | 150 | 100 | 71.8757 | 17.9689
3246 I | 320 | Детский сад №240; Детский сад №259; Быт | 200 | 140 | 80 | 92.036 | 28.7613
3246 II | 320 | --*-- | 110 | 100 | 120 | 72.314 | 22.5981
3247 | 630 | ФГУЗ Самарская областная противотуберкулезная больница; Быт | 388 | 359 | 323 | 234.4727 | 37.2179
3249 | 400 | ЦТП-178 ОАО "ПТС"; Быт | 173 | 220 | 175 | 124.4677 | 31.1169
3250 А | 400 | Котельная 588кв. (ГВС) ООО "Волгатеплоснаб"; СамГУПС; ЦТП-145 ОАО "ПТС"; Быт | 185 | 167 | 195 | 119.8659 | 29.9665
3250 Б | 400 | --*-- | 155 | 140 | 210 | 110.6623 | 27.6656
3251 А | 160 | Российский государственный универитет туризма и сервиса; ГБУП СО "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Промышленного района г. о. Самара"; Быт | 50 | 52 | 50 | 33.3083 | 20.8177
3251 Б | 320 | --*-- | 135 | 112 | 158 | 88.749 | 27.7341
3255 | 250 | Быт | 135 | 98 | 93 | 71.4375 | 28.575
3256 I | 320 | Быт | 120 | 128 | 170 | 91.5977 | 28.6243
3256 II | 400 | --*-- | 174 | 181 | 140 | 108.471 | 27.1178
3257 А | 400 | Быт | 178 | 113 | 150 | 96.6378 | 24.1594
3257 Б | 400 | --*-- | 128 | 50 | 108 | 62.6721 | 15.668
3258 А | 400 | Дом ребёнка "Малыш"; Быт | 198 | 107 | 150 | 99.7057 | 24.9264
3258 Б | 320 | --*-- | 122 | 272 | 240 | 138.9305 | 43.4158
3259 | 180 | ГУЗ СО "Самарский городской противотуберкулёзный диспансер" Диспансерное отделение №2, Детский стационар; Быт | 35 | 52 | 70 | 34.4039 | 19.1133
3260 | 320 | Быт | 72 | 42 | 94 | 45.5797 | 14.2437
3262 I | 400 | Управление гражданской защиты Администрации г.о. Самара; Школа №137; ГУСО "Самарский пансионат №2 для детей инвалидов" школа-интернат для умственно отсталых детей; Дополнительный офис №6994/0244 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Быт | 64 | 83 | 76 | 48.8667 | 12.2167
3262 II | 400 | --*-- | 390 | 350 | 340 | 236.664 | 59.166
3263 | 400 | Быт | 124 | 79 | 101 | 66.6165 | 16.6541
3264 | 320 | Школа №162; Военный комиссариат Самарской области ОАО "Оборонэнергосбыт"; Быт | 143 | 160 | 110 | 90.5021 | 28.2819
3265 | 320 | Безымянский участок Самарских электрическиз сетей ЗАО "ССК"; Быт | 110 | 110 | 85 | 66.8357 | 20.8861
3267 | 400 | Быт | 310 | 340 | 355 | 220.229 | 55.0572
3268 | 630 | Управление Федеральной регистрационной службы по СО; Быт | 425 | 470 | 350 | 272.821 | 43.3049
3269 I | 400 | ЦТП-133 ОАО "ПТС"; Быт | 180 | 220 | 185 | 128.193 | 32.0482
3269 II | 400 | --*-- | 180 | 140 | 220 | 118.332 | 29.583
3270 | 400 | Быт | 170 | 185 | 220 | 126.0017 | 31.5004
3271 | 400 | Выносной телефонный концентратор ЗАО "СамараТелеком"; Школа №120; АТС-995, АТС-927, АТС-928 ОАО "Ростелеком" потр. 1 кат.; Быт | 190 | 120 | 104 | 90.7212 | 22.6803
3272 | 320 | ММУ ГП №10 Советского района; Военный комиссариат Самарской области ОАО "Оборонэнерго"; Быт | 180 | 168 | 187 | 117.2363 | 36.6364
3273 | 320 | Быт | 160 | 244 | 140 | 119.2085 | 37.2527
3274 | 320 | Быт | 164 | 130 | 114 | 89.4064 | 27.9395
3275 I | 400 | Самарский авиационный техникум; Быт | 202 | 176 | 156 | 117.0172 | 29.2543
3275 II | 400 | --*-- | 156 | 130 | 151 | 95.7613 | 23.9403
3276 А | 400 | Котельная 751кв. (ГВС) ООО "Волгатеплоснаб"; Мировые судья Промышленного района; Быт | 100 | 100 | 135 | 73.4097 | 18.3524
3276 Б | 400 | --*-- | 136 | 168 | 155 | 100.5822 | 25.1456
3277 А | 400 | Быт | 175 | 167 | 160 | 110.0049 | 27.5012
3277 Б | 400 | --*-- | 76 | 57 | 84 | 47.5519 | 11.888
3278 А | 400 | НСП-203 ООО "СКС"; Быт | 15 | 15 | 15 | 9.861 | 2.4653
3278 Б | 400 | --*-- | 192 | 134 | 206 | 116.5789 | 29.1447
3279 А | 400 | Быт | 100 | 110 | 125 | 73.4097 | 18.3524
3279 Б | 250 | --*-- | 120 | 115 | 155 | 85.462 | 34.1848
3280 А | 400 | ГБУЗ "Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн"; Быт | 40 | 35 | 30 | 23.009 | 5.7523
3280 Б | 400 | --*-- | 55 | 68 | 70 | 42.2927 | 10.5732
3281 А | 400 | ФГУП "Средневолжское аэрогеодезическое предприятие"; Быт | 65 | 70 | 65 | 43.8267 | 10.9567
3281 Б | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3282 А | 400 | НС-35 ОАО "ПТС"; НСП-150 ООО "СКС"; Быт | 300 | 275 | 350 | 202.6983 | 50.6746
3282 Б | 400 | --*-- | 120 | 110 | 115 | 75.601 | 18.9002
3283 I | 630 | Быт | 125 | 120 | 125 | 81.0793 | 12.8697
3283 II | 630 | --*-- | 160 | 158 | 134 | 99.0483 | 15.7219
3284 I | 630 | Котельная ул. Черемшанская, 2а ЗАО "СУТЭК"; Школа №178; Быт | 110 | 60 | 52 | 48.6476 | 7.7218
3284 II | 630 | --*-- | 143 | 78 | 81 | 66.1783 | 10.5045
3286 I | 400 | УВД Промышленного района; Быт | 2 | 5 | 4 | 2.4105 | 0.60262
3286 II | 400 | --*-- | 45 | 27 | 52 | 27.1725 | 6.7931
3286э I | 400 | НСП-202 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 30 | 20 | 30 | 17.5307 | 4.3827
3286э II | 400 | --*-- | 60 | 35 | 72 | 36.5953 | 9.1488
3288 | 250 | Быт | 270 | 355 | 315 | 205.9853 | 82.3941
3289 А | 400 | ОАО "ВолгоНИИгипрозем"; Быт | 144 | 203 | 156 | 110.2241 | 27.556
3289 Б | 400 | --*-- | 75 | 55 | 100 | 50.4007 | 12.6002
3291 | 250 | Быт | 126 | 171 | 135 | 94.6656 | 37.8662
3292 А | 400 | Школа №65; Быт | 65 | 63 | 81 | 45.7989 | 11.4497
3292 Б | 400 | --*-- | 57 | 50 | 70 | 38.7866 | 9.6966
3293 | 630 | Быт | 300 | 287 | 312 | 197.0009 | 31.27
3294 А | 400 | Быт | 200 | 210 | 250 | 144.628 | 36.157
3294 Б | 400 | --*-- | 40 | 52 | 28 | 26.296 | 6.574
3295 А | 400 | НСП-37 ООО "СКС"; Быт | 115 | 80 | 100 | 64.6443 | 16.1611
3295 Б | 400 | --*-- | 60 | 12 | 20 | 20.1603 | 5.0401
3296 А | 400 | Школа №176; Быт | 5 | 5 | 5 | 3.287 | 0.82175
3296 Б | 400 | --*-- | 5 | 5 | 5 | 3.287 | 0.82175
3297 А | 400 | Быт | 160 | 120 | 185 | 101.897 | 25.4742
3297 Б | 400 | --*-- | 140 | 140 | 200 | 105.184 | 26.296
3298 I | 400 | Быт | 110 | 120 | 80 | 67.9313 | 16.9828
3298 II | 400 | --*-- | 150 | 110 | 80 | 74.5053 | 18.6263
3299 А | 630 | Быт | 50 | 62 | 52 | 35.9379 | 5.7044
3299 Б | 630 | --*-- | 210 | 230 | 270 | 155.5847 | 24.696
3300 I | 400 | НС-15 ОАО "ПТС"; Быт | 310 | 290 | 120 | 157.776 | 39.444
3300 II | 400 | --*-- | 30 | 26 | 19 | 16.435 | 4.1087
3302 | 250 | Котельная "Плодопитомник" ЗАО "СУТЭК"; Быт | 230 | 216 | 260 | 154.7081 | 61.8833
3303 I | 400 | Быт | 104 | 140 | 80 | 70.9992 | 17.7498
3303 II | 400 | --*-- | 8 | 4 | 5 | 3.7253 | 0.93132
3304 | 160 | Быт | 230 | 193 | 273 | 152.5168 | 95.323
3305 I | 400 | Самарская городская клиническая больница №2 им. Н.А. Семашко; Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3305 II | 400 | --*-- | 80 | 115 | 60 | 55.879 | 13.9697
3306 А | 400 | Детский сад №131; Детский сад №282; Быт | 115 | 115 | 160 | 85.462 | 21.3655
3306 Б | 630 | --*-- | 200 | 200 | 200 | 131.48 | 20.8698
3307 А | 630 | Самарский областной лицей-интернат; котельная Самарского областного лицей-интерната; Городская клиническая больница №9, стационар потр. 1 кат.; Быт | 99 | 82 | 104 | 62.453 | 9.9132
3307 Б | 630 | --*-- | 221 | 246 | 273 | 162.1587 | 25.7395
3310 | 250 | Быт | 95 | 100 | 30 | 49.305 | 19.722
3312 А | 400 | АТС ООО "Жигулителеком"; КНС-22, КНС-23 ООО "СКС" | 70 | 190 | 128 | 85.0237 | 21.2559
3312 Б | 400 | --*-- | 113 | 158 | 120 | 85.6811 | 21.4203
3314 | 250 | ООО Аэропорт "Смышляевка" | 22 | 22 | 7 | 11.1758 | 4.4703
3315 | 250 | Котельная Аэропорт-2 ЗАО "СУТЭК" | 103 | 102 | 100 | 66.8357 | 26.7343
3316 I | 400 | Быт | 240 | 212 | 148 | 131.48 | 32.87
3316 II | 400 | --*-- | 228 | 300 | 154 | 149.4489 | 37.3622
ПП-3318 | 400 | Быт | 0 | 18 | 4 | 4.8209 | 1.2052
3319 I | 400 | Быт | 48 | 50 | 50 | 32.4317 | 8.1079
3319 II | 400 | --*-- | 40 | 38 | 40 | 25.8577 | 6.4644
3320 А | 400 | Быт | 80 | 60 | 58 | 43.3884 | 10.8471
3320 Б | 400 | --*-- | 5 | 7 | 5 | 3.7253 | 0.93132
3321 I | 400 | Быт | 30 | 43 | 30 | 77 | 61
3321 II | 400 | --*-- | 35 | 77 | 43 | 33.9657 | 8.4914
3321э I | 400 | Быт | 57 | 78 | 65 | 43.8267 | 10.9567
3321э II | 400 | --*-- | 21 | 21 | 43 | 18.6263 | 4.6566
3322 А | 630 | НСП-110 ООО "СКС"; Быт | 150 | 180 | 140 | 102.9927 | 16.348
3322 Б | 400 | --*-- | 100 | 125 | 215 | 96.4187 | 24.1047
3323 А | 400 | Быт | 135 | 132 | 87 | 77.5732 | 19.3933
3323 Б | 400 | --*-- | 95 | 125 | 75 | 64.6443 | 16.1611
3324 | 630 | Быт | 550 | 550 | 435 | 336.3697 | 53.392
3325 I | 400 | Быт | 33 | 63 | 52 | 32.4317 | 8.1079
3325 II | 400 | --*-- | 80 | 74 | 40 | 42.5119 | 10.628
3326 А | 400 | Быт | 158 | 123 | 160 | 96.6378 | 24.1594
3326 Б | 400 | --*-- | 81 | 71 | 105 | 56.3173 | 14.0793
3328 I | 400 | ГБУЗ СО «Самарская стоматологическая поликлиника №6 Кировского района» ; быт | 120 | 61 | 63 | 53.4685 | 13.3671
3328 II | 400 | --*-- | 162 | 142 | 140 | 97.2952 | 24.3238
3329 I | 400 | Быт | 205 | 168 | 149 | 114.3876 | 28.5969
3329 II | 400 | --*-- | 71 | 112 | 63 | 53.9068 | 13.4767
3330 | 400 | Быт | 225 | 249 | 333 | 176.8406 | 44.2101
3335 I | 1000 | Быт | 59 | 77 | 143 | 61.1382 | 6.1138
3335 II | 1000 | --*-- | 130 | 131 | 129 | 85.462 | 8.5462
3338 I | 250 | ООО СМПФ "Элри" | 35 | 11 | 12 | 12.7097 | 5.0839
3338 II | 250 | --*-- | 129 | 109 | 89 | 71.6566 | 28.6626
3339 | 400 | Быт | 210 | 225 | 199 | 138.9305 | 34.7326
3340 А | 400 | Быт | 122 | 135 | 148 | 88.749 | 22.1872
3340 Б | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3341 А | 400 | НСП-49 ООО "СКС"; Быт | 78 | 77 | 52 | 45.3606 | 11.3401
3341 Б | 400 | --*-- | 68 | 67 | 39 | 38.1292 | 9.5323
3342 А | 400 | Котельная ТСЖ "Орбита"; Быт | 41 | 42 | 48 | 28.7065 | 7.1766
3342 Б | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3343 А | 400 | Быт | 102 | 124 | 131 | 78.2306 | 19.5576
3343 Б | 400 | --*-- | 127 | 73 | 76 | 60.4808 | 15.1202
3344 А | 400 | ПСЭ-993\4, АТС-997 ПАО "Ростелеком" потр. 1 кат.; Детский сад №19; Быт | 366 | 325 | 372 | 232.9387 | 58.2347
3344 Б | 400 | --*-- | 147 | 119 | 105 | 81.2985 | 20.3246
3350 I | 630 | НСП-96 ООО "СКС"; Быт | 20 | 34 | 36 | 19.722 | 3.1305
3350 II | 630 | --*-- | 372 | 393 | 371 | 248.9355 | 39.5136
3355 | 250 | ООО "Спец СМУ ОПС" | 220 | 223 | 221 | 145.5045 | 58.2018
3356 А | 400 | Детский сад №18; Быт | 202 | 252 | 236 | 151.202 | 37.8005
3356 Б | 400 | --*-- | 58 | 68 | 76 | 44.2649 | 11.0662
3357 А | 400 | Дополнительный офис №6991/0279 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Налоговая инспекция по Промышленному району; Быт | 178 | 82 | 26 | 62.6721 | 15.668
3357 Б | 400 | --*-- | 152 | 188 | 214 | 121.3999 | 30.35
3358 А | 400 | НС-40 ОАО "ПТС"; Котельная ул. Краснодонская, 68а ЗАО "СУТЭК"; НСП-123 ООО "СКС"; Быт | 134 | 139 | 114 | 84.8046 | 21.2012
3358 Б | 400 | --*-- | 235 | 270 | 214 | 157.5569 | 39.3892
3360 А | 400 | Школа №133; Быт | 328 | 287 | 268 | 193.4947 | 48.3737
3360 Б | 400 | --*-- | 136 | 102 | 137 | 82.175 | 20.5437
3361 А | 400 | АТС-954, ПСЭ-993, ПСЭ-93\5 ПАО "Ростелеком"; Быт | 237 | 263 | 271 | 168.9518 | 42.2379
3361 Б | 400 | --*-- | 118 | 133 | 126 | 82.6133 | 20.6533
3362 А | 400 | НСП-93 ООО "СКС"; Быт | 224 | 208 | 222 | 143.3132 | 35.8283
3362 Б | 400 | --*-- | 125 | 96 | 146 | 80.4219 | 20.1055
3363 А | 400 | Детский сад №178; ММУ Станция скорой медицинской помощи Кировского района; Быт | 200 | 198 | 141 | 118.1129 | 29.5282
3363 Б | 400 | --*-- | 379 | 325 | 377 | 236.8831 | 59.2208
3364 I | 400 | Детский сад №333; Детский сад №392; Быт | 100 | 96 | 106 | 66.1783 | 16.5446
3364 II | 400 | --*-- | 84 | 95 | 38 | 47.5519 | 11.888
3365 I | 400 | МСЧ №5, детская молочная кухня; поликлиника МСЧ №5; Школа №150; Быт | 54 | 90 | 65 | 45.7989 | 11.4497
3365 II | 400 | --*-- | 137 | 139 | 133 | 89.6255 | 22.4064
3368 I | 400 | Быт | 120 | 123 | 127 | 81.0793 | 20.2698
3368 II | 400 | --*-- | 65 | 142 | 116 | 70.7801 | 17.695
3369 А | 400 | Дополнительный офис №6991/0146 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; НСП-206 ООО "СКС"; Быт | 237 | 258 | 201 | 152.5168 | 38.1292
3369 Б | 400 | --*-- | 138 | 117 | 77 | 72.7523 | 18.1881
3370 А | 400 | Быт | 220 | 182 | 184 | 128.4121 | 32.103
3370 Б | 400 | --*-- | 121 | 130 | 103 | 77.5732 | 19.3933
3371 I | 400 | Быт | 129 | 105 | 124 | 78.4497 | 19.6124
3371 II | 400 | --*-- | 264 | 259 | 329 | 186.7016 | 46.6754
3372 I | 630 | Социальный приют для детей и подростков "Ровесник" г.о.Самара; НСП-95 ООО "СКС"; Быт | 358 | 288 | 363 | 221.1055 | 35.0961
3372 II | 630 | --*-- | 149 | 147 | 132 | 93.7891 | 14.8872
3373 А | 630 | Быт | 35 | 36 | 38 | 23.8855 | 3.7914
3373 Б | 400 | --*-- | 216 | 124 | 157 | 108.9093 | 27.2273
3374 I | 400 | Детский сад №455; НСП-94 ООО "СКС"; Быт | 3 | 10 | 12 | 5.4783 | 1.3696
3374 II | 400 | --*-- | 140 | 180 | 208 | 115.7024 | 28.9256
3375 А | 630 | НСП-98 ООО "СКС"; Быт | 92 | 61 | 76 | 50.1815 | 7.9653
3375 Б | 630 | --*-- | 353 | 289 | 341 | 215.4081 | 34.1918
3376 А | 630 | Быт | 342 | 340 | 350 | 226.1456 | 35.8961
3376 Б | 630 | --*-- | 79 | 75 | 75 | 50.1815 | 7.9653
3377 I | 400 | Мировые судьи Кировского района; НСП-97 ООО "СКС"; Быт | 187 | 224 | 289 | 153.3933 | 38.3483
3377 II | 400 | --*-- | 66 | 50 | 103 | 47.9902 | 11.9976
3378 А | 400 | НСП-209 ООО "СКС"; Быт | 85 | 106 | 87 | 60.9191 | 15.2298
3378 Б | 400 | --*-- | 205 | 157 | 158 | 113.9493 | 28.4873
3379 А | 400 | Быт | 133 | 98 | 124 | 77.7923 | 19.4481
3379 Б | 400 | --*-- | 160 | 189 | 153 | 110.0049 | 27.5012
3382 I | 630 | Быт | 94 | 136 | 124 | 77.5732 | 12.3132
3382 II | 630 | --*-- | 23 | 36 | 45 | 22.7899 | 3.6174
3384 I | 250 | Дополнительный офис №6991/0091 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Быт | 166 | 170 | 120 | 99.9248 | 39.9699
3384 II | 250 | --*-- | 135 | 47 | 18 | 43.8267 | 17.5307
3385 А | 630 | Быт | замерить нельзя |  |  | сб TUR
3385 Б | 630 | --*-- | замерить нельзя |  |  | сб TUR
3386 А | 630 | Быт | 53 | 85 | 69 | 45.3606 | 7.2001
3386 Б | 630 | --*-- | 186 | 248 | 160 | 130.1652 | 20.6611
3388 I | 400 | Школа №112; Быт | 55 | 60 | 38 | 33.5274 | 8.3819
3388 II | 400 | --*-- | 26 | 27 | 36 | 19.5029 | 4.8757
3389 | 400 | Быт | 177 | 149 | 86 | 90.2829 | 22.5707
3390 | 400 | Быт | 195 | 120 | 160 | 104.0883 | 26.0221
3416 А | 400 | Быт | 119 | 128 | 119 | 80.2028 | 20.0507
3416 Б | 400 | --*-- | 253 | 140 | 191 | 127.9739 | 31.9935
3417 А | 630 | Котельная Металлистов, 77 ЗАО "СУТЭК"; Детский сад №323; Быт | 353 | 381 | 393 | 246.9633 | 39.2005
3417 Б | 630 | --*-- | 93 | 356 | 204 | 143.0941 | 22.7133
3418 А | 400 | Быт | 189 | 180 | 130 | 109.3475 | 27.3369
3418 Б | 250 | --*-- | 80 | 170 | 190 | 96.4187 | 38.5675
3419 А | 400 | Лицей №49; Детский сад №384; Быт | 51 | 84 | 126 | 57.1938 | 14.2985
3419 Б | 400 | --*-- | 269 | 307 | 394 | 212.5593 | 53.1398
3420 А | 400 | НС-43 (теплонасосная) ОАО "ПТС"; ПС-SS\10 ОАО "Ростелеком"; НСП-113 ООО "СКС"; Быт | 314 | 382 | 367 | 232.9387 | 58.2347
3420 Б | 400 | --*-- | 42 | 42 | 44 | 28.0491 | 7.0123
3421 I | 400 | ГУЗ СО Клинический онкологический диспансер | 57 | 39 | 2 | 21.4751 | 5.3688
3421 II | 400 | --*-- | 32 | 30 | 19 | 17.7498 | 4.4375
3424 А | 400 | Быт | 245 | 172 | 207 | 136.7392 | 34.1848
3424 Б | 400 | --*-- | 231 | 224 | 184 | 140.0262 | 35.0065
3426 А | 400 | Быт | 98 | 123 | 98 | 69.9035 | 17.4759
3426 Б | 400 | --*-- | 52 | 76 | 94 | 48.6476 | 12.1619
3427 А | 400 | Школа №86, МБОУ ДОД ЦДТТ "Поиск" ФСК с бассейном; Быт | 50 | 80 | 70 | 43.8267 | 10.9567
3427 Б | 400 | --*-- | 112 | 95 | 180 | 84.8046 | 21.2012
3428 А | 400 | Быт | 280 | 305 | 281 | 189.7695 | 47.4424
3428 Б | 400 | --*-- | 165 | 165 | 181 | 111.9771 | 27.9943
3429 А | 400 | Дополнительный офис №6991 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Быт | 190 | 183 | 205 | 126.6591 | 31.6648
3429 Б | 630 | --*-- | 247 | 293 | 318 | 188.0164 | 29.8439
3430 А | 400 | Детский сад №180; Быт | 155 | 150 | 139 | 97.2952 | 24.3238
3430 Б | 400 | --*-- | 240 | 152 | 116 | 111.3197 | 27.8299
3433 А | 400 | Быт | 100 | 125 | 160 | 84.3663 | 21.0916
3433 Б | 400 | --*-- | 75 | 8 | 90 | 37.9101 | 9.4775
3435 А | 400 | Городская клиническая больница им. Н.А. Семашко, родильный дом; НСП-42а ООО "СКС"; Быт | 54 | 49 | 56 | 34.8422 | 8.7105
3435 Б | 400 | --*-- | 55 | 65 | 52 | 37.6909 | 9.4227
3436 А | 630 | НС-3 ОАО "ПТС" потр. 1 кат.; Быт | 282 | 283 | 272 | 183.4146 | 29.1134
3436 Б | 630 | --*-- | 0 | 0 | 6 | 1.3148 | 0.2087
3437 А | 400 | АТС-955, ПСЭ-993\6, ПСЭ-992\3 ПАО "Ростелеком"; Быт | 155 | 156 | 142 | 99.2674 | 24.8169
3437 Б | 400 | --*-- | 171 | 178 | 120 | 102.7735 | 25.6934
3438 А | 400 | Школа №168; Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3438 Б | 400 | --*-- | 84 | 108 | 84 | 60.4808 | 15.1202
3439 А | 250 | Быт | 62 | 54 | 55 | 37.4718 | 14.9887
3439 Б | 180 | --*-- | 20 | 10 | 7 | 8.1079 | 4.5044
3440 | 630 | ООО "Стройэконом"; Быт | 139 | 96 | 164 | 87.4342 | 13.8784
3459 А | 400 | Стоматологическая поликлиника ООО СК "ЮРМАКС"; Дополнительный офис №6994/0278 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; ММУ ГП №10 детское поликлиническое отделение №1; Быт | 235 | 223 | 217 | 147.915 | 36.9787
3459 Б | 400 | --*-- | 8 | 9 | 1 | 3.9444 | 0.9861
3505 А | 630 | Быт | 85 | 94 | 94 | 59.8234 | 9.4958
3505 Б | 630 | --*-- | 66 | 75 | 84 | 49.305 | 7.8262
3507 А | 250 | Быт | 86 | 90 | 63 | 52.3729 | 20.9491
3507 Б | 250 | --*-- | 170 | 34 | 110 | 68.8079 | 27.5231

## ВУ
Волжский участок-2017
Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
|  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С
РП 601,1 | 630 | Детский сад №374 "Журавлёнок", быт | 47 | 35 | 60 | 31.1169 | 4.9392
РП 601,2 | 630 | --*-- | 93 | 76 | 42 | 46.2371 | 7.3392
РП 602,1 | 400 | Детский сад №400; Быт | 63 | 104 | 86 | 55.4407 | 13.8602
РП 602,2 | 400 | --*-- | 203 | 150 | 138 | 107.5945 | 26.8986
РП 603,1 | 400 | Школа №100; Быт | 30 | 35 | 36 | 22.1325 | 5.5331
РП 603,2 | 400 | --*-- | 38 | 46 | 39 | 26.9534 | 6.7383
РП 604,1 | 400 | Быт | 86 | 104 | 123 | 68.5887 | 17.1472
РП 604,2 | 400 | --*-- | 191 | 265 | 205 | 144.8471 | 36.2118
РП 605,1 | 400 | Быт | 110 | 136 | 122 | 80.6411 | 20.1603
РП 605,2 | 400 | --*-- | 10 | 10 | 10 | 6.574 | 1.6435
РП 606,1 | 400 | Быт | 145 | 200 | 218 | 123.3721 | 30.843
РП 606,2 | 400 | --*-- | 93 | 115 | 107 | 69.027 | 17.2568
РП 607,1 | 400 | Детский сад №407 "Семицветик", быт | 57 | 49 | 51 | 34.4039 | 8.601
РП 607,2 | 400 | --*-- | 140 | 146 | 139 | 93.1317 | 23.2829
РП 609,1 | 250 | Быт | 152 | 148 | 165 | 101.897 | 40.7588
РП 609,2 | 250 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 617,1 | 400 | Быт | 110 | 215 | 135 | 100.8013 | 25.2003
РП 617,2 | 400 | --*-- | 195 | 190 | 205 | 129.2887 | 32.3222
РП 618,1 | 630 | НСП-34а ООО "СКС"; Школа №154 + бассейн; Быт | 102 | 65 | 95 | 57.4129 | 9.1132
РП 618,2 | 630 | --*-- | 43 | 50 | 82 | 38.3483 | 6.087
РП 619,1 | 630 | Быт | 255 | 220 | 278 | 165.0074 | 26.1917
РП 619,2 | 630 | --*-- | 120 | 138 | 122 | 83.2707 | 13.2176
РП 620,1 | 630 | АТС ЗАО "СВЯЗЬИНФОРМ"; санаторий "Ивушка", ЦТП 5-я просека ОАО "ПТС", БС ОАО «МТС», ООО "АГРОТОРГ", быт | 103 | 107 | 119 | 72.0949 | 11.4436
РП 620,2 | 630 | --*-- | 128 | 120 | 107 | 77.7923 | 12.348
РП 630,I | 630 | ТСЖ "Капитан" лифты потр 1 кат.; Быт | 73 | 48 | 41 | 35.4996 | 5.6349
РП 630,II | 630 | --*-- | 225 | 190 | 300 | 156.6803 | 24.8699
124 | 630 | Котельная Радиоцентр ЗАО "СУТЭК", быт | 444 | 529 | 451 | 312.0459 | 49.5311
6001,А | 400 | Быт | 110 | 65 | 64 | 52.3729 | 13.0932
6001,Б | 400 | --*-- | 260 | 282 | 264 | 176.6215 | 44.1554
6002,А | 400 | НС-10 ОАО "ПТС"; 16-ти эт. ж/дом ТСЖ "Монолит-2" система пожаротушения и лифты потр. 1 кат.; НСП-35а ООО "СКС"; Быт | 95 | 60 | 70 | 49.305 | 12.3262
6002,Б | 400 | --*-- | 93 | 84 | 90 | 58.5086 | 14.6272
6003,А | 630 | Быт | 178 | 210 | 213 | 131.6991 | 20.9046
6003,Б | 630 | --*-- | 56 | 58 | 25 | 30.4595 | 4.8348
6004,А | 400 | Быт | 138 | 104 | 121 | 79.5454 | 19.8864
6004,Б | 400 | --*-- | 202 | 174 | 187 | 123.3721 | 30.843
6006,А | 400 | НС-16 ОАО "ПТС", быт | 96 | 113 | 95 | 66.6165 | 16.6541
6006,Б | 400 | --*-- | 85 | 64 | 59 | 45.5797 | 11.3949
6007,А | 400 | Быт | 81 | 97 | 100 | 60.9191 | 15.2298
6007,Б | 400 | --*-- | 85 | 135 | 76 | 64.8635 | 16.2159
6008.1 | 400 | НСП-21 ООО "Самарские коммунальные системы", быт | 90 | 60 | 100 | 54.7833 | 13.6958
6008.2 | 400 | --*-- | 300 | 278 | 353 | 204.0131 | 51.0033
6009.1 | 400 | Школа №85, быт | 20 | 53 | 28 | 22.1325 | 5.5331
6009.2 | 400 | --*-- | 84 | 118 | 78 | 61.3573 | 15.3393
6010.1 | 630 | ООО «Коробейник» спорткомплекс «Виктория», быт | 32 | 32 | 42 | 23.2281 | 3.687
6010.2 | 630 | --*-- | 189 | 186 | 207 | 127.5356 | 20.2437
6011.1 | 400 | Быт | 80 | 89 | 86 | 55.879 | 13.9697
6011.2 | 400 | --*-- | 68 | 71 | 56 | 42.731 | 10.6828
6012.1 | 160 | Быт | 56 | 46 | 34 | 29.8021 | 18.6263
6012.2 | 180 | --*-- | 30 | 48 | 28 | 23.2281 | 12.9045
6013,А | 400 | Стоматологическая клиника "Реавиз", быт | 138 | 164 | 159 | 101.0205 | 25.2551
6013,Б | 400 | --*-- | 281 | 225 | 249 | 165.4457 | 41.3614
6014,А | 400 | Детский сад №385 "Золотой петушок", НСП-20 ООО "Самарские коммунальные системы", быт | 130 | 140 | 103 | 81.7367 | 20.4342
6014,Б | 400 | --*-- | 174 | 126 | 140 | 96.4187 | 24.1047
6015,А | 400 | Быт | 138 | 159 | 84 | 83.4898 | 20.8725
6015,Б | 400 | --*-- | 150 | 140 | 215 | 110.6623 | 27.6656
6016,А | 400 | Быт | 169 | 126 | 143 | 95.9804 | 23.9951
6016,Б | 400 | --*-- | 165 | 138 | 201 | 110.4432 | 27.6108
6017.1 | 630 | ж/дом ТСЖ "21" противопожарная система и лифты потр. 1 кат.; Быт | 20 | 19 | 16 | 12.0523 | 1.9131
6017.2 | 630 | --*-- | 358 | 321 | 320 | 218.9142 | 34.7483
6018,А | 400 | Быт | 160 | 180 | 218 | 122.2764 | 30.5691
6018,Б | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6019,А | 400 | БС сотовой связи ОАО "СМАРТС", быт | 233 | 175 | 156 | 123.5912 | 30.8978
6019,Б | 400 | --*-- | 162 | 220 | 144 | 115.2641 | 28.816
6020,А | 400 | АТС-952, АТС-925 ПАО "Ростелеком", быт | 232 | 219 | 202 | 143.0941 | 35.7735
6020,Б | 400 | --*-- | 81 | 82 | 73 | 51.7155 | 12.9289
6021,А | 400 | Быт | 140 | 147 | 170 | 100.1439 | 25.036
6021,Б | 400 | --*-- | 219 | 236 | 182 | 139.5879 | 34.897
6022,А | 400 | Школа №10 "Успех"; НСП-22 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 16 | 36 | 12 | 14.0245 | 3.5061
6022,Б | 400 | --*-- | 174 | 146 | 139 | 100.5822 | 25.1456
6023,А | 400 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6023,Б | 400 | --*-- | 110 | 160 | 130 | 87.6533 | 21.9133
6024,А | 400 | Быт | 240 | 205 | 215 | 144.628 | 36.157
6024,Б | 400 | --*-- | 150 | 90 | 80 | 70.1227 | 17.5307
6025,А | 400 | Школа №108; Быт | 70 | 70 | 60 | 43.8267 | 10.9567
6025,Б | 400 | --*-- | 110 | 120 | 70 | 65.74 | 16.435
6026,А | 400 | Федерация кикбоксинга СО; Быт | 130 | 180 | 130 | 96.4187 | 24.1047
6026,Б | 400 | --*-- | 150 | 140 | 150 | 96.4187 | 24.1047
6027,А | 400 | Быт | 160 | 200 | 180 | 118.332 | 29.583
6027,Б | 400 | --*-- | 120 | 70 | 100 | 63.5487 | 15.8872
6028,А | 400 | Частный детский сад "Земляничный дождь"; НСП-19 ООО "СКС"; Быт | 20 | 90 | 120 | 50.4007 | 12.6002
6028,Б | 400 | --*-- | 300 | 350 | 330 | 214.7507 | 53.6877
6029,А | 630 | Управление пенсионного фонда РФ в Кировском и Промышленном районах г.о. Самара; Быт | 200 | 150 | 100 | 98.61 | 15.6524
6029,Б | 630 | --*-- | 160 | 140 | 140 | 96.4187 | 15.3046
6030,А | 400 | Детский сад №230; Быт | 60 | 40 | 60 | 35.0613 | 8.7653
6030,Б | 400 | --*-- | 110 | 110 | 170 | 85.462 | 21.3655
6031,А | 400 | Быт | 70 | 100 | 120 | 63.5487 | 15.8872
6031,Б | 400 | --*-- | 15 | 60 | 7 | 17.9689 | 4.4922
6032,А | 400 | Быт | 180 | 180 | 190 | 120.5233 | 30.1308
6032,Б | 400 | --*-- | 100 | 100 | 110 | 67.9313 | 16.9828
6033,А | 400 | НСП-18 ООО "СКС"; Быт | 250 | 160 | 110 | 113.9493 | 28.4873
6033,Б | 400 | --*-- | 130 | 100 | 120 | 76.6967 | 19.1742
6034,А | 250 | Быт | 90 | 60 | 40 | 41.6353 | 16.6541
6034,Б | 250 | --*-- | 50 | 30 | 60 | 30.6787 | 12.2715
6036 | 400 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6040,А | 400 | ГБУЗ СО "Самарская городская поликлиника №1" Промышленного района | 18 | 21 | 21 | 13.148 | 3.287
6040,Б | 400 | --*-- | 8 | 3 | 5 | 3.5061 | 0.87653
6041,А | 400 | Скорая медицинская помощь, подстанция №5; Быт | 121 | 131 | 106 | 78.4497 | 19.6124
6041,Б | 400 | --*-- | 73 | 103 | 66 | 53.0303 | 13.2576
6042,А | 400 | Быт | 88 | 112 | 114 | 68.8079 | 17.202
6042,Б | 400 | --*-- | 62 | 140 | 162 | 79.7645 | 19.9411
6043.1 | 400 | Быт | 290 | 200 | 301 | 173.3345 | 43.3336
6043.2 | 400 | --*-- | 123 | 112 | 87 | 70.5609 | 17.6402
6044.1 | 400 | Детский сад №138; НСП-23 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 240 | 207 | 245 | 151.6403 | 37.9101
6044.2 | 400 | --*-- | 67 | 70 | 114 | 55.0025 | 13.7506
6047,А | 400 | Быт | 227 | 256 | 361 | 184.9485 | 46.2371
6047,Б | 400 | --*-- | 59 | 48 | 27 | 29.3639 | 7.341
6048,А | 400 | Детский сад №402 "Светлячок"; быт | 14 | 8 | 4 | 5.6975 | 1.4244
6048,Б | 400 | --*-- | 262 | 268 | 298 | 181.4424 | 45.3606
6049,А | 400 | НСП-26 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 105 | 122 | 110 | 73.8479 | 18.462
6049,Б | 400 | --*-- | 109 | 72 | 90 | 59.3851 | 14.8463
6050,А | 400 | ООО "Интеграция", быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6050,Б | 400 | --*-- | 213 | 260 | 170 | 140.9027 | 35.2257
6051,А | 400 | Быт | 160 | 163 | 159 | 105.6223 | 26.4056
6051,Б | 400 | --*-- | 251 | 219 | 300 | 168.7327 | 42.1832
6052,А | 400 | Клиника эстетической медицины «Light Clinic»; Дополнительный офис №6991/0715 ПАО "Сбербанк", быт | 120 | 160 | 150 | 94.2273 | 23.5568
6052,Б | 400 | --*-- | 115 | 119 | 93 | 71.6566 | 17.9141
6056,А | 400 | Детский сад №395 "Полянка", быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6056,Б | 400 | --*-- | 88 | 65 | 98 | 55.0025 | 13.7506
6057,А | 400 | Быт | 205 | 170 | 310 | 150.1063 | 37.5266
6057,Б | 400 | --*-- | 6 | 3 | 3 | 2.6296 | 0.6574
6058,А | 400 | Быт | 230 | 225 | 255 | 155.5847 | 38.8962
6058,Б | 400 | --*-- | 50 | 59 | 60 | 37.0335 | 9.2584
6059,А | 400 | НСП-24 ООО "СКС"; Быт | 80 | 126 | 120 | 71.4375 | 17.8594
6059,Б | 400 | --*-- | 107 | 103 | 101 | 68.1505 | 17.0376
6060,А | 400 | Быт | 98 | 65 | 90 | 55.4407 | 13.8602
6060,Б | 400 | --*-- | 120 | 135 | 120 | 82.175 | 20.5437
6061А | 400 | Быт | 78 | 46 | 70 | 42.5119 | 10.628
6061,Б | 400 | --*-- | 85 | 115 | 156 | 78.0115 | 19.5029
6062,А | 400 | Школа №43; Быт | 70 | 80 | 40 | 41.6353 | 10.4088
6062,Б | 400 | --*-- | 102 | 175 | 212 | 107.1562 | 26.789
6064.1 | 630 | ГБУЗ СО "Самарская городская поликлиника №1" Промышленного района; быт | 15 | 14 | 5 | 7.4505 | 1.1826
6064.1 | 630 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6064.2 | 630 | ГБУЗ СО "Самарская городская поликлиника №1" Промышленного района; быт | 123 | 155 | 103 | 83.4898 | 13.2523
6064.2 | 630 | --*-- | 117 | 146 | 117 | 83.2707 | 13.2176
6066,А | 400 | НСП-25 ООО "СКС"; Быт | 116 | 104 | 97 | 69.4653 | 17.3663
6066,Б | 400 | --*-- | 294 | 156 | 261 | 155.8038 | 38.9509
6067,А | 400 | НС-14 ОАО "ПТС"; 16 эт ж/дом система пожаротушения потр. 1 кат.; Быт | 43 | 41 | 36 | 26.296 | 6.574
6067,Б | 400 | --*-- | 77 | 36 | 57 | 37.2527 | 9.3132
6069,А | 400 | Быт | 37 | 69 | 74 | 39.444 | 9.861
6069,Б | 400 | --*-- | 22 | 43 | 26 | 19.9411 | 4.9853
6070,А | 250 | школа № 139; быт | 3 | 2 | 0 | 1.0957 | 0.43827
6070,Б | 250 | --*-- | 9 | 7 | 6 | 4.8209 | 1.9284
6071,А | 400 | Быт | 95 | 68 | 119 | 61.7956 | 15.4489
6071,Б | 400 | --*-- | 146 | 155 | 236 | 117.6746 | 29.4187
6072,А | 250 | Быт | 127 | 138 | 158 | 92.6934 | 37.0774
6072,Б | 250 | --*-- | 97 | 103 | 135 | 73.4097 | 29.3639
6073,А | 400 | НСП-31 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 133 | 94 | 111 | 74.0671 | 18.5168
6073,Б | 400 | --*-- | 102 | 94 | 57 | 55.4407 | 13.8602
6074,А | 400 | Быт | 36 | 0 | 37 | 15.9967 | 3.9992
6074,Б | 400 | --*-- | 117 | 249 | 277 | 140.9027 | 35.2257
6075,А | 400 | коммерческий банк "Жигули"; ООО поликлиника "Медицина"; быт | 24 | 61 | 15 | 21.9133 | 5.4783
6075,Б | 400 | --*-- | 100 | 100 | 79 | 61.1382 | 15.2846
6076,А | 630 | НС-2 ОАО "ПТС"; быт | 110 | 132 | 100 | 74.9436 | 11.8958
6076,Б | 630 | --*-- | 244 | 204 | 218 | 145.9428 | 23.1655
6077,А | 400 | Быт | 111 | 117 | 85 | 68.5887 | 17.1472
6077,Б | 400 | --*-- | 167 | 187 | 184 | 117.8937 | 29.4734
6078,А | 400 | Быт | 74 | 60 | 47 | 39.6631 | 9.9158
6078,Б | 400 | --*-- | 144 | 133 | 176 | 99.2674 | 24.8169
6079,А | 400 | Быт | 139 | 147 | 103 | 85.2429 | 21.3107
6079,Б | 400 | --*-- | 103 | 87 | 40 | 50.4007 | 12.6002
6080,А | 400 | Быт | 111 | 105 | 92 | 67.4931 | 16.8733
6080,Б | 400 | --*-- | 8 | 3 | 4 | 3.287 | 0.82175
6088,А | 400 | НС-20 ОАО "ПТС"; быт | 135 | 169 | 163 | 102.3353 | 25.5838
6088,Б | 400 | --*-- | 96 | 106 | 97 | 65.5209 | 16.3802
6089,А | 400 | Быт | 68 | 67 | 66 | 44.0458 | 11.0114
6089,Б | 400 | --*-- | 45 | 58 | 69 | 37.6909 | 9.4227
6096,А | 400 | МП "Благоустройство"; быт | 80 | 66 | 47 | 42.2927 | 10.5732
6096,Б | 400 | --*-- | 43 | 22 | 24 | 19.5029 | 4.8757
6100,А | 400 | Детский сад №403; Участковый пункт полиции №29; ОАО КБ "Солидарность"; быт | 120 | 128 | 160 | 89.4064 | 22.3516
6100,Б | 400 | --*-- | 142 | 141 | 160 | 97.0761 | 24.269
6101,А | 400 | Детский сад №149 "Рябинушка"; быт | 185 | 140 | 176 | 109.7858 | 27.4464
6101,Б | 400 | --*-- | 85 | 85 | 81 | 55.0025 | 13.7506
6102,А | 400 | Быт | 202 | 188 | 201 | 129.5078 | 32.377
6102,Б | 400 | --*-- | 70 | 57 | 58 | 40.5397 | 10.1349
6103,А | 400 | Быт | 35 | 74 | 32 | 30.8978 | 7.7244
6103,Б | 400 | --*-- | 228 | 175 | 290 | 151.8594 | 37.9648
6104,А | 400 | НСП-28 ООО "Самарские коммунальные системы"; Теплопункт №74 ОАО "ПТС"; быт | 166 | 188 | 200 | 121.3999 | 30.35
6104,Б | 400 | --*-- | 99 | 128 | 144 | 81.2985 | 20.3246
6106,А | 630 | Быт | 90 | 94 | 64 | 54.3451 | 8.6262
6106,Б | 630 | --*-- | 140 | 130 | 146 | 91.1595 | 14.4698
6107,А | 400 | ОУС-14 ПАО "Ростелеком"; Ситилаб, ассоциация независимых клинико-диагностических лабораторий; быт | 69 | 107 | 94 | 59.166 | 14.7915
6107,Б | 400 | --*-- | 148 | 163 | 136 | 97.9526 | 24.4881
6108,А | 400 | Быт | 6 | 1 | 2 | 1.9722 | 0.49305
6108,Б | 400 | --*-- | 146 | 160 | 149 | 99.7057 | 24.9264
6110 I | 1250 | - | - | - | - | - | -
6110 II (КТП 7005) | 1250 | офисы, гаражи, быт,храм | 113 | 107 | 109 | 72.0949 | 5.7676
6112.1 | 400 | АТС 94/45 ЗАО "Самарасвязьинформ" потр. 1 кат.; АТС-994, ПСЭ-993/7 ОАО "Ростелеком" потр. 1 кат.; Быт | 30 | 29 | 17 | 16.6541 | 4.1635
6112.2 | 400 | --*-- | 20 | 45 | 41 | 23.2281 | 5.807
6113,А | 400 | Школа №102; быт | 83 | 72 | 34 | 41.4162 | 10.3541
6113,Б | 400 | --*-- | 29 | 26 | 30 | 18.6263 | 4.6566
6114,А | 400 | НСП-29 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 98 | 99 | 109 | 67.0548 | 16.7637
6114,Б | 400 | --*-- | 49 | 90 | 41 | 39.444 | 9.861
6115.1 | 400 | Быт | 84 | 100 | 101 | 62.453 | 15.6133
6115.2 | 400 | --*-- | 252 | 194 | 236 | 149.4489 | 37.3622
6116.1 | 630 | Быт | 256 | 233 | 231 | 157.776 | 25.0438
6116.2 | 630 | --*-- | 91 | 70 | 69 | 50.4007 | 8.0001
6117.1 | 630 | НСП-117 ООО "СКС"; ЦТП-187 ОАО "ПТС"; Быт | 327 | 359 | 357 | 228.5561 | 36.2787
6117.2 | 630 | --*-- | 44 | 45 | 43 | 28.9256 | 4.5914
6119,А | 400 | Быт | 347 | 338 | 364 | 229.8709 | 57.4677
6119,Б | 400 | --*-- | 7 | 15 | 3 | 5.4783 | 1.3696
6120,А | 400 | НСП-27 ООО "СКС"; Быт | 60 | 100 | 120 | 61.3573 | 15.3393
6120,Б | 400 | --*-- | 160 | 180 | 100 | 96.4187 | 24.1047
6121,А | 400 | Быт | 190 | 120 | 170 | 105.184 | 26.296
6121,Б | 400 | --*-- | 180 | 180 | 180 | 118.332 | 29.583
6122,А | 400 | Школа №124; быт | 15 | 22 | 39 | 16.6541 | 4.1635
6122,Б | 400 | --*-- | 146 | 186 | 122 | 99.4865 | 24.8716
6123,А | 400 | Быт | 150 | 120 | 120 | 85.462 | 21.3655
6123,Б | 400 | --*-- | 130 | 160 | 115 | 88.749 | 22.1872
6124,А | 630 | ЗАО "Глазная клиника Бранчевского"; Детский сад №399; Школа №124; Быт | 80 | 60 | 70 | 46.018 | 7.3044
6124,Б | 630 | --*-- | 50 | 50 | 50 | 32.87 | 5.2175
6125.1 | 630 | НСП-37а ООО "СКС"; НС-24 ОАО "ПТС"; Быт | 150 | 130 | 120 | 87.6533 | 13.9132
6125.2 | 630 | --*-- | 80 | 89 | 100 | 58.9469 | 9.3566
6126.1 | 630 | АТСЭ 2406/1 ЗАО "Самарасвязьинформ"; 2-х эт. гаражный массив, система дымоудаления; Быт | 50 | 30 | 30 | 24.1047 | 3.8261
6126.2 | 630 | --*-- | 150 | 120 | 90 | 78.888 | 12.5219
6127.1 | 630 | Быт | 84 | 79 | 103 | 58.2895 | 9.2523
6127.2 | 630 | --*-- | 152 | 110 | 142 | 88.5299 | 14.0524
6128.1 | 250 | ООО "Фараон" рынок "Полянка" | 81 | 116 | 64 | 57.1938 | 22.8775
6128.2 | 250 | --*-- | 148 | 123 | 146 | 91.3786 | 36.5514
6129.1 | 630 | ООО "Фараон" рынок "Полянка" | 185 | 159 | 75 | 91.8169 | 14.5741
6129.2 | 630 | --*-- | 75 | 90 | 84 | 54.5642 | 8.661
6130.1 | 400 | Быт | 153 | 76 | 69 | 65.3017 | 16.3254
6130.2 | 400 | --*-- | 46 | 67 | 94 | 45.3606 | 11.3401
6131,А | 400 | Поволжский банк СБ РФ | 95 | 91 | 94 | 61.3573 | 15.3393
6131,Б | 400 | --*-- | 121 | 94 | 90 | 66.8357 | 16.7089
6132,А | 400 | СБ РФ отделение № 6994\0303; быт | 76 | 77 | 120 | 59.8234 | 14.9559
6132,Б | 400 | --*-- | 193 | 211 | 237 | 140.4645 | 35.1161
6133,А | 400 | Быт | 143 | 77 | 86 | 67.0548 | 16.7637
6133,Б | 400 | --*-- | 99 | 97 | 118 | 68.8079 | 17.202
6134,А | 400 | НСП-32 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 247 | 242 | 258 | 163.6926 | 40.9231
6134,Б | 400 | --*-- | 146 | 88 | 108 | 74.9436 | 18.7359
6135,А | 400 | Быт | 180 | 121 | 138 | 96.1995 | 24.0499
6135,Б | 400 | --*-- | 28 | 38 | 34 | 21.9133 | 5.4783
6136,А | 400 | школа № 149, быт | 18 | 48 | 16 | 17.9689 | 4.4922
6136,Б | 400 | --*-- | 92 | 105 | 72 | 58.9469 | 14.7367
6137,А | 400 | Быт | 169 | 117 | 141 | 93.5699 | 23.3925
6137,Б | 630 | --*-- | 42 | 81 | 50 | 37.9101 | 6.0175
6138 | 630 | Детский сад №249; Самарский областной детский санаторий "Юность"; быт | 229 | 148 | 126 | 110.2241 | 17.4959
6140,А | 630 | Детский сад №249; Самарский областной детский санаторий "Юность"; Быт | 95 | 91 | 88 | 60.0425 | 9.5306
6140,Б | 400 | НС-3 ОАО "ПТС"; ТСЖ "Очаг" лифт потр. 1 кат.; Быт | 114 | 183 | 124 | 92.2551 | 23.0638
6141,А | 400 | Быт | 142 | 107 | 186 | 95.323 | 23.8308
6141,Б | 400 | --*-- | 199 | 180 | 168 | 119.8659 | 29.9665
6142,А | 400 | НСП-33а ООО "СКС"; Клиника Флоровой; Детский сад №463; Быт | 168 | 217 | 195 | 127.0973 | 31.7743
6142,Б | 400 | --*-- | 186 | 183 | 174 | 118.9894 | 29.7474
6143,А | 400 | Быт | 123 | 108 | 108 | 74.2862 | 18.5715
6143,Б | 400 | --*-- | 173 | 211 | 112 | 108.6901 | 27.1725
6144.1 | 400 | Быт | 12 | 6 | 1 | 4.1635 | 1.0409
6144.2 | 400 | --*-- | 74 | 105 | 98 | 60.6999 | 15.175
6146,А | 400 | ЦТП-22 ОАО "ПТС"; Быт | 136 | 126 | 162 | 60.6999 | 15.175
6146,Б | 400 | --*-- | 68 | 64 | 52 | 92.9125 | 23.2281
6147,А | 400 | Быт | 21 | 70 | 70 | 40.3205 | 10.0801
6147,Б | 400 | --*-- | 103 | 113 | 142 | 35.2805 | 8.8201
6148,А | 400 | ж/дом ТСЖ "Солнечный" противопожарная система и лифты потр. 1 кат.; Быт | 93 | 85 | 70 | 54.3451 | 13.5863
6148,Б | 630 | --*-- | 58 | 55 | 55 | 36.8144 | 5.8436
6149,А | 250 | ЦТП-5 ОАО "ПТС"; Быт | 187 | 236 | 200 | 136.5201 | 54.608
6149,Б | 250 | --*-- | 115 | 97 | 110 | 70.5609 | 28.2244
6151,А | 630 | ГБУ СО "Самарский пансионат ветеранов труда и инвалидов"; быт | 113 | 157 | 157 | 93.5699 | 14.8524
6151,Б | 630 | --*-- | 10 | 20 | 23 | 11.6141 | 1.8435
6152,А | 400 | Быт | 56 | 138 | 74 | 58.7277 | 14.6819
6152,Б | 250 | --*-- | 56 | 63 | 55 | 58.7277 | 23.4911
6153,А | 250 | Быт | 115 | 81 | 85 | 0 | 0
6153,Б | 400 | --*-- | 90 | 89 | 69 | 61.5765 | 15.3941
6154,А | 400 | Быт | 40 | 38 | 32 | 54.3451 | 13.5863
6154,Б | 250 | --*-- | 92 | 112 | 61 | 24.1047 | 9.6419
6155,1 тр-р 1 | 250 | АТСЭ-2439 ЗАО "Самарасвязьинформ"; Быт | 28 | 33 | 37 | 58.0703 | 23.2281
6155,1 тр-р 3 | 400 | --*-- | 142 | 197 | 147 | 21.4751 | 5.3688
6155,2 тр-р 2 | 1000 | АТСЭ-2439 ЗАО "Самарасвязьинформ"; Быт | 196 | 165 | 199 | 106.4988 | 10.6499
6155,2 тр-р 4 | 400 | --*-- | 174 | 152 | 158 | 122.7147 | 30.6787
6156,А | 1000 | Детский сад №153; Быт | 87 | 39 | 54 | 106.0605 | 10.6061
6156,Б | 250 | --*-- | 43 | 44 | 28 | 39.444 | 15.7776
6158.1 | 400 | Быт | 41 | 39 | 25 | 23.009 | 5.7523
6158.2 | 400 | --*-- | 19 | 41 | 92 | 33.3083 | 8.3271
6159.1 | 400 | Быт | 187 | 178 | 145 | 111.758 | 27.9395
6159.2 | 400 | --*-- | 89 | 95 | 145 | 72.0949 | 18.0237
6160.1 | 400 | Православный приход Кирилло-Мефодиевского собора система дымоудаления потр. 1 кат.; НС-11 ОАО "ПТС"; Быт | 81 | 97 | 102 | 61.3573 | 15.3393
6160.2 | 630 | --*-- | 7 | 17 | 0 | 5.2592 | 0.83479
6161,А | 630 | Духовно-просветительный центр Кирилло-Мефодиевского собора, системы дымоудаления потр. 1 кат.; ЦТП-24 ОАО "ПТС"; Быт | 112 | 134 | 106 | 77.1349 | 12.2436
6161,Б | 400 | --*-- | 95 | 96 | 78 | 58.9469 | 14.7367
6162,А | 400 | НСП-36а ООО "СКС"; Быт | 226 | 213 | 185 | 136.7392 | 34.1848
6162,Б | 400 | --*-- | 135 | 128 | 140 | 88.3107 | 22.0777
6163.1 | 400 | Быт | 201 | 208 | 200 | 133.4522 | 33.3631
6163.2 | 1000 | --*-- | 114 | 120 | 170 | 88.5299 | 8.853
6164.1 | 630 | Школа №175, быт | 219 | 264 | 242 | 158.8717 | 25.2177
6164.2 | 400 | --*-- | 37 | 57 | 58 | 33.3083 | 8.3271
6165.1 | 400 | Быт | 169 | 115 | 169 | 99.2674 | 24.8169
6165.2 | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6167.1 | 400 | Дополнительный офис №6991/0313 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России", быт | 206 | 205 | 180 | 129.5078 | 32.377
6167.2 | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6171.1 | 400 | Быт | 15 | 34 | 29 | 17.0924 | 4.2731
6171.2 | 400 | --*-- | 106 | 128 | 95 | 72.0949 | 18.0237
6172.1 | 400 | Быт | 36 | 22 | 31 | 19.5029 | 4.8757
6172.2 | 400 | --*-- | 142 | 174 | 141 | 100.1439 | 25.036
6173.1 | 400 | НАЧОУ ВПО Современная гуманитарная академия, быт | 66 | 50 | 111 | 49.7433 | 12.4358
6173.2 | 400 | --*-- | 60 | 60 | 36 | 34.1848 | 8.5462
6174.1 | 400 | Быт | 186 | 102 | 189 | 104.5266 | 26.1317
6174.2 | 400 | --*-- | 143 | 129 | 88 | 78.888 | 19.722
6176.1 | 400 | НСП-124 ООО "Самарские коммунальные системы"; АТСЭ-2408 ООО "Самарасвязьинформ", быт | 151 | 114 | 146 | 90.0638 | 22.516
6176.2 | 400 | --*-- | 152 | 191 | 130 | 103.6501 | 25.9125
6177.1 | 400 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6177.2 | 400 | --*-- | 132 | 166 | 200 | 109.1284 | 27.2821
6178.1 | 400 | Быт | 16 | 38 | 51 | 23.009 | 5.7523
6178.2 | 400 | --*-- | 27 | 17 | 45 | 19.5029 | 4.8757
6179,I | 400 | Быт | 444 | 529 | 451 | 312.0459 | 78.0115
6179,II | 400 | --*-- | 194 | 246 | 180 | 135.8627 | 33.9657
6201,I | 2500 | Котельная Ипподром ООО "СамРЭК-Эксплуатация"; ПАО "Сбербанк России" | 750 | 840 | 850 | 534.6853 | 21.3874
6201,II | 2500 | --*-- | 550 | 515 | 575 | 359.3787 | 14.3751
6202,I | 2500 | ПАО "Сбербанк России" | 340 | 380 | 380 | 241.0467 | 9.6419
6202,II | 2500 | --*-- | 370 | 390 | 385 | 250.9077 | 10.0363
6203,I | 2500 | ПАО "Сбербанк России" | 340 | 380 | 380 | 241.0467 | 9.6419
6203,II | 2500 | --*-- | 370 | 335 | 300 | 220.229 | 8.8092
6258,А | 630 | Офисное здание по адресу Губанова, 17, котельная | 104 | 140 | 147 | 85.6811 | 13.6002
6258,Б | 400 | --*-- | 188 | 185 | 181 | 121.3999 | 30.35
6259.1 | 400 | Быт | 108 | 155 | 90 | 77.3541 | 19.3385
6259.2 | 630 | --*-- | 104 | 140 | 147 | 85.6811 | 13.6002
6801,А | 630 | ГБУЗ "Самарский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями", котельная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6801,Б | 400 | --*-- | 160 | 135 | 135 | 94.2273 | 23.5568
Волжский участок-2017 (ОВБ БУ)
РП 608 I | 400 | НСП-15 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 372 | 405 | 397 | 257.2625 | 64.3156
РП 608 II | 400 | --*-- | 139 | 155 | 134 | 93.7891 | 23.4473
РП 610 I | 630 | Быт | 51 | 50 | 35 | 29.8021 | 4.7305
РП 610 II | 630 | Быт | 85 | 66 | 125 | 60.4808 | 9.6001
РП 611 I | 400 | Самарский техникум промышленных технологий ; Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 611 II | 250 | --*-- | 4 | 13 | 10 | 5.9166 | 2.3666
РП 612 I | 400 | Теплопункт №46 ОАО "ПТС"; Школа №48; Детская молочная кухня №1 МСЧ №5 ; Быт | 134 | 152 | 166 | 99.0483 | 24.7621
РП 612 II | 400 | --*-- | 118 | 85 | 73 | 60.4808 | 15.1202
РП 613 I | 100 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 613 II | 250 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 614 I | 630 | ГБУЗ "Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина" | 435 | 625 | 280 | 293.6387 | 46.6093
РП 614 II | 630 | --*-- | 870 | 660 | 835 | 518.2503 | 82.262
РП 615 I | 400 | поликлиника № 19 ; дневной стационар психоневрологического диспансера; стоматология ;Быт | 107 | 133 | 80 | 70.1227 | 17.5307
РП 615 II | 400 | --*-- | 105 | 211 | 99 | 90.9403 | 22.7351
РП 616 I | 400 | школа № 38 ; Сам. техникум городского хозяйства и строительных технологий ; Быт | 233 | 232 | 232 | 152.7359 | 38.184
РП 616 II | 400 | --*-- | 236 | 235 | 237 | 155.1464 | 38.7866
РП 622 I | 400 | городская поликлиника № 4 ; Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 622 II | 400 | --*-- | 70 | 63 | 66 | 43.6075 | 10.9019
РП 623 I | 400 | Быт | 51 | 49 | 55 | 33.9657 | 8.4914
РП 623 II | 400 | Быт | 105 | 131 | 189 | 93.1317 | 23.2829
РП 624 I | 1000 | Теплопункт №59 ОАО "ПТС" ; НСП-14.а ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 125 | 95 | 120 | 74.5053 | 7.4505
РП 624 II | 1000 | --*-- | 239 | 251 | 220 | 155.5847 | 15.5585
РП 625 I | 400 | ЦТП-189 ОАО "ПТС" ; Быт | 89 | 165 | 120 | 81.9559 | 20.489
РП 625 II | 400 | --*-- | 111 | 130 | 153 | 86.3385 | 21.5846
РП 626 I | 100 | Ракитовское шоссе/К.Маркса-склады. | 39 | 52 | 28 | 26.0769 | 26.0769
РП 626 II | 63 | --*-- | 3 | 2 | 23 | 6.1357 | 9.7393
РП 627 I | 400 | НСП-116 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 137 | 121 | 101 | 78.6689 | 19.6672
РП 627 II | 400 | --*-- | 139 | 162 | 133 | 95.1039 | 23.776
6081 I | 630 | ГБУЗ "Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина" | 180 | 137 | 130 | 97.9526 | 15.548
6081 II | 630 | --*-- | 10 | 0 | 0 | 2.1913 | 0.34783
6082 I | 630 | ГБУЗ "Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина" | 350 | 207 | 180 | 161.5013 | 25.6351
6082 II | 630 | --*-- | 613 | 574 | 560 | 382.8259 | 60.766
6083 I | 630 | ГБУЗ "Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина" | 233 | 218 | 251 | 153.8316 | 24.4177
6083 II | 630 | --*-- | 286 | 197 | 220 | 154.0507 | 24.4525
6084 I | 630 | ГБУЗ "Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина" | 151 | 220 | 169 | 118.332 | 18.7829
6084 II | 630 | --*-- | 265 | 239 | 212 | 156.8995 | 24.9047
6085 I | 630 | ГБУЗ "Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина" | 172 | 186 | 185 | 118.9894 | 18.8872
6085 II | 630 | --*-- | 253 | 163 | 243 | 144.4089 | 22.922
6086 I | 400 | ГБУЗ "Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина" | 8 | 10 | 10 | 6.1357 | 1.5339
6086 II | 400 | --*-- | 96 | 97 | 108 | 65.9591 | 16.4898
6087 I | 630 | ГБУЗ "Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина" | 310 | 360 | 420 | 238.8553 | 37.9135
6087 II | 630 | --*-- | 330 | 255 | 230 | 178.5937 | 28.3482
6118 А | 250 | Быт | 55 | 60 | 48 | 35.7187 | 14.2875
6118 Б | 250 | Быт | 82 | 110 | 80 | 59.6043 | 23.8417
6145 А | 400 | Промышленное отделение № 8231\0269 СБ РФ ; Быт | 404 | 358 | 305 | 233.8153 | 58.4538
6145 Б | 400 | --*-- | 82 | 85 | 133 | 65.74 | 16.435
6150 I | 630 | ООО "Кировский комбинат школьного питания"; Быт | 351 | 370 | 355 | 235.7875 | 37.4266
6150 II | 630 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6277 | 400 | ОУС №9 ОАО "Ростелеком" ; Быт | 268 | 261 | 292 | 179.9085 | 44.9771
6278 | 400 | --*-- | 297 | 332 | 290 | 201.3835 | 50.3459
6279 А | 400 | Стара-загорский расчётно кассовый центр ЦБ РФ ; Быт | 72 | 66 | 90 | 49.9624 | 12.4906
6279 Б | 400 | --*-- | 85 | 84 | 75 | 53.4685 | 13.3671
6280 | 400 | Быт | 211 | 392 | 345 | 207.7384 | 51.9346
6281 | 400 | Быт | 172 | 152 | 194 | 113.5111 | 28.3778
6282 | 630 | Быт | 340 | 264 | 331 | 204.8897 | 32.5222
6283 | 630 | Быт | 205 | 271 | 235 | 155.8038 | 24.7308
6284 | 630 | Быт | 240 | 278 | 269 | 172.4579 | 27.3743
6285 | 630 | Быт | 378 | 356 | 317 | 230.3091 | 36.557
6286 | 250 | Детский сад №359; Быт | 46 | 43 | 46 | 29.583 | 11.8332
6287 | 250 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6288 | 315 | Быт | 178 | 203 | 159 | 118.332 | 37.5657
6289 | 400 | Быт | 345 | 189 | 180 | 156.4612 | 39.1153
6290 | 200 | Школа №93; Быт | 52 | 34 | 32 | 25.8577 | 12.9289
6291 | 200 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6292 | 400 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6293 | 400 | Быт | 245 | 181 | 191 | 135.2053 | 33.8013
6294 | 400 | Быт | 110 | 115 | 221 | 97.7335 | 24.4334
6295 | 400 | Быт | 184 | 118 | 153 | 99.7057 | 24.9264
6296 А | 400 | Школа №45 ; Детский сад №373 ; Быт | 87 | 101 | 115 | 66.3974 | 16.5994
6296 Б | 400 | --*-- | 21 | 23 | 25 | 15.1202 | 3.7801
6297 А | 320 | Быт | 129 | 269 | 160 | 122.2764 | 38.2114
6297 Б | 400 | Быт | 93 | 148 | 81 | 70.5609 | 17.6402
6298 | 630 | АТС-953, ПСЭ-93\1 ОАО "Волгателеком" ; Быт | 365 | 368 | 419 | 252.4416 | 40.0701
6299 | 630 | --*-- | 434 | 322 | 560 | 288.3795 | 45.7745
6300 | 315 | школа № 2 ; Быт | 14 | 14 | 5 | 7.2314 | 2.2957
6301 | 400 | --*-- | 17 | 5 | 5 | 5.9166 | 1.4791
6302 | 400 | Быт | 179 | 177 | 235 | 129.5078 | 32.377
6303 | 400 | Быт | 407 | 358 | 357 | 245.8676 | 61.4669
6310 I | 250 | теплонасосная ТСЖ "Уют-4" ; Быт | 101 | 103 | 65 | 58.9469 | 23.5787
6310 II | 250 | --*-- | 88 | 39 | 35 | 35.4996 | 14.1998
6311 I | 630 | --*-- | 173 | 160 | 160 | 108.0327 | 17.1481
6311 II | 630 | --*-- | 41 | 22 | 16 | 17.3115 | 2.7479
6313 А | 315 | Школа №72 ; Быт | 68 | 38 | 33 | 30.4595 | 9.6697
6313 Б | 315 | --*-- | 82 | 72 | 80 | 51.2772 | 16.2785
6314 А | 400 | Детский сад №75 ; Быт | 160 | 138 | 140 | 95.9804 | 23.9951
6314 Б | 400 | --*-- | 42 | 34 | 68 | 31.5552 | 7.8888
6315 А | 630 | Кировское отделение №6991 СБ РФ ; Быт | 137 | 206 | 223 | 124.0295 | 19.6872
6315 Б | 630 | --*-- | 125 | 74 | 115 | 68.8079 | 10.9219
6316 А | 400 | Быт | 233 | 204 | 255 | 151.6403 | 37.9101
6316 Б | 400 | Быт | 350 | 365 | 355 | 234.4727 | 58.6182
6317 А | 250 | Быт | 150 | 132 | 130 | 90.2829 | 36.1132
6317 Б | 250 | Быт | 139 | 138 | 126 | 88.3107 | 35.3243
6318 А | 400 | Детский сад №181 ; Быт | 158 | 170 | 145 | 103.6501 | 25.9125
6318 Б | 400 | --*-- | 125 | 123 | 165 | 90.5021 | 22.6255
6319 А | 400 | Школа №128 ; Быт | 133 | 200 | 110 | 97.0761 | 24.269
6319 Б | 400 | --*-- | 155 | 228 | 263 | 141.5601 | 35.39
6320 А | 400 | Детский сад №193 ; Быт | 150 | 160 | 177 | 106.7179 | 26.6795
6320 Б | 400 | --*-- | 111 | 217 | 225 | 121.1807 | 30.2952
6321 А | 400 | 2-е отделение Самарского психоневрологического диспансера ; Педиатрическое отделение № 2 Самарской городской поликлиники № 4 ; Быт | 210 | 195 | 135 | 118.332 | 29.583
6321 Б | 400 | --*-- | 154 | 156 | 140 | 98.61 | 24.6525
6322 А | 400 | НСП-12.а ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 160 | 150 | 107 | 91.3786 | 22.8447
6322 Б | 400 | --*-- | 210 | 171 | 155 | 117.4555 | 29.3639
6323 А | 400 | Самарское отделение №6991 ОАО "Сбербанк России" ; Быт | 82 | 120 | 135 | 73.8479 | 18.462
6323 Б | 400 | --*-- | 90 | 50 | 52 | 42.0736 | 10.5184
6324 А | 250 | Быт | 80 | 135 | 122 | 73.8479 | 29.5392
6324 Б | 250 | Быт | 90 | 121 | 106 | 69.4653 | 27.7861
6325 А | 400 | АТС-956\959 ОАО "Ростелеком"; Быт | 73 | 77 | 63 | 46.6754 | 11.6689
6325 Б | 400 | --*-- | 9 | 5 | 2 | 3.5061 | 0.87653
6326 А | 250 | Быт | 92 | 60 | 44 | 42.9501 | 17.1801
6326 Б | 250 | Быт | 33 | 28 | 13 | 16.2159 | 6.4863
6328 А | 400 | Быт | 226 | 307 | 160 | 151.8594 | 37.9648
6328 Б | 400 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6329 А | 400 | Быт | 112 | 80 | 116 | 67.4931 | 16.8733
6329 Б | 400 | Быт | 145 | 195 | 133 | 103.6501 | 25.9125
6330 А | 400 | НСП-13.1 ООО "Самарские коммунальные системы" , Быт | 112 | 46 | 124 | 61.7956 | 15.4489
6330 Б | 400 | --*-- | 127 | 165 | 127 | 91.8169 | 22.9542
6331 А | 400 | Быт | 135 | 174 | 144 | 99.2674 | 24.8169
6331 Б | 400 | Быт | 247 | 204 | 185 | 139.3688 | 34.8422
6332 А | 400 | Быт | 118 | 82 | 122 | 70.5609 | 17.6402
6332 Б | 400 | Быт | 150 | 164 | 135 | 98.3909 | 24.5977
6333 А | 400 | Детский сад №383; Областной социальный приют для детей и подросткой "Надежда" ; Быт | 56 | 62 | 80 | 43.3884 | 10.8471
6333 Б | 400 | --*-- | 172 | 235 | 195 | 131.9183 | 32.9796
6334 А | 400 | НСП-13.3 ООО "Самарские коммунальные системы" .; Быт | 371 | 355 | 392 | 244.9911 | 61.2478
6334 Б | 400 | --*-- | 162 | 173 | 172 | 111.1006 | 27.7752
6335 А | 400 | Школа №101 ; Быт | 33 | 37 | 60 | 28.4873 | 7.1218
6335 Б | 400 | --*-- | 156 | 165 | 140 | 101.0205 | 25.2551
6336 А | 400 | Школа №157 ; НСП-13.5 ООО "Самарские коммунальные системы"; Быт | 100 | 135 | 96 | 72.5331 | 18.1333
6336 Б | 400 | --*-- | 150 | 128 | 111 | 85.2429 | 21.3107
6337 А | 400 | Педиатрическое отделение №1 ГП №4 ; Быт | 36 | 38 | 40 | 24.9812 | 6.2453
6337 Б | 400 | --*-- | 100 | 94 | 93 | 62.8913 | 15.7228
6338 А | 400 | Детский сад №12; НСП-13.2 ООО "Самарские коммунальные системы"; Быт | 270 | 228 | 223 | 157.9951 | 39.4988
6338 Б | 400 | --*-- | 90 | 87 | 93 | 59.166 | 14.7915
6340 А | 400 | Быт | 140 | 127 | 97 | 79.7645 | 19.9411
6340 Б | 400 | Быт | 90 | 104 | 125 | 69.9035 | 17.4759
6341 А | 400 | Кировское отделение № 6991\0277 СБ РФ ; Быт | 155 | 142 | 185 | 105.6223 | 26.4056
6341 Б | 400 | --*-- | 127 | 139 | 126 | 85.9003 | 21.4751
6342 А | 250 | Быт | 10 | 4 | 18 | 7.0123 | 2.8049
6342 Б | 250 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6343 А | 400 | Быт | 93 | 93 | 89 | 60.2617 | 15.0654
6343 Б | 400 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6344 А | 400 | Быт | 43 | 51 | 53 | 32.2126 | 8.0532
6344 Б | 400 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6345 А | 630 | Быт | 206 | 204 | 168 | 126.6591 | 20.1046
6345 Б | 630 | Быт | 132 | 121 | 107 | 78.888 | 12.5219
6346 А | 315 | Детский сад №332; Быт | 68 | 99 | 109 | 60.4808 | 19.2003
6346 Б | 250 | --*-- | 125 | 71 | 136 | 72.7523 | 29.1009
6347 А | 400 | НСП-17 ООО "Самарские коммунальные системы"; Теплопункт №47 ОАО "ПТС" ; Быт | 325 | 245 | 280 | 186.2633 | 46.5658
6347 Б | 400 | --*-- | 390 | 435 | 355 | 258.5773 | 64.6443
6348 А | 400 | Теплопункт №45 ОАО "ПТС"; Быт | 322 | 321 | 337 | 214.7507 | 53.6877
6348 Б | 400 | --*-- | 73 | 78 | 71 | 48.6476 | 12.1619
6349 А | 400 | Городская поликлиника № 6 ; НС-8 ОАО "ПТС" ; Быт | 133 | 77 | 99 | 67.7122 | 16.928
6349 Б | 400 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6350 А | 250 | Быт | 89 | 143 | 98 | 72.314 | 28.9256
6350 Б | 250 | Быт | 186 | 208 | 197 | 129.5078 | 51.8031
6351 А | 400 | НСП-14 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 387 | 395 | 369 | 252.2225 | 63.0556
6351 Б | 400 | --*-- | 98 | 116 | 159 | 81.7367 | 20.4342
6352 А | 1000 | ТЦ "Империя" | 780 | 684 | 852 | 507.5128 | 50.7513
6352 Б | 1000 | ТЦ "Империя" | 499 | 452 | 460 | 309.1971 | 30.9197
6355 А | 400 | Быт | 35 | 67 | 25 | 27.8299 | 6.9575
6355 Б | 400 | Быт | 210 | 163 | 137 | 111.758 | 27.9395
6356 А | 400 | Быт | 60 | 67 | 48 | 38.3483 | 9.5871
6356 Б | 400 | Быт | 100 | 77 | 97 | 60.0425 | 15.0106
6357 I | 400 | Быт | 70 | 115 | 92 | 60.6999 | 15.175
6357 II | 400 | Быт | 20 | 27 | 17 | 14.0245 | 3.5061
6358 I | 400 | Быт | 85 | 57 | 87 | 50.1815 | 12.5454
6358 II | 400 | Быт | 9 | 11 | 4 | 5.2592 | 1.3148
6359 А | 400 | Быт | 2 | 3 | 7 | 2.6296 | 0.6574
6359 Б | 400 | Быт | 9 | 3 | 3 | 3.287 | 0.82175
6360 А | 400 | НС-4 ОАО "ПТС" ; НСП-14.а ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 110 | 80 | 95 | 62.453 | 15.6133
6360 Б | 400 | --*-- | 85 | 140 | 116 | 74.7245 | 18.6811
6361 | 400 | Гимназия №1 ;Быт | 86 | 94 | 78 | 56.5364 | 14.1341
6362 А | 400 | Быт | 236 | 212 | 230 | 148.5724 | 37.1431
6362 Б | 400 | Быт | 248 | 210 | 201 | 144.4089 | 36.1022
6363 А | 400 | НС-45 ОАО "ПТС" ; НСП-13.4 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 25 | 28 | 35 | 19.2837 | 4.8209
6363 Б | 400 | --*-- | 172 | 140 | 137 | 98.3909 | 24.5977
6364 А | 400 | Быт | 175 | 120 | 150 | 97.5143 | 24.3786
6364 Б | 400 | Быт | 152 | 151 | 231 | 117.0172 | 29.2543
6365 А | 400 | Быт | 155 | 156 | 187 | 109.1284 | 27.2821
6365 Б | 400 | Быт | 265 | 262 | 290 | 179.0319 | 44.758
6366 А | 400 | Быт | 142 | 263 | 170 | 126.0017 | 31.5004
6366 Б | 400 | Быт | 130 | 150 | 84 | 79.7645 | 19.9411
6367 А | 250 | Быт | 177 | 153 | 205 | 117.2363 | 46.8945
6367 Б | 250 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6368 А | 400 | НСП-14.4 ООО "Самарские коммунальные системы" ; НС-13 ОАО "ПТС" ; Быт | 235 | 187 | 156 | 126.6591 | 31.6648
6368 Б | 400 | --*-- | 38 | 57 | 40 | 29.583 | 7.3958
6369 А | 400 | Быт | 193 | 188 | 150 | 116.3598 | 29.09
6369 Б | 400 | Быт | 56 | 80 | 50 | 40.7588 | 10.1897
6370 А | 400 | школа № 47 ; НСП-14.1 ООО "Самарские коммунальные системы" ; НСП-14.2 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 18 | 29 | 48 | 20.8177 | 5.2044
6370 Б | 400 | --*-- | 240 | 188 | 215 | 140.9027 | 35.2257
6371 А | 400 | д\сад № 120 ; Быт | 235 | 222 | 215 | 147.2576 | 36.8144
6371 Б | 400 | --*-- | 158 | 166 | 169 | 108.0327 | 27.0082
6372 А | 315 | Быт | 82 | 84 | 76 | 53.0303 | 16.835
6372 Б | 315 | Быт | 120 | 139 | 155 | 90.7212 | 28.8004
6373 А | 400 | Быт | 85 | 77 | 61 | 48.8667 | 12.2167
6373 Б | 400 | Быт | 168 | 186 | 190 | 119.2085 | 29.8021
6374 А | 315 | Быт | 92 | 77 | 110 | 61.1382 | 19.409
6374 Б | 315 | Быт | 140 | 162 | 133 | 95.323 | 30.2613
6375 I | 400 | Быт | 27 | 16 | 20 | 13.8054 | 3.4514
6375 II | 400 | Быт | 112 | 60 | 40 | 46.4563 | 11.6141
6376 А | 400 | НСП-119 ООО "Самарские коммунальные системы" ; ЦТП-162 ОАО "ПТС" ; ЦТП-188 ОАО "ПТС" ; Быт | 280 | 266 | 306 | 186.7016 | 46.6754
6376 Б | 400 | --*-- | 179 | 197 | 171 | 119.8659 | 29.9665
6377 А | 630 | филиал ФАУ МО РФ ЦСКА ОАО "Оборонэнерго"; Быт | 142 | 148 | 117 | 89.1873 | 14.1567
6377 Б | 630 | --*-- | 460 | 367 | 440 | 277.6419 | 44.0701
6380 А | 250 | Быт | 13 | 0 | 0 | 2.8487 | 1.1395
6380 Б | 250 | Быт | 102 | 53 | 117 | 59.6043 | 23.8417
6386 А | 400 | д\сад № 462 ; школа № 50 ; Быт | 124 | 158 | 138 | 92.036 | 23.009
6386 Б | 400 | --*-- | 215 | 207 | 204 | 137.1775 | 34.2944
6387 А | 400 | НСП-15а.1 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 60 | 87 | 51 | 43.3884 | 10.8471
6387 Б | 400 | --*-- | 240 | 250 | 280 | 168.7327 | 42.1832
6389 А | 400 | НСП-15а.2 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 202 | 200 | 170 | 125.3443 | 31.3361
6389 Б | 400 | --*-- | 141 | 260 | 241 | 140.6836 | 35.1709
6390 А | 630 | Теплопункт № 37 ОАО "ПТС" ; Быт | 270 | 273 | 210 | 165.0074 | 26.1917
6390 Б | 630 | --*-- | 17 | 8 | 9 | 7.4505 | 1.1826
6391 А | 250 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6391 Б | 250 | Быт | 100 | 90 | 30 | 48.2093 | 19.2837
6392 А | 400 | НСП-15а.3 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 245 | 265 | 250 | 166.5413 | 41.6353
6392 Б | 400 | --*-- | 135 | 170 | 110 | 90.9403 | 22.7351
6393 А | 250 | НСП-15а.3 ООО "Самарские коммунальные системы"; Быт | 40 | 50 | 70 | 35.0613 | 14.0245
6393 Б | 250 | --*-- | 30 | 25 | 30 | 18.6263 | 7.4505
6394 А | 400 | детский сад № 179 ; Быт | 300 | 283 | 257 | 184.072 | 46.018
6394 Б | 400 | --*-- | 135 | 125 | 115 | 82.175 | 20.5437
6395 А | 400 | Быт | 100 | 155 | 163 | 91.5977 | 22.8994
6395 Б | 400 | Быт | 111 | 109 | 95 | 69.027 | 17.2568
6396 А | 400 | Быт | 30 | 23 | 31 | 18.4072 | 4.6018
6396 Б | 400 | Быт | 310 | 88 | 205 | 132.1374 | 33.0343
6397 А | 400 | Быт | 200 | 205 | 207 | 134.1096 | 33.5274
6397 Б | 400 | Быт | 76 | 19 | 35 | 28.4873 | 7.1218
6398 А | 400 | Быт | 89 | 120 | 90 | 65.5209 | 16.3802
6398 Б | 400 | Быт | 89 | 121 | 156 | 80.2028 | 20.0507
6399 А | 400 | Быт | 54 | 40 | 55 | 32.6509 | 8.1627
6399 Б | 400 | Быт | 70 | 95 | 75 | 52.592 | 13.148
6400 А | 400 | детский сад № 375 ; школа №77 ; Теплопункт №38 ОАО "ПТС"; НСП-15.3 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 6 | 0 | 1 | 1.5339 | 0.38348
6400 Б | 315 | --*-- | 175 | 155 | 50 | 83.2707 | 26.4351
6401 А | 400 | Быт | 183 | 161 | 187 | 116.3598 | 29.09
6401 Б | 400 | Быт | 40 | 55 | 65 | 35.0613 | 8.7653
6402 А | 630 | Быт | 160 | 135 | 175 | 102.9927 | 16.348
6402 Б | 630 | Быт | 187 | 160 | 172 | 113.7302 | 18.0524
6403 А | 400 | НСП-15.1 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 13 | 32 | 90 | 29.583 | 7.3958
6403 Б | 400 | --*-- | 273 | 248 | 209 | 159.9673 | 39.9918
6404 А | 400 | Кировское отд. № 6991 СБ РФ ; Быт | 175 | 191 | 191 | 122.0573 | 30.5143
6404 Б | 400 | --*-- | 22 | 20 | 41 | 18.1881 | 4.547
6405 А | 400 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6405 Б | 400 | Быт | 64 | 27 | 56 | 32.2126 | 8.0532
6406 А | 400 | НСП-15.2 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 78 | 95 | 77 | 54.7833 | 13.6958
6406 Б | 400 | --*-- | 100 | 64 | 139 | 66.3974 | 16.5994
6407 А | 250 | д\сад № 136 ; Быт | 156 | 106 | 146 | 89.4064 | 35.7626
6407 Б | 250 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6408 А | 630 | Теплопункт №39 ОАО "ПТС" ; Быт | 232 | 218 | 158 | 133.2331 | 21.1481
6408 Б | 630 | --*-- | 160 | 154 | 127 | 96.6378 | 15.3393
6409 А | 400 | 21 узловая станция ТТУ; Быт | 204 | 154 | 130 | 106.9371 | 26.7343
6409 Б | 400 | --*-- | 371 | 352 | 410 | 248.2781 | 62.0695
6410 А | 400 | школа № 99 ; Быт | 100 | 33 | 36 | 37.0335 | 9.2584
6410 Б | 315 | --*-- | 24 | 48 | 64 | 29.8021 | 9.461
6411 А | 250 | Быт | 50 | 99 | 105 | 55.6599 | 22.2639
6411 Б | 250 | Быт | 94 | 108 | 135 | 73.8479 | 29.5392
6412 А | 400 | Быт | 164 | 150 | 162 | 104.3075 | 26.0769
6412 Б | 400 | Быт | 130 | 138 | 179 | 97.9526 | 24.4881
6413 А | 400 | Быт | 128 | 160 | 134 | 92.4743 | 23.1186
6413 Б | 400 | Быт | 481 | 62 | 42 | 128.193 | 32.0482
6414 А | 400 | НСП-15.4 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6414 Б | 400 | --*-- | 224 | 277 | 210 | 155.8038 | 38.9509
6415 I | 400 | Быт | 7 | 19 | 3 | 6.3549 | 1.5887
6415 II | 400 | Быт | 220 | 132 | 156 | 111.3197 | 27.8299
6425 А | 400 | НСП-12 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 217 | 322 | 274 | 178.1554 | 44.5389
6425 Б | 400 | --*-- | 332 | 313 | 294 | 205.7662 | 51.4415
6440 А | 250 | Быт | 12 | 30 | 12 | 11.8332 | 4.7333
6440 Б | 250 | Быт | 0 | 21 | 3 | 5.2592 | 2.1037
6442 I | 400 | Быт | 250 | 220 | 200 | 146.8193 | 36.7048
6442 II | 630 | Быт | 150 | 125 | 110 | 84.3663 | 13.3915
6443 А | 630 | Быт | 88 | 128 | 114 | 72.314 | 11.4784
6443 Б | 400 | Быт | 160 | 153 | 195 | 111.3197 | 27.8299
6444 А | 400 | Промышленное отделение № 8231 СБ РФ ; ЦТП-190 ОАО "ПТС"; Быт | 33 | 29 | 37 | 21.6942 | 5.4236
6444 Б | 400 | --*-- | 259 | 218 | 309 | 172.2388 | 43.0597
6445 А | 400 | НСП-118 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 169 | 182 | 159 | 111.758 | 27.9395
6445 Б | 400 | --*-- | 147 | 102 | 154 | 88.3107 | 22.0777
6446 А | 400 | Детский сад №401 ; Быт | 20 | 10 | 30 | 13.148 | 3.287
6446 Б | 400 | --*-- | 240 | 185 | 240 | 145.7237 | 36.4309
6447 А | 400 | НСП-16 ООО "Самарские коммунальные системы"; Быт | 195 | 240 | 275 | 155.5847 | 38.8962
6447 Б | 400 | --*-- | 64 | 30 | 35 | 28.2682 | 7.0671
6448 А | 630 | Быт | 126 | 153 | 164 | 97.0761 | 15.4089
6448 Б | 630 | Быт | 147 | 157 | 175 | 104.9649 | 16.6611
6449 А | 400 | Быт | 109 | 129 | 67 | 66.8357 | 16.7089
6449 Б | 400 | Быт | 263 | 234 | 190 | 150.5446 | 37.6362
6450 А | 250 | Быт | 33 | 22 | 32 | 19.0646 | 7.6258
6450 Б | 250 | Быт | 98 | 99 | 97 | 64.4252 | 25.7701
6451 А | 400 | Быт | 210 | 125 | 150 | 106.2797 | 26.5699
6451 Б | 400 | Быт | 180 | 150 | 84 | 90.7212 | 22.6803
6452 А | 400 | Быт | 96 | 88 | 115 | 65.5209 | 16.3802
6452 Б | 400 | Быт | 70 | 115 | 100 | 62.453 | 15.6133
6453 А | 400 | Быт | 130 | 100 | 100 | 72.314 | 18.0785
6453 Б | 400 | Быт | 90 | 70 | 70 | 50.4007 | 12.6002
6454 А | 400 | детский сад №87 ; Быт | 214 | 142 | 258 | 134.5479 | 33.637
6454 Б | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6455 А | 400 | школа №32; Быт | 53 | 67 | 71 | 41.8545 | 10.4636
6455 Б | 400 | --*-- | 30 | 74 | 52 | 34.1848 | 8.5462
6456 А | 400 | Быт | 121 | 148 | 110 | 83.0515 | 20.7629
6456 Б | 400 | Быт | 167 | 168 | 113 | 98.1717 | 24.5429
6457 А | 630 | НС-11 0,4кВ ОАО "ПТС" ; Быт | 0 | 10 | 10 | 4.3827 | 0.69566
6457 Б | 630 | --*-- | 1 | 4 | 1 | 1.3148 | 0.2087
6458 А | 400 | Быт | 170 | 235 | 160 | 123.8103 | 30.9526
6458 Б | 400 | Быт | 210 | 265 | 195 | 146.8193 | 36.7048
6459 А | 400 | НСП-14.3 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 218 | 164 | 148 | 116.1407 | 29.0352
6459 Б | 400 | --*-- | 243 | 154 | 149 | 119.6468 | 29.9117
6460 А | 400 | Быт | 115 | 150 | 175 | 96.4187 | 24.1047
6460 Б | 400 | Быт | 340 | 290 | 290 | 201.6027 | 50.4007
6461 I | 400 | НСП-11 ООО "Самарские коммунальные системы"; школа № 49 ; Быт | 65 | 64 | 66 | 42.731 | 10.6828
6461 II | 400 | --*-- | 163 | 102 | 85 | 76.6967 | 19.1742
6462 I | 400 | д\сад № 460 ОАО "Оборонэнерго"; Быт | 139 | 266 | 218 | 136.5201 | 34.13
6462 II | 400 | --*-- | 71 | 99 | 41 | 46.2371 | 11.5593
6463 А | 400 | Быт | 225 | 260 | 250 | 161.063 | 40.2657
6463 Б | 400 | Быт | 150 | 230 | 234 | 134.5479 | 33.637
6464 А | 400 | Быт | 302 | 277 | 310 | 194.8095 | 48.7024
6464 Б | 400 | Быт | 100 | 105 | 115 | 70.1227 | 17.5307
6465 I | 400 | ЦТП-191 ОАО "ПТС" ; Быт | 246 | 220 | 206 | 147.2576 | 36.8144
6465 II | 400 | --*-- | 3 | 4 | 7 | 3.0679 | 0.76697
6466 I | 630 | Военный комиссариат Самарской области ОАО "Оборонэнерго"; Быт | 225 | 289 | 215 | 159.7482 | 25.3569
6466 II | 630 | --*-- | 64 | 51 | 41 | 34.1848 | 5.4262
6467 А | 400 | Быт | 260 | 322 | 312 | 195.9052 | 48.9763
6467 Б | 400 | Быт | 41 | 25 | 43 | 23.8855 | 5.9714
6468 А | 400 | Быт | 190 | 195 | 260 | 141.341 | 35.3353
6468 Б | 400 | Быт | 9 | 29 | 20 | 12.7097 | 3.1774
6469 I | 630 | отдел финансирования капитального строительства ОАО "Оборонэнерго"; Быт | 166 | 130 | 112 | 89.4064 | 14.1915
6469 II | 630 | --*-- | 96 | 83 | 52 | 50.6198 | 8.0349
6488 I | 630 | Перинатальный центр | 75 | 60 | 75 | 46.018 | 7.3044
6488 II | 630 | --*-- | 35 | 35 | 35 | 23.009 | 3.6522

## КУ
Кряжский участок-2017г.
Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
|  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С
РП 421,1 | 630 | Котельная п. Волгарь ЗАО "СУТЭК", быт | 130 | 120 | 135 | 84.3663 | 13.3915
РП 421,2 | 630 | --*-- | 27 | 15 | 16 | 12.7097 | 2.0174
РП 426,1 | 400 | Быт | 37 | 57 | 86 | 39.444 | 9.861
РП 426,2 | 400 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 430,1 | 630 | водо-НС ЗАО "СУТЭК", Быт | 130 | 190 | 140 | 100.8013 | 16.0002
РП 430,2 | 630 | --*-- | 202 | 198 | 180 | 127.0973 | 20.1742
РП 431,1 | 250 | Быт | 125 | 102 | 164 | 85.6811 | 34.2725
РП 431,2 | 250 | Быт | 170 | 212 | 157 | 118.1129 | 47.2451
РП 438,1 | 400 | КНС-26 ЗАО "СУТЭК"; Быт | 112 | 109 | 87 | 67.4931 | 16.8733
РП 438,2 | 400 | --*-- | 252 | 443 | 328 | 224.1734 | 56.0434
4501,А | 250 | Быт | 66 | 66 | 52 | 40.3205 | 16.1282
4501,Б | 250 | Быт | 120 | 145 | 162 | 93.5699 | 37.428
4502,А | 400 | КНС-11 ЗАО "СУТЭК", Быт | 53 | 107 | 62 | 48.6476 | 12.1619
4502,Б | 400 | --*-- | 227 | 203 | 208 | 139.8071 | 34.9518
4505,А | 400 | Быт | 160 | 150 | 110 | 92.036 | 23.009
4505,Б | 400 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4508,А | 400 | Котельная п. Кирзавод ЗАО "СУТЭК" ; КНС-6 филиал АО "Водные технологии" "Самарский" , быт | 86 | 114 | 68 | 58.7277 | 14.6819
4508,Б | 400 | --*-- | 124 | 80 | 152 | 78.0115 | 19.5029
4509,А | 400 | ГБУЗ СО СГБ № 10 роддом, школо №23 | 196 | 160 | 165 | 114.1685 | 28.5421
4509,Б | 400 | --*-- | 170 | 145 | 120 | 95.323 | 23.8308
4519 | 630 | Быт | 472 | 443 | 328 | 272.3827 | 43.2354
4525,А | 400 | КНС-21 ООО «Самарские коммунальные системы», быт | 68 | 80 | 79 | 49.7433 | 12.4358
4525,Б | 400 | --*-- | 196 | 170 | 186 | 120.9616 | 30.2404
4530.1 | 630 | быт | 130 | 120 | 120 | 81.0793 | 12.8697
4530.2 | 630 | --*-- | 45 | 37 | 60 | 31.1169 | 4.9392
4531.1 | 630 | КНС-1 ООО «Самарские коммунальные системы», быт | 3 | 4 | 3 | 2.1913 | 0.34783
4531.2 | 630 | --*-- | 27 | 35 | 33 | 20.8177 | 3.3044
4532.1 | 630 | быт | 10 | 30 | 27 | 14.6819 | 2.3305
4532.2 | 630 | --*-- | 52 | 67 | 120 | 52.3729 | 8.3132
4533.1 | 630 | КНС-2 ООО «Самарские коммунальные системы», быт | 10 | 14 | 9 | 7.2314 | 1.1478
4533.2 | 630 | --*-- | 40 | 63 | 65 | 36.8144 | 5.8436
4535.1 | 1000 | Быт | 265 | 218 | 235 | 157.3377 | 15.7338
4535.2 | 1000 | --*-- | 75 | 100 | 127 | 66.1783 | 6.6178
4536.1 | 1000 | Быт | 195 | 192 | 200 | 128.6313 | 12.8631
4536.2 | 1000 | --*-- | 45 | 94 | 55 | 42.5119 | 4.2512
4561,А | 400 | Быт | 90 | 70 | 80 | 52.592 | 13.148
4561,Б | 400 | Быт | 400 | 305 | 415 | 245.4293 | 61.3573
4562 | 400 | Быт
4563,А | 400 | Быт | 250 | 230 | 250 | 159.9673 | 39.9918
4563,Б | 400 | Быт | 65 | 105 | 145 | 69.027 | 17.2568
4565 Т-1 | 320 | школа № 55, Быт | 37 | 56 | 80 | 37.9101 | 11.8469
4565 Т-2 | 320 | --*-- | 58 | 95 | 35 | 41.1971 | 12.8741
4566 Т-1 | 400 | Быт | 225 | 170 | 253 | 141.9984 | 35.4996
4566 Т-2 | 400 | КНС-7 ООО «Самарские коммунальные системы», Быт | 150 | 112 | 82 | 75.3819 | 18.8455
4567,А | 320 | детский сад № 365, Быт | 140 | 165 | 82 | 84.8046 | 26.5014
4567,Б | 320 | --*-- | 207 | 120 | 210 | 117.6746 | 36.7733
4568,А | 400 | ЦТП ЗАО "СУТЭК", Быт | 177 | 184 | 181 | 118.7703 | 29.6926
4568,Б | 630 | --*-- | 105 | 93 | 72 | 59.166 | 9.3914
4569,А | 100 | ПСЭ-263/4 ОАО "Ростелеком", Быт | 35 | 21 | 52 | 23.6664 | 23.6664
4569,Б | 160 | --*-- | 33 | 36 | 19 | 19.2837 | 12.0523
4572 | 630 | Быт | 609 | 540 | 519 | 365.5144 | 58.0182
4576.1 | 400 | Быт | 178 | 127 | 96 | 87.8725 | 21.9681
4576.2 | 400 | --*-- | 170 | 120 | 134 | 92.9125 | 23.2281
4577,А | 400 | Быт | 262 | 293 | 274 | 181.6615 | 45.4154
4577,Б | 400 | --*-- | 97 | 84 | 94 | 60.2617 | 15.0654
4595 | 400 | Быт | 132 | 115 | 150 | 86.9959 | 21.749
4596.1 | 160 | Быт | 140 | 135 | 98 | 81.7367 | 51.0855
4596.2 | 160 | Быт | 70 | 122 | 112 | 66.6165 | 41.6353
4597.1 | 400 | д/сад №389, быт | 100 | 80 | 97 | 60.6999 | 15.175
4597.2 | 400 | Быт | 118 | 150 | 164 | 94.6656 | 23.6664
4598.1 | 250 | д/сад №406, быт | 180 | 200 | 165 | 119.4277 | 47.7711
4598.2 | 250 | Быт | 63 | 65 | 50 | 39.0057 | 15.6023
4601 | 630 | Быт
4602 | 400 | Быт | 301 | 204 | 312 | 179.0319 | 44.758
4603 | 320 | школа № 143, быт | 430 | 307 | 302 | 227.6795 | 71.1499
4604 | 400 | Быт | 250 | 230 | 268 | 163.9117 | 40.9779
4607 | 315 | Быт | 170 | 190 | 184 | 119.2085 | 37.844
4608 | 200 | кряж НС ООО «Самарские коммунальные системы», Быт | 191 | 137 | 194 | 114.3876 | 57.1938
4610 | 160 | Школа №21, быт
4611 | 400 | Быт | 250 | 290 | 185 | 158.8717 | 39.7179
4612 | 320 | Кряж НС ООО «Самарские коммунальные системы», быт | 365 | 279 | 260 | 198.0965 | 61.9052
4615 | 250 | Быт | 311 | 293 | 320 | 202.4792 | 80.9917
4616 | 400 | Быт | 415 | 370 | 280 | 233.377 | 58.3442
4617 | 250 | детский сад № 166, быт | 130 | 146 | 227 | 110.2241 | 44.0896
4618 | 320 | Быт | 273 | 375 | 273 | 201.8218 | 63.0693
4621,А | 250 | Быт | 31 | 27 | 22 | 17.5307 | 7.0123
4621,Б | 250 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4625,А | 250 | Быт | 215 | 163 | 260 | 139.8071 | 55.9228
4625,Б | 400 | --*-- | 119 | 140 | 127 | 84.5855 | 21.1464
4627,А | 400 | детский сад № 382, быт | 113 | 117 | 178 | 89.4064 | 22.3516
4627,Б | 400 | --*-- | 130 | 90 | 120 | 74.5053 | 18.6263
4630,А | 400 | детский сад № 96, Быт | 190 | 95 | 270 | 121.619 | 30.4048
4630,Б | 400 | --*-- | 70 | 48 | 50 | 36.8144 | 9.2036
4631,А | 400 | Быт | 200 | 55 | 146 | 87.8725 | 21.9681
4631,Б | 400 | --*-- | 75 | 110 | 115 | 65.74 | 16.435
4633,А | 400 | КНС-25 ЗАО "СУТЭК", Быт | 220 | 260 | 250 | 159.9673 | 39.9918
4633,Б | 400 | --*-- | 85 | 100 | 87 | 59.6043 | 14.9011
4635,А | 400 | Быт | 125 | 215 | 190 | 116.1407 | 29.0352
4635,Б | 315 | --*-- | 65 | 54 | 165 | 62.2339 | 19.7568
4636,А | 250 | водо-НС 26кв. ЗАО "СУТЭК" , быт | 5 | 4 | 12 | 4.6018 | 1.8407
4636,Б | 250 | --*-- | 112 | 76 | 82 | 59.166 | 23.6664
4637,А | 400 | школа № 24, быт | 320 | 328 | 408 | 231.4048 | 57.8512
4637,Б | 400 | --*-- | 90 | 65 | 75 | 50.4007 | 12.6002
4643 | 400 | ГБ № 10 детский дневной стационар, детский сад № 231, Быт | 110 | 150 | 115 | 82.175 | 20.5437
4644 | 320 | поликлиника ГБ № 10 , военный комиссариат, Быт | 170 | 210 | 180 | 122.7147 | 38.3483
4645 | 320 | школа № 129, Быт | 190 | 185 | 165 | 118.332 | 36.9788
4647,А | 400 | школа-интернат № 136, Быт | 145 | 180 | 207 | 116.5789 | 29.1447
4647,Б | 400 | --*-- | 183 | 172 | 140 | 108.471 | 27.1178
4648,А | 320 | детский сад № 3, детский сад № 466, Быт | 190 | 160 | 162 | 112.1963 | 35.0613
4648,Б | 400 | --*-- | 115 | 105 | 140 | 78.888 | 19.722
4649 Т-1 | 320 | детский сад № 261, школа № 74, Быт | 125 | 160 | 133 | 91.5977 | 28.6243
4649 Т-2 | 400 | --*-- | 100 | 110 | 90 | 65.74 | 16.435
4650,А | 400 | КНС-3 ЗАО "СУТЭК", ОАО "Связьтранснефть" - "СВПТУС", Быт | 170 | 220 | 300 | 151.202 | 37.8005
4650,Б | 400 | --*-- | 300 | 226 | 220 | 163.4735 | 40.8684
4652,А | 400 | стоматологическая поликлиника №5, Быт | 120 | 100 | 106 | 71.4375 | 17.8594
4652,Б | 400 | --*-- | 290 | 320 | 350 | 210.368 | 52.592
4653 Т-2 | 320 | Быт | 107 | 117 | 65 | 63.3295 | 19.7905
4653 Т-1 | 400 | детский сад № 269, Быт | 290 | 303 | 325 | 201.1644 | 50.2911
4656,А | 560 | школа № 129; АТС-330, ПСЭ-264\3 ОАО "Ростелеком"; КНС-2 филиал АО "Водные технологии" | 103 | 107 | 120 | 72.314 | 12.9132
4656,Б | 560 | --*-- | 21 | 40 | 25 | 18.8455 | 3.3653
4658,А | 400 | Быт | 307 | 335 | 290 | 204.2323 | 51.0581
4658,Б | 630 | Быт | 350 | 430 | 400 | 258.5773 | 41.044
4659 | 400 | Быт | 360 | 411 | 270 | 228.1178 | 57.0295
4660 | 315 | КУ СЭС ЗАО "ССК" | 170 | 115 | 120 | 88.749 | 28.1743
4662 | 400 | Быт | 282 | 244 | 326 | 186.7016 | 46.6754
4665,А | 400 | Быт | 130 | 95 | 112 | 73.8479 | 18.462
4665,Б | 250 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4670 | 180 | Быт | 135 | 124 | 112 | 81.2985 | 45.1658
4673 | 250 | Быт | 120 | 160 | 136 | 91.1595 | 36.4638
4674,А | 400 | Быт | 120 | 140 | 100 | 78.888 | 19.722
4674,Б | 400 | Быт | 90 | 110 | 116 | 69.2461 | 17.3115
4675,А | 160 | водо-НС ЗАО "СУТЭК", Быт | 6 | 2 | 5 | 2.8487 | 1.7805
4675,Б | 160 | --*-- | 122 | 115 | 70 | 67.2739 | 42.0462
4676,А | 320 | ГОУ СПО Сам. политехнический колледж; офис Куйбышевского филиала ЗАО "СУТЭК"; КНС-1 ЗАО "СУТЭК" | 14 | 17 | 34 | 14.2437 | 4.4511
4676,Б | 320 | ГОУ СПО Сам. политехнический колледж; офис Куйбышевского филиала ЗАО "СУТЭК"; КНС-1 ЗАО "СУТЭК" | 135 | 106 | 125 | 80.2028 | 25.0634
4677,А | 400 | Быт | 160 | 120 | 130 | 89.8447 | 22.4612
4677,Б | 400 | Быт | 150 | 110 | 176 | 95.5421 | 23.8855
4678 | 400 | Быт | 163 | 135 | 165 | 101.4587 | 25.3647
4679,А | 250 | Быт | 60 | 80 | 60 | 43.8267 | 17.5307
4679,Б | 250 | Быт | 105 | 115 | 118 | 74.0671 | 29.6268
4683 | 400 | школа № 130, Быт | 150 | 215 | 149 | 112.6345 | 28.1586
4687,А | 250 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4687,Б | 400 | Быт | 167 | 120 | 223 | 111.758 | 27.9395
4688 | 400 | Быт | 542 | 517 | 564 | 355.6534 | 88.9134
4690 | 400 | Быт | 140 | 163 | 142 | 97.5143 | 24.3786
4695,А | 250 | Быт | 177 | 120 | 160 | 100.1439 | 40.0576
4695,Б | 250 | Быт | 70 | 40 | 40 | 32.87 | 13.148
4696 | 250 | детский сад №265, быт | 115 | 90 | 112 | 69.4653 | 27.7861
4698 | 250 | Быт | 130 | 108 | 122 | 78.888 | 31.5552

## КрУ (Мех.з-д)
Красноглинский участок-2017г. (п.Мехзавод)
Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
|  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С
5001, I | 630 | Котельная, профилакторий, поликлинника | 310 | 350 | 175 | 182.9763 | 29.0439
5001, II | 630 | --*-- | 164 | 250 | 250 | 145.5045 | 23.096
5001, А | 630 | Быт, МСЧ-19 | 154 | 157 | 222 | 116.7981 | 18.5394
5001, Б | 630 | --*-- | 144 | 97 | 98 | 74.2862 | 11.7915
5003, I | 400 | Котельная, школа, быт | 190 | 95 | 82 | 80.4219 | 20.1055
5003, II | 400 | --*-- | 167 | 99 | 78 | 75.3819 | 18.8455
5004 | 400 | Быт, школа | 163 | 172 | 171 | 110.8815 | 27.7204
5005 | 400 | Быт | 371 | 371 | 423 | 255.2903 | 63.8226
5006, А | 630 | Котельная, баня, быт | 615 | 544 | 546 | 373.6223 | 59.3051
5006, Б | 630 | --*-- | 231 | 226 | 246 | 154.0507 | 24.4525
5007 | 100 | Дом культуры | 58 | 31 | 65 | 33.7465 | 33.7465
5008 | 250 | Быт, котельная | 49 | 99.4 | 114 | 57.5006 | 23.0002
5009, I | 400 | Быт | 190 | 120 | 130 | 96.4187 | 24.1047
5009, II | 160 | --*-- | 40 | 38 | 64 | 31.1169 | 19.4481
5010, А | 400 | Школа, быт | 174 | 134 | 123 | 94.4465 | 23.6116
5010, Б | 400 |  | 178 | 120 | 178 | 104.3075 | 26.0769
5011, А | 400 | Быт | 214 | 225 | 200 | 140.0262 | 35.0065
5011, Б | 400 | --*-- | 53 | 56 | 112 | 48.4285 | 12.1071
5012, А | 630 | Быт, котельная | 170 | 90 | 110 | 81.0793 | 12.8697
5012, Б | 630 | --*-- | 335 | 328 | 365 | 225.2691 | 35.757
5013 Т-1 | 250 | Школа, котельная, быт | 227 | 182 | 316 | 158.8717 | 63.5487
5013 Т-2 | 250 | --*-- | 210 | 238 | 202 | 142.4367 | 56.9747
5014 | 400 | Быт | 297 | 415 | 387 | 240.8275 | 60.2069
5015 | 630 | Быт | 455 | 455 | 371 | 280.7098 | 44.5571
5016, I | 400 | Быт | 270 | 278 | 341 | 194.8095 | 48.7024
5016, II | 400 | --*-- | 122 | 57 | 92 | 59.3851 | 14.8463
5017 | 630 | Быт, АТС | 108 | 130 | 151 | 85.2429 | 13.5306
5018, I | 160 | Горсвет | 64 | 65 | 64 | 42.2927 | 26.433
5018, II | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5019, А | 1000 | 2 Стадиона | 249 | 209 | 212 | 146.8193 | 14.6819
5019, Б | 1000 | --*-- | 195 | 202 | 203 | 131.48 | 13.148
5020 | 250 | Быт, Д/сад, котельная | 80 | 71 | 44 | 42.731 | 17.0924
5021 Т-1 | 630 | Быт | 110 | 54 | 95 | 56.7555 | 9.0088
5021 Т-2 | 630 | --*-- | 57 | 65 | 51 | 37.9101 | 6.0175
5022, I | 630 | Быт | 185 | 201 | 168 | 121.3999 | 19.2698
5022, II | 630 | --*-- | 155 | 163 | 110 | 93.7891 | 14.8872
5023, А | 1000 | Быт, котельная | 305 | 405 | 334 | 228.7752 | 22.8775
5023, Б | 1000 | --*-- | 497 | 495 | 435 | 312.7033 | 31.2703
5024 | 630 | Быт | 117 | 199 | 106 | 92.4743 | 14.6785
5025, А | 400 | Быт | 150 | 114 | 148 | 90.2829 | 22.5707
5025, Б | 400 | --*-- | 83 | 111 | 142 | 73.6288 | 18.4072
5026, А | 400 | Быт, Д/сад | 89 | 122 | 103 | 68.8079 | 17.202
5026, Б | 400 | --*-- | 74 | 59 | 77 | 46.018 | 11.5045
5027 | 400 | Быт | 272 | 239 | 243 | 165.2265 | 41.3066
5028, А | 400 | Быт, Д/сад | 177 | 141 | 151 | 102.7735 | 25.6934
5028, Б | 630 | --*-- | 125 | 117 | 122 | 79.7645 | 12.661
5031, А | 160 | Детская поликлинника, техникум | 8 | 21 | 20 | 10.7375 | 6.711
5031, Б | 160 |  | 8 | 16 | 16 | 8.7653 | 5.4783
5032, I | 630 | Быт | 134 | 164 | 105 | 88.3107 | 14.0176
5032, II | 630 | --*-- | 130 | 165 | 149 | 97.2952 | 15.4437
5033, I | 400 | Дом пристарелых | 56 | 43 | 67 | 36.3761 | 9.094
5033, II | 400 | --*-- | 72 | 79 | 68 | 47.9902 | 11.9976
5034, А | 400 | Быт, Д/сад | 63 | 40 | 67 | 37.2527 | 9.3132
5034, Б | 400 | --*-- | 52 | 69 | 78 | 43.6075 | 10.9019
5035, А | 400 | Быт | 71 | 64 | 74 | 45.7989 | 11.4497
5035, Б | 400 | --*-- | 130 | 68 | 71 | 58.9469 | 14.7367
5036, А | 400 | Быт | 159 | 134 | 159 | 99.0483 | 24.7621
5036, Б | 400 | --*-- | 130 | 240 | 170 | 118.332 | 29.583
5037 | 630 | Котельная, быт | 268 | 370 | 323 | 210.5871 | 33.4265
5039 | 630 | Быт | 186 | 164 | 156 | 110.8815 | 17.6002
5043, А | 400 | Котельная | 600 | 600 | 600 | 394.44 | 98.61
5043, Б | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5044, I | 250 | Быт | 135 | 185 | 81 | 87.8725 | 35.149
5044, II | 250 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5045, I | 250 | Быт | 62 | 26 | 62 | 32.87 | 13.148
5045, II | 250 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5046 | 630 | Быт | 297 | 276 | 239 | 177.9363 | 28.2439
5047, I | 250 | Быт | 145 | 114 | 179 | 95.9804 | 38.3922
5047, II | 250 | --*-- | 218 | 133 | 137 | 106.9371 | 42.7748
5051 | 630 | Быт | 10 | 10 | 13 | 7.2314 | 1.1478
5054 | 400 | Быт | 325 | 268 | 229 | 180.1276 | 45.0319
5055 | 400 | Быт | 292 | 241 | 261 | 173.9919 | 43.498
5056 | 160 | Быт | 130 | 144 | 128 | 88.0916 | 55.0573
5121 | 400 | Быт | 460 | 377 | 444 | 280.7098 | 70.1774
5122 | 250 | Быт | 212 | 231 | 330 | 169.3901 | 67.756
5123 | 560 | Школа, Д/сад, быт | 328 | 364 | 355 | 229.4326 | 40.9701
5126,I Т-1 | 1600 | складские помещения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5126,II Т-2 | 1600 | --*-- | 340 | 380 | 400 | 245.4293 | 15.3393
5126,I Т-3 | 1600 | складские помещения | 480 | 500 | 410 | 304.5953 | 19.0372
5126,II Т-4 | 1600 | --*-- | 380 | 510 | 500 | 304.5953 | 19.0372
РП(КРП) | 400 | Быт | 371 | 321 | 239 | 204.0131 | 51.0033
РП 509, II | 400 | Быт | 30 | 27 | 32 | 19.5029 | 4.8757
РП 521, I | 630 | Школа, быт | 58 | 71 | 70 | 43.6075 | 6.9218
РП 521, II | 630 | --*-- | 179 | 124 | 106 | 89.6255 | 14.2263

## КрУ (Управленческий)
Красноглинский участок-2017г. (п. Управленческий)
Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
|  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С
8001, I | 630 | Быт | 260 | 284 | 263 | 176.8406 | 28.0699
8001, II | 630 | --*-- | 99 | 179 | 188 | 102.1161 | 16.2089
8002 | 630 | Быт, детсад | 198 | 257 | 246 | 153.6125 | 24.3829
8003, I | 1260 | Котельная | 950 | 950 | 950 | 624.53 | 49.5659
8003, II | 1000 | --*-- | 9 | 16 | 9 | 7.4505 | 0.74505
8004, I | 400 | Быт, школа | 168 | 158 | 187 | 112.4154 | 28.1039
8004, II | 400 | --*-- | 126 | 97 | 98 | 70.3418 | 17.5855
8005, А | 400 | Быт, поликлиника,администрация | 42 | 61 | 34 | 30.0213 | 7.5053
8005, Б | 400 | --*-- | 85 | 139 | 113 | 73.8479 | 18.462
8006 | 250 | Быт | 187 | 178 | 225 | 129.2887 | 51.7155
8007, I | 250 | Быт | 123 | 142 | 160 | 93.1317 | 37.2527
8007, II | 250 | --*-- | 53 | 56 | 70 | 39.2249 | 15.6899
8008, I | 400 | Быт, лицей | 213 | 154 | 212 | 126.8782 | 31.7196
8008, II | 400 | --*-- | 234 | 199 | 196 | 137.8349 | 34.4587
8009 | 250 | Быт | 287 | 274 | 322 | 193.4947 | 77.3979
8010, I | 400 | Быт | 58 | 69 | 49 | 38.5675 | 9.6419
8010, II | 400 | --*-- | 125 | 132 | 112 | 80.8602 | 20.2151
8011, I | 630 | Быт, АТС | 232 | 213 | 237 | 149.4489 | 23.7221
8011, II | 630 | --*-- | 294 | 327 | 319 | 205.9853 | 32.6961
8012, I | 250 | ДК "Чайка" | 124 | 133 | 162 | 91.8169 | 36.7267
8012, II | 160 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8012, А | 180 | Стадион "Чайка", филиал СГАУ | 150 | 63 | 61 | 60.0425 | 33.357
8013 | 250 | Быт | 179 | 265 | 223 | 146.1619 | 58.4648
8014, А | 400 | Быт, школа | 23 | 30 | 28 | 17.7498 | 4.4375
8014, Б | 400 | --*-- | 159 | 113 | 129 | 87.8725 | 21.9681
8015 | 400 | Быт | 343 | 279 | 365 | 216.2846 | 54.0712
8016 | 320 | Быт, школа | 62 | 78 | 86 | 49.5241 | 15.4763
8018, А | 400 | Быт | 262 | 286 | 191 | 161.9395 | 40.4849
8018, Б | 400 | --*-- | 85 | 76 | 54 | 47.1137 | 11.7784
8019 | 250 | Быт | 82 | 112 | 79 | 59.8234 | 23.9294
8021, I | 1000 | Водозабор, левый берег р.Волга | 57 | 76 | 76 | 45.7989 | 4.5799
8021, II | 1000 | --*-- | 408 | 405 | 382 | 261.8643 | 26.1864
8024 | 400 | Быт | 57 | 48 | 85 | 41.6353 | 10.4088
8025, А | 400 | Быт | 232 | 206 | 205 | 140.9027 | 35.2257
8025, Б | 400 | --*-- | 45 | 42 | 23 | 24.1047 | 6.0262
8026 | 160 | Лыжная база "Чайка" | 74 | 61 | 104 | 52.3729 | 32.733
8027, I | 400 | Быт, база РСБУ | 352 | 384 | 397 | 248.2781 | 62.0695
8027, II | 400 | --*-- | 134 | 77 | 83 | 64.4252 | 16.1063
8028, I | 400 | Быт | 288 | 208 | 218 | 156.4612 | 39.1153
8028, II | 400 | --*-- | 389 | 344 | 300 | 226.3647 | 56.5912
8029, I | 400 | Быт | 177 | 161 | 160 | 109.1284 | 27.2821
8029, II | 400 | --*-- | 200 | 117 | 188 | 110.6623 | 27.6656
8032 | 400 | Быт | 98 | 85 | 91 | 60.0425 | 15.0106
8033, I | 250 | КНС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8033, II | 250 | --*-- | 132 | 101 | 122 | 77.7923 | 31.1169
8035, I | 630 | Быт | 303 | 390 | 287 | 214.7507 | 34.0874
8035, II | 560 | --*-- | 106 | 105 | 140 | 76.9158 | 13.735
8036 | 400 | Быт | 286 | 302 | 250 | 183.6337 | 45.9084
8037 | 400 | Быт | 234 | 168 | 188 | 129.2887 | 32.3222
8038 | 320 | Быт | 146 | 133 | 108 | 84.8046 | 26.5014
8039, I | 630 | Быт | 118 | 84 | 53 | 55.879 | 8.8697
8039, II | 630 | --*-- | 139 | 144 | 153 | 95.5421 | 15.1654
8040 | 400 | Быт, база СЭГХ | 86 | 52 | 62 | 43.8267 | 10.9567
8041 | 400 | Быт, гостиничный комплекс | 184 | 158 | 147 | 107.1562 | 26.789
8042, I | 400 | Быт, полиция | 150 | 173 | 114 | 95.7613 | 23.9403
8042, II | 400 | --*-- | 253 | 217 | 211 | 149.2298 | 37.3075
8046, I | 400 | Быт | 49 | 46 | 28 | 26.9534 | 6.7383
8046, II | 400 | --*-- | 88 | 117 | 118 | 70.7801 | 17.695
8047, А | 250 | Быт | 143 | 146 | 128 | 91.3786 | 36.5514
8047, Б | 250 | --*-- | 11 | 7 | 21 | 8.5462 | 3.4185
8049, I | 1000 | Водозабор, левый берег р.Волга | 118 | 84 | 73 | 60.2617 | 6.0262
8049, II | 1000 | --*-- | 442 | 524 | 446 | 309.4163 | 30.9416
8050, А | 250 | Быт | 86 | 130 | 142 | 78.4497 | 31.3799
8050, Б | 250 | --*-- | 132 | 134 | 153 | 91.8169 | 36.7267
8051, I | 400 | Быт | 38 | 32 | 30 | 21.9133 | 5.4783
8051, II | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8053 | 180 | Гостиничный комплекс | 41 | 65 | 30 | 29.8021 | 16.5567
8054, А | 400 | Быт | 52 | 70 | 42 | 35.9379 | 8.9845
8054, Б | 400 | --*-- | 21 | 5 | 8 | 7.4505 | 1.8626
8056, I | 400 | Котельная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8056, II | 400 | --*-- | 416 | 436 | 385 | 271.0679 | 67.767
8057 | 160 | Быт | 81 | 129 | 74 | 62.2339 | 38.8962
8063 | 400 | РУОР | 113 | 73 | 118 | 66.6165 | 16.6541
8067, I | 400 | Котельная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8067, II | 400 | --*-- | 397 | 380 | 350 | 246.9633 | 61.7408
8069, I | 400 | Быт | 41 | 36 | 40 | 25.6386 | 6.4097
8069, II | 400 | --*-- | 37 | 23 | 23 | 18.1881 | 4.547
8070 | 250 | Гостиничный комплекс | 166 | 97 | 176 | 96.1995 | 38.4798
8071, I | 250 | Быт | 17 | 10 | 12 | 8.5462 | 3.4185
8071, II | 250 | --*-- | 77 | 127 | 104 | 67.4931 | 26.9972
8072, А | 630 | УФНС | 18 | 36 | 15 | 15.1202 | 2.4
8072, Б | 630 | --*-- | 44 | 22 | 22 | 19.2837 | 3.0609
8074, I | 250 | Спорткомплекс,гостиничный комплекс | 4 | 23 | 12 | 8.5462 | 3.4185
8074, II | 250 | --*-- | 11 | 6 | 10 | 5.9166 | 2.3666
8082, I | 250 | ЦПП ГУ МВД | 12 | 5 | 9 | 5.6975 | 2.279
8082, II | 250 | --*-- | 55 | 50 | 39 | 31.5552 | 12.6221
РП 801, I | 1000 | Быт | 173 | 142 | 146 | 101.0205 | 10.102
РП 801, II | 1000 | --*-- | 224 | 151 | 151 | 115.2641 | 11.5264
РП 802, I | 1000 | Быт | 297 | 320 | 327 | 206.8619 | 20.6862
РП 802, II | 1000 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 803, I | 400 | Быт | 361 | 223 | 243 | 181.2233 | 45.3058
РП 804, I | 1000 | Быт | 100 | 115 | 93 | 67.4931 | 6.7493
РП 804, II | 1000 | --*-- | 63 | 69 | 40 | 37.6909 | 3.7691
РП 805, I | 250 | Быт | 33 | 38 | 37 | 23.6664 | 9.4666
РП 805, II | 250 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## РУ (Рождествено)
Рождественский участок-2017г.
Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
|  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С
КТП Р 101 | 250 | Быт | 84 | 92 | 131 | 67.2739 | 26.9096
КТП Р 102 | 250 | Быт | 140 | 86 | 108 | 73.1905 | 29.2762
КТП Р 103 | 250 | Быт | 122 | 91 | 84 | 65.0826 | 26.033
КТП Р 104 | 250 | Быт | 176 | 145 | 132 | 99.2674 | 39.707
КТП Р 105 | 250 | Быт | 144 | 150 | 111 | 88.749 | 35.4996
КТП Р 106 | 400 | Соц. служба, быт | 160 | 121 | 184 | 101.897 | 25.4742
КТП Р 107 | 400 | Дет. сад, быт | 172 | 218 | 144 | 117.0172 | 29.2543
КТП Р 108 | 100 | Техникум, быт | 72 | 81 | 69 | 48.6476 | 48.6476
КТП Р 109 | 400 | Пож. часть, поликлиника, быт | 169 | 187 | 190 | 119.6468 | 29.9117
КТП Р 110 | 250 | Общежитие техникума | 94 | 94 | 132 | 70.1227 | 28.0491
КТП Р 111 | 100 | быт | 56 | 42 | 45 | 31.3361 | 31.3361
КТП Р 113 | 63 | быт | 20 | 21 | 8 | 10.7375 | 17.0437
КТП Р 211 | 250 | быт | 92 | 110 | 77 | 61.1382 | 24.4553
КТП Р 213 | 100 | быт | 98 | 126 | 130 | 77.5732 | 77.5732
КТП Р 218 | 400 | быт | 35 | 12 | 8 | 12.0523 | 3.0131
КТП Р 301 | 250 | быт | 120 | 136 | 148 | 88.5299 | 35.4119
КТП Р 303 | 400 | Администрация, быт | 167 | 189 | 201 | 122.0573 | 30.5143
КТП Р 304 | 400 | быт | 204 | 296 | 235 | 161.063 | 40.2657
КТП Р 305 | 400 | быт | 220 | 218 | 206 | 141.1219 | 35.2805
КТП Р 306 | 250 | быт | 227 | 176 | 164 | 124.2486 | 49.6994
КТП Р 310 | 400 | Больница, быт | 110 | 70 | 67 | 54.1259 | 13.5315
КТП Р 314 | 100 | быт | 72 | 58 | 71 | 44.0458 | 44.0458
ЗТП-Р 316 | 250 | Школа | 52 | 16 | 44 | 24.5429 | 9.8172
КТП Р 318 | 250 | быт, т/б | 206 | 123 | 153 | 105.6223 | 42.2489
КТП-Р 331 | 63 | Водокачка | 36 | 36 | 37 | 23.8855 | 37.9135
КТП Р 402 | 400 | быт | 265 | 278 | 199 | 162.5969 | 40.6492
КТП Р 403 | 160 | быт | 106 | 75 | 98 | 61.1382 | 38.2114
КТП Р 601 | 250 | быт | 98 | 69 | 92 | 56.7555 | 22.7022
КТП Р 602 | 250 | быт | 74 | 59 | 106 | 52.3729 | 20.9491
КТП Р 603 | 250 | Водокачка, быт | 185 | 164 | 171 | 113.9493 | 45.5797
КТП Р 604 | 100 | быт | 70 | 55 | 47 | 37.6909 | 37.6909
КТП Р 605 | 250 | быт | 125 | 76 | 87 | 63.1104 | 25.2442
КТП Р 606 | 250 | быт | 55 | 78 | 62 | 42.731 | 17.0924
КТП В 301 | 63 | быт | 80 | 35 | 17 | 28.9256 | 45.9137
КТП В 302 | 250 | быт | 366 | 381 | 392 | 249.5929 | 99.8371
КТП В 313 | 63 | быт | 27 | 35 | 26 | 19.2837 | 30.6091