## Лист1
Северный участок-2017г.
Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
|  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С
РП 100,1 | 40 | собственные нужды РП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 100,2 | 40 | собственные нужды РП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 102,1 | 630 | НСП-50 ООО "СКС"; АЗС №29 ОАО "НК"Роснефть"; Детский сад №280; Детский сад №303; Быт | 230 | 200 | 170 | 131.48 | 20.8698
РП 102,2 | 630 | --*-- | 105 | 170 | 150 | 93.1317 | 14.7828
РП 103,1 | 400 | ГОУ СПО "Самарский медико-социальный колледж", быт | 132 | 150 | 173 | 99.7057 | 24.9264
РП 103,2 | 400 | --*-- | 236 | 273 | 276 | 172.0197 | 43.0049
РП 104,1 | 630 | санаторий СГТУ; учебный корпус кафедры физического воспитания и спорта ГОУ ВПО "СГТУ" | 267 | 245 | 190 | 153.8316 | 24.4177
РП 104,2 | 630 | --*-- | 165 | 215 | 183 | 123.3721 | 19.5829
РП 105,I | 160 | быт | 89 | 68 | 53 | 46.018 | 28.7613
РП 106,1 | 400 | Дополнительный офис №6994\0235 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России" потр. 1 кат.; НСП-41а ООО "СКС"; Быт | 58 | 67 | 101 | 49.5241 | 12.381
РП 106,2 | 400 | --*-- | 170 | 198 | 173 | 118.5511 | 29.6378
РП 110,1 | 630 | Офисы | 118 | 87 | 103 | 67.4931 | 10.7132
РП 110,2 | 630 | --*-- | 157 | 166 | 172 | 108.471 | 17.2176
РП 111,1 | 400 | Быт | 85 | 46 | 26 | 34.4039 | 8.601
РП 111,2 | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 112,1 | 1000 | Быт | 96 | 123 | 89 | 67.4931 | 6.7493
РП 112,2 | 1000 | --*-- | 353 | 312 | 306 | 212.7785 | 21.2778
РП 114,1 | 630 | ЦТП-30 ОАО "ПТС"; Советское отделение № 6994 СБ РФ; НСП-144 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 127 | 215 | 195 | 117.6746 | 18.6785
РП 114,2 | 630 | --*-- | 126 | 112 | 105 | 75.1627 | 11.9306
РП 115,1 | 630 | ЦТП-31 ОАО "ПТС"; спортивно-оздоровительный центр "Дружба"; быт | 405 | 491 | 421 | 288.5986 | 45.8093
РП 115,2 | 1000 | --*-- | 196 | 168 | 146 | 111.758 | 11.1758
РП 120,1 | 400 | Административное здание АО "ССК"; ГБУЗ СО "Самарская городская поликлиника №13; ЦТП-141 ОАО "ПТС"; быт | 181 | 230 | 232 | 140.9027 | 35.2257
РП 120,2 | 400 | --*-- | 172 | 121 | 159 | 99.0483 | 24.7621
РП 121,1 | 1000 | Быт | 86 | 60 | 65 | 46.2371 | 4.6237
РП 121,2 | 1000 | --*-- | 36 | 46 | 90 | 37.6909 | 3.7691
РП 122,1 | 1000 | Быт | 396 | 324 | 210 | 203.794 | 20.3794
РП 122,2 | 1000 | --*-- | 240 | 300 | 285 | 180.785 | 18.0785
РП 123,1 | 400 | Быт | 190 | 186 | 162 | 117.8937 | 29.4734
РП 123,2 | 400 | --*-- | 175 | 159 | 186 | 113.9493 | 28.4873
РП 124,1 | 400 | Детское поликлиническое отделение №1, Детская молочная кухня ГП №9; Быт | 116 | 150 | 132 | 87.2151 | 21.8038
РП 124,2 | 315 | --*-- | 195 | 142 | 150 | 106.7179 | 33.8787
РП 125,1 | 400 | Быт | 23 | 25 | 25 | 15.9967 | 3.9992
РП 125,2 | 400 | --*-- | 62 | 47 | 57 | 36.3761 | 9.094
РП 126,2 | 400 | Самарская гуманитарная академия; Детский сад №277 "Золотой ключик"; Войсковая часть №49988 ; ЦТП-13 ОАО "ПТС"; быт | 250 | 188 | 216 | 143.3132 | 35.8283
РП 127,1 | 250 | Быт | 92 | 66 | 76 | 51.2772 | 20.5109
РП 127,2 | 250 | --*-- | 0 | 1 | 1 | 0.43827 | 0.17531
РП 128,1 | 400 | Быт | 60 | 52 | 75 | 40.9779 | 10.2445
РП 128,2 | 400 | --*-- | 60 | 34 | 72 | 36.3761 | 9.094
РП 129,1 | 630 | УФСБ по СО; ЦТП-366 квартал ОАО "ПТС"; быт | 504 | 519 | 472 | 327.6043 | 52.0007
РП 129,2 | 630 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 130,1 | 630 | Быт | 63 | 70 | 85 | 47.7711 | 7.5827
РП 130,2 | 630 | --*-- | 70 | 110 | 95 | 60.2617 | 9.5653
РП 131,2 | 320 | УМВД России по г. Самаре; быт | 135 | 125 | 151 | 90.0638 | 28.1449
РП 132,1 | 400 | Быт | 140 | 140 | 69 | 76.4775 | 19.1194
РП 132,2 | 400 | --*-- | 80 | 80 | 74 | 51.2772 | 12.8193
РП 133,2 | 315 | Быт | 324 | 311 | 274 | 199.1922 | 63.2356
РП 134,1 (ТП 1624) | 400 | Детский сад №140; ЛАЗ-224 ПАО "Ростелеком"; быт | 72 | 72 | 92 | 51.7155 | 12.9289
РП 134,2 (ТП 1625) | 400 | --*-- | 97 | 119 | 123 | 74.2862 | 18.5715
РП 135,1 | 630 | Детский сад №358; Управление Федерального казначейства по СО; Быт | 80 | 120 | 110 | 67.9313 | 10.7828
РП 135,2 | 630 | --*-- | 200 | 270 | 200 | 146.8193 | 23.3047
РП 139,1 | 400 | ПСЭ-262\1 ПАО "Ростелеком"; Детский сад №368; НСП-87 ООО "Самарские коммунальные системы" | 329 | 241 | 270 | 184.072 | 46.018
РП 139,2 | 400 | --*-- | 260 | 235 | 271 | 167.8561 | 41.964
РП 140,1 | 250 | Быт | 3 | 16 | 7 | 5.6975 | 2.279
РП 140,2 | 250 | --*-- | 3 | 1 | 11 | 3.287 | 1.3148
РП 141,1 | 400 | Центр здоровья для детей, Городская клиническая поликлиника №15; Быт | 92 | 65 | 96 | 55.4407 | 13.8602
РП 141,2 | 400 | --*-- | 102 | 99 | 124 | 71.2183 | 17.8046
РП 142,1 | 630 | Быт | 128 | 130 | 156 | 90.7212 | 14.4002
РП 142,2 | 630 | --*-- | 167 | 178 | 120 | 101.897 | 16.1741
РП 144,1 | 400 | Отдел военного комиссариата Самарской области по Промышленному району ОАО "Оборонэнерго"; Промышленный районный суд г. Самара; быт | 130 | 164 | 63 | 78.2306 | 19.5576
РП 144,2 | 400 | --*-- | 110 | 80 | 167 | 78.2306 | 19.5576
РП 147,1 | 630 | Быт | 85 | 100 | 100 | 62.453 | 9.9132
РП 147,2 | 630 | --*-- | 150 | 170 | 130 | 98.61 | 15.6524
РП 149,1 | 630 | Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики; Быт | 71 | 81 | 76 | 49.9624 | 7.9305
РП 149,2 | 630 | --*-- | 0 | 14 | 8 | 4.8209 | 0.76523
РП 150,I Т-1 | 1600 | жилой дом, офисы | 90 | 131 | 61 | 61.7956 | 3.8622
РП 150,II Т-2 | 1600 | жилой дом, офисы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 150,I Т-3 | 1600 | жилой дом, офисы | 90 | 75 | 70 | 51.4963 | 3.2185
РП 150,II Т-4 | 1600 | жилой дом, офисы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 155,1 | 400 | Быт | 254 | 260 | 261 | 169.8283 | 42.4571
РП 155,2 | 400 | --*-- | 70 | 71 | 53 | 42.5119 | 10.628
РП 161,I | 630 | жилой дом, офисы | 80 | 38 | 50 | 36.8144 | 5.8436
РП 161,II | 630 | жилой дом, офисы | 82 | 65 | 55 | 44.2649 | 7.0262
РП 162,I Т-1 | 1000 | Быт, магазины, офисы | 330 | 248 | 214 | 173.5536 | 17.3554
РП 162,II Т-2 | 1000 | магазины, офисы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 162,I Т-3 | 1000 | магазины, офисы | 131 | 110 | 128 | 80.8602 | 8.086
РП 162,II Т-4 | 1000 | магазины, офисы | 95 | 79 | 101 | 60.2617 | 6.0262
РТП "Звезда" ТП 1723,II Т-1 | 1000 | жилые дома, офисы | 50 | 40 | 70 | 35.0613 | 3.5061
РТП "Звезда" ТП 1723,II Т-2 | 1000 | жилые дома, офисы | 100 | 150 | 150 | 87.6533 | 8.7653
РТП "Звезда" ТП 1723,I Т-3 | 1000 | жилые дома, офисы | 20 | 25 | 60 | 23.009 | 2.3009
РТП "Звезда" ТП 1723,I Т-4 | 1000 | жилые дома, офисы | 40 | 30 | 25 | 20.8177 | 2.0818
РП 164,I | 630 | жилье, офисы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 164,II | 630 | жилье, офисы | 358 | 330 | 328 | 222.6395 | 35.3396
1000.1 | 400 | ЦТП-196 ОАО "ПТС"; Быт | 108 | 120 | 78 | 67.0548 | 16.7637
1000.2 | 400 | --*-- | 112 | 61 | 58 | 50.6198 | 12.655
1001.1 | 630 | НСП-165 ООО "Самарские коммунальные системы", быт | 151 | 172 | 200 | 114.6067 | 18.1915
1001.2 | 630 | --*-- | 166 | 118 | 81 | 79.9837 | 12.6958
1002.1 | 630 | Центральный автовокзал | 205 | 246 | 207 | 144.1897 | 22.8873
1002.2 | 630 | --*-- | 41 | 57 | 102 | 43.8267 | 6.9566
1003,А | 630 | ЦТП-183 ОАО "ПТС", быт | 90 | 127 | 71 | 63.1104 | 10.0175
1003,Б | 630 | --*-- | 184 | 220 | 201 | 132.5757 | 21.0438
1007,А | 630 | Администрация Волжского района; Быт | 186 | 248 | 188 | 136.3009 | 21.6351
1007,Б | 630 | --*-- | 163 | 120 | 111 | 86.3385 | 13.7045
1010,А | 160 | коттеджи | 42 | 40 | 10 | 20.1603 | 12.6002
1010,Б | 250 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1011,А | 400 | НСП-142 ООО "СКС"; Быт | 127 | 153 | 151 | 94.4465 | 23.6116
1011,Б | 400 | --*-- | 104 | 96 | 158 | 78.4497 | 19.6124
1012,А | 400 | НС-28 ОАО "ПТС; НСП-45а ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 178 | 215 | 162 | 121.619 | 30.4048
1012,Б | 400 | --*-- | 389 | 383 | 319 | 239.0745 | 59.7686
1014.1 | 630 | Быт | 90 | 27 | 1 | 25.8577 | 4.1044
1014.2 | 630 | --*-- | 284 | 365 | 143 | 173.5536 | 27.5482
1016 | 400 | коттеджи | 325 | 309 | 287 | 201.8218 | 50.4554
1017 | 100 | Быт | 15 | 30 | 49 | 20.5985 | 20.5985
1018.1 | 1000 | Быт | 227 | 259 | 336 | 180.1276 | 18.0128
1018.2 | 1000 | --*-- | 207 | 109 | 142 | 100.3631 | 10.0363
1019 | 250 | коттеджи | 138 | 172 | 157 | 102.3353 | 40.9341
1026.1 | 250 | Быт | 27 | 51 | 19 | 21.2559 | 8.5024
1026.2 | 250 | --*-- | 37 | 26 | 25 | 19.2837 | 7.7135
1030 | 400 | д\сад № 295; д\сад № 88; школа № 107; ГУ Сам. региональное отделение Фонда социального страхования филиал № 2; быт | 178 | 181 | 117 | 104.3075 | 26.0769
1031,А | 400 | НСП-33 ООО "СКС"; Быт | 79 | 132 | 124 | 73.4097 | 18.3524
1031,Б | 400 | --*-- | 170 | 330 | 270 | 168.7327 | 42.1832
1032,А | 400 | Школа №131; Быт | 0 | 15 | 0 | 3.287 | 0.82175
1032,Б | 400 | --*-- | 2 | 12 | 19 | 7.2314 | 1.8079
1033,А | 630 | ЦТП-29 ОАО "ПТС"; Быт | 137 | 127 | 147 | 90.0638 | 14.2958
1033,Б | 400 | --*-- | 408 | 400 | 389 | 262.3026 | 65.5756
1034,А | 400 | Быт | 84 | 93 | 67 | 53.4685 | 13.3671
1034,Б | 400 | --*-- | 79 | 72 | 89 | 52.592 | 13.148
1035,А | 400 | Производственная техническая база ОАО "ПТС"; Быт | 54 | 66 | 86 | 45.1415 | 11.2854
1035,Б | 400 | --*-- | 116 | 237 | 159 | 112.1963 | 28.0491
1036,А | 400 | ЦТП-28 ОАО "ПТС"; Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия; Быт | 244 | 242 | 155 | 140.4645 | 35.1161
1036,Б | 400 | --*-- | 154 | 94 | 100 | 76.2584 | 19.0646
1037,А | 250 | Детский сад №62; Быт | 57 | 47 | 44 | 32.4317 | 12.9727
1037,Б | 320 | --*-- | 176 | 115 | 180 | 103.2118 | 32.2537
1038.1 | 400 | ЦТП-33 ОАО "ПТС"; Самарский областной техникум аграрного и промышленного сервиса; Быт | 147 | 178 | 170 | 108.471 | 27.1178
1038.2 | 630 | --*-- | 65 | 51 | 53 | 37.0335 | 5.8783
1039,А | 400 | НСП-145 ООО "СКС"; Быт | 23 | 18 | 39 | 17.5307 | 4.3827
1039,Б | 400 | --*-- | 208 | 310 | 260 | 170.4857 | 42.6214
1040.1 | 400 | КНС-9 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 184 | 121 | 186 | 107.5945 | 26.8986
1040.2 | 630 | --*-- | 193 | 99 | 195 | 106.7179 | 16.9394
1042.1 | 400 | НС-19 ОАО "ПТС"; Быт | 192 | 120 | 159 | 103.2118 | 25.803
1042.2 | 400 | --*-- | 100 | 100 | 96 | 64.8635 | 16.2159
1044.1 | 630 | ООО "Спектр-ЭКС"; быт | 100 | 116 | 93 | 67.7122 | 10.748
1044.2 | 630 | --*-- | 130 | 138 | 131 | 87.4342 | 13.8784
1045 | 250 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1050 Т-1 | 400 | школа № 131; д\сад № 438; быт | 18 | 18 | 21 | 12.4906 | 3.1226
1050 Т-2 | 400 | --*-- | 98 | 184 | 187 | 102.7735 | 25.6934
1051.1 | 400 | МБУ культуры г.о. Самара "ДК "Заря"; гимназия "Перспектива"; быт | 119 | 139 | 124 | 83.7089 | 20.9272
1051.2 | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1052 | 630 | Дошкольное отделение школы №69; Школа №152; ООО "ШАНС" потр. 1 кат.; ЦТП-34 ОАО "ПТС"; Быт | 402 | 537 | 469 | 308.5397 | 48.9746
1053.1 | 630 | НСП-140 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 193 | 160 | 168 | 114.1685 | 18.122
1053.2 | 630 | --*-- | 154 | 126 | 134 | 90.7212 | 14.4002
1054.1 | 400 | гимназия "Перспектива"; Сам. региональное отделение Фонда социального страхования РФ; быт | 193 | 163 | 152 | 111.3197 | 27.8299
1054.2 | 400 | --*-- | 136 | 259 | 192 | 128.6313 | 32.1578
1055.1 | 630 | ГБУЗ СО "Самарская городская больница №6" потр. 1 кат. не соотв.; ЦТП-32 ОАО "ПТС"; Быт | 52 | 51 | 88 | 41.8545 | 6.6436
1055.2 | 630 | --*-- | 121 | 167 | 116 | 88.5299 | 14.0524
1056.1 | 400 | ПАО "Глобэксбанк"; быт | 221 | 250 | 200 | 147.0385 | 36.7596
1056.2 | 400 | --*-- | 92 | 109 | 121 | 70.5609 | 17.6402
1057.1 | 630 | МБУ культуры г.о. Самара "ДК "Заря"; котельная 567 кв. ООО "Волгатеплоснаб"; быт | 485 | 446 | 419 | 295.83 | 46.9571
1057.2 | 630 | --*-- | 130 | 112 | 105 | 76.0393 | 12.0697
1058.1 | 630 | Быт | 96 | 102 | 105 | 66.3974 | 10.5393
1058.2 | 630 | --*-- | 134 | 87 | 77 | 65.3017 | 10.3654
1059.1 | 630 | Быт | 81 | 73 | 56 | 46.018 | 7.3044
1059.2 | 630 | --*-- | 70 | 85 | 86 | 52.8111 | 8.3827
1060.1 | 630 | Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1060.2 | 630 | --*-- | 14 | 10 | 26 | 10.9567 | 1.7392
1061.1 | 630 | Быт | 170 | 140 | 103 | 90.5021 | 14.3654
1061.2 | 630 | --*-- | 7 | 5 | 4 | 3.5061 | 0.55653
1071.1 | 1600 | МТЛ Арена; Ледовый дворец; Быт | 430 | 415 | 372 | 266.6853 | 16.6678
1071.2 | 1600 | --*-- | 405 | 425 | 415 | 272.821 | 17.0513
1102,I Т-1 | 1000 | котельня, офисы, малое предприятие | 60 | 80 | 70 | 46.018 | 4.6018
1102,I Т-2 | 1000 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1102,II Т-3 | 1000 | котельня, офисы, малое предприятие | 150 | 170 | 175 | 108.471 | 10.8471
1102,II Т-4 | 1000 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1103 Т-1 | 1000 | офисы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1103 Т-2 | 1000 | --*-- | 310 | 250 | 240 | 175.3067 | 17.5307
1104,I Т-1 | 1000 | КРЦ Звезда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1104,I Т-2 | 1000 | --*-- | 180 | 200 | 150 | 116.1407 | 11.6141
1104,II Т-3 | 1000 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1104,II Т-4 | 1000 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1105 Т-1 | 560 | офисы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1105 Т-2 | 560 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1105 Т-3 | 560 | поликлиника | 30 | 5 | 5 | 8.7653 | 1.5652
1107,I | 1000 | офисы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1107,II | 1000 | --*-- | 50 | 40 | 40 | 28.4873 | 2.8487
1108,I Т-1 | 1000 | МСЧ, офисы | 650 | 700 | 610 | 429.5013 | 42.9501
1108,I Т-2 | 1000 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1108,II Т-3 | 1000 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1108,II Т-4 | 1000 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1109,I | 1000 | МСЧ, офисы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1109,II | 1000 | --*-- | 200 | 210 | 250 | 144.628 | 14.4628
1110,I | 560 | КРЦ Звезда | 150 | 180 | 210 | 118.332 | 21.1307
1110,II | 560 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1111,I | 1000 | РКЦ, офисы, колледж | 150 | 160 | 210 | 113.9493 | 11.3949
1111,II | 1000 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1112,I | 630 | жилые дома, офисы | 230 | 250 | 260 | 162.1587 | 25.7395
1112,II | 630 | --*-- | 240 | 245 | 260 | 163.2543 | 25.9134
1113,I | 630 | гаражи, котельная,малые предприятия | 50 | 70 | 70 | 41.6353 | 6.6088
1113,II | 630 | --*-- | 60 | 45 | 45 | 32.87 | 5.2175
1114,I | 630 | жилой дом, гаражи, офисы,малые предприятия | 300 | 260 | 270 | 181.8807 | 28.8699
1114,II | 630 | --*-- | 400 | 420 | 450 | 278.2993 | 44.1745
1115,I Т-1 | 1000 | жилые дома, офисы, магазин | 500 | 550 | 550 | 350.6133 | 35.0613
1115,II Т-2 | 1000 | --*-- | 500 | 520 | 430 | 317.7433 | 31.7743
1115,I Т-3 | 1000 | офисы, стройка | 340 | 300 | 325 | 211.4637 | 21.1464
1115,II Т-4 | 1000 | --*-- | 350 | 370 | 305 | 224.6117 | 22.4612
1116,I Т-1 | 1000 | жилые дома, офисы, магазин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1116,II Т-2 | 1000 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1116,I Т-3 | 1000 | офисы, стройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1116,II Т-4 | 1000 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1117,I | 1000 | офисы | 78 | 55 | 80 | 46.6754 | 4.6675
1117,II | 1000 | --*-- | 30 | 35 | 45 | 24.1047 | 2.4105
1118,II Т-1 | 1000 | магазин, офисы, поликлиника | 40 | 50 | 80 | 37.2527 | 3.7253
1118,I Т-2 | 1000 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1118,II Т-3 | 1000 | магазин, офисы, поликлиника | 600 | 570 | 640 | 396.6313 | 39.6631
1118,I Т-4 | 1000 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1123,А | 400 | Быт | 3 | 4 | 0 | 1.5339 | 0.38348
1123,Б | 400 | --*-- | 67 | 116 | 105 | 63.1104 | 15.7776
1126 | 250 | Быт | 74 | 121 | 121 | 69.2461 | 27.6985
1127.1 | 630 | Быт | 147 | 98 | 123 | 80.6411 | 12.8002
1127.2 | 630 | --*-- | 180 | 211 | 161 | 120.9616 | 19.2003
1134,I | 630 | коттеджи | 4 | 20 | 6 | 6.574 | 1.0435
1134,II | 630 | --*-- | 15 | 15 | 22 | 11.3949 | 1.8087
1135,I | 630 | жилье | 40 | 80 | 75 | 42.731 | 6.7827
1135,II | 630 | --*-- | 60 | 75 | 60 | 42.731 | 6.7827
1136,I | 1000 | жилой дом, офисы | 180 | 200 | 210 | 129.2887 | 12.9289
1136,II | 1000 | --*-- | 200 | 210 | 250 | 144.628 | 14.4628
1141,I | 1000 | жилье, офисы | 150 | 160 | 100 | 89.8447 | 8.9845
1141,II | 1000 | --*-- | 100 | 80 | 160 | 74.5053 | 7.4505
1142,I | 1000 | жилье, офисы | 115 | 175 | 130 | 92.036 | 9.2036
1142,II | 1000 | --*-- | 80 | 65 | 100 | 53.6877 | 5.3688
1148,А | 400 | детский сад № 59; ЦТП 363 кв. ОАО "ПТС"; Кировское отделение ПАО "Сбербанк России"; быт | 124 | 140 | 189 | 99.2674 | 24.8169
1148,Б | 400 | --*-- | 43 | 37 | 52 | 28.9256 | 7.2314
1149,А | 400 | НС-36 ОАО "ПТС"; НСП-160 ООО "СКС"; Быт | 77 | 153 | 71 | 65.9591 | 16.4898
1149,Б | 400 | --*-- | 95 | 137 | 116 | 76.2584 | 19.0646
1154 | 100 | коттеджи | 18 | 10 | 17 | 9.861 | 9.861
1156.1 | 630 | ГБУЗ СО "Самарская городская детская больница №2", операционная; Детский оздоровительно-образовательный центр "Золотая рыбка"; Быт | 232 | 230 | 118 | 127.0973 | 20.1742
1156.2 | 630 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1167.1 | 630 | ГБУЗ СО «Самарская городская детская клиническая больница №1 им. Н.Н. Ивановой» | 7 | 8 | 13 | 6.1357 | 0.97393
1167.2 | 630 | --*-- | 7 | 7 | 8 | 4.8209 | 0.76523
1174 Т-1 | 400 | ЦТП-185 ОАО "ПТС; стоматологическая поликлиника № 4; Приволжский окружной военный суд; в/часть 41158-2 ОАО "Оборонэнерго"; быт | 243 | 331 | 351 | 202.6983 | 50.6746
1174 Т-2 | 400 | --*-- | 318 | 265 | 260 | 184.7294 | 46.1823
1177 | 400 | Детский сад №129; Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по СО; Быт | 160 | 125 | 130 | 90.9403 | 22.7351
1178 | 250 | Управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по СО; Быт | 105 | 200 | 230 | 117.2363 | 46.8945
1179.2 | 400 | ООО "ТМС"; быт | 280 | 215 | 245 | 162.1587 | 40.5397
1184,А | 630 | Быт | 120 | 146 | 145 | 90.0638 | 14.2958
1184,Б | 630 | --*-- | 200 | 177 | 173 | 120.5233 | 19.1307
1185.1 | 630 | Быт, офисы | 86 | 90 | 105 | 61.5765 | 9.774
1185.2 | 630 | --*-- | 198 | 228 | 200 | 137.1775 | 21.7742
1186.1 | 630 | ООО "ТЦ "Октябрьский" | 63 | 62 | 31 | 34.1848 | 5.4262
1186.2 | 630 | --*-- | 12 | 6 | 11 | 6.3549 | 1.0087
1195.1 | 630 | Быт, офисы | 106 | 130 | 92 | 71.8757 | 11.4088
1195.2 | 630 | --*-- | 110 | 115 | 115 | 74.5053 | 11.8262
1196,I | 630 | жилой дом, офисы | 150 | 195 | 215 | 122.7147 | 19.4785
1196,II | 630 | жилой дом, офисы | 215 | 240 | 230 | 150.1063 | 23.8264
1197.1 | 400 | школа № 58; быт | 11 | 21 | 10 | 9.2036 | 2.3009
1197.2 | 400 | --*-- | 75 | 162 | 98 | 73.4097 | 18.3524
1198 | 400 | Быт | 279 | 260 | 358 | 196.5626 | 49.1407
1200 | 100 | коттеджи | 38 | 31 | 38 | 23.4473 | 23.4473
1201.1 | 250 | ООО "Атракцион" (Центральный парк культуры и отдыха им. Горького); ГКУ СО «Гостинично-представительский комплекс»; Котельная ГКУ СО «Гостинично-представительский комплекс» | 66 | 78 | 87 | 50.6198 | 20.2479
1201.2 | 250 | --*-- | 84 | 85 | 88 | 56.3173 | 22.5269
1202,А | 250 | центральный парк культуры и отдыха | 35 | 20 | 59 | 24.9812 | 9.9925
1202,Б | 250 | --*-- | 0 | 13 | 0 | 2.8487 | 1.1395
1203.1 | 400 | Департамент Управления делами Губернатора и правительства СО | 24 | 84 | 108 | 47.3328 | 11.8332
1203.2 | 400 | --*-- | 70 | 57 | 70 | 43.1693 | 10.7923
1204 | 400 | Департамент информационных технологий и связи; котельная ООО "Анвис"; Быт | 285 | 377 | 198 | 188.4547 | 47.1137
1205.1 | 630 | коттеджи | 34 | 42 | 47 | 26.9534 | 4.2783
1205.2 | 630 | --*-- | 66 | 23 | 25 | 24.9812 | 3.9653
1213 | 630 | Быт | 132 | 110 | 166 | 89.4064 | 14.1915
1215 | 400 | Быт | 303 | 279 | 262 | 184.9485 | 46.2371
1216 | 400 | Детский оздоровительно-образовательный центр "Помощь" | 260 | 225 | 194 | 148.7915 | 37.1979
1217 | 250 | Быт | 44 | 26 | 27 | 21.2559 | 8.5024
1218 | 630 | Быт | 640 | 420 | 450 | 330.8913 | 52.5224
1219 | 630 | Быт | 535 | 420 | 485 | 315.552 | 50.0876
1220,А | 400 | Быт | 150 | 230 | 195 | 126.0017 | 31.5004
1220,Б | 400 | --*-- | 80 | 180 | 270 | 116.1407 | 29.0352
1222 | 630 | Быт | 494 | 390 | 220 | 241.9232 | 38.4005
1225 | 250 | НС-27 ОАО "ПТС"; Быт | 137 | 79 | 47 | 57.6321 | 23.0528
1227 | 250 | Быт | 135 | 147 | 165 | 97.9526 | 39.181
1230.1 | 630 | Учебно-спортивный лагерь "Олимп"; Быт | 153 | 300 | 246 | 153.1742 | 24.3134
1230.2 | 630 | --*-- | 147 | 148 | 152 | 97.9526 | 15.548
1231.1 | 400 | ГБУЗ «Самарский областной детский санаторий «Юность», I отделение | 220 | 180 | 220 | 135.8627 | 33.9657
1231.2 | 400 | --*-- | 300 | 315 | 260 | 191.7417 | 47.9354
1233.1 | 320 | Передающий радиоцентр ОАО "Оборонэнерго"; Самарское областное училище культуры и искусств ; Школа №144; Детская школа искусств №1; ЦТП-6 ОАО "ПТС"; Быт | 100 | 90 | 72 | 57.4129 | 17.9415
1233.2 | 400 | --*-- | 73 | 95 | 87 | 55.879 | 13.9697
1234 | 630 | Быт | 290 | 350 | 340 | 214.7507 | 34.0874
1235 | 400 | "Иппотерапия", центр дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов | 77 | 93 | 83 | 55.4407 | 13.8602
1236 | 630 | коттеджи | 250 | 371 | 380 | 219.3525 | 34.8179
1237.1 | 630 | Быт | 70 | 155 | 152 | 82.6133 | 13.1132
1237.2 | 630 | --*-- | 77 | 42 | 48 | 36.5953 | 5.8088
1239.1 | 630 | коттеджи | 177 | 319 | 253 | 164.1309 | 26.0525
1239.2 | 630 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1241,А | 400 | Школа №29; Детский сад №394 "Дружная семейка" | 76 | 46 | 25 | 32.2126 | 8.0532
1241,Б | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1270.1 | 250 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1270.2 | 250 | --*-- | 94 | 99 | 93 | 62.6721 | 25.0689
1271 | 630 | Быт | 169 | 192 | 172 | 116.7981 | 18.5394
1272 | 630 | коттеджи | 61 | 123 | 77 | 57.1938 | 9.0784
1276 | 400 | Быт | 305 | 420 | 410 | 248.7163 | 62.1791
1280.1 | 630 | коттеджи | 5 | 64 | 0 | 15.1202 | 2.4
1280.2 | 630 | --*-- | 66 | 102 | 66 | 51.2772 | 8.1392
1281.1 | 400 | ООО "Теплосан" | 19 | 29 | 6 | 11.8332 | 2.9583
1281.2 | 400 | --*-- | 36 | 29 | 37 | 22.3516 | 5.5879
1283.1 | 400 | НСП-166 ООО "Самарские коммунальные системы"); ЦТП-166 (405 квартал) ОАО "ПТС"; быт | 171 | 155 | 100 | 93.3508 | 23.3377
1283.2 | 400 | --*-- | 180 | 155 | 206 | 118.5511 | 29.6378
1286 | 630 | котельная завода "Прогресс"; коттеджи | 463 | 587 | 450 | 328.7 | 52.1746
1288 | 400 | Санаторий им. В.П. Чкалова; Котельная ОАО "Теплосан"; Детский туберкулезный санаторий "Здоровье" | 308 | 295 | 369 | 212.9976 | 53.2494
1289 | 400 | Спортивно-оздоровительный лагерь "Полёт"; Быт | 79 | 191 | 176 | 97.7335 | 24.4334
1290 | 400 | коттеджи | 131 | 179 | 143 | 99.2674 | 24.8169
1292 | 400 | База отдыха "Волжанка" | 256 | 299 | 248 | 175.9641 | 43.991
1299.1 | 400 | семейный дом отдыха "Здоровье"; детский дом для глухонемых | 50 | 24 | 27 | 22.1325 | 5.5331
1299.2 | 630 | --*-- | 80 | 58 | 70 | 45.5797 | 7.2349
1300 | 250 | Быт | 57 | 45 | 106 | 45.5797 | 18.2319
1310,А | 400 | Санаторий "Самарский", котельная; Быт | 165 | 141 | 208 | 112.6345 | 28.1586
1310,Б | 400 | --*-- | 122 | 100 | 162 | 84.1472 | 21.0368
1311,А | 400 | Санаторий "Самарский", котельная; Быт | 182 | 331 | 280 | 173.7727 | 43.4432
1311,Б | 400 | --*-- | 151 | 148 | 160 | 100.5822 | 25.1456
1313.1 | 630 | Быт | 110 | 120 | 131 | 79.1071 | 12.5567
1313.2 | 630 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1314 | 400 | Быт | 93 | 115 | 108 | 69.2461 | 17.3115
1315 | 160 | ООО фирма "Кемпинг" | 11 | 4 | 16 | 6.7931 | 4.2457
1316,А | 250 | Котельная 405 кв. ООО "Волгатеплоснаб"; Автотранспортное управление ООО "СВГК "; Быт | 18 | 30 | 25 | 15.9967 | 6.3987
1316,Б | 250 | --*-- | 170 | 105 | 187 | 101.2396 | 40.4958
1319 | 630 | Быт
1320,А | 400 | Быт | 26 | 29 | 52 | 23.4473 | 5.8618
1320,Б | 400 | --*-- | 73 | 76 | 109 | 56.5364 | 14.1341
1325.1 | 250 | ГОУ ВПО СамГТУ учебно-спортивная база "Политехник" | 10 | 21 | 12 | 9.4227 | 3.7691
1325.2 | 250 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1328,А | 400 | Детский сад №277 "Золотой ключик"; быт | 178 | 144 | 137 | 100.5822 | 25.1456
1328,Б | 400 | --*-- | 18 | 45 | 30 | 20.3794 | 5.0949
1329,А | 400 | Самарский многопрофильный техникум; Быт | 117 | 100 | 92 | 67.7122 | 16.928
1329,Б | 400 | --*-- | 26 | 26 | 28 | 17.5307 | 4.3827
1330.1 | 1000 | Быт | 52 | 86 | 36 | 38.1292 | 3.8129
1330.2 | 1000 | --*-- | 6 | 42 | 60 | 23.6664 | 2.3666
1331.1 | 630 | Быт | 16 | 15 | 0 | 6.7931 | 1.0783
1331.2 | 630 | --*-- | 9 | 14 | 9 | 7.0123 | 1.1131
1333 | 320 | Школа №92;Самарский областной клинический противотуберкулёзный диспансер; Быт | 220 | 250 | 190 | 144.628 | 45.1962
1341.1 | 1250 | ООО "Самара-Техком-Строй-2000"; быт | 46 | 213 | 50 | 67.7122 | 5.417
1341.2 | 1250 | --*-- | 102 | 91 | 47 | 52.592 | 4.2074
1342 | 250 | Быт | 271 | 213 | 277 | 166.7605 | 66.7042
1344,А | 400 | ЦТП-3 ОАО "ПТС"; НСП-30 ООО "СКС"; Быт | 31 | 30 | 20 | 17.7498 | 4.4375
1344,Б | 400 | --*-- | 225 | 205 | 214 | 141.1219 | 35.2805
1345.1 | 400 | Быт | 65 | 93 | 81 | 52.3729 | 13.0932
1345.2 | 400 | --*-- | 145 | 125 | 89 | 78.6689 | 19.6672
1347 | 250 | ГБУЗ СО "Самарская городская больница №4"; Быт | 165 | 88 | 201 | 99.4865 | 39.7946
1349 Т- 1 | 400 | Трансформаторный цех АО "ССК" | 126 | 92 | 132 | 76.6967 | 19.1742
1349 Т- 2 | 400 | --*-- | 27 | 17 | 8 | 11.3949 | 2.8487
1350 | 630 | коттеджи | 142 | 91 | 45 | 60.9191 | 9.6697
1351 | 630 | управление ведомственной охраны по Самарской области "Связь безопасность"; коттеджи | 596 | 467 | 398 | 320.1538 | 50.8181
1356.1 | 400 | Сам. техникум сервиса производственного оборудования; быт | 182 | 151 | 194 | 115.4833 | 28.8708
1356.2 | 400 | --*-- | 203 | 182 | 190 | 126.0017 | 31.5004
1362.1 | 250 | Самарский зоопарк | 102 | 94 | 81 | 60.6999 | 24.28
1362.2 | 250 | --*-- | 29 | 38 | 56 | 26.9534 | 10.7814
1363 Т-1 | 400 | ПАО "Сбербанк России"; ЦТП 363 кв. ОАО "ПТС"; Детский сад №59 "Солнышко"; быт | 188 | 180 | 223 | 129.5078 | 32.377
1363 Т-2 | 400 | --*-- | 253 | 184 | 347 | 171.8005 | 42.9501
1364 | 400 | Военный комиссариат СО ; ГОУ СПО Сам. машино-строительный колледж; управление Госнаркоконтроля по СО (ТП-1364, Гая, 9 а); ЦТП 362 кв. ОАО "ПТС" | 130 | 194 | 172 | 108.6901 | 27.1725
1365 | 400 | ЦТП-135 ОАО "ПТС" ; Тепловая камера №15 ОАО "ПТС"; Школа с этнокультурным еврейским компонентом образования ОР АВНЕР; Лаборатория "ИНВИТРО-Самара" | 275 | 305 | 225 | 176.4023 | 44.1006
1367 | 630 | Дошкольное отделение школы №35; Котельная 463 кв. ООО "Волгатеплоснаб"; Быт | 425 | 378 | 389 | 261.2069 | 41.4614
1368 | 400 | "Иппотерапия", центр дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов | 260 | 292 | 274 | 181.0041 | 45.251
1369,А | 630 | ГБУЗ "Самарский областной противотуберкулезный диспансер"; ГУЗ Самарская областная клиническая станция переливания крови | 83 | 83 | 96 | 57.4129 | 9.1132
1369,Б | 630 | --*-- | 89 | 106 | 59 | 55.6599 | 8.8349
1371.1 | 250 | Котельная 387 кв. ООО "Волгатеплоснаб"; Быт | 113 | 63 | 20 | 42.9501 | 17.1801
1371.2 | 250 | Детский сад №334; Быт | 186 | 197 | 196 | 126.8782 | 50.7513
1372 | 400 | Котельная 471 кв. ООО "Волгатеплоснаб"; быт | 213 | 267 | 236 | 156.8995 | 39.2249
1373 Т-1 | 320 | Быт | 58 | 62 | 69 | 41.4162 | 12.9426
1373 Т-2 | 320 | --*-- | 254 | 232 | 201 | 150.5446 | 47.0452
1375,А | 160 | НСП-56 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 112 | 89 | 136 | 73.8479 | 46.155
1375,Б | 160 | --*-- | 198 | 193 | 190 | 127.3165 | 79.5728
1377,А | 630 | Футбольный клуб "Крылья Советов"; Теннисный стадион; Быт | 234 | 162 | 215 | 133.8905 | 21.2525
1377,Б | 630 | --*-- | 192 | 229 | 204 | 136.9583 | 21.7394
1381 | 400 | Быт | 371 | 382 | 225 | 214.3124 | 53.5781
1387 | 400 | санаторий им. В.П. Чкалова | 80 | 44 | 135 | 56.7555 | 14.1889
1388 | 400 | Быт | 219 | 258 | 210 | 150.5446 | 37.6362
1391.1 | 630 | Самарская областная клиническая офтальмологическая больница им. Т.И. Ерошевского потр. 1 кат.; Котельная Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т.И. Ерошевского; Самарская областная клиническая станция переливания крови | 150 | 167 | 162 | 104.9649 | 16.6611
1391.2 | 630 | --*-- | 70 | 46 | 42 | 34.6231 | 5.4957
1394 | 400 | Школа №114; быт | 401 | 394 | 288 | 237.3214 | 59.3303
1400.1 | 630 | Быт | 146 | 109 | 127 | 83.7089 | 13.2871
1400.2 | 630 | --*-- | 38 | 38 | 47 | 26.9534 | 4.2783
1402,А | 400 | Быт | 73 | 51 | 30 | 33.7465 | 8.4366
1402,Б | 400 | --*-- | 30 | 56 | 41 | 27.8299 | 6.9575
1403 | 630 | Котельная 130 кв ООО "Волгатеплоснаб"; Быт | 540 | 402 | 400 | 294.0769 | 46.6789
1404 | 400 | Быт | 230 | 240 | 212 | 149.4489 | 37.3622
1406 | 400 | Быт | 425 | 536 | 510 | 322.3451 | 80.5863
1407 | 400 | Котельная № 3 (угольная) ООО "Волгатеплоснаб"; Быт | 67 | 131 | 71 | 58.9469 | 14.7367
1409 | 250 | Котельная №2 (угольная) ООО "Волгатеплоснаб"; Котельная №1 ООО "Волгатеплоснаб" резервное питание; Быт | 285 | 307 | 286 | 192.3991 | 76.9596
1410 | 400 | Быт | 459 | 304 | 507 | 278.2993 | 69.5748
1411 | 400 | Быт | 394 | 463 | 452 | 286.8455 | 71.7114
1412 | 315 | Быт | 290 | 175 | 210 | 147.915 | 46.9571
1413,А | 320 | Котельная 387 кв. ООО "Волгатеплоснаб"; быт | 194 | 143 | 132 | 102.7735 | 32.1167
1413,Б | 320 | --*-- | 394 | 404 | 364 | 254.6329 | 79.5728
1414,I | 400 | Котельная 513 кв.; ЦТП-171 ОАО "ПТС"; быт | 23 | 74 | 35 | 28.9256 | 7.2314
1414,II | 400 | --*-- | 60 | 81 | 28 | 37.0335 | 9.2584
1415.1 | 630 | торгово-офисное здание
1415.2 | 630 | --*--
1416 | 400 | Быт | 180 | 257 | 291 | 159.5291 | 39.8823
1417 | 400 | Быт | 139 | 173 | 194 | 110.8815 | 27.7204
1418,А | 250 | Быт | 76 | 33 | 61 | 37.2527 | 14.9011
1418,Б | 250 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1419 | 400 | Быт | 360 | 400 | 253 | 221.9821 | 55.4955
1421,А | 630 | НСП-153 ООО "СКС"; котельная № 1 ООО "Волгатеплоснаб"; Быт | 92 | 153 | 70 | 69.027 | 10.9567
1421,Б | 400 | --*-- | 140 | 76 | 64 | 61.3573 | 15.3393
1422.1 | 400 | Быт | 210 | 270 | 280 | 166.5413 | 41.6353
1422.2 | 400 | --*-- | 70 | 117 | 55 | 53.0303 | 13.2576
1423,А | 250 | ФГКУ "Производственно-технический центр Федеральной противопожарной службы по СО | 107 | 110 | 124 | 74.7245 | 29.8898
1423,Б | 400 | --*-- | 92 | 93 | 101 | 62.6721 | 15.668
1425.1 | 630 | детский туберкулёзный санаторий "Здоровье | 228 | 239 | 179 | 141.5601 | 22.4699
1425.2 | 630 | --*-- | 174 | 224 | 213 | 133.8905 | 21.2525
1427,А | 630 | Детский сад №404; НСП-72 ООО "СКС"; Быт | 73 | 78 | 104 | 55.879 | 8.8697
1427,Б | 630 | --*-- | 194 | 145 | 152 | 107.5945 | 17.0785
1428,А | 630 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1428,Б | 630 | --*-- | 290 | 222 | 208 | 157.776 | 25.0438
1429,А | 630 | Быт | 337 | 432 | 353 | 245.8676 | 39.0266
1429,Б | 400 | --*-- | 187 | 348 | 238 | 169.3901 | 42.3475
1430,А | 400 | ЦТП-414 квартал ОАО "ПТС"; ОПТС 26 ПАО "Ростелеком"; быт | 188 | 209 | 237 | 138.9305 | 34.7326
1430, Б | 400 | --*-- | 188 | 168 | 201 | 122.0573 | 30.5143
1431,А | 400 | Школа №155; Быт | 312 | 357 | 279 | 207.7384 | 51.9346
1431,Б | 400 | --*-- | 50 | 95 | 130 | 60.2617 | 15.0654
1432,А | 320 | Школа-интернат №111; Котельная школа-интернат №111; Школа №22; Быт | 105 | 151 | 122 | 82.8324 | 25.8851
1432,Б | 320 | --*-- | 120 | 117 | 142 | 83.0515 | 25.9536
1433,А | 400 | ГБУЗ СО "Самарская городская больница № 6", Детское поликлиническое отделение №1 | 45 | 150 | 120 | 69.027 | 17.2568
1433,Б | 400 | --*-- | 125 | 174 | 197 | 108.6901 | 27.1725
1434,А | 630 | Детское поликлиническое отделение №1 ГБ №6, котельная; Быт | 404 | 268 | 318 | 216.942 | 34.4352
1434,Б | 630 | --*-- | 114 | 142 | 216 | 103.4309 | 16.4176
1435,А | 630 | ПСЭ-262\2 ПАО "Ростелеком"; ТД "Самара-М"; Школа №69; Быт | 146 | 122 | 193 | 101.0205 | 16.035
1435,Б | 630 | --*-- | 317 | 180 | 248 | 163.2543 | 25.9134
1436,А | 400 | АО "Банк Русский Стандарт" потр. 1 кат.; Детское поликлиническое отделение №1 ГБ №6; Быт | 86 | 50 | 96 | 50.8389 | 12.7097
1436,Б | 400 | --*-- | 212 | 336 | 213 | 166.7605 | 41.6901
1437,А | 400 | Опорная усилительная станция городской радиотрансляционной сети; быт | 331 | 286 | 319 | 205.1088 | 51.2772
1437,Б | 400 | --*-- | 129 | 196 | 238 | 123.3721 | 30.843
1438,А | 630 | ГБУЗ СО "Самарская станция скорой медицинской помощи"; ГБУЗ СО "Самарская городская поликлиника №13 ; НСП-168 ООО "Самарские коммунальные системы" ; быт | 270 | 211 | 197 | 148.5724 | 23.5829
1438,Б | 630 | --*-- | 352 | 356 | 378 | 237.9788 | 37.7744
1439,А | 630 | Котельная 409 кв. ООО "Волгатеплоснаб"; быт | 81 | 26 | 55 | 35.4996 | 5.6349
1439,Б | 630 | --*-- | 398 | 411 | 310 | 245.2102 | 38.9223
1440.1 | 630 | НСП-161 ООО "СКС"; Ресторан "Русская охота"; Быт | 192 | 165 | 221 | 126.6591 | 20.1046
1440.2 | 630 | --*-- | 210 | 192 | 221 | 136.5201 | 21.6699
1441 | 630 | коттеджи | 524 | 302 | 436 | 276.5463 | 43.8962
1443,А | 400 | Быт | 76 | 34 | 36 | 31.9935 | 7.9984
1443,Б | 400 | --*-- | 172 | 162 | 212 | 119.6468 | 29.9117
1444,А | 320 | котельная 542 кв. ООО "Волгатеплоснаб"; быт | 166 | 230 | 190 | 128.4121 | 40.1288
1444,Б | 320 | --*-- | 13 | 21 | 36 | 15.3393 | 4.7935
1445,А | 320 | Детский сад №263; Быт | 295 | 260 | 235 | 173.1153 | 54.0985
1445,Б | 315 | --*-- | 203 | 188 | 240 | 138.2731 | 43.8962
1447,А | 400 | Дополнительный офис №6991\0207 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Быт | 200 | 151 | 160 | 111.9771 | 27.9943
1447,Б | 400 | --*-- | 80 | 76 | 50 | 45.1415 | 11.2854
1448,А | 400 | Детский сад №255, быт | 83 | 90 | 117 | 63.5487 | 15.8872
1448,Б | 400 | --*-- | 150 | 109 | 144 | 88.3107 | 22.0777
1449.1 | 630 | Быт | 66 | 82 | 80 | 49.9624 | 7.9305
1449.2 | 630 | --*-- | 86 | 137 | 111 | 73.1905 | 11.6175
1450 | 250 | ООО "Возрождение Горлпетролеум" | 342 | 298 | 280 | 201.6027 | 80.6411
1451.1 | 1000 | ПАО "МТС" | 170 | 190 | 190 | 120.5233 | 12.0523
1451.2 | 1000 | --*-- | 100 | 70 | 120 | 63.5487 | 6.3549
1452 | 250 | коттеджи | 120 | 55 | 61 | 51.7155 | 20.6862
1453.1 | 400 | Быт | 85 | 75 | 90 | 54.7833 | 13.6958
1453.2 | 400 | --*-- | 120 | 92 | 105 | 69.4653 | 17.3663
1454.1 | 250 | Быт | 97 | 100 | 150 | 76.0393 | 30.4157
1454.2 | 250 | --*-- | 150 | 153 | 130 | 94.8847 | 37.9539
1455,I | 630 | ЗАО "Медицинская компания ИДК", администрация; Быт | 36 | 39 | 31 | 23.2281 | 3.687
1455,II | 630 | --*-- | 40 | 35 | 28 | 22.5707 | 3.5827
1456 | 160 | Быт | 38 | 27 | 8 | 15.9967 | 9.998
1460.1 | 630 | Быт | 10 | 7 | 14 | 6.7931 | 1.0783
1460.2 | 630 | --*-- | 80 | 80 | 39 | 43.6075 | 6.9218
1470.1 | 400 | ЦТП-66 ОАО "ПТС"; Дополнительный офис №6994\0359 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Быт | 46 | 24 | 56 | 27.6108 | 6.9027
1470.2 | 400 | --*-- | 140 | 144 | 130 | 90.7212 | 22.6803
1471,А | 250 | Детский сад №379; НСП-44а ООО "СКС"; Быт | 26 | 21 | 46 | 20.3794 | 8.1518
1471,Б | 250 | --*-- | 45 | 100 | 54 | 43.6075 | 17.443
1472,А | 250 | ООО "Самтелеком" офис и АТС потр. 1 кат.; Быт | 230 | 192 | 230 | 142.8749 | 57.15
1472,Б | 250 | --*-- | 40 | 36 | 56 | 28.9256 | 11.5702
1473,А | 400 | областная станция Юннатов | 91 | 101 | 124 | 69.2461 | 17.3115
1473,Б | 400 | --*-- | 50 | 40 | 24 | 24.9812 | 6.2453
1474 Т- 1 | 320 | Детский сад №291; Классическая гимназия №54 "Воскресение"; Быт | 25 | 43 | 30 | 21.4751 | 6.711
1474 Т- 2 | 320 | --*-- | 80 | 61 | 72 | 46.6754 | 14.5861
1475 Т-1 | 400 | Быт | 106 | 122 | 163 | 85.6811 | 21.4203
1475 Т-2 | 400 | --*-- | 205 | 203 | 218 | 137.1775 | 34.2944
1476 | 400 | Быт | 266 | 194 | 223 | 149.6681 | 37.417
1478 | 250 | Школа №35; ПС-SS\17 ОАО "Волгателеком"; Дошкольное отделение школы №35; Быт | 47 | 88 | 91 | 49.5241 | 19.8097
1479.1 | 250 | Быт | 17 | 14 | 18 | 10.7375 | 4.295
1479.2 | 250 | --*-- | 196 | 235 | 184 | 134.767 | 53.9068
1481 | 250 | Быт
1482.1 | 630 | Дошкольное отделение школы №35; Быт | 102 | 210 | 134 | 97.7335 | 15.5132
1482.2 | 630 | --*-- | 230 | 155 | 251 | 139.3688 | 22.122
1483,А | 320 | ГБОУ ВПО "СамГМУ" Минздрава России, общежитие | 96 | 83 | 141 | 70.1227 | 21.9133
1483,Б | 400 | --*-- | 86 | 116 | 95 | 65.0826 | 16.2706
1489.1 | 630 | Быт | 17 | 18 | 40 | 16.435 | 2.6087
1489.2 | 630 | --*-- | 186 | 142 | 95 | 92.6934 | 14.7132
1491 | 400 | Быт | 330 | 402 | 340 | 234.9109 | 58.7277
1492 | 400 | Быт | 177 | 201 | 187 | 123.8103 | 30.9526
1493 | 250 | Котельная 132 кв ООО "Волгатеплоснаб"; быт | 340 | 330 | 415 | 237.7597 | 95.1039
1494,А | 320 | Школа-интернат №6 ; Школа-интернат №4 | 53 | 51 | 50 | 33.7465 | 10.5458
1494,Б | 315 | --*-- | 39 | 34 | 30 | 22.5707 | 7.1653
1495.1 | 400 | НСП-45а ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 50 | 57 | 23 | 28.4873 | 7.1218
1495.2 | 400 | --*-- | 202 | 150 | 162 | 112.6345 | 28.1586
1496 | 400 | Быт | 205 | 217 | 254 | 148.1341 | 37.0335
1497.1 | 250 | Быт | 41 | 83 | 62 | 40.7588 | 16.3035
1497.2 | 250 | --*-- | 0 | 22 | 0 | 4.8209 | 1.9284
1498 | 400 | Детский сад №309; Быт | 150 | 150 | 220 | 113.9493 | 28.4873
1499,I | 400 | НС-29 ОАО "ПТС"; Быт | 152 | 204 | 126 | 105.6223 | 26.4056
1499,II | 250 | --*-- | 47 | 54 | 0 | 22.1325 | 8.853
1500,А | 400 | Школа-интернат "Преодоление"; Быт | 360 | 294 | 256 | 199.4113 | 49.8528
1500,Б | 400 | --*-- | 180 | 275 | 190 | 141.341 | 35.3353
1501,А | 400 | Детское отделение ГП №13; Быт | 260 | 230 | 208 | 152.9551 | 38.2388
1501,Б | 400 | --*-- | 51 | 48 | 44 | 31.3361 | 7.834
1502,А | 400 | Детский сад №377; Быт | 186 | 181 | 190 | 122.0573 | 30.5143
1502,Б | 400 | --*-- | 150 | 125 | 125 | 87.6533 | 21.9133
1503,А | 400 | Детский сад №377; Быт | 195 | 250 | 168 | 134.3287 | 33.5822
1503,Б | 400 | --*-- | 120 | 160 | 140 | 92.036 | 23.009
1504,А | 630 | Школа №167; Дошкольное отделение школы №167; НСП-63 ООО "ССК"; Быт | 161 | 139 | 198 | 109.1284 | 17.322
1504,Б | 400 | --*-- | 140 | 125 | 128 | 86.1194 | 21.5298
1505,А | 400 | НСП-64 ООО "СКС"; Дошкольное отделение школы №167; Быт | 0 | 7 | 0 | 1.5339 | 0.38348
1505,Б | 630 | --*-- | 376 | 436 | 324 | 248.9355 | 39.5136
1506,А | 630 | Детский сад №318; Детский сад №337; Быт | 205 | 183 | 172 | 122.7147 | 19.4785
1506,Б | 630 | --*-- | 108 | 136 | 165 | 89.6255 | 14.2263
1507,А | 400 | Детский сад №337; Быт | 167 | 191 | 170 | 115.7024 | 28.9256
1507,Б | 400 | --*-- | 123 | 158 | 209 | 107.3753 | 26.8438
1508,А | 630 | НСП-62 ООО "СКС"; Быт | 207 | 191 | 171 | 124.6869 | 19.7916
1508,Б | 630 | --*-- | 150 | 187 | 193 | 116.1407 | 18.435
1509,А | 630 | Детский сад №297; Самарский областной кожно-венерологический диспансер №2; Быт | 390 | 379 | 449 | 266.9044 | 42.3658
1509,Б | 630 | --*-- | 56 | 91 | 60 | 45.3606 | 7.2001
1510,А | 400 | Быт | 162 | 138 | 130 | 94.2273 | 23.5568
1510,Б | 400 | --*-- | 106 | 106 | 102 | 68.8079 | 17.202
1511.1 | 630 | Самарский областной наркологический диспансер; Быт | 50 | 45 | 75 | 37.2527 | 5.9131
1511.2 | 630 | --*-- | 200 | 210 | 300 | 155.5847 | 24.696
1512,А | 1000 | ПСЭ-268 ОАО "Ростелеком" потр. 1 кат.; Школа №121; Детский сад №301; Детский сад №355; Быт | 145 | 155 | 60 | 78.888 | 7.8888
1512,Б | 1000 | --*-- | 160 | 195 | 250 | 132.5757 | 13.2576
1513,А | 400 | Детский сад "Теремок"; Быт | 160 | 170 | 200 | 116.1407 | 29.0352
1513,Б | 400 | --*-- | 240 | 320 | 280 | 184.072 | 46.018
1514,А | 630 | Взрослое поликлиническое отделение №2 ГБ №6; Детский сад №321; Кадетское отделение-интернат школы №170; Школа №170; Быт | 247 | 197 | 258 | 153.8316 | 24.4177
1514,Б | 630 | --*-- | 127 | 156 | 107 | 85.462 | 13.5654
1515,А | 400 | Детский сад №347; Детский сад №290; Быт | 190 | 161 | 178 | 115.9215 | 28.9804
1515,Б | 315 | --*-- | 192 | 135 | 129 | 99.9248 | 31.7222
1516,А | 400 | Быт | 129 | 172 | 141 | 96.8569 | 24.2142
1516,Б | 400 | --*-- | 175 | 202 | 167 | 119.2085 | 29.8021
1517,А | 400 | Рентгенологическое отделение ГБ №6; Быт | 53 | 85 | 99 | 51.9346 | 12.9836
1517,Б | 400 | НС-17 (теплонасосная) ОАО "ПТС"; Рентгенологическое отделение ГБ №6; Быт | 405 | 395 | 392 | 261.2069 | 65.3017
1518 | 250 | НС-17 ОАО "ПТС"; Взрослое поликлиническое отделение №2 ГБ №6; Детский сад №321; Кадетское отделение-интернат школы №170 | 58 | 46 | 100 | 44.7032 | 17.8813
1521,А | 180 | техникум торговли | 15 | 22 | 26 | 13.8054 | 7.6697
1521,Б | 250 | --*-- | 16 | 42 | 25 | 18.1881 | 7.2752
1522.1 | 400 | Быт | 142 | 117 | 127 | 84.5855 | 21.1464
1522.2 | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1523.1 | 630 | НС-5 (теплонасосная) ОАО "ПТС" потр. 1 кат.; НСП-38 ООО "СКС"; Быт | 137 | 139 | 120 | 86.7768 | 13.7741
1523.2 | 630 | --*-- | 103 | 114 | 107 | 70.9992 | 11.2697
1525.1 | 400 | ООО "Фарм-СКД", котельная; Быт | 43 | 44 | 76 | 35.7187 | 8.9297
1525.2 | 250 | --*-- | 226 | 215 | 210 | 142.6558 | 57.0623
1526,А | 400 | Детский сад №351; Быт | 140 | 170 | 140 | 98.61 | 24.6525
1526,Б | 400 | --*-- | 70 | 50 | 50 | 37.2527 | 9.3132
1528,А | 400 | Детский сад №315; быт | 90 | 157 | 271 | 113.5111 | 28.3778
1528,Б | 400 | --*-- | 182 | 186 | 204 | 125.3443 | 31.3361
1529,А | 400 | НС-39 ООО "Самарские коммунальные системы"; ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»; быт | 197 | 172 | 160 | 115.9215 | 28.9804
1529,Б | 315 | --*-- | 189 | 210 | 138 | 117.6746 | 37.357
1530,А | 250 | Быт | 3 | 1 | 1 | 1.0957 | 0.43827
1530,Б | 250 | --*-- | 130 | 138 | 68 | 73.6288 | 29.4515
1531,А | 400 |  | 274 | 282 | 234 | 173.1153 | 43.2788
1531,Б | 400 | --*-- | 348 | 370 | 419 | 249.1546 | 62.2887
1532,А | 400 | Быт | 72 | 81 | 65 | 47.7711 | 11.9428
1532,Б | 250 | --*-- | 340 | 205 | 302 | 185.6059 | 74.2424
1533,А | 630 | Быт | 168 | 197 | 183 | 120.0851 | 19.0611
1533,Б | 400 | --*-- | 255 | 236 | 333 | 180.5659 | 45.1415
1534,А | 630 | Взрослое поликлиническое отделение ГБ №6; Школа №66; Быт | 156 | 148 | 171 | 104.0883 | 16.522
1534,Б | 630 | --*-- | 70 | 92 | 64 | 49.5241 | 7.861
1535,А | 250 | НСП-39 ООО "СКС"; Быт | 83 | 35 | 55 | 37.9101 | 15.164
1535,Б | 250 | --*-- | 102 | 92 | 72 | 58.2895 | 23.3158
1536,А | 400 | НСП-147 ООО "СКС"; Быт | 336 | 303 | 365 | 220.0099 | 55.0025
1536,Б | 400 | --*-- | 82 | 94 | 82 | 56.5364 | 14.1341
1537,А | 320 | АТС 246/247 ЗАО "Самарасвязьинформ"; Детский сад №320; ПСЭ-261 ПАО "Ростелеком" | 200 | 200 | 216 | 134.9861 | 42.1832
1537,Б | 315 | --*-- | 133 | 155 | 178 | 102.1161 | 32.4178
1538,А | 315 | Женская консультация ГБ №6; НСП-1 ООО "СКС"; Быт | 268 | 270 | 232 | 168.7327 | 53.5659
1538,Б | 315 | --*-- | 98 | 123 | 123 | 75.3819 | 23.9308
1539,А | 400 | Детский сад №328; Школа №87; Быт | 240 | 220 | 190 | 142.4367 | 35.6092
1539,Б | 400 | --*-- | 76 | 70 | 77 | 48.8667 | 12.2167
1540 | 400 | Быт | 360 | 325 | 350 | 226.803 | 56.7007
1541.1 | 400 | НС-18 ОАО "ПТС"; Быт | 33 | 43 | 58 | 29.3639 | 7.341
1541.2 | 400 | --*-- | 3 | 1 | 0 | 0.87653 | 0.21913
1542,А | 180 | Быт | 32 | 37 | 29 | 21.4751 | 11.9306
1542,Б | 180 | --*-- | 168 | 181 | 148 | 108.9093 | 60.5051
1543,А | 250 | Самарский учебно-курсовой комбинат; Общежитие Самарского энергетического колледжа; быт | 30 | 48 | 50 | 28.0491 | 11.2196
1543,Б | 250 | --*-- | 103 | 130 | 80 | 68.5887 | 27.4355
1544,А | 400 | ГОУ ВПО "Сам. Гос. Университет"; ММУ городская больница № 5; Поволжский банк СБ РФ; быт | 15 | 5 | 8 | 6.1357 | 1.5339
1544,Б | 400 | --*-- | 3 | 3 | 2 | 1.7531 | 0.43827
1545.1 | 400 | Детский оздоровительный комплекс "Костёр"; Гостиничный комплекс "Ласка" | 151 | 165 | 136 | 99.0483 | 24.7621
1545.2 | 400 | --*-- | 13 | 17 | 33 | 13.8054 | 3.4514
1548 | 250 | Быт | 163 | 155 | 173 | 107.5945 | 43.0378
1549,А | 250 | Быт | 54 | 40 | 57 | 33.0891 | 13.2357
1549,Б | 250 | --*-- | 49 | 68 | 71 | 41.1971 | 16.4788
1550 | 320 | Быт | 220 | 212 | 210 | 140.6836 | 43.9636
1552,А | 1000 | Детский сад №119; Быт | 170 | 175 | 180 | 115.045 | 11.5045
1552,Б | 1000 | --*-- | 294 | 260 | 209 | 167.1987 | 16.7199
1553 | 400 | Школа №35; быт | 306 | 350 | 288 | 206.8619 | 51.7155
1554 | 400 | Детский сад №299 "Росинка"; ЦТП-138 ОАО "ПТС"; быт | 270 | 283 | 200 | 165.0074 | 41.2518
1556,А | 400 | НСП-40а ООО "СКС"; Детское поликлиническое отделение №2 ГБ №6; Быт | 1 | 1 | 5 | 1.5339 | 0.38348
1556,Б | 630 | --*-- | 150 | 130 | 115 | 86.5577 | 13.7393
1557,А | 160 | Быт | 75 | 114 | 106 | 64.6443 | 40.4027
1557,Б | 250 | --*-- | 95 | 45 | 98 | 52.1537 | 20.8615
1560,А | 630 | Школа №116; Быт | 181 | 178 | 213 | 125.3443 | 19.8959
1560,Б | 630 | --*-- | 140 | 117 | 136 | 86.1194 | 13.6697
1561,А | 400 | Детский сад №83; Управление Пенсионного фонда РФ в Октябрьском и Советском районах; Быт | 197 | 120 | 149 | 102.1161 | 25.529
1561,Б | 400 | --*-- | 123 | 251 | 187 | 122.9338 | 30.7335
1562,А | 400 | Дополнительный офис №6994/0216 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Быт | 72 | 96 | 70 | 52.1537 | 13.0384
1562,Б | 400 | --*-- | 60 | 108 | 86 | 55.6599 | 13.915
1563,А | 400 | Детский сад №324; Быт | замерить нельзя |  |  | сб TUR
1563,Б | 400 | --*-- | замерить нельзя |  |  | сб TUR
1565 Т- 1 | 250 | Детский сад №349; Быт | 102 | 94 | 81 | 60.6999 | 24.28
1565 Т- 2 | 200 | --*-- | 51 | 45 | 41 | 30.0213 | 15.0106
1566 | 400 | НСП-61 ООО "СКС"; Детский сад №173; Дополнительный офис №6991/0381 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Быт | 211 | 151 | 220 | 127.5356 | 31.8839
1567 | 400 | НСП-61 ООО "Самарские коммунальные системы"; Дополнительный офис №6991/0381 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Детский сад №173 "Сказка"; быт | 94 | 136 | 112 | 74.9436 | 18.7359
1568.1 | 630 | Теплопункт №21 ОАО "ПТС"; Быт | 138 | 165 | 155 | 100.3631 | 15.9306
1568.2 | 630 | --*-- | 81 | 67 | 109 | 56.3173 | 8.9392
1569 | 400 | Детский сад №173; Школа №76; Быт | 10 | 5 | 12 | 5.9166 | 1.4791
1570 | 400 | Детский сад №349; Частный детский сад «Развитие»; ООО "Газпром трансгаз Самара"; быт | 160 | 160 | 148 | 102.5544 | 25.6386
1571 | 250 | Детский дом №3; быт | 101 | 105 | 109 | 69.027 | 27.6108
1572,А | 400 | Детский дом №3; Быт | 73 | 137 | 151 | 79.1071 | 19.7768
1572,Б | 315 | --*-- | 132 | 152 | 152 | 95.5421 | 30.3308
1573 | 400 | ООО "Дом мебели"; быт | 10 | 13 | 19 | 9.2036 | 2.3009
1574,А | 630 | НСП-163 ООО "СКС"; Быт | 159 | 142 | 160 | 101.0205 | 16.035
1574,Б | 630 | --*-- | 80 | 77 | 67 | 49.0859 | 7.7914
1576,А | 630 | НСП-34 ООО "СКС"; Быт | 128 | 91 | 148 | 80.4219 | 12.7654
1576,Б | 400 | --*-- | 380 | 385 | 400 | 255.2903 | 63.8226
1579,А | 400 | НСП-167 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 130 | 94 | 133 | 78.2306 | 19.5576
1579,Б | 400 | --*-- | 112 | 128 | 124 | 79.7645 | 19.9411
1580 | 250 | Котельная 469 кв ООО "Волгатеплоснаб"; Самарский областной клинический противотуберкулёзный диспансер им. Н.В. Постникова; Быт | 65 | 74 | 118 | 56.3173 | 22.5269
1581,А | 400 | Быт | 0 | 18 | 2 | 4.3827 | 1.0957
1581,Б | 400 | --*-- | 318 | 310 | 271 | 197.0009 | 49.2502
1582,А | 250 | Школа №28; быт | 103 | 89 | 103 | 64.6443 | 25.8577
1582,Б | 250 | --*-- | 76 | 51 | 63 | 41.6353 | 16.6541
1584.1 | 630 | ЦТП-8 ОАО "ПТС"; детский сад № 116; быт | 145 | 142 | 140 | 93.5699 | 14.8524
1584.2 | 630 | --*-- | 330 | 270 | 330 | 203.794 | 32.3483
1585.1 | 630 | ГБУЗ СО "Самарская городская больница №4"; Быт | 108 | 102 | 96 | 67.0548 | 10.6436
1585.2 | 630 | --*-- | 208 | 307 | 267 | 171.3623 | 27.2004
1586.1 | 630 | Спортивно-оздоровительный комплекс | 225 | 260 | 221 | 154.7081 | 24.5568
1586.2 | 630 | --*-- | 273 | 264 | 232 | 168.5135 | 26.7482
1593,I | 630 | Магазин | 60 | 40 | 35 | 29.583 | 4.6957
1593,II | 630 | Магазин | 25 | 30 | 30 | 18.6263 | 2.9566
1600,А | 630 | НСП-4 ООО "СКС"; Быт | 106 | 199 | 161 | 102.1161 | 16.2089
1600,Б | 630 | --*-- | 40 | 19 | 46 | 23.009 | 3.6522
1601 | 315 | Быт | 139 | 138 | 130 | 89.1873 | 28.3134
1602,А | 400 | Быт | 205 | 180 | 249 | 138.9305 | 34.7326
1602,Б | 400 | --*-- | 133 | 128 | 199 | 100.8013 | 25.2003
1603,А | 400 | Детский сад №188; Быт | 108 | 142 | 146 | 86.7768 | 21.6942
1603,Б | 630 | --*-- | 101 | 217 | 110 | 93.7891 | 14.8872
1604,А | 400 | Детский сад №74; НСП-143 ООО "СКС"; Быт | 43 | 51 | 48 | 31.1169 | 7.7792
1604,Б | 400 | --*-- | 72 | 50 | 47 | 37.0335 | 9.2584
1606,А | 400 | Школа №90; Быт | 10 | 5 | 3 | 3.9444 | 0.9861
1606,Б | 400 | --*-- | 2 | 1 | 0 | 0.6574 | 0.16435
1608 | 400 | НСП-5 ООО "СКС"; Детский сад №335; Быт | 175 | 121 | 167 | 101.4587 | 25.3647
1609 | 400 | Дополнительный офис №6991/0243 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; быт | 257 | 276 | 341 | 191.5225 | 47.8806
1610 | 400 | Дополнительный офис №6991/0243 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; НСП-6 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 291 | 333 | 387 | 221.5438 | 55.386
1611 | 400 | БС-55491 ОАО "ВымпелКом"; ГБУЗ СО "Самарская городская поликлиника №6 Промышленного района"; БС сотовой связи Билайн; быт | 268 | 245 | 214 | 159.3099 | 39.8275
1612,А | 400 | ГБУЗ СО "Самарская городская поликлиника №6 Промышленного района"; НСП-120 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 116 | 94 | 54 | 57.8512 | 14.4628
1612,Б | 400 | --*-- | 167 | 195 | 178 | 118.332 | 29.583
1613,А | 400 | Быт | 106 | 170 | 160 | 95.5421 | 23.8855
1613,Б | 400 | --*-- | 67 | 58 | 71 | 42.9501 | 10.7375
1614,А | 400 | НСП-5 ООО "СКС"; Быт | 41 | 49 | 76 | 36.3761 | 9.094
1614,Б | 400 | --*-- | 165 | 294 | 197 | 143.7515 | 35.9379
1615 | 320 | Детский сад №339; Детский сад №335; Быт | 141 | 173 | 163 | 104.5266 | 32.6646
1616 | 400 | Быт | 78 | 153 | 168 | 87.4342 | 21.8586
1617 | 400 | Выносной телефонный концентратор ПАО "ВымпелКом"; НСП-6 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 320 | 265 | 304 | 194.8095 | 48.7024
1618 | 400 | Детский сад №339; Комбинат школьного питания; Быт | 178 | 179 | 260 | 135.2053 | 33.8013
1619.1 | 400 | Управление пенсионного фонда РФ Волжского района; Быт | 198 | 129 | 112 | 96.1995 | 24.0499
1619.2 | 400 | --*-- | 179 | 224 | 178 | 127.3165 | 31.8291
1620 | 315 | Школа №36; Быт | 35 | 60 | 33 | 28.0491 | 8.9045
1621 | 315 | Школа №36; Быт | 105 | 125 | 99 | 72.0949 | 22.8873
1622 | 315 | Быт | 147 | 126 | 207 | 105.184 | 33.3917
1623 | 400 | Быт | 130 | 77 | 160 | 80.4219 | 20.1055
1626 | 320 | Быт | 72 | 80 | 90 | 53.0303 | 16.572
1627 | 315 | Быт | 165 | 200 | 150 | 112.8537 | 35.8266
1629.1 | 400 | ГАПОУ "Самарский колледж сервиса производственного оборудования"; быт | 30 | 44 | 40 | 24.9812 | 6.2453
1629.2 | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1631 | 400 | Детский сад №170; Быт | 153 | 130 | 160 | 97.0761 | 24.269
1632 | 250 | Быт | 195 | 180 | 135 | 111.758 | 44.7032
1633 | 630 | Школа №67; Быт | 111 | 87 | 120 | 69.6844 | 11.061
1634 | 630 | Школа №67; Быт | 82 | 80 | 66 | 49.9624 | 7.9305
1635,А | 250 | ФГАОУ ВО "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)" | 97 | 93 | 85 | 60.2617 | 24.1047
1635,Б | 250 | --*-- | 72 | 76 | 59 | 45.3606 | 18.1442
1636,А | 630 | ФГАОУ ВО "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)" | 247 | 254 | 222 | 158.4334 | 25.1482
1636,Б | 400 | --*-- | 149 | 178 | 157 | 106.0605 | 26.5151
1637.1 | 630 | ФГАОУ ВО "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)" | 105 | 70 | 60 | 51.4963 | 8.174
1637.2 | 630 | --*-- | 90 | 65 | 85 | 52.592 | 8.3479
1638.1 | 400 | ФГАОУ ВО "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)" | 80 | 90 | 95 | 58.0703 | 14.5176
1638.2 | 400 | --*-- | 220 | 300 | 310 | 181.8807 | 45.4702
1640 | 630 | Радиоузел ПАО "Ростелеком"; Детский сад №182; Быт | 115 | 138 | 93 | 75.8201 | 12.0349
1641 | 400 | Радиоузел ПАО "Ростелеком"; Быт | 75 | 107 | 175 | 78.2306 | 19.5576
1642,А | 250 | Быт | 13 | 36 | 7 | 12.2715 | 4.9086
1642,Б | 400 | --*-- | 15 | 17 | 20 | 11.3949 | 2.8487
1643.1 | 250 | АТС-951, УИВС-9 ПАО "Ростелеком"
1643.2 | 250 | --*--
1644,А | 400 | НСП-59 ООО "СКС"; Дополнительный офис №6991/0208 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России" потр. 1 кат.; Быт | 149 | 133 | 200 | 105.6223 | 26.4056
1644,Б | 400 | --*-- | 11 | 25 | 13 | 10.7375 | 2.6844
1645.1 | 630 |  | 219 | 222 | 290 | 160.1865 | 25.4264
1645.2 | 630 | --*-- | 316 | 321 | 230 | 189.9886 | 30.1569
1646,А | 400 | Быт | 30 | 33 | 36 | 21.6942 | 5.4236
1646,Б | 400 | --*-- | 18 | 14 | 26 | 12.7097 | 3.1774
1647 | 400 | ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»; УАТС ЗАО "Самара Телеком"; Быт | 80 | 68 | 80 | 49.9624 | 12.4906
1648 | 400 | Быт | 179 | 255 | 202 | 139.3688 | 34.8422
1651,А | 400 | Быт | 144 | 100 | 66 | 67.9313 | 16.9828
1651,Б | 400 | --*-- | 119 | 167 | 148 | 95.1039 | 23.776
1652,А | 400 | ФГБОУ ВО "Самарский государственный социально-педагогический университет"; быт | 92 | 64 | 45 | 44.0458 | 11.0114
1652,Б | 400 | --*-- | 34 | 84 | 46 | 35.9379 | 8.9845
1653,А | 400 | НОУ ВПО "Самарский институт - высшая школа приватизации и предпринимательства"; Быт | 106 | 100 | 110 | 69.2461 | 17.3115
1653,Б | 400 | --*-- | 35 | 17 | 53 | 23.009 | 5.7523
1655,А | 400 | Быт | 143 | 182 | 183 | 111.3197 | 27.8299
1655,Б | 400 | --*-- | 117 | 87 | 85 | 63.3295 | 15.8324
1656,А | 400 | Теплопункт №18 ОАО "ПТС"; ПАО "АВТОВАЗБАНК"; НСП-141 ООО "СКС"; Быт | 64 | 56 | 40 | 35.0613 | 8.7653
1656,Б | 250 | --*-- | 60 | 58 | 63 | 39.6631 | 15.8653
1657,А | 160 | ГБУЗ СО Детское отделение №2 ГП №10; Быт | 42 | 81 | 50 | 37.9101 | 23.6938
1657,Б | 160 | --*-- | 120 | 97 | 122 | 74.2862 | 46.4289
1661.1 | 250 | ГБОУ СПО "Самарский техникум лёгкой промышленности"; Быт | 145 | 118 | 179 | 96.8569 | 38.7428
1661.2 | 250 | --*-- | 109 | 156 | 187 | 99.0483 | 39.6193
1662,А | 400 | БС-53589 ОАО "ВымпелКом"; БС сотовой связи ОАО "СМАРТС"; быт | 100 | 131 | 164 | 86.5577 | 21.6394
1662,Б | 400 | --*-- | 35 | 19 | 0 | 11.8332 | 2.9583
1663,А | 630 | НСП-73 ООО "СКС"; Быт | 128 | 212 | 207 | 119.8659 | 19.0263
1663,Б | 630 | --*-- | 186 | 117 | 115 | 91.5977 | 14.5393
1664.1 | 400 | ФКУ Центр Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Самарской области ; быт | 198 | 147 | 125 | 102.9927 | 25.7482
1664.2 | 400 | --*-- | 55 | 56 | 92 | 44.4841 | 11.121
1665,А | 400 | НСП-141 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 204 | 168 | 141 | 112.4154 | 28.1039
1665,Б | 400 | --*-- | 40 | 70 | 23 | 29.1447 | 7.2862
1667 | 630 | ИФНС России по Железнодорожному району; Быт | 137 | 112 | 97 | 75.8201 | 12.0349
1668 | 630 | ИФНС России по Железнодорожному району; Быт | 320 | 244 | 320 | 193.7139 | 30.7482
1669 | 630 | НСП-66 ООО "СКС"; Детский сад №341; Быт | 410 | 405 | 368 | 259.2347 | 41.1484
1670 | 630 | НСП-66 ООО "СКС"; Детский сад №341; Быт | 153 | 184 | 180 | 113.2919 | 17.9828
1671 | 630 | Школа №94; Детский сад №341; Быт | 3 | 4 | 32 | 8.5462 | 1.3565
1672 | 400 | Школа №94; Быт | 142 | 122 | 148 | 90.2829 | 22.5707
1673 | 400 | Быт | 104 | 126 | 141 | 81.2985 | 20.3246
1674 | 400 | Быт | 241 | 253 | 325 | 179.4702 | 44.8675
1675 | 400 | Почтовое отделение №93; Быт | 90 | 65 | 108 | 57.6321 | 14.408
1676 | 400 | Почтовое отделение №93; Быт | 206 | 246 | 258 | 155.5847 | 38.8962
1678,А | 630 | Быт | 186 | 157 | 103 | 97.7335 | 15.5132
1678,Б | 630 | --*-- | 195 | 232 | 244 | 147.0385 | 23.3394
1679,А | 400 | ГБОУ ВПО "СамГМУ" Минздрава России; Институт экспериментальной медицины и биотехнологии СамГМУ | 144 | 200 | 181 | 115.045 | 28.7613
1679,Б | 400 | --*-- | 50 | 60 | 40 | 32.87 | 8.2175
1681,I | 630 | офисы | 150 | 200 | 140 | 107.3753 | 17.0437
1681,II | 630 | офисы | 200 | 145 | 170 | 112.8537 | 17.9133
1682.1 | 630 | АО "Самарский диагностический центр" | 191 | 195 | 175 | 122.9338 | 19.5133
1682.2 | 630 | --*-- | 139 | 128 | 76 | 75.1627 | 11.9306
1683 | 400 | НСП-2 ООО "СКС"; Быт | 26 | 47 | 80 | 33.5274 | 8.3819
1684 | 400 | НСП-2 ООО "СКС"; Быт | 186 | 153 | 158 | 108.9093 | 27.2273
1686.1 | 320 | Котельная 469 кв. ООО "Волгатеплоснаб"; Школа №114; ГБУЗ СО "Самарская стоматологическая поликлиника №3 Советского района"; Дополнительный офис №6991/0239 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Быт | 120 | 69 | 80 | 58.9469 | 18.4209
1686.2 | 400 | --*-- | 210 | 247 | 205 | 145.0663 | 36.2666
1687,А | 400 | ГБУЗ СО "Самарская стоматологическая поликлиника №3 Советского района"; НСП-152 ООО "СКС"; Быт | 151 | 86 | 150 | 84.8046 | 21.2012
1687,Б | 630 | --*-- | 291 | 325 | 322 | 205.5471 | 32.6265
1688 | 630 | ООО "Территория отдыха Дубки" | 210 | 250 | 224 | 149.8872 | 23.7916
1690.1 | 400 | НСП-146 ООО «СКС»; Быт | 232 | 138 | 154 | 114.8259 | 28.7065
1690.2 | 400 | --*-- | 315 | 334 | 306 | 209.2723 | 52.3181
1691.1 | 630 | Быт | 167 | 117 | 116 | 87.6533 | 13.9132
1691.2 | 630 | --*-- | 291 | 272 | 149 | 156.0229 | 24.7655
1692.1 | 1000 | Быт | 132 | 116 | 249 | 108.9093 | 10.8909
1692.2 | 1000 | --*-- | 221 | 190 | 358 | 168.5135 | 16.8514
1701,А | 400 | Телефонная станция ЗАО "Телекоммуникационная компания "КОМЕТ"); БС сотовой связи ПАО "Мегафон" ; быт | 232 | 240 | 215 | 150.5446 | 37.6362
1701,Б | 400 | --*-- | 167 | 164 | 167 | 109.1284 | 27.2821
1702,А | 400 | Котельная 132 кв ООО "Волгатеплоснаб" потр. 2 кат. (ТП 1702, Каменогорская, 6 а); Школа №151; быт | 259 | 205 | 287 | 164.5691 | 41.1423
1702,Б | 400 | --*-- | 96 | 74 | 79 | 54.5642 | 13.641
1703 | 400 | Быт | 406 | 338 | 363 | 242.5806 | 60.6452
1705 | 315 | Быт | 17 | 56 | 66 | 30.4595 | 9.6697
1706 | 180 | Быт | 104 | 84 | 92 | 61.3573 | 34.0874
1713 Т-1 | 320 | жилой дом, колледж, насосная | 60 | 75 | 75 | 46.018 | 14.3806
1713 Т-2 | 400 | жилой дом, колледж, насосная | 65 | 60 | 40 | 36.157 | 9.0392
1714.1 | 400 | в\ч № 59292 ОАО "Оборонэнерго" ; быт | 184 | 123 | 136 | 97.0761 | 24.269
1714.2 | 400 | --*-- | 53 | 78 | 51 | 39.8823 | 9.9706
1716.1 | 400 | Поволжский банк СБ РФ; НСП-54 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 270 | 267 | 106 | 140.9027 | 35.2257
1716.2 | 400 | --*-- | 311 | 297 | 241 | 186.0442 | 46.5111
1718 | 250 | ООО "Турбизнесцентр" | 23 | 46 | 13 | 17.9689 | 7.1876
1724.1 | 400 | Фонтан "40 лет Победы" Спецремзеленхоз"; Быт | замерить нельзя |  |  | сб TUR
1724.2 | 400 | --*-- | замерить нельзя |  |  | сб TUR
1725.1 | 630 | Самарская областная универсальная научная библиотека; Насосная фонтана "Победа" | 70 | 98 | 109 | 60.6999 | 9.6349
1725.2 | 630 | --*-- | 321 | 326 | 362 | 221.1055 | 35.0961
1726,А | 250 | Теплопункт №30 ОАО "ПТС"; НСП-42 ООО "СКС"; Быт | 120 | 160 | 115 | 86.5577 | 34.6231
1726,Б | 320 | --*-- | 175 | 170 | 160 | 110.6623 | 34.582
1727.1 | 400 | Администрация Октябрьского района; школа "Творчество"; быт | 199 | 233 | 218 | 142.4367 | 35.6092
1727.2 | 400 | --*-- | 135 | 114 | 165 | 90.7212 | 22.6803
1728,А | 400 | Школа №41; Быт | 98 | 101 | 90 | 63.3295 | 15.8324
1728,Б | 400 | --*-- | 220 | 251 | 239 | 155.5847 | 38.8962
1729,А | 400 | Школа № 41; детское поликлиническое отделение городской больницы № 9; администрация Октябрьского района; НСП-41 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 255 | 283 | 345 | 193.4947 | 48.3737
1729,Б | 400 | --*-- | 156 | 159 | 167 | 105.6223 | 26.4056
1730,А | 400 | Быт | 219 | 160 | 265 | 141.1219 | 35.2805
1730,Б | 400 | --*-- | 106 | 90 | 94 | 63.5487 | 15.8872
1731,А | 400 | Детский сад №391; Школа №16; Детское поликлиническое отделение №2, Детская молочная кухня ГБ №9; НСП-48 ООО "СКС"; Быт | 175 | 245 | 131 | 120.7425 | 30.1856
1731,Б | 400 | --*-- | 27 | 7 | 1 | 7.6697 | 1.9174
1732,А | 400 | Быт | 312 | 248 | 220 | 170.924 | 42.731
1732,Б | 400 | --*-- | 215 | 237 | 230 | 149.4489 | 37.3622
1733,А | 400 | НСП-45 ООО "Самарские коммунальные системы"; Самарская областная юношеская библиотека; быт | 163 | 206 | 242 | 133.8905 | 33.4726
1733,Б | 400 | --*-- | 181 | 220 | 143 | 119.2085 | 29.8021
1734,А | 630 | Быт | 141 | 109 | 128 | 82.8324 | 13.148
1734,Б | 630 | --*-- | 213 | 216 | 230 | 144.4089 | 22.922
1735,А | 630 | Детская стоматология ООО "Практик-Самара"; быт | 223 | 238 | 208 | 146.6002 | 23.2699
1735,Б | 630 | --*-- | 433 | 328 | 390 | 252.2225 | 40.0353
1738.1 | 180 | ГУ "Автохозяйство Главного управления внутренних дел по СО" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1738.2 | 400 | --*-- | 45 | 15 | 45 | 23.009 | 5.7523
1741.1 | 630 | ОАО "СИНКО" | 134 | 100 | 160 | 86.3385 | 13.7045
1741.2 | 630 | --*-- | 173 | 123 | 116 | 90.2829 | 14.3306
1742.1 | 630 | Клиники СамГМУ; ГБУЗ СО «Самарская городская детская клиническая больница №1 им. Н.Н. Ивановой» | 211 | 208 | 192 | 133.8905 | 21.2525
1742.2 | 630 | --*-- | 3 | 7 | 0 | 2.1913 | 0.34783
1744,А | 320 | Клиники СамГМУ | 115 | 120 | 120 | 77.7923 | 24.3101
1744,Б | 400 | --*-- | 20 | 20 | 15 | 12.0523 | 3.0131
1745,А | 400 | ГБУЗ СО «Самарская городская детская клиническая больница №1 им. Н.Н. Ивановой»; ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в СО"; Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по СО | 50 | 105 | 110 | 58.0703 | 14.5176
1745,Б | 400 | --*-- | 100 | 95 | 100 | 64.6443 | 16.1611
1746,А | 400 | ГБУЗ СО «Самарская городская детская клиническая больница №1 им. Н.Н. Ивановой»; ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в СО"; Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по СО | 100 | 114 | 82 | 64.8635 | 16.2159
1746,Б | 400 | --*-- | 24 | 25 | 44 | 20.3794 | 5.0949
1750,А | 400 | Детский сад №465; Быт | 34 | 9 | 10 | 11.6141 | 2.9035
1750,Б | 400 | --*-- | 203 | 192 | 138 | 116.7981 | 29.1995
1751,А | 400 | Школа №3; Быт | 142 | 164 | 126 | 94.6656 | 23.6664
1751,Б | 400 | --*-- | 128 | 87 | 122 | 73.8479 | 18.462
1752,А | 630 | НСП-9 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 226 | 294 | 320 | 184.072 | 29.2178
1752,Б | 630 | --*-- | 330 | 308 | 280 | 201.1644 | 31.9309
1753,А | 630 | Быт | 115 | 177 | 141 | 94.8847 | 15.0611
1753,Б | 630 | --*-- | 18 | 19 | 19 | 12.2715 | 1.9479
1754,А | 315 | Быт | 236 | 209 | 168 | 134.3287 | 42.644
1754,Б | 400 | --*-- | 173 | 202 | 210 | 128.193 | 32.0482
1761,А | 400 | НСП-8 ООО "СКС"; Теплопункт №56 ОАО "ПТС"; Быт | 94 | 123 | 110 | 71.6566 | 17.9141
1761,Б | 400 | --*-- | 262 | 265 | 276 | 175.9641 | 43.991
1762,А | 400 | ГБУЗ СО "Самарская городская клиническая поликлиника №15 Промышленного района"; быт | 80 | 66 | 97 | 53.2494 | 13.3124
1762,Б | 400 | --*-- | 62 | 56 | 62 | 39.444 | 9.861
1763,А | 400 | НС-1 ОАО "ПТС"; НСП-7 ООО "СКС"; Быт | 104 | 83 | 88 | 60.2617 | 15.0654
1763,Б | 400 | --*-- | 140 | 125 | 159 | 92.9125 | 23.2281
1764,А | 400 | Мечеть, Быт | 82 | 105 | 83 | 59.166 | 14.7915
1764,Б | 400 | --*-- | 177 | 132 | 89 | 87.2151 | 21.8038
1766,А | 400 | Быт | 214 | 281 | 244 | 161.9395 | 40.4849
1766,Б | 400 | --*-- | 170 | 199 | 249 | 135.4244 | 33.8561
1767,А | 250 | Детский сад №8 "Улыбка"; быт | 47 | 32 | 50 | 28.2682 | 11.3073
1767,Б | 250 | --*-- | 106 | 111 | 81 | 65.3017 | 26.1207
1768,А | 400 | НСП-52 ООО "СКС"; Быт | 86 | 87 | 64 | 51.9346 | 12.9836
1768,Б | 400 | --*-- | 130 | 124 | 139 | 86.1194 | 21.5298
1769,А | 400 | Быт | 130 | 105 | 110 | 75.601 | 18.9002
1769,Б | 400 | --*-- | 10 | 15 | 5 | 6.574 | 1.6435
1770,А | 400 | Быт | 20 | 6 | 1 | 5.9166 | 1.4791
1770,Б | 400 | --*-- | 92 | 85 | 105 | 61.7956 | 15.4489
1771.1 | 630 | Быт | 121 | 156 | 156 | 94.8847 | 15.0611
1771.2 | 630 | --*-- | 85 | 74 | 74 | 51.0581 | 8.1045
1772,А | 1000 | ЗАО "Электрон-Авто"; "Витязь" ( бизнес-центр ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1772,Б | 1000 | --*-- | 126 | 140 | 114 | 83.2707 | 8.3271
1773,А | 630 | Быт | 117 | 187 | 176 | 105.184 | 16.6959
1773,Б | 630 | --*-- | 9 | 19 | 10 | 8.3271 | 1.3218
1777,А | 250 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1777,Б | 250 | --*-- | 115 | 180 | 135 | 94.2273 | 37.6909
1778.1 | 630 | Дополнительный офис №6991/0374 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; быт | 260 | 293 | 283 | 183.1955 | 29.0786
1778.2 | 630 | --*-- | 60 | 38 | 38 | 29.8021 | 4.7305
1779.1 | 400 | ПАО "Транскапиталбанк" | 128 | 125 | 149 | 88.0916 | 22.0229
1779.2 | 400 | --*-- | 13 | 25 | 33 | 15.5585 | 3.8896
1780.1 | 1000 | Быт | 320 | 279 | 318 | 200.9453 | 20.0945
1780.2 | 1000 | --*-- | 5 | 8 | 9 | 4.8209 | 0.48209
1786,А | 630 | НСП-51 ООО "СКС"; АО НПЦ "ИНФОТРАНС"; Быт | 157 | 210 | 169 | 117.4555 | 18.6437
1786,Б | 630 | --*-- | 140 | 130 | 130 | 87.6533 | 13.9132
1787,А | 400 | Быт | 80 | 103 | 80 | 57.6321 | 14.408
1787,Б | 400 | --*-- | 80 | 93 | 29 | 44.2649 | 11.0662
1788,А | 160 | Быт | 42 | 40 | 50 | 28.9256 | 18.0785
1788,Б | 160 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1790,А | 400 | Теплопункт №34 ОАО "ПТС"; НСП-46 ООО "СКС"; Быт | 185 | 160 | 103 | 98.1717 | 24.5429
1790,Б | 400 | --*-- | 154 | 158 | 200 | 112.1963 | 28.0491
1791,А | 400 | Детский сад №183; Теплопункт №31 дома ребёнка "Солнышко"; Теплопункт №32 ОАО "ПТС"; НСП-49 ООО "СКС"; ЗАГС Октябрьского района; Быт | 263 | 210 | 225 | 152.9551 | 38.2388
1791,Б | 400 | --*-- | 89 | 140 | 145 | 81.9559 | 20.489
1792,А | 630 | Быт | 138 | 142 | 187 | 102.3353 | 16.2437
1792,Б | 630 | --*-- | 122 | 91 | 111 | 70.9992 | 11.2697
1793,А | 630 | НСП-47 ООО "СКС"; Теплопункт №33 ОАО "ПТС"; Быт | 40 | 74 | 55 | 37.0335 | 5.8783
1793,Б | 400 | --*-- | 330 | 360 | 330 | 223.516 | 55.879
1794,А | 400 | Теплопункт №80 ОАО "ПТС"; Дополнительный офис №6991/0713 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Детская художественная школа №1 им. Г.Е. Зингера; быт | 174 | 142 | 213 | 115.9215 | 28.9804
1794,Б | 400 | --*-- | 92 | 119 | 105 | 69.2461 | 17.3115
1795,А | 630 | Административное здание ОАО "ПТС" | 19 | 1 | 11 | 6.7931 | 1.0783
1795,Б | 630 | --*-- | 117 | 144 | 110 | 81.2985 | 12.9045
1796,А | 400 | НСП-53 ООО "Самарские коммунальные системы"; водо-НС ЗАО "ПТС"; Участковый пункт полиции №52 отдела полиции №4 УМВД России по г. Самаре; Прокуратура Октябрьского района; Отделение УФМС России по Самарской области в Октябрьском районе г. Самары; быт | 179 | 131 | 157 | 102.3353 | 25.5838
1796,Б | 400 | --*-- | 176 | 193 | 209 | 126.6591 | 31.6648
1809 | 630 | НС-39 ОАО "ПТС"; ЦТП-149 ОАО "ПТС"; Быт | 265 | 248 | 150 | 145.2854 | 23.0612
1810,I | 400 | Быт | 45 | 30 | 35 | 24.1047 | 6.0262
1810,II | 400 | --*-- | 188 | 164 | 270 | 136.3009 | 34.0752
1811 | 320 | НС-37 ОАО "ПТС"; Котельная квартала 527 ООО «Волгатеплоснаб»; Быт | 164 | 180 | 265 | 133.4522 | 41.7038
1812 | 630 | НС-38 ОАО "ПТС"; Быт | 309 | 345 | 396 | 230.09 | 36.5222
1813,I | 400
1813,II | 400
1814,А | 630 | НС-39 ОАО "ПТС"; Быт | 180 | 130 | 145 | 99.7057 | 15.8263
1814,Б | 630 | --*-- | 160 | 140 | 200 | 109.5667 | 17.3915
1819 | 400 | НС-37 ОАО "ПТС"; НС-38 ОАО "ПТС"; Быт | 122 | 71 | 79 | 59.6043 | 14.9011
1820,I | 1000 | Дополнительный офис №6991/0331 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Быт | замерить нельзя |  |  | сб TUR
1820,II | 1000 | --*-- | замерить нельзя |  |  | сб TUR
1821,А | 630 | НС-31 ОАО "ПТС"; Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1821,Б | 630 | --*-- | 312 | 302 | 113 | 159.3099 | 25.2873
1826,А | 400 | ГБУЗ СО "Самарская городская детская больница №2" | 78 | 77 | 68 | 48.8667 | 12.2167
1826,Б | 400 | --*-- | 86 | 92 | 139 | 69.4653 | 17.3663
1828.1 | 400 | коттеджи | 327 | 324 | 269 | 201.6027 | 50.4007
1828.2 | 400 | --*-- | 102 | 97 | 60 | 56.7555 | 14.1889
1829.1 | 400 | коттеджи | 23 | 34 | 67 | 27.1725 | 6.7931
1829.2 | 400 | --*-- | 110 | 167 | 189 | 102.1161 | 25.529
1830,А | 400 | Быт | 44 | 73 | 55 | 37.6909 | 9.4227
1830,Б | 400 | --*-- | 97 | 102 | 97 | 64.8635 | 16.2159
1831,А | 400 | ГКУ СО "Служба эксплуатации зданий и сооружений"; Министерство социально-демографической и семейной политики Правительства СО ; профилакторий СГТУ ; профилакторий СГАУ; школа "Альтернатива"; узел связи ЗАО "Самара Телеком" | 65 | 93 | 86 | 53.4685 | 13.3671
1831,Б | 400 | --*-- | 190 | 248 | 265 | 154.0507 | 38.5127
1832,А | 400 | Приволжскстроймашавтоматизация; Школа №54; МДОУ №264; ЦТП-126 ОАО "ПТС"; быт | 20 | 29 | 24 | 15.9967 | 3.9992
1832,Б | 400 | --*-- | 120 | 97 | 130 | 76.0393 | 19.0098
1833,А | 250 | Управление Госнаркоконтроля по СО; быт | 135 | 160 | 138 | 94.8847 | 37.9539
1833,Б | 630 | --*-- | 59 | 63 | 65 | 40.9779 | 6.5044
1834,А | 400 | Департамент информационных технологий и связи ; АТС ООО "Оптителеком"; ГУСО "Служба эксплуатации зданий и сооружений" ; быт | 50 | 32 | 46 | 28.0491 | 7.0123
1834,Б | 400 | --*-- | 45 | 56 | 48 | 32.6509 | 8.1627
1835,А | 400 | НСП-162 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 132 | 192 | 166 | 107.3753 | 26.8438
1835,Б | 400 | --*-- | 140 | 204 | 160 | 110.4432 | 27.6108
1836,А | 400 | НСП-57 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 130 | 121 | 123 | 81.9559 | 20.489
1836,Б | 400 | --*-- | 120 | 190 | 166 | 104.3075 | 26.0769
1837,А | 630 | Отделение № 6994 СБ РФ; быт | 54 | 100 | 45 | 43.6075 | 6.9218
1837,Б | 630 | --*-- | 300 | 302 | 290 | 195.4669 | 31.0265
1838,А | 630 | Быт | 12 | 12 | 28 | 11.3949 | 1.8087
1838,Б | 630 | --*-- | 225 | 192 | 142 | 122.4955 | 19.4437
1845,I | 400 | Котельная квартала 527 ООО «Волгатеплоснаб»; Быт | 224 | 232 | 205 | 144.8471 | 36.2118
1845,II | 400 | --*-- | 292 | 268 | 262 | 180.1276 | 45.0319
1846,I | 1000 | Быт | замерить нельзя |  |  | сб TUR
1846,II | 1000 | --*-- | замерить нельзя |  |  | сб TUR
1850,А | 250 | Школа №91; быт | 10 | 19 | 25 | 11.8332 | 4.7333
1850,Б | 250 | --*-- | 33 | 37 | 59 | 28.2682 | 11.3073
1855,I | 400 | Быт | 76 | 133 | 153 | 79.3263 | 19.8316
1855,II | 400 | --*-- | 231 | 202 | 251 | 149.8872 | 37.4718
1856,I | 400 | ЦТП-119 ОАО "ПТС"; Быт | 101 | 79 | 102 | 61.7956 | 15.4489
1856,II | 320 | --*-- | 314 | 307 | 393 | 222.2012 | 69.4379
1857,I | 400 | Быт | 46 | 77 | 75 | 43.3884 | 10.8471
1857,II | 400 | --*-- | 81 | 117 | 50 | 54.3451 | 13.5863
1860,А | 400 | Детский сад №186 "Ромашка"; быт | 120 | 88 | 100 | 67.4931 | 16.8733
1860,Б | 400 | --*-- | 257 | 178 | 230 | 145.7237 | 36.4309
1861,А | 250 | Быт | 44 | 56 | 32 | 28.9256 | 11.5702
1861,Б | 160 | --*-- | 54 | 67 | 20 | 30.8978 | 19.3111
1862,I | 400 | Быт | 144 | 116 | 121 | 83.4898 | 20.8725
1862,II | 400 | --*-- | 260 | 202 | 247 | 155.3655 | 38.8414
1864,А | 400 | Школа №78; быт | 55 | 38 | 35 | 28.0491 | 7.0123
1864,Б | 400 | --*-- | 35 | 88 | 91 | 46.8945 | 11.7236
1865,А | 400 | Дополнительный офис №6991/0369 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; быт | 120 | 88 | 52 | 56.9747 | 14.2437
1865,Б | 400 | --*-- | 178 | 153 | 252 | 127.7547 | 31.9387
1866,А | 400 | Детский сад №174; быт | 111 | 139 | 154 | 88.5299 | 22.1325
1866,Б | 250 | --*-- | 43 | 56 | 36 | 29.583 | 11.8332
1867,I | 400 | Быт | 278 | 220 | 229 | 159.3099 | 39.8275
1867,II | 400 | --*-- | 116 | 100 | 116 | 72.7523 | 18.1881
1868,I | 250 | Быт | 92 | 34 | 36 | 35.4996 | 14.1998
1868,II | 250 | --*-- | 123 | 174 | 245 | 118.7703 | 47.5081
1869,I | 400 | Быт | 66 | 87 | 114 | 58.5086 | 14.6272
1869,II | 400 | --*-- | 152 | 116 | 185 | 99.2674 | 24.8169
1870,А | 400 | Быт | 48 | 63 | 58 | 37.0335 | 9.2584
1870,Б | 250 | --*-- | 154 | 145 | 188 | 106.7179 | 42.6872
1872,А | 400 | Быт | 96 | 113 | 88 | 65.0826 | 16.2706
1872,Б | 400 | --*-- | 167 | 203 | 140 | 111.758 | 27.9395
1873,А | 400 | Быт | 280 | 293 | 206 | 170.7049 | 42.6762
1873,Б | 400 | --*-- | 36 | 33 | 24 | 20.3794 | 5.0949
1874,А | 400 | Быт | 103 | 144 | 188 | 95.323 | 23.8308
1874,Б | 400 | --*-- | 89 | 81 | 105 | 60.2617 | 15.0654
1875,А | 400 | Быт | 30 | 10 | 23 | 13.8054 | 3.4514
1875,Б | 400 | --*-- | 10 | 10 | 18 | 8.3271 | 2.0818
1876,А | 400 | Быт | 13 | 21 | 28 | 13.5863 | 3.3966
1876,Б | 400 | --*-- | 158 | 146 | 79 | 83.9281 | 20.982
1878.1 | 630 | Быт | 240 | 169 | 170 | 126.8782 | 20.1394
1878.2 | 630 | --*-- | 47 | 45 | 40 | 28.9256 | 4.5914