## Лист1
Центральный участок-2017г.
Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
|  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С
РП 201ст,1 | 400 | отделение № 28 СБ РФ,быт | замерить нельзя |  |  | сб TUR
РП 201ст,2 | 250 | быт | замерить нельзя |  |  | сб TUR
РП 201 н,1 | 1000 | отделение № 28 СБ РФ,быт | 46 | 118 | 112 | 60.4808 | 6.0481
РП 201 н,2 | 1000 | --*-- | 84 | 138 | 116 | 74.0671 | 7.4067
РП 203,1 | 400 | школа № 148,быт | 4 | 3 | 2 | 1.9722 | 0.49305
РП 203,2 | 400 | --*-- | 136 | 160 | 181 | 104.5266 | 26.1317
РП 205,1 | 630 | быт | 127 | 191 | 136 | 99.4865 | 15.7915
РП 205,2 | 630 | --*-- | 60 | 19 | 27 | 23.2281 | 3.687
РП 206,1 (ТП 2006) | 560 | Гимназия № 3; ОМВД России по Волжскому району; ОУФМС России по СО в Волжском районе; Самарский социально-педагогический колледж ; 58 центр ВСЭиЛД ОАО "Оборонэнерго",быт | 389 | 363 | 335 | 238.1979 | 42.5353
РП 207,1 | 400 | ОАО "Ростелеком" ; ФГБОУ ВПО "СамГТУ" 2 корпус,быт | 27 | 15 | 20 | 13.5863 | 3.3966
РП 207,2 | 400 | --*-- | 37 | 25 | 30 | 20.1603 | 5.0401
РП 208,1 0,23кВ | 400 | Центральный государственный архив СО; Самарская городская стоматологическая поликлиника № 1; Художественный музей; стоматологическая поликлиника № 354 КЭЧ ПРИВО; 97 Государственный центр судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Центрального военного округа ОАО "Оборонэнерго",быт | 339 | 395 | 340 | 136.2548 | 34.0637
РП 208,2 | нет | - | - | - | - | - | -
РП 209,1 0,23кВ | 400 | быт | 234 | 258 | 221 | 90.4559 | 22.614
РП 209,2 | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 210,2 0,23кВ (ТП 2004) | 630 | быт | 309 | 259 | 279 | 107.4561 | 17.0565
РП 211,2 0,23кВ | 320 | д\сад № 56 корпус 1,быт | 464 | 435 | 526 | 180.785 | 56.4953
РП 212,1 | 400 | Межрайонная ИФНС № 18 по СО потр. 3 кат. | 32 | 11 | 40 | 18.1881 | 4.547
РП 212,2 | 250 | быт | 115 | 105 | 92 | 68.3696 | 27.3478
РП 213,1 0,23кВ | 630 | филиал центральной сберкассы № 28 СБ РФ; ГБОУ СПО "Самарский техникум кулинарного искусства"; ГАОУ СПО "Самарский колледж транспорта и коммуникаций",быт | 122 | 146 | 133 | 50.8735 | 8.0752
РП 213,2 | 630 | --*-- | 125 | 150 | 110 | 84.3663 | 13.3915
РП 214,1 | 1000 | ОАО "Оборонэнерго" филиал "Приволжский"; БС-55439 ОАО "Вымпелком"; БС сот. связи ОАО "Билайн-Самара"; ООО "Стройсервис"; БС сотовой связи ОАО "Мегафон",быт | 193 | 160 | 175 | 115.7024 | 11.5702
РП 214,2 | 1000 | --*-- | 34 | 9 | 7 | 10.9567 | 1.0957
РП 215,1 | 400 | Приватбанк; ФГОУ ВПО "Сам. гос. академия культуры и искусств" гл. корпус; университет Наяновой,быт | 65 | 31 | 60 | 34.1848 | 8.5462
РП 215,2 | 400 | --*-- | 44 | 65 | 46 | 33.9657 | 8.4914
РП 216,1 | 630 | узел связи ЗАО "СамараТелеком"; ОАО "Самараагрострой"; ОАО "Радиокоммуникация",быт | 111 | 100 | 109 | 70.1227 | 11.1306
РП 216,2 | 630 | --*-- | 198 | 175 | 131 | 110.4432 | 17.5307
РП 217,1 Т-3 | 400 | Самарский государственный академический театр оперы и балета; ГУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС",быт | 14 | 12 | 23 | 10.7375 | 2.6844
РП 217,1 Т-1 | 630 | --*-- | 11 | 22 | 16 | 10.7375 | 1.7044
РП 217,2 Т-4 | 400 | Самарский государственный академический театр оперы и балета; ГУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС",быт | 5 | 3 | 9 | 3.7253 | 0.93132
РП 217,2 Т-2 | 630 | --*-- | 36 | 24 | 25 | 18.6263 | 2.9566
РП 219,1 | 630 | быт | 116 | 88 | 88 | 63.9869 | 10.1567
РП 219,2 | 630 | --*-- | 38 | 25 | 17 | 17.5307 | 2.7826
РП 220,1 | 400 | быт | 171 | 210 | 190 | 125.1251 | 31.2813
РП 220,2 | 400 | --*-- | 23 | 67 | 32 | 26.7343 | 6.6836
РП 221,1 | 400 | АТС-336\338, ПСЭ-265\2 ОАО "Ростелеком"; БС сотовой связи ОАО "СМАРТС",быт | 208 | 211 | 231 | 142.4367 | 35.6092
РП 221,2 | 630 | --*-- | 1 | 1 | 1 | 0.6574 | 0.10435
РП 222,1 | 400 | школа № 174, быт | 78 | 53 | 74 | 44.9223 | 11.2306
РП 222,2 | 400 | --*-- | 17 | 22 | 33 | 15.7776 | 3.9444
РП 223,1 | 630 | ОАО "Билайн-Самара"; АТС-2409 ЗАО "Самарасвязьинформ",быт | 250 | 240 | 212 | 153.8316 | 24.4177
РП 223,2 | 630 | --*-- | 205 | 216 | 251 | 147.2576 | 23.3742
РП 225,1 | 400 | НС-25 ОАО "ПТС"; НСП-70 ООО "Самарские коммунальные системы"; ЦТП-21 ОАО "ПТС",быт | 200 | 134 | 99 | 94.8847 | 23.7212
РП 225,2 | 630 | --*-- | 80 | 36 | 43 | 34.8422 | 5.5305
РП 226,1 | 630 | БС-57482 ОАО "Вымпелком"; ЦСР ЗАО "СГЭС"; ГБОУ СПО "Самарский энергетический колледж"; ООО "Клиника Флоровой"; инвестиционная компания "Востокинвест"; БС сотовой связи ОАО "Мегафон"; БС сотовой связи ОАО "Ростелеком",быт | 144 | 198 | 126 | 102.5544 | 16.2785
РП 226,2 | 630 | --*-- | 40 | 122 | 65 | 49.7433 | 7.8958
РП 227,1 тр-р 2 | 630 | администрация Сам. обл.; Сам. Губернская Дума; детский сад № 452; ПСЭ-242 (вертушка) ОАО "ВолгаТелеком"; поликлиника № 11,быт | 1 | 2 | 1 | 0.87653 | 0.13913
РП 227,1 тр-р 3 | 630 | --*-- | 129 | 57 | 127 | 68.5887 | 10.8871
РП 227,2 тр-р 1 | 630 | администрация Сам. обл.; Сам. Губернская Дума; детский сад № 452; ПСЭ-242 (вертушка) ОАО "ВолгаТелеком"; поликлиника № 11,быт | 67 | 102 | 86 | 55.879 | 8.8697
РП 227,2 тр-р 4 | 630 | --*-- | 54 | 33 | 56 | 31.3361 | 4.974
РП 228,1 | 1000 | ООО "Ипотечное агентство Домострой"; ОАО "Инкасстрах",быт | 200 | 160 | 205 | 123.8103 | 12.381
РП 228,2 | 1000 | --*-- | 98 | 117 | 102 | 69.4653 | 6.9465
РП 229,1 | 1000 | ОАО "Юниакорбанк",быт | 161 | 164 | 149 | 103.8692 | 10.3869
РП 229,2 | 1000 | --*-- | 23 | 26 | 42 | 19.9411 | 1.9941
РП 233,1 | 1000 | быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 233,2 | 1000 | --*-- | 180 | 222 | 188 | 129.2887 | 12.9289
РП 234,1 | 1250 | быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 234,2 | 1250 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 235,I Т-1 | 1000 | театр оперы и балета | 240 | 260 | 180 | 149.0107 | 14.9011
РП 235,II Т-2 | 1000 | --*-- | 170 | 160 | 190 | 113.9493 | 11.3949
РП 235,I Т-3 | 1000 | театр оперы и балета | 250 | 200 | 240 | 151.202 | 15.1202
РП 235,II Т-4 | 1000 | --*-- | 210 | 170 | 275 | 143.5323 | 14.3532
РП 240,1 | 400 | ЗАО Инфо-Телеком"; МБДОУ № 287 ,быт | 68 | 49 | 54 | 37.4718 | 9.368
РП 240,2 | 400 | --*-- | 97 | 152 | 107 | 78.0115 | 19.5029
РП 241,1 | 400 | НСП-67 ООО "Самарские коммунальные системы"; БС сотовой связи ОАО "МТС",быт | 209 | 198 | 312 | 157.5569 | 39.3892
РП 241,2 | 400 | --*-- | 123 | 122 | 83 | 71.8757 | 17.9689
РП 242,1 | 1000 | быт | 171 | 218 | 184 | 125.5634 | 12.5563
РП 242,2 | 1000 | --*-- | 487 | 416 | 341 | 272.6019 | 27.2602
РП 243,1 | 630 | поликлиника № 3 клинико-диагностическое отделение,быт | 5 | 7 | 0 | 2.6296 | 0.4174
РП 243,2 | 630 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 250,1 | 400 | ЦТП-19, гостиница департамента губернатора Сам. обл.; департамент финансов г.о. Самары,быт | 51 | 27 | 34 | 24.5429 | 6.1357
РП 250,2 | 400 | --*-- | 60 | 87 | 120 | 58.5086 | 14.6272
РП 251,1 | 630 | Средневолжское линейное управление МВД России на транспорте; КЖКХ Железнодорожного района ,быт | 38 | 128 | 53 | 47.9902 | 7.6175
РП 251,2 | 630 | --*-- | 190 | 104 | 138 | 94.6656 | 15.0263
РП 253,1 | 400 | национальный торговый банк; ОАО "Самаранефтегаз"; здание Епархиального управления,быт | 385 | 341 | 362 | 238.4171 | 59.6043
РП 253,2 | 400 | --*-- | 55 | 31 | 27 | 24.7621 | 6.1905
РП 254,1 | 400 | ОАО "Самарагидротрубопровод",быт | 18 | 18 | 20 | 12.2715 | 3.0679
РП 254,2 | 400 | --*-- | 144 | 127 | 137 | 89.4064 | 22.3516
РП 256,1 | 400 | ООО "Фита-М" котельная; ООО "СамараТранснефтьСервис",быт | 105 | 125 | 115 | 75.601 | 18.9002
РП 256,2 | 400 | --*-- | 60 | 50 | 50 | 35.0613 | 8.7653
2002 0,23кВ | 400 | быт | 405 | 378 | 461 | 157.8221 | 39.4555
2003 0,23кВ | 320 | Самарская швейная фабрика,быт | 52 | 64 | 45 | 20.4255 | 6.383
2005ст. 0,23кВ | 400 | Городская поликлиника № 3, отделение восстановительного лечения,быт | 192 | 176 | 173 | 68.6349 | 17.1587
2005 н,1 | 320 | ПСЭ-332\2 ОАО "Ростелеком",быт | 215 | 278 | 297 | 173.1153 | 54.0985
2005 н,2 | 400 | --*-- | 0 | 14 | 2 | 3.5061 | 0.87653
2007 0,23кВ | 320 | быт | 240 | 358 | 380 | 124.0756 | 38.7736
2008,А | 180 | ММБУ "Городская клиническая больница № 3"; ГУ СО. "Служба эксплуатации зданий и сооружений"; МСЧ ВМС УФСБ РФ по СО; Министерство образования и науки администрации области; БС сотовой связи ОАО "МТС",быт | 40 | 48 | 14 | 22.3516 | 12.4176
2008,Б | 180 | --*-- | 80 | 60 | 70 | 46.018 | 25.5656
2009 0,23кВ | 400 | котельная ГУП СО Самарский центр развития животноводстава "Велис"; котельная ул. Молодогвардейская ЗАО "СУТЭК",быт | 320 | 209 | 300 | 105.1725 | 26.2931
2011 | 400 | быт | 219 | 60 | 173 | 99.0483 | 24.7621
2012 0,23кВ Т-1 | 630 | ММБУ "Городская клиническая больница № 3"; д\сад № 105; ООО "Управляющая компания ПМК-98" ; БС сотовой связи ОАО "МТС",быт | 464 | 451 | 502 | 179.7701 | 28.5349
2012 0,23кВ Т-2 | 630 | --*-- | 458 | 362 | 494 | 166.7028 | 26.4608
2013 0,23кВ | 400 | ГУ здравоохранения Самарской области "Самарский городской противотуберкулёзный диспансер" Диспансерное отделение № 1 ; БТИ ; колледж экономики, статистики и информ.; ПГАТИ,быт | 280 | 280 | 210 | 97.6873 | 24.4218
2014 0,23кВ | 250 | Сам. больница филиал ФГУ "ПОМЦ Росздрава" стационар и поликлиника ; школа юных моряков пароходство "Волгатанкер"; военная кафедра СГМУ; стационар кожно-венеролог. диспансера; следст. упр. следст. комитета при прокуроре РФ по Сам. обл.; мед. отд. ГУВД по Сам. обл.; контр. ревиз. упр. ГУВД по Сам. обл.; ФКУ "УФО МО РФ по Самарской области" ОАО "Оборонэнерго" ,быт | 266 | 237 | 249 | 95.4037 | 38.1615
2015 0,23кВ | 250 | судебно-мед. экспертиза; муз. школа; ИнвестСамараСтрой; Сам. соц. приют для престарелых дневного пребывания,быт | 515 | 420 | 473 | 178.6283 | 71.4513
2017 0,23кВ | 320 | ОАО "Волготанкер" служба безопасности,быт | 212 | 211 | 275 | 88.5529 | 27.6728
2018 0,23кВ | 250 | дет. приемник-распределитель; школа № 63; обл. кож-вен. Диспансер,быт | 418 | 397 | 343 | 146.9116 | 58.7646
2019 0,23кВ | 250 | ОАО Волгастальмонтаж"; клиника "Семейный врач"; Самарское отделение казначейства; Прокуратура Самарской области,быт | 178 | 137 | 155 | 59.6273 | 23.8509
2020.1 | 1000 | ООО "Репер"; кадастровая палата по Сам. обл.,быт | 80 | 105 | 62 | 54.1259 | 5.4126
2020.2 | 1000 | --*-- | 70 | 182 | 72 | 70.9992 | 7.0999
2021 0,23кВ | 400 | Административное здание 1-го сетевого района ОАО "ПТС",быт | 179 | 209 | 267 | 83.0977 | 20.7744
2022,А | 630 | ФГБОУ ВПО СамГМУ,быт | 190 | 173 | 70 | 94.8847 | 15.0611
2022,Б | 630 | --*-- | 0 | 5 | 1 | 1.3148 | 0.2087
2024 0,23кВ | 180 | быт | 102 | 125 | 244 | 59.7542 | 33.1968
2026 | 630 | Военный комиссариат Самарской области ОАО "Оборонэнерго",быт | 602 | 418 | 380 | 306.7867 | 48.6963
2027 | 630 | быт | 245 | 329 | 289 | 189.1121 | 30.0178
2028 0,23кВ | 320 | ФГБОУ ВПО "Поволжская государственная социально-гуманитарная академия",быт | 170 | 220 | 220 | 77.3887 | 24.184
2029 0,23кВ | 315 | Детский сад № 49; ФГБОУ ВПО «СамГУПС»,быт | 210 | 218 | 242 | 85.0007 | 26.9843
2030 0,23кВ | 400 | ГБОУ СПО "Самарский техникум кулинарного искусства"; стоматол. поликлиника №354 КЭЧ ПРИВО,быт | 390 | 392 | 399 | 149.8295 | 37.4574
2031,А | 250 | ЦССИ ФСО России в Самарской области ; ОАО МН "Дружба"; д\сад № 418,быт | 25 | 5 | 29 | 12.9289 | 5.1715
2031,Б | 250 | --*-- | 132 | 177 | 121 | 94.2273 | 37.6909
2033,1 0,23кВ | 630 | городская поликлиника № 1; гостиница "Националь"; филиал Бузулукского фин. экон. колледжа; Сам. мед. центр профилактики,быт | 47 | 24 | 73 | 18.2688 | 2.8998
2033,2 0,23кВ | 630 | --*-- | 238 | 266 | 166 | 85.0007 | 13.4922
2035.1 | 400 | ОСП "Самарский почтамт" отдел доставки; гостиница "Жигули"; министерство здравоохранения; ООО "Монолит-строй",быт | 484 | 567 | 537 | 347.9837 | 86.9959
2035.2 | 400 | ООО "Монолит-строй",быт | 209 | 261 | 221 | 151.4211 | 37.8553
2036 0,23кВ | 320 | быт | 214 | 178 | 243 | 80.5603 | 25.1751
2037.1 | 630 | Межрегион. ВолгоКамский банк,быт | 66 | 80 | 71 | 47.5519 | 7.5479
2037.2 | 630 | --*-- | 102 | 137 | 82 | 70.3418 | 11.1654
2039 ст 0,23кВ | 400 | фонд "Здоровье нации"; спецпрокуратура; банк "Солидарность"; ООО "Медиацентр"; Департамент культуры, туризма и молодежной политики, администрация г.о. Самара; МУК театр драмы "Камерная сцена",быт | 518 | 526 | 596 | 208.0613 | 52.0153
2039 ,А 0,23кВ | 180 | быт | 25 | 22 | 14 | 7.7389 | 4.2994
2040,А | 630 | ММБУ "Городская клиническая больница № 3"; школа № 1; педаг. коллежд № 1 ,быт | 325 | 413 | 314 | 230.5283 | 36.5918
2040,Б | 630 | --*-- | 24 | 14 | 28 | 14.4628 | 2.2957
2041 0,23кВ | 250 | ОАО банк "Приоритет" | 143 | 144 | 160 | 56.7094 | 22.6838
2042 0,23кВ | 630 | д\сад № 49; управление соц. обслуживания; Госстрах; Приволжскнефтепровод,быт | 278 | 216 | 242 | 93.3739 | 14.8212
2043,А | 630 | Прокуратура Самарской области; Средневолжское линейное управление МВД России на транспорте; ТСЖ "Гвардейское" 8-ми эт. ж\дом, крышная котельная,быт | 142 | 176 | 145 | 101.4587 | 16.1046
2043,Б | 630 | Прокуратура Самарской области; Средневолжское линейное управление МВД России на транспорте; ТСЖ "Гвардейское" 8-ми эт. ж\дом, крышная котельная,быт | 74 | 82 | 128 | 62.2339 | 9.8784
2045 0,23кВ | 180 | Департамент социальной поддержки и защиты населения Администрация г.о. Самара | 264 | 320 | 138 | 91.5977 | 50.8876
2048 | 400 | быт | 186 | 216 | 184 | 128.4121 | 32.103
2049 0,23кВ | 100 | ГОУ СПО "Сам. техникум транспорта и коммуникаций",быт | 27 | 93 | 86 | 26.1345 | 26.1345
2050 0,23кВ | 180 | быт | 9 | 70 | 108 | 23.7241 | 13.18
2053 0,23кВ | 400 | быт | 450 | 560 | 700 | 216.942 | 54.2355
2055 0,23кВ | 320 | Департамент образования; Сам. музыкальное училище; Самарагаз,быт | 289 | 222 | 297 | 102.5083 | 32.0338
2056 0,23кВ | 320 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области; Сам. музыкальное училище,быт | 180 | 143 | 160 | 61.2766 | 19.1489
2058 0,23кВ | 315 | гостиница "Колос"; Самаранефтегаз,быт | 210 | 158 | 180 | 69.5229 | 22.0708
2059,1 0,23кВ | 400 | ФГОУ ВПО "Сам. гос. академия культуры и искусств" гл. корпус,быт | 50 | 38 | 28 | 14.7165 | 3.6791
2059,2 0,23кВ | 630 | --*-- | 92 | 80 | 62 | 29.6868 | 4.7122
2062 0,23кВ | 250 | д\сад № 147,быт | 121 | 100 | 126 | 44.0227 | 17.6091
2064.1 | 315 | Самарская православная классическая гимназия; котельная МП "Самарабани",быт | 70 | 60 | 80 | 46.018 | 14.6089
2064,2 0,23кВ | 180 | школа-интернат "Преодоление"; котельная МП "Самарабани",быт | 130 | 125 | 20 | 34.8883 | 19.3824
2065.1 | 400 | быт | 82 | 69 | 80 | 50.6198 | 12.655
2065.2 | 400 | --*-- | 47 | 20 | 36 | 22.5707 | 5.6427
2065,2 0,23кВ | 250 | быт | 286 | 374 | 467 | 142.9787 | 57.1915
2066 0,23кВ | 320 | Военный комиссариат Самарской области ОАО "Оборонэнерго" | 363 | 443 | 392 | 151.9863 | 47.4957
2067,А | 630 | Городская административно-техническая инспекция по благоустройству; контрольно-счётная палата г.о. Самара; Самарское управление министерства образования и науки Самарской области,быт | 20 | 3 | 23 | 10.0801 | 1.6
2067,Б | 630 | --*-- | 25 | 0 | 15 | 8.7653 | 1.3913
2069 0,23 кВ | 100 | быт | 48 | 40 | 25 | 14.3359 | 14.3359
2070 0,23кВ | 180 | быт | 202 | 247 | 326 | 98.3217 | 54.6231
2071 | 400 | быт | 252 | 247 | 326 | 180.785 | 45.1962
2072 0,23кВ | 180 | пол-ка № 8,быт | 150 | 123 | 131 | 51.2541 | 28.4745
2073.1 | 400 | ЦССИ ФСО России в Самарской области; Управление Федеральной службы контрразведки по СО,быт | 126 | 94 | 100 | 70.1227 | 17.5307
2073.2 | 400 | --*-- | 53 | 147 | 47 | 54.1259 | 13.5315
2074 0,23кВ | 320 | корпус № 2; ООО "Газпром трансгаз Самара"; ФГУ "Дом офицеров Самарского гарнизона" музей ОАО "Оборонэнерго",быт | 27 | 28 | 29 | 10.6568 | 3.3302
2076 0,23кВ | 320 | пед. Колледж,быт | 190 | 231 | 225 | 81.9559 | 25.6112
2078 0,23кВ | 320 | Самарский филиал ФГБОУ ВО "Волжский государственный университет водного транспорта"; ГБОУ СПО "Самарский техникум кулинарного искусства"; офисное помещение ОАО "МТС",быт | 352 | 385 | 200 | 118.8741 | 37.1481
2078 0,23кВ | 400 | --*-- | 149 | 117 | 135 | 50.8735 | 12.7184
2079,А | 630 | ФГБОУ ВПО СамГТУ корпус № 6 ; ГОУ СПО Сам. обл. училище культуры корпус № 1,быт | 17 | 23 | 17 | 12.4906 | 1.9826
2079,Б | 630 | --*-- | 29 | 29 | 28 | 18.8455 | 2.9913
2080.1 | 630 | Министерство строительства СО; гостиница департамента губернатора Сам. обл.,быт | 120 | 140 | 120 | 83.2707 | 13.2176
2080.2 | 630 | --*-- | 50 | 20 | 17 | 19.0646 | 3.0261
2081.1 | 250 | Темпбанк; Самаранефтегаз,быт | 71 | 42 | 66 | 39.2249 | 15.6899
2081.2 | 250 | --*-- | 26 | 62 | 36 | 27.1725 | 10.869
2082 0,23кВ | 630 | быт | 548 | 459 | 539 | 196.1359 | 31.1327
2083.1 | 400 | Поволжское отделение СБ РФ; Самарский институт бизнеса и управления,быт | 76 | 61 | 79 | 47.3328 | 11.8332
2083.2 | 400 | --*-- | 35 | 37 | 29 | 22.1325 | 5.5331
2084,А | 250 | ФГБОУ ВПО СамГТУ; д\сад № 58; ОАО "Корпорация развития Самарской области",быт | 274 | 275 | 309 | 188.0164 | 75.2066
2084,Б 0,23кВ | 400 | --*-- | 224 | 271 | 296 | 100.3515 | 25.0879
2085 0,23кВ | 630 | БС сотовой связи ОАО "Мегафон",быт | 652 | 739 | 631 | 256.5244 | 40.7182
2086 | 400 | МУК "Театр "Самарская площадь"; ООО "Служба экстренной стоматологической помощи",быт | 105 | 110 | 98 | 68.5887 | 17.1472
2087.1 | 630 | ПАО "Т плюс" (ОАО "ВоТГК") | 269 | 366 | 301 | 205.1088 | 32.557
2087.2 | 400 | --*-- | 41 | 84 | 77 | 44.2649 | 11.0662
2088.1 | 400 | ООО ППП "Генпроект"; Иверский монастырь,быт | 40 | 63 | 102 | 44.9223 | 11.2306
2088.2 | 400 | --*-- | 77 | 13 | 20 | 24.1047 | 6.0262
2090 0,23кВ | 400 | д\сад № 70; ГУЗ СО Самарский психоневрологический диспансер; котельная (газовая) ГУЗ СО Самарский психоневрологический диспансер,быт | 406 | 414 | 361 | 149.8295 | 37.4574
2091 0,23кВ | 320 | корпус № 1 СГАСУ; Вычислительный центр,быт | 86 | 18 | 87 | 24.2315 | 7.5724
2092,1 0,23кВ | 400 | анатомический отдел и лаборатория ГО СГМУ; Сам. государственный обл. университет "Наяновой",быт | 36 | 23 | 12 | 9.0075 | 2.2519
2092,2 0,23кВ | 400 | --*-- | 153 | 98 | 140 | 49.6049 | 12.4012
2093,А | 400 | Главное управление ЦБ РФ по СО; БС сотовой связи ОАО "Мегафон"; ЗАО "Улица Куйбышева",быт | 40 | 35 | 28 | 22.5707 | 5.6427
2093,Б | 400 | --*-- | 62 | 83 | 80 | 49.305 | 12.3262
2094,А | 400 | резерв ТТУ ПС № 13; БС сотовой связи ОАО "МТС"; д\сад № 69; общественная организация "Федерация профсоюзов Самарской области",быт | 190 | 247 | 180 | 135.2053 | 33.8013
2094,Б | 400 | --*-- | 40 | 35 | 20 | 20.8177 | 5.2044
2096 0,23кВ | 400 | быт | 336 | 307 | 369 | 128.3891 | 32.0973
2099,А | 400 | Управление ГИБДД ГУ МВД России по СО; Художественная галерея,быт | 178 | 123 | 129 | 94.2273 | 23.5568
2099,Б | 400 | --*-- | 135 | 111 | 209 | 99.7057 | 24.9264
2100 0,23кВ | 250 | ГОУ ВПО Сам. гос. педагогический университет, институт коррекционной педагогики,быт | 284 | 343 | 365 | 125.8517 | 50.3407
2101,1 Т-1 | 630 | АТС-2403 ЗАО "Самарасвязьинформ",быт | 112 | 68 | 67 | 54.1259 | 8.5914
2101,2 Т-2 | 630 | --*-- | 65 | 46 | 26 | 30.0213 | 4.7653
2101,1 Т-3 0,23кВ | 100 | быт | 93 | 52 | 63 | 26.3883 | 26.3883
2102,А | 400 | ФГУП "Самарский дезинфекционный центр г. Самара",быт | 158 | 140 | 135 | 94.8847 | 23.7212
2102,Б | 400 | --*-- | 109 | 213 | 102 | 92.9125 | 23.2281
2104 ст 0,23кВ | 320 | быт | 216 | 196 | 192 | 76.6275 | 23.9461
2104 нов,А | 400 | ОАО АКБ "Росевробанк",быт | 162 | 115 | 90 | 80.4219 | 20.1055
2104 нов,Б | 400 | --*-- | 58 | 45 | 40 | 31.3361 | 7.834
2105 | 630 | СТЦ ОАО "Самарагаз"; ЦТП 351 кв.,быт | 111 | 116 | 138 | 79.9837 | 12.6958
2106 | 400 | Средневолжбассгидрохимлаборатория,быт | 74 | 73 | 46 | 42.2927 | 10.5732
2107.1 | 400 | ММУ "Городская клиническая больница № 1 им. Н.И.Пирогова", родильное отделение; Самарский медицинский колледж им. Н.Ляпиной; Самарский областной центр МЧС медицинских катастроф,быт | 19 | 31 | 23 | 15.9967 | 3.9992
2107.2 | 400 | --*-- | 7 | 2 | 25 | 7.4505 | 1.8626
2109.1 | 400 | БС сотовой связи ОАО "Мегафон"; БС сотовой связи ОАО "МТС",быт | 18 | 23 | 30 | 15.5585 | 3.8896
2109.2 | 400 | --*-- | 46 | 49 | 26 | 26.5151 | 6.6288
2111,А | 400 | ТСЖ "Дом",быт | 75 | 60 | 52 | 40.9779 | 10.2445
2111,Б | 400 | --*-- | 173 | 170 | 167 | 111.758 | 27.9395
2112.1 | 1000 | Управление Росреестра по СО; БС сотовой связи ОАО "Мегафон"; ТСЖ "Радиус", ТСЖ "Вертикаль"; ТСЖ "Некрасовская-15"; котельная ОАО "Самарский комбинат бытового обслуживания",быт | 56 | 76 | 46 | 39.0057 | 3.9006
2112.2 | 1000 | --*-- | 56 | 108 | 26 | 41.6353 | 4.1635
2113.1 | 400 | Общежитие ФГБОУ ВПО "СГАСУ"; ООО "Новый Эдем",быт | 28 | 20 | 36 | 18.4072 | 4.6018
2113.2 | 400 | --*-- | 140 | 146 | 151 | 95.7613 | 23.9403
2114.1 | 400 | фонд "Здоровье нации"; прокуратура ; ОАО "Самараэнерго" Энергосбыт; ООО "Управляющая компания Деловой Дом Калита"; ООО "Гостиница Бристоль-Жигули",быт | 85 | 82 | 100 | 58.5086 | 14.6272
2114.2 | 400 | --*-- | 70 | 70 | 83 | 48.8667 | 12.2167
2115 0,23кВ | 320 | быт | 207 | 260 | 288 | 95.7843 | 29.9326
2119.1 | 400 | музей Самарского академического театра оперы и балета,быт | 28 | 24 | 68 | 26.296 | 6.574
2119.2 | 400 | --*-- | 130 | 84 | 210 | 92.9125 | 23.2281
2120.1 | 630 | министерство управления финансами Самарской области; музей им. Алабина,быт | 39 | 13 | 18 | 15.3393 | 2.4348
2120.2 | 630 | --*-- | 19 | 20 | 27 | 14.4628 | 2.2957
2123,А | 250 | ЦТП-23 ОАО "ПТС"; ОАО "Приволжские магистральные нефтепроводы"; банк "Строй-кредит"; Русский банк развития; НСП-83 ООО "Самарские коммунальные системы",быт | 103 | 142 | 126 | 81.2985 | 32.5194
2123,Б | 250 | --*-- | 25 | 61 | 28 | 24.9812 | 9.9925
2124.1 | 400 | администрация г.Самара; Комитет по управлению имуществом; ИФНС по Ленинскому району,быт | 31 | 44 | 41 | 25.4195 | 6.3549
2124.2 | 400 | --*-- | 24 | 34 | 45 | 22.5707 | 5.6427
2126 | 100 | быт | 66 | 58 | 92 | 47.3328 | 47.3328
2127.1 | 1000 | ООО ГК "Три вяза"; Сам. музыкальное училище; банк "Солидарность"; Региональный центр мониторинга по образованию; Музей "Усадьба Курлиных",быт | 118 | 145 | 160 | 92.6934 | 9.2693
2127.2 | 1000 | --*-- | 66 | 55 | 73 | 42.5119 | 4.2512
2128,1 0,23кВ | 250 | муз. школа № 2; военная комендатура; школа № 13; ГБОУ СПО "Самарский техникум кулинарного искусства",быт | 44 | 107 | 85 | 31.3015 | 12.5206
2128,2 0,23кВ | 250 | --*-- | 204 | 208 | 192 | 80.1105 | 32.0442
2129 0,23кВ | 320 | школа № 13; Худож. Музей,быт | 140 | 178 | 135 | 57.4706 | 17.9596
2130.1 | 400 | школа № 39; ТСЖ "Троицкое",быт | 63 | 58 | 68 | 41.4162 | 10.3541
2130.2 | 400 | --*-- | 72 | 36 | 36 | 31.5552 | 7.8888
2131 | 180 | военная комендатура; муз. школа № 1; Самарская городская поликлиника № 3; ГБОУ СПО "Самарский техникум кулинарного искусства",быт | 255 | 200 | 260 | 156.6803 | 87.0446
2132 | 400 | быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2133,А | 400 | быт | 143 | 142 | 155 | 96.4187 | 24.1047
2133,Б | 400 | --*-- | 110 | 107 | 77 | 64.4252 | 16.1063
2134,А | 630 | НСП-65 ООО "Самарские коммунальные системы",быт | 35 | 23 | 36 | 20.5985 | 3.2696
2134,Б | 400 | --*-- | 78 | 65 | 55 | 43.3884 | 10.8471
2136 0,23кВ | 180 | ветеринарная лечебница,быт | 120 | 155 | 185 | 58.3587 | 32.4215
2138 | 160 | ИП Дёмин Р.А.,быт | 32 | 52 | 33 | 25.6386 | 16.0241
2140.1 | 250 | ТСЖ "Желябова, 3 а",быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2140.2 | 250 | --*-- | 31 | 23 | 38 | 20.1603 | 8.0641
2141 0,23кВ | 320 | быт | 367 | 377 | 328 | 136.0011 | 42.5003
2149 | 250 | быт | 67 | 168 | 92 | 71.6566 | 28.6626
2151 0,23кВ | 400 | быт | 131 | 168 | 150 | 56.9631 | 14.2408
2152 | 160 | Фонд социального страхования,быт | 20 | 28 | 16 | 14.0245 | 8.7653
2153 | 400 | быт | 145 | 91 | 155 | 85.6811 | 21.4203
2155.1 | 630 | лаборатория пед. института; ООО "Система безопасности и связи"; ООО "БалтЮрФинАудит",быт | 115 | 72 | 76 | 57.6321 | 9.1479
2155.2 | 630 | --*-- | 42 | 43 | 71 | 34.1848 | 5.4262
2156.1 | 630 | ТД "Ильинка",быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2156.2 | 630 | --*-- | 189 | 139 | 130 | 100.3631 | 15.9306
2157.1 | 630 | Отделение пенсионного фонда РФ по СО; Волжский социальный банк,быт | 4 | 11 | 1 | 3.5061 | 0.55653
2157.2 | 630 | --*-- | 137 | 125 | 107 | 80.8602 | 12.835
2162 | 400 | быт | 301 | 275 | 302 | 192.3991 | 48.0998
2164,А | 630 | ЗАО "Самарасвязьинформ" офис; НУЗ стоматология дорожной поликлиники,быт | 30 | 55 | 46 | 28.7065 | 4.5566
2164,Б | 630 | --*-- | 116 | 101 | 40 | 56.3173 | 8.9392
2168.1 | 400 | Военный комиссариат Самарской области ОАО "Оборонэнерго",быт | 53 | 50 | 62 | 36.157 | 9.0392
2168.2 | 400 | --*-- | 201 | 134 | 130 | 101.897 | 25.4742
2169.1 | 630 | школа № 37; ГНУ Самарская научно-исследовательская ветеринарная станция,быт | 32 | 55 | 16 | 22.5707 | 3.5827
2169.2 | 630 | --*-- | 24 | 31 | 25 | 17.5307 | 2.7826
2171 0,23кВ | 320 | ООО ГОССМЭП МВД России по Сам. обл.,быт | 470 | 330 | 465 | 160.4863 | 50.152
2172 0,23кВА | 320 | туристическое агентство "Полор тревел",быт | 455 | 360 | 595 | 178.882 | 55.9006
2174.1 | 630 | д\сад № 26; ООО "Новая стоматологическая клиника",быт | 28 | 16 | 30 | 16.2159 | 2.5739
2174.2 | 630 | --*-- | 141 | 100 | 150 | 85.6811 | 13.6002
2174,3 0,23 кВ | 400 | д\сад № 26; ООО "Новая стоматологическая клиника",быт | 89 | 116 | 63 | 34.0003 | 8.5001
2175,1 Т-1 | 1000 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по СО ; ООО "МТЛ-ОТЕЛЬ" администрацивно-гостиничный комплекс "Holiday Inn Samara" | 140 | 130 | 135 | 51.381 | 5.1381
2175,1 Т-2 | 1000 | --*-- | 120 | 120 | 160 | 50.7467 | 5.0747
2175,2 Т-1 | 1000 | --*-- | 127 | 160 | 200 | 61.7841 | 6.1784
2175,2 Т-2 | 1000 | --*-- | 58 | 71 | 68 | 24.9927 | 2.4993
2177.1 | 400 | быт | 125 | 110 | 96 | 72.5331 | 18.1333
2177.2 | 400 | --*-- | 67 | 45 | 24 | 29.8021 | 7.4505
2178.1 | 250 | быт | 3 | 10 | 18 | 6.7931 | 2.7173
2178.2 | 250 | --*-- | 24 | 41 | 45 | 24.1047 | 9.6419
2180 | 400 | ООО "Дейтрон", офисное здание,быт | 18 | 16 | 20 | 11.8332 | 2.9583
2184,1 0,23кВ | 320 | военная кафедра СГМУ; БС сотовой связи ОАО "МТС",быт | 185 | 293 | 276 | 95.6575 | 29.893
2184.1 | 250 | военная кафедра СГМУ; БС сотовой связи ОАО "МТС",быт | 101 | 12 | 36 | 32.6509 | 13.0603
2184.2 | 250 | --*-- | 87 | 82 | 85 | 55.6599 | 22.2639
2185,А | 400 | МОУ Сам. спортивный лицей; ОАО КБ "Солидарность"; МОУ детская музыкальная школа № 1 им. Глинки; ГУ СО "Служба эсплуатации зданий и сооружений"; ООО "Инекс",быт | 54 | 59 | 58 | 37.4718 | 9.368
2185,Б | 400 | --*-- | 239 | 156 | 103 | 109.1284 | 27.2821
2186 0,23кВ | 400 | ФГБОУ ВПО "Поволжская государственная социально-гуманитарная академия"; художественное училище,быт | 49 | 66 | 21 | 17.2539 | 4.3135
2187 0,23кВ | 630 | ОАО банк "Приоритет"; стоматология; Департамент по вопросам общественной безопасности и контролю Администрация г.о. Самара; ЗАО "Региональный коммерческий банк"; Военный комиссариат Самарской области ОАО "Оборонэнергосбыт"; Самарский филиал ФГКУ "Росвоенипотека" ОАО "Оборонэнерго",быт | 270 | 326 | 328 | 117.2248 | 18.6071
2191 0,23кВ | 400 | быт | 186 | 291 | 269 | 94.6425 | 23.6606
2192 0,23кВ | 320 | быт | 322 | 369 | 424 | 141.4563 | 44.2051
2195 | 400 | Самаранефтемашремонт,быт | 371 | 306 | 406 | 237.3214 | 59.3303
2196 0,23кВ | 400 | детская стоматологическая поликлиника; ФГОУ ВПО "Сам. гос. академия культуры и искуств" гл. корпус,быт | 280 | 230 | 280 | 100.2247 | 25.0562
2197.1 | 630 | Самарское отделение № 6991 ОАО "Сбербанк России"; ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС",быт | 4 | 8 | 8 | 4.3827 | 0.69566
2197.2 | 630 | --*-- | 51 | 44 | 34 | 28.2682 | 4.487
2198.1 | 400 | ФСБ; ООО "Ладога-сервис",быт | 127 | 156 | 138 | 92.2551 | 23.0638
2198.2 | 400 | --*-- | 40 | 34 | 40 | 24.9812 | 6.2453
2200 | 200 | быт | 100 | 170 | 124 | 86.3385 | 43.1693
2202 | 100 | ООО "Управляющая компания Самара-Пласт" | 62 | 67 | 47 | 38.5675 | 38.5675
2205 0,23кВ | 320 | быт | 230 | 227 | 245 | 89.0604 | 27.8314
2208 0,23кВ | 560 | лаборатория СамГАСУ; училище № 20; интернетцентр,быт | 254 | 232 | 307 | 100.6053 | 17.9652
2209 0,23кВ | 320 | лаборатория СамГАСУ,быт | 170 | 199 | 208 | 73.2021 | 22.8756
2211 0,23кВ | 400 | быт | 284 | 268 | 192 | 94.3888 | 23.5972
2213.1 | 160 | ТСЖ "Наш дом-76 квартал",быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2213.2 | 160 | --*-- | 36 | 15 | 14 | 14.2437 | 8.9023
2215 | 250 | Управление социальной поддержки и защиты населения Октябрьского района,быт | 110 | 145 | 160 | 90.9403 | 36.3761
2216.1 | 630 | ЦТП-184 ОАО "ПТС"; НСП-46 ООО "Самарские коммунальные системы"; ООО "Коммунальная компания "Наш Дом"; БС сотовой связи ОАО "МТС",быт | 415 | 378 | 324 | 244.7719 | 38.8527
2216.2 | 630 | --*-- | 131 | 104 | 125 | 78.888 | 12.5219
2217.1 | 400 | ПСЭ-242\2 ЗАО "Самарасвязьинформ",быт | 123 | 115 | 115 | 77.3541 | 19.3385
2217.2 | 400 | --*-- | 266 | 285 | 269 | 179.6893 | 44.9223
2217,2 0,23кВ | 250 | ПСЭ-242\2 ЗАО "Самарасвязьинформ",быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2218.1 | 400 | Сам. диагностический центр для детей; Фонд экологии и здоровья,быт | 71 | 126 | 48 | 53.6877 | 13.4219
2218.2 | 400 | --*-- | 168 | 111 | 147 | 93.3508 | 23.3377
2220.1 | 400 | ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения",быт | 40 | 37 | 30 | 23.4473 | 5.8618
2220.2 | 400 | --*-- | 80 | 86 | 80 | 53.9068 | 13.4767
2221.1 | 400 | быт | 27 | 41 | 40 | 23.6664 | 5.9166
2221.2 | 400 | --*-- | 3 | 24 | 26 | 11.6141 | 2.9035
2222.1 | 400 | быт | 27 | 9 | 18 | 11.8332 | 2.9583
2222.2 | 400 | --*-- | 38 | 11 | 22 | 15.5585 | 3.8896
2226.1 | 630 | ООО НПСП «СамВид»; комп. "Истфайер Холдинг Лимитед",быт | 94 | 55 | 83 | 50.8389 | 8.0697
2226.2 | 630 | --*-- | 165 | 75 | 73 | 68.5887 | 10.8871
2227 | 160 | МРО "Иудейское религиозное общество г. Самары" благотворительная столовая; Самарская городская поликлиника № 3,быт | 7 | 6 | 4 | 3.7253 | 2.3283
2228,А | 400 | ЦТП 337 кв. ОАО "ПТС"; детский сад № 85,быт | 143 | 190 | 141 | 103.8692 | 25.9673
2228,Б | 400 | --*-- | 230 | 200 | 200 | 138.054 | 34.5135
2229 | 250 | быт | 3 | 1 | 0 | 0.87653 | 0.35061
2230.1 | 630 | быт | 51 | 68 | 84 | 44.4841 | 7.061
2230.2 | 630 | --*-- | 12 | 23 | 18 | 11.6141 | 1.8435
2231.1 | 250 | быт | 93 | 35 | 42 | 37.2527 | 14.9011
2231.2 | 250 | --*-- | 149 | 109 | 143 | 87.8725 | 35.149
2232.1 | 630 | Первый объединённый банк,быт | 59 | 40 | 45 | 31.5552 | 5.0088
2232.2 | 630 | --*-- | 60 | 60 | 65 | 40.5397 | 6.4349
2233.1 | 400 | Дума г.о. Самара | 1 | 6 | 6 | 2.8487 | 0.71218
2233.2 | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2235.1 | 630 | быт | 218 | 183 | 141 | 118.7703 | 18.8524
2235.2 | 630 | --*-- | 169 | 84 | 72 | 71.2183 | 11.3045
2237.1 | 400 | УФНС по СО | 22 | 29 | 43 | 20.5985 | 5.1496
2237.2 | 400 | --*-- | 18 | 18 | 18 | 11.8332 | 2.9583
2238,А | 400 | ГУ Сам. области "Служба эксплуатации зданий и сооружений"; БС сотовой связи ОАО "СМАРТС",быт | 30 | 50 | 40 | 26.296 | 6.574
2238,Б | 400 | --*-- | 6 | 19 | 20 | 9.861 | 2.4653
2239.1 | 400 | быт | 120 | 98 | 87 | 66.8357 | 16.7089
2239.2 | 400 | --*-- | 30 | 19 | 19 | 14.9011 | 3.7253
2240 | 160 | ГКУСО "Центр занятости населения городского округа Самара",быт | 39 | 40 | 44 | 26.9534 | 16.8459
2241.1 | 400 | ЗАО "Эль-Декор",быт | 32 | 30 | 29 | 19.9411 | 4.9853
2241.2 | 400 | --*-- | 94 | 15 | 7 | 25.4195 | 6.3549
2243 0,23кВ | 250 | отделение восстановительного лечения городской больницы № 13; МП г.о. Самара "ЕИРЦ",быт | 272 | 330 | 282 | 112.1501 | 44.8601
2247 0,23кВ | 100 | быт | 66 | 69 | 32 | 21.1867 | 21.1867
2249.1 | 250 | Управление Федеральной миграционной службы России по СО; Департамент образования администрации г.о. Самара; ГКУ СО "Служба эксплуатации зданий и сооружений"; МБУ г.о. Самара "Центр информационно-хозяйственного и автотранспортного обеспечения",быт | 24 | 28 | 15 | 14.6819 | 5.8728
2249,2 0,23 кВ | 400 | --*-- | 410 | 380 | 319 | 140.6951 | 35.1738
2250.1 | 630 | ОАО "Юго-Запад транснефтепродукт"; ОАО "Самаранефтепродукт" торговая компания,быт | 85 | 85 | 72 | 53.0303 | 8.4175
2250.2 | 400 | --*-- | 63 | 67 | 63 | 42.2927 | 10.5732
2250,2 0,23кВ | 250 | ОАО "Юго-Запад транснефтепродукт"; ОАО "Самаранефтепродукт" торговая компания,быт | 368 | 280 | 286 | 118.4935 | 47.3974
2252 0,23кВ | 320 | быт | 400 | 460 | 510 | 173.8073 | 54.3148
2253 0,23кВ | 400 | ОАО КБ "Развитие"; ГАОУ СПО "Самарский колледж транспорта и коммуникаций",быт | 264 | 267 | 274 | 102.1277 | 25.5319
2254,А | 400 | кафе "Сладкая жизнь"; школа № 81; ФКУ «ЦУКС МЧС России по Самарской области»,быт | 105 | 95 | 102 | 66.1783 | 16.5446
2254,Б | 400 | --*-- | 18 | 12 | 11 | 8.9845 | 2.2461
2256.1 | 630 | Губернская Дума; колледж строительства и предпринимательства; Самарагорпроект,быт | 212 | 174 | 190 | 126.2208 | 20.035
2256.2 | 630 | --*-- | 90 | 75 | 89 | 55.6599 | 8.8349
2259 | 400 | ДЮСШ 3 25,быт | 475 | 445 | 522 | 315.9903 | 78.9976
2260 | 630 | в\часть № 5599 ВВМВД РФ; ООО "Сам. промкомбинат",быт | 480 | 390 | 520 | 304.5953 | 48.3485
2261,А | 630 | БС сотовой связи ОАО "Мегафон"; БС сотовой связи ОАО "МТС",быт | 147 | 154 | 135 | 95.5421 | 15.1654
2261,Б | 630 | --*-- | 332 | 221 | 283 | 183.1955 | 29.0786
2262 Т-1 | 630 | котельная 150 кв. ЗАО "СУТЭК"; пенсионный фонд Октябрьского района; ГБУ СО "ЦСО Ленинского района г.о. Самара",быт | 50 | 45 | 60 | 33.9657 | 5.3914
2262 Т-2 | 630 | --*-- | 310 | 320 | 327 | 209.7106 | 33.2874
2263 0,23кВ | 630 | Самарский Вальдорфский д\сад; санэпидстанция; стоматологическая клиника ДинаС,быт | 251 | 242 | 219 | 90.3291 | 14.3379
2269 0,23кВ | 250 | быт | 257 | 270 | 197 | 91.8515 | 36.7406
2273 0,23кВ | 180 | д\сад № 144; Речной порт, упр. Парододства,быт | 112 | 113 | 130 | 45.0377 | 25.0209
2277,А | 400 | быт | 116 | 70 | 91 | 60.6999 | 15.175
2277,Б | 400 | --*-- | 120 | 158 | 115 | 86.1194 | 21.5298
2279,А | 400 | д\сад № 48; Областной суд,быт | 101 | 134 | 149 | 84.1472 | 21.0368
2279,Б | 400 | --*-- | 71 | 77 | 29 | 38.7866 | 9.6966
2280,А | 400 | ЗАО "Зарубежэнергомонтаж"; ПСК-372 ОАО Сам филиал "Волгателеком",быт | 100 | 190 | 132 | 92.4743 | 23.1186
2280,Б | 400 | --*-- | 95 | 150 | 82 | 71.6566 | 17.9141
2281.1 | 630 | НСП-80 ООО "Самарские коммунальные системы"; КБ "Ситибанк"; Детский сад №145,быт | 102 | 104 | 107 | 68.5887 | 10.8871
2281.2 | 630 | --*-- | 120 | 170 | 132 | 92.4743 | 14.6785
2282.1 | 400 | быт | 130 | 130 | 180 | 96.4187 | 24.1047
2282.2 | 400 | --*-- | 63 | 50 | 34 | 32.2126 | 8.0532
2283.1 | 630 | ООО фирма "Маяк-Стройинвест"; Федеральный транзитный узел связи ЗАО "Самарателеком",быт | 44 | 43 | 46 | 29.1447 | 4.6261
2283.2 | 630 | --*-- | 70 | 90 | 83 | 53.2494 | 8.4523
2284.1 | 630 | ООО "Маяк-Стройинвест",быт | 103 | 127 | 141 | 81.2985 | 12.9045
2284.2 | 630 | --*-- | 79 | 75 | 79 | 51.0581 | 8.1045
2285.1 | 400 | Офисы | 12 | 9 | 35 | 12.2715 | 3.0679
2285.2 | 400 | --*-- | 8 | 13 | 6 | 5.9166 | 1.4791
2287,А | 400 | д\сад № 338; БС-55438 ,быт | 166 | 188 | 156 | 111.758 | 27.9395
2287,Б | 400 | --*-- | 120 | 85 | 120 | 71.2183 | 17.8046
2290.1 | 1250 | Быт | 53 | 53 | 44 | 32.87 | 2.6296
2290.2 | 1250 | --*-- | 324 | 374 | 370 | 234.0344 | 18.7228
2294 | 630 | Быт | 270 | 299 | 194 | 167.1987 | 26.5395
2295 | 630 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2302 | 200 | быт | 140 | 220 | 120 | 105.184 | 52.592
2303 | 400 | пожарная часть № 2; д\сад № 279,быт | 130 | 80 | 120 | 72.314 | 18.0785
2313.1 | 630 | Быт | 116 | 90 | 64 | 59.166 | 9.3914
2313.2 | 630 | --*-- | 19 | 16 | 24 | 12.9289 | 2.0522
2314.1 | 630 | Быт | 208 | 151 | 134 | 108.0327 | 17.1481
2314.2 | 630 | --*-- | 14 | 11 | 20 | 9.861 | 1.5652
2315 | 250 | БС сотовой связи ОАО "МТС",быт | 228 | 251 | 139 | 135.4244 | 54.1698
2316 | 180 | центр санэпидстанции,быт | 40 | 48 | 32 | 26.296 | 14.6089
2317.1 | 400 | Поволжское отделение № 28 СБ РФ; ООО "Спектр",быт | 107 | 95 | 100 | 66.1783 | 16.5446
2317.1 | 400 | --*-- | 290 | 190 | 250 | 159.9673 | 39.9918
2317.2 | 400 | Поволжское отделение № 28 СБ РФ; ООО "Спектр",быт | 3 | 20 | 14 | 8.1079 | 2.027
2317.2 | 400 | --*-- | 72 | 74 | 30 | 38.5675 | 9.6419
2318 | 250 | Самаратрансгаз; Клиника "Медтест-Самара",быт | 158 | 122 | 101 | 83.4898 | 33.3959
2321 | 400 | быт | 59 | 29 | 60 | 32.4317 | 8.1079
2322.1 | 250 | ООО "Компания Дон"; БС сотовой связи ОАО "Мегафон",быт | 22 | 40 | 19 | 17.7498 | 7.0999
2322.2 | 250 | --*-- | 56 | 31 | 64 | 33.0891 | 13.2357
2333,А | 160 | быт | 5 | 2 | 12 | 4.1635 | 2.6022
2333,Б | 250 | --*-- | 0 | 0 | 5 | 1.0957 | 0.43827
2334 | 320 | быт | 230 | 105 | 143 | 104.7457 | 32.733
2336.1 | 400 | ТСЖ "Лесная-10"; банк "Форштадт"; д\сад № 163; ПСК-338 ОАО "Волгателеком",быт | 106 | 103 | 122 | 72.5331 | 18.1333
2336.2 | 400 | --*-- | 160 | 152 | 188 | 109.5667 | 27.3917
2338,А | 400 | ОАО АКБ "Росевробанк"; ОАО КБ "Солидарность",быт | 190 | 192 | 180 | 123.1529 | 30.7882
2338,Б | 400 | --*-- | 90 | 43 | 80 | 46.6754 | 11.6689
2340 | 320 | Школа №42, быт | 62 | 55 | 92 | 45.7989 | 14.3121
2341,А | 1000 | ЦТП-186 ОАО "ПТС"; Дворец бракосочетания; Главное следственное управление, информационный центр, управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по СО; Промавтобанк,быт | 111 | 129 | 128 | 80.6411 | 8.0641
2341,Б | 1000 | --*-- | 93 | 71 | 122 | 62.6721 | 6.2672
2342.1 | 630 | ТСЖ "Лайнер",быт | 142 | 117 | 127 | 84.5855 | 13.4263
2342.2 | 630 | --*-- | 56 | 38 | 49 | 31.3361 | 4.974
2345,А | 250 | ГСК-518 ОАО "Волгателеком",быт | 165 | 157 | 97 | 91.8169 | 36.7267
2345,Б | 250 | --*-- | 66 | 110 | 98 | 60.0425 | 24.017
2347.1 | 630 | детский сад № 452; РоссельхозБанк; Администрация Ленинского района; ЗАО "Башвзрывтехнологии"; ООО "Буран"; ООО "Ост-Вест-Отель",быт | 275 | 283 | 303 | 188.6738 | 29.9482
2347.2 | 630 | --*-- | 30 | 43 | 58 | 28.7065 | 4.5566
2349.1 | 400 | Детский сад "Буратино"; ПАО "Уралсиб Банк"; быт | 119 | 102 | 73 | 64.4252 | 16.1063
2349.2 | 400 | --*-- | 43 | 35 | 91 | 37.0335 | 9.2584
2352 | 400 | быт | 100 | 120 | 100 | 70.1227 | 17.5307
2353 | 630 | школа № 70; ЗАО "Сам. электропроект"; банк "ВТБ-24"; отдел обл. архива центра профес.образования Сам. обл.,быт | 19 | 4 | 5 | 6.1357 | 0.97393
2354 | 320 | школа № 70; ЗАО "Сам. электропроект"; банк "ВТБ-24"; отдел обл. архива центра профес.образования Сам. обл.,быт | 90 | 131 | 79 | 65.74 | 20.5437
2355.1 | 630 | ЦУМ "Самара"; ООО "Каньон",быт | 184 | 152 | 110 | 97.7335 | 15.5132
2355.2 | 630 | --*-- | 246 | 300 | 268 | 178.3745 | 28.3134
2356.1 | 630 | ОАО ВКБ,быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2356.2 | 630 | --*-- | 58 | 24 | 33 | 25.2003 | 4.0001
2357.1 | 1000 | нет нагрузки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2357.2 | 1000 | быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2363.1 | 400 | Самарский госсударственный колледж сервисных технологий и дизайна; ипотечное агентство "Домострой",быт | 4 | 3 | 13 | 4.3827 | 1.0957
2363.2 | 400 | --*-- | 41 | 36 | 58 | 29.583 | 7.3958
2365 0,23кВ | 400 | ОАО "Волжская ТГК",быт | 140 | 132 | 123 | 50.1123 | 12.5281
2383 0,23кВ | 250 | Детский сад № 58; университет Наяновой,быт | 106 | 182 | 152 | 55.8213 | 22.3285
2384.1 | 400 | быт | 74 | 74 | 47 | 42.731 | 10.6828
2384.2 | 400 | --*-- | 129 | 99 | 128 | 78.0115 | 19.5029
2385,А | 630 | Тепловой пункт №3; ОАО "ПТС"; НСП ООО "Самарские коммунальные системы"; Самаранефтехимпроект,быт | 73 | 53 | 67 | 42.2927 | 6.7131
2385,Б | 630 | --*-- | 113 | 113 | 139 | 79.9837 | 12.6958
2386.1 | 630 | ООО "Дом туризма",быт | 150 | 90 | 135 | 82.175 | 13.0437
2386.2 | 630 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2392,А | 630 | ЦТП 351 кв. ОАО "ПТС"; детский сад № 283,быт | 83 | 113 | 71 | 58.5086 | 9.2871
2392,Б | 630 | --*-- | 98 | 67 | 54 | 47.9902 | 7.6175
2394.1 | 630 | быт | 59 | 88 | 102 | 54.5642 | 8.661
2394.2 | 630 | --*-- | 110 | 130 | 115 | 77.7923 | 12.348
2395.1 | 400 | быт | 10 | 5 | 7 | 4.8209 | 1.2052
2395.2 | 400 | --*-- | 94 | 64 | 77 | 51.4963 | 12.8741
2396.1 | 400 | быт | 215 | 186 | 227 | 137.6157 | 34.4039
2396.2 | 400 | --*-- | 67 | 56 | 78 | 44.0458 | 11.0114
2397 | 630 | школа № 6 корп. 2; ООО "Вести плюс",быт | 257 | 336 | 144 | 161.5013 | 25.6351
2398,А | 400 | Центр косметологии и пластической хирургии; ГУ СО "Служба эксплуатации зданий и сооружений",быт | 50 | 49 | 59 | 34.6231 | 8.6558
2398,Б | 315 | --*-- | 47 | 39 | 45 | 28.7065 | 9.1132
2415 Т-1 | 400 | быт | 182 | 112 | 146 | 96.4187 | 24.1047
2415 Т-2 | 400 | --*-- | 95 | 67 | 82 | 53.4685 | 13.3671
2421 0,23кВ | 180 | трест "Самаратрансстрой"; стоматология,быт | 102 | 122 | 96 | 40.5973 | 22.5541
2430.1 | 630 | ДСШ № 14,быт | 117 | 68 | 91 | 60.4808 | 9.6001
2430.2 | 630 | --*-- | 129 | 74 | 60 | 57.6321 | 9.1479
2432.1 | 630 | быт | 89 | 73 | 62 | 49.0859 | 7.7914
2432.2 | 630 | --*-- | 64 | 47 | 26 | 30.0213 | 4.7653
2434,А | 400 | быт | 25 | 29 | 58 | 24.5429 | 6.1357
2434,Б | 400 | --*-- | 153 | 99 | 112 | 79.7645 | 19.9411
2435.1 | 400 | Дворец культуры железнодорожников им. Пушкина,быт | 41 | 35 | 28 | 22.7899 | 5.6975
2435.2 | 400 | --*-- | 35 | 38 | 62 | 29.583 | 7.3958
2437,А | 250 | быт | 9 | 2 | 20 | 6.7931 | 2.7173
2437,Б | 250 | --*-- | 138 | 140 | 75 | 77.3541 | 30.9416
2438.1 | 630 | Министерство здравоохранения и социального развития СО,быт | 56 | 66 | 128 | 54.7833 | 8.6958
2438.2 | 630 | --*-- | 13 | 12 | 16 | 8.9845 | 1.4261
2440.1 | 400 | НСП-47 ООО "Самарские коммунальные системы"; д\сад № 164; МОУ СОШ "Сам. Вальдорфская школа",быт | 150 | 90 | 70 | 67.9313 | 16.9828
2440.2 | 400 | --*-- | 120 | 126 | 147 | 86.1194 | 21.5298
2440,2 0,23кВ | 180 | НСП-47 ООО "Самарские коммунальные системы"; д\сад № 164; МОУ СОШ "Сам. Вальдорфская школа",быт | 210 | 230 | 230 | 85.0007 | 47.2226
2441,А | 630 | Альфа-банк; Сам. банк; дневной стационар поликлиники № 8,быт | 50 | 100 | 50 | 43.8267 | 6.9566
2441,Б | 630 | Альфа-банк; Сам. банк; дневной стационар поликлиники № 8,быт | 200 | 180 | 150 | 116.1407 | 18.435
2442,А | 400 | АКБ "Газбанк",быт | 60 | 60 | 50 | 37.2527 | 9.3132
2442,Б | 400 | --*-- | 100 | 50 | 40 | 41.6353 | 10.4088
2444.1 | 630 | БС-53255 ОАО "Вымпелком",быт | 29 | 26 | 53 | 23.6664 | 3.7566
2444.2 | 630 | --*-- | 92 | 112 | 66 | 59.166 | 9.3914
2446 | 320 | быт | 15 | 25 | 15 | 12.0523 | 3.7664
2447 | 400 | котельная Храм во имя Петра и Павла,быт | 333 | 280 | 233 | 185.3868 | 46.3467
2448.1 | 400 | ГУП Сам. обл. санитарного а\транспорта; д\сад № 50,быт | 35 | 8 | 33 | 16.6541 | 4.1635
2448.2 | 400 | --*-- | 2 | 7 | 19 | 6.1357 | 1.5339
2449,А | 400 | ГБОУ ВПО "СамГМУ"; НИИ гигиены и экологии человека; ГАОУ СПО "Самарский колледж транспорта и коммуникаций"; в/ч 14487,быт | 203 | 210 | 210 | 136.5201 | 34.13
2449,Б 0,23кВ | 630 | в/ч 14487,быт | 295 | 315 | 290 | 114.18 | 18.1238
2450 0,23кВ | 180 | быт | 217 | 261 | 231 | 89.9485 | 49.9714
2451.1 | 1000 | ГКУ СО "Служба эксплуатации зданий и сооружений",быт | 58 | 69 | 132 | 56.7555 | 5.6756
2451.2 | 1000 | --*-- | 149 | 200 | 138 | 106.7179 | 10.6718
2453,А | 400 | корпус СГАСУ; ОАО "Альфа банк"; маг. Евроспорт; ФГБОУ ВПО "Самарский государственный экономический университет" корпуса 1, 2,быт | 187 | 157 | 171 | 112.8537 | 28.2134
2453,Б | 400 | --*-- | 128 | 91 | 55 | 60.0425 | 15.0106
2455 | 400 | быт | 199 | 233 | 243 | 147.915 | 36.9787
2456.1 | 400 | СРО ОГО ВФСО "Динамо"; Оружейная палата ГУ МВД России по СО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2456.2 | 400 | --*-- | 65 | 43 | 20 | 28.0491 | 7.0123
2457 0,23кВ | 320 | абсолют банк,быт | 49 | 46 | 34 | 16.3658 | 5.1143
2458.1 | 400 | быт | 63 | 85 | 63 | 46.2371 | 11.5593
2458,2 0,23кВ | 400 | быт | 123 | 204 | 209 | 68.0005 | 17.0001
2459,А | 400 | детский сад № 55,быт | 34 | 15 | 28 | 16.8733 | 4.2183
2459,Б | 320 | --*-- | 40 | 93 | 75 | 45.5797 | 14.2437
2460.1 | 315 | Самарская областная больница № 2 поликлиника; УАТС ЗАО "СамараТелеком"; страховая компания "Аскомед",быт | 47 | 90 | 79 | 47.3328 | 15.0263
2460.2 | 315 | --*-- | 163 | 107 | 134 | 88.5299 | 28.1047
2461 | 250 | Самарский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, лаборатория | 305 | 313 | 260 | 192.3991 | 76.9596
2462 | 400 | школы № 134,быт | 121 | 245 | 269 | 139.1497 | 34.7874
2463 0,23кВ | 630 | Сам. социально-пед. Колледж,быт | 369 | 291 | 258 | 116.4636 | 18.4863
2464 | 630 | Самарский филиал ФГБОУ ВПО "Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова", модульная котельная; Сам. дистанция сигнализации, централизации и блокировки КЖД; котельная бани № 13,быт | 382 | 220 | 274 | 191.9608 | 30.47
2465 0,23кВ | 180 | быт | 120 | 96 | 72 | 36.5376 | 20.2987
2466 | 250 | быт | 28 | 33 | 16 | 16.8733 | 6.7493
2467 | 180 | быт | 104 | 118 | 118 | 74.5053 | 41.3919
2468 0,23кВ | 250 | быт | 247 | 365 | 306 | 116.4636 | 46.5854
2469,А | 630 | ООО "Торговое обслуживание" Троицкий комплекс,быт | 185 | 119 | 223 | 115.4833 | 18.3307
2469,Б | 630 | ООО "Торговое обслуживание" Троицкий комплекс,быт | 205 | 206 | 235 | 141.5601 | 22.4699
2474,А | 400 | Центр по борьбе со спидом; Самарский областной клинический кардиологический диспансер консультативно-диагностический центр; школа № 12; МСЧ № 15; МП "Бюро реконструкции и развития",быт | 135 | 77 | 38 | 54.7833 | 13.6958
2474,Б | 400 | --*-- | 18 | 21 | 39 | 17.0924 | 4.2731
2475.1 | 400 | Сам. обл. фонд жилья и ипотеки,быт | 125 | 90 | 109 | 70.9992 | 17.7498
2475.2 | 400 | --*-- | 70 | 77 | 52 | 43.6075 | 10.9019
2477 0,23кВ | 320 | быт | 5 | 3 | 3 | 1.3955 | 0.4361
2478.1 | 250 | ГКУ Самарской области "Служба транспортного обеспечения",быт | 8 | 6 | 16 | 6.574 | 2.6296
2478.2 | 250 | --*-- | 7 | 6 | 6 | 4.1635 | 1.6654
2479 | 400 | быт | 126 | 70 | 80 | 60.4808 | 15.1202
2486 | 400 | быт | 147 | 148 | 74 | 80.8602 | 20.2151
2487.1 | 630 | ООО "Компания СНК"; котельная (газовая) ООО "Компания СНК"; ООО "Волгастройсервис",быт | 185 | 240 | 313 | 161.7204 | 25.6699
2487.2 | 630 | --*-- | 320 | 284 | 316 | 201.6027 | 32.0004
2488,А | 400 | Сам. филиал ОАО "Волгателеком" "Телекомсервис" УИВС-3\337,быт | 79 | 57 | 59 | 42.731 | 10.6828
2488,Б | 400 | --*-- | 81 | 81 | 96 | 56.5364 | 14.1341
2489,А | 630 | Поволжское отделение № 6991 ОАО "Сбербанк России"; МОУ Самарский медико-технический лицей; НСП-85 ООО "Самарские коммунальные системы",быт | 139 | 120 | 130 | 85.2429 | 13.5306
2489,Б | 630 | --*-- | 54 | 74 | 13 | 30.8978 | 4.9044
2492 | 250 | быт | 186 | 226 | 248 | 144.628 | 57.8512
2493,А | 630 | д\сад № 118,быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2493,Б | 630 | быт | 156 | 114 | 193 | 101.4587 | 16.1046
2494,А | 630 | узловая станция № 1 ТТУ,быт | 154 | 117 | 126 | 86.9959 | 13.8089
2494,Б | 630 | --*-- | 516 | 564 | 522 | 351.0516 | 55.7225
2495 | 630 | МОУ СОШ №18; котельная МОУ СОШ №18, обслуживает Самаратрансгаз; ООО "ГазпромтрансгазСамара"; БС сотовой связи ОАО "Мегафон",быт | 319 | 542 | 505 | 299.3361 | 47.5137
2497 | 315 | международный институт рынка,быт | 55 | 70 | 45 | 37.2527 | 11.8262
2522,А | 400 | гостиница и ресторан "Волга",быт | 45 | 39 | 52 | 29.8021 | 7.4505
2522,Б | 400 | --*-- | 37 | 25 | 64 | 27.6108 | 6.9027
2525 | 630 | школа № 40,быт | 97 | 98 | 92 | 62.8913 | 9.9827
2556 0,23кВ | 320 | центр моб. связи "Связной",быт | 217 | 180 | 125 | 66.2244 | 20.6951
2557.1 | 400 | ООО "Парадис"; Поволжское отделение № 28 СБ РФ; ООО "Гостиница "Националь"; ООО магазин "Зоркий"; БС сотовой связи ОАО "СМАРТС",быт | 250 | 400 | 205 | 187.359 | 46.8397
2557.2 | 400 | --*-- | 30 | 50 | 30 | 24.1047 | 6.0262
2576,А | 400 | ГБУЗ "Городская клиническая больница № 3"; ЗАО "Приволжсккоммунэнерго"; БС ОАО сотовой связи ОАО "Мегафон",быт | 7 | 10 | 7 | 5.2592 | 1.3148
2576,Б | 400 | --*-- | 43 | 43 | 42 | 28.0491 | 7.0123
2577 | 630 | абсолют банк; ОАО "Корпорация развития Самарской области",быт | 136 | 136 | 123 | 86.5577 | 13.7393
2589,А | 400 | Департамент здравоохранения администрации СО; ЗАО "ГазНИИпроект"; гимназия № 11,быт | 62 | 118 | 111 | 63.7678 | 15.9419
2589,Б | 400 | --*-- | 135 | 200 | 175 | 111.758 | 27.9395
2592,А | 400 | теплопункт № 1 ОАО "ПТС"; детский сад № 46; НСП-81 ООО "Самарские коммунальные системы",быт | 40 | 40 | 65 | 31.7743 | 7.9436
2592,Б | 400 | --*-- | 143 | 120 | 150 | 90.5021 | 22.6255
2593,А | 315 | быт | 140 | 130 | 106 | 82.3941 | 26.1569
2593,Б | 400 | --*-- | 81 | 69 | 48 | 43.3884 | 10.8471
2594,А | 400 | Радиоаппаратная ПАО "Т плюс"; диагностическое отд. поликлиники № 8; НСП-82 ООО "Самарские коммунальные системы",быт | 154 | 87 | 143 | 84.1472 | 21.0368
2594,Б | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2595,А | 630 | ООО "Экотехсервис"; банк ВТБ,быт | 76 | 86 | 72 | 51.2772 | 8.1392
2595,Б | 630 | ООО "Экотехсервис"; ЗАО "КОШЕЛЕВ-БАНК",быт | 84 | 104 | 132 | 70.1227 | 11.1306
2596,А | 400 | НС-26 ОАО "ПТС"; НСП-84 ООО "Самарские коммунальные системы"; Управление связи и офисы ООО "Газпром трансгаз Самара",быт | 33 | 47 | 47 | 27.8299 | 6.9575
2596,Б | 400 | --*-- | 84 | 144 | 180 | 89.4064 | 22.3516
2597,А | 400 | ОАО "Первый объединённый банк"; Департамент строительства и архитектуры администрации г.о. Самара,быт | 160 | 155 | 204 | 113.7302 | 28.4325
2597,Б | 630 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2682 | 400 | МП "Благоустройство",быт | 143 | 137 | 130 | 89.8447 | 22.4612
2688.1 | 250 | быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2688.2 | 250 | --*-- | 87 | 28 | 62 | 38.7866 | 15.5146
2689 Т-1 | 630 | Администрация Железнодорожного района г.о. Самара,быт | 26 | 12 | 19 | 12.4906 | 1.9826
2689 Т-2 | 630 | --*-- | 147 | 292 | 186 | 136.9583 | 21.7394
2690.1 | 630 | быт | 87 | 105 | 77 | 58.9469 | 9.3566
2690.2 | 630 | --*-- | 21 | 40 | 36 | 21.2559 | 3.374
2691,А | 400 | ПСЭ-332\1 ОАО "Волгателеком"; ФГОБУ ВПО "ПГУТИ"; «Самарский колледж строительства и предпринимательства (филиал) ФГБОУ ВПО «МГСУ»,быт | 0 | 0 | 12 | 2.6296 | 0.6574
2691,Б | 400 | --*-- | 58 | 70 | 52 | 39.444 | 9.861
2693,А | 630 | ВолгоКамский банк; отделение федерального казначейства г. Самары,быт | 123 | 121 | 138 | 83.7089 | 13.2871
2693,Б | 630 | --*-- | 68 | 42 | 55 | 36.157 | 5.7392
2695,А | 400 | школа № 6,быт | 48 | 38 | 42 | 28.0491 | 7.0123
2695,Б | 400 | --*-- | 62 | 84 | 41 | 40.9779 | 10.2445
2696,А | 400 | Сам. технический лицей,быт | 80 | 35 | 55 | 37.2527 | 9.3132
2696,Б | 400 | --*-- | 50 | 80 | 174 | 66.6165 | 16.6541
2701 | 320 | быт | 78 | 96 | 84 | 56.5364 | 17.6676
2706 | 630 | быт | 35 | 33 | 50 | 25.8577 | 4.1044
2710 | 400 | ЧЛ Починкова Д.С. | 3 | 3 | 32 | 8.3271 | 2.0818
2718.1 | 630 | ГУВД Сам. области - центр изоляции несовершеннолетних правонарушителей; Сам. соц. Приют с отд. ночного пребывания; д\сад № 118,быт | 271 | 301 | 296 | 190.2077 | 30.1917
2718.2 | 630 | --*-- | 153 | 175 | 174 | 110.0049 | 17.4611
2747 | 250 | быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2770 | 630 | МП "благоустройство",быт | 13 | 17 | 22 | 11.3949 | 1.8087
2771 | 400 | Управление вневедомственной охраны,быт | 60 | 72 | 61 | 42.2927 | 10.5732
2772.1 | 630 | гостиница "Россия", ОАО "Сам. речной порт"; КНС-3 ООО "Самарские коммунальные системы"; гостиница "Россия"; Национальный банк; ОАО "Волгатанкер" ВЦ,быт | 207 | 160 | 173 | 118.332 | 18.7829
2772.2 | 630 | --*-- | 345 | 201 | 293 | 183.8529 | 29.183
2773 0,23кВ | 180 | ГОУ "Центр профессионального образования СО",быт | 132 | 236 | 146 | 65.2095 | 36.2275
2775.1 | 1000 | быт | 103 | 93 | 97 | 37.1719 | 3.7172
2775.2 | 1000 | --*-- | 186 | 173 | 220 | 73.4558 | 7.3456
2777.1 | 400 | ЦТП-205 ОАО "ПТС",быт | 13 | 11 | 20 | 9.6419 | 2.4105
2777.2 | 400 | --*-- | 63 | 88 | 50 | 44.0458 | 11.0114
2778,А | 400 | Первая частная клиника; Теплопункт №8 ОАО "ПТС"; НСП- 43 ООО "Самарские коммунальные системы",быт | 270 | 140 | 240 | 142.4367 | 35.6092
2778,Б | 400 | --*-- | 96 | 101 | 122 | 69.9035 | 17.4759
2779,А | 400 | детский сад № 178; медико-восстановительный центр филиала ФАУ МО РФ ЦСКА ОАО "Оборонэнерго",быт | 14 | 15 | 37 | 14.4628 | 3.6157
2779,Б | 400 | --*-- | 278 | 316 | 310 | 198.0965 | 49.5241
2780,А | 400 | МОУ Самарский лицей информационных технологий; Теплопункт №9 ОАО "ПТС"; НСП-44 ООО "Самарские коммунальные системы",быт | 100 | 70 | 98 | 58.7277 | 14.6819
2780,Б | 400 | --*-- | 143 | 162 | 121 | 93.3508 | 23.3377
2781,А | 400 | Управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по СО,быт | 160 | 125 | 155 | 96.4187 | 24.1047
2781,Б | 400 | --*-- | 140 | 160 | 89 | 85.2429 | 21.3107
2782,А | 400 | МАОУ "Самарский медико-технический лицей г.о. Самара"-начальная школа,быт | 52 | 75 | 90 | 47.5519 | 11.888
2782,Б | 400 | --*-- | 149 | 98 | 73 | 70.1227 | 17.5307
2783,А | 630 | банк "Русский стандарт"; БС сотовой связи ОАО "МТС"; узел связи ЗАО "Аист",быт | 5 | 4 | 10 | 4.1635 | 0.66088
2783,Б | 630 | --*-- | 207 | 376 | 272 | 187.359 | 29.7395
2784.1 | 630 | ГБУ СО "Центральный государственный архив Самарской области" | 34 | 25 | 27 | 18.8455 | 2.9913
2784.2 | 630 | --*-- | 20 | 25 | 20 | 14.2437 | 2.2609
2785,А | 400 | АТС ЗАО "Самарасвязьинформ"; ГУСО "СОГАСПИ" архив; БС сотовой связи ОАО "Мегафон",быт | замерить нельзя |  |  | сб TUR
2785,Б | 400 | --*-- | замерить нельзя |  |  | сб TUR
2787.1 | 400 | НСП-58 ООО "Самарские коммунальные системы",быт | 87 | 105 | 54 | 53.9068 | 13.4767
2787.2 | 400 | --*-- | 27 | 16 | 34 | 16.8733 | 4.2183
2801,А | 400 | БС-55447 ОАО "Вымпелком"; НС-9 ОАО "ПТС"; ОАО "Билайн - Самара"; НСП-55 ООО "Самарские коммунальные системы",быт | 22 | 32 | 25 | 17.3115 | 4.3279
2801,Б | 400 | --*-- | 127 | 143 | 165 | 95.323 | 23.8308
2802,А | 250 | быт | 48 | 33 | 35 | 25.4195 | 10.1678
2802,Б | 250 | --*-- | 64 | 58 | 75 | 43.1693 | 17.2677
2803,А | 400 | пожарная часть № 3; д\сад № 300,быт | 121 | 123 | 115 | 78.6689 | 19.6672
2803,Б | 400 | --*-- | 144 | 288 | 170 | 131.9183 | 32.9796
2804,А | 400 | д\сад № 267,быт | 120 | 180 | 111 | 90.0638 | 22.516
2804,Б | 400 | --*-- | 165 | 133 | 103 | 87.8725 | 21.9681
2805,А | 630 | Первый ОВК-банк; МДМ-банк,быт | 70 | 10 | 15 | 20.8177 | 3.3044
2805,Б | 630 | --*-- | 180 | 160 | 140 | 105.184 | 16.6959
2806,А | 400 | НСП-50 ООО "Самарские коммунальные системы"; НС-23 ОАО "ПТС",быт | 80 | 76 | 65 | 48.4285 | 12.1071
2806,Б | 400 | --*-- | 93 | 109 | 91 | 64.2061 | 16.0515
2807,А | 400 | быт | 83 | 53 | 55 | 41.8545 | 10.4636
2807,Б | 400 | --*-- | 100 | 138 | 123 | 79.1071 | 19.7768
2808,А | 400 | АМОУ ВПО "Самарская академия государственного и муниципального управления",быт | 39 | 25 | 70 | 29.3639 | 7.341
2808,Б | 400 | --*-- | 38 | 32 | 79 | 32.6509 | 8.1627
2811.1 | 400 | отделение связи № 82; Центр дошкольного образования; ООО "Саман",быт | 125 | 147 | 135 | 89.1873 | 22.2968
2811.2 | 400 | --*-- | 31 | 90 | 70 | 41.8545 | 10.4636
2812.1 | 630 | быт | 74 | 36 | 34 | 31.5552 | 5.0088
2812.2 | 630 | --*-- | 160 | 138 | 150 | 98.1717 | 15.5828
2813.1 | 630 | быт | 124 | 180 | 158 | 101.2396 | 16.0698
2813.2 | 630 | --*-- | 35 | 71 | 63 | 37.0335 | 5.8783
2820.1 | 630 | АТС-2477 ЗАО "Самарасвязьинформ", быт | 45 | 32 | 30 | 23.4473 | 3.7218
2820.2 | 630 | --*-- | 196 | 230 | 203 | 137.8349 | 21.8786
2821.1 | 630 | быт | 120 | 53 | 44 | 47.5519 | 7.5479
2821.2 | 630 | --*-- | 75 | 62 | 50 | 40.9779 | 6.5044
2822.1 | 400 | быт | 23 | 47 | 70 | 30.6787 | 7.6697
2822.2 | 400 | --*-- | 76 | 89 | 55 | 48.2093 | 12.0523
2840,А | 400 | НСП-170 ООО "Самарские коммунальные системы",быт | 85 | 137 | 82 | 66.6165 | 16.6541
2840,Б | 400 | --*-- | 146 | 164 | 140 | 98.61 | 24.6525
2841,А | 400 | Райвоенкомат Волжского района,быт | 151 | 115 | 96 | 79.3263 | 19.8316
2841,Б | 400 | --*-- | 80 | 85 | 49 | 46.8945 | 11.7236
2843,А | 400 | быт | 84 | 66 | 39 | 41.4162 | 10.3541
2843,Б | 400 | --*-- | 75 | 18 | 74 | 36.5953 | 9.1488
2844,А | 400 | быт | 75 | 32 | 62 | 37.0335 | 9.2584
2844,Б | 400 | --*-- | 186 | 107 | 105 | 87.2151 | 21.8038
2847,А | 400 | Департамент городского хозяйства; НСП-86 ООО "Самарские коммунальные системы"; БС сотовой связи ОАО "Мегафон",быт | 171 | 193 | 165 | 115.9215 | 28.9804
2847,Б | 400 | --*-- | 40 | 68 | 97 | 44.9223 | 11.2306
2849,А | 400 | Центр медицинской диагностики «МЛЦ», быт | 57 | 66 | 79 | 44.2649 | 11.0662
2849,Б | 400 | --*-- | 160 | 136 | 153 | 98.3909 | 24.5977
2850,А | 400 | ЧОУ ВО "Международный институт рынка" | 23 | 8 | 6 | 8.1079 | 2.027
2850,Б | 400 | --*-- | 24 | 15 | 21 | 13.148 | 3.287
2852.1 | 250 | Управление по конвоированию ГУ ФСИН России по СО; Детский сад №79; НСП-48 ООО "Самарские коммунальные системы"; ГБУЗ СО "Самарская городская поликлиника №3"; быт | 50 | 50 | 60 | 35.0613 | 14.0245
2852.2 | 250 | --*-- | 125 | 145 | 110 | 83.2707 | 33.3083
2880,А | 250 | Школа №132; быт | 2 | 0 | 14 | 3.5061 | 1.4025
2880,Б | 250 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2881,А | 400 | быт | 140 | 145 | 128 | 90.5021 | 22.6255
2881,Б | 400 | --*-- | 155 | 184 | 152 | 107.5945 | 26.8986
2882,А | 400 | Детский сад №121; быт | 3 | 4 | 6 | 2.8487 | 0.71218
2882,Б | 400 | --*-- | 210 | 282 | 205 | 152.7359 | 38.184
2883.1 | 400 | Самарский филиал ПАО "Ростелеком" ОУС-12; быт | 180 | 240 | 190 | 133.6713 | 33.4178
2883.2 | 400 | --*-- | 42 | 38 | 40 | 26.296 | 6.574
2884,А | 400 | НС-2 ОАО "ПТС"; НС-7 ОАО "ПТС"; быт | 5 | 3 | 2 | 2.1913 | 0.54783
2884,Б | 400 | --*-- | 125 | 120 | 100 | 75.601 | 18.9002
2885,А | 400 | НСП-49 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 143 | 156 | 160 | 100.5822 | 25.1456
2885,Б | 400 | --*-- | 70 | 100 | 65 | 51.4963 | 12.8741
2886,А | 400 | Департамент городского хозяйства; НСП-86 ООО "Самарские коммунальные системы"; БС сотовой связи ОАО "Мегафон",быт | 22 | 12 | 10 | 9.6419 | 2.4105
2886,Б | 400 | --*-- | 270 | 230 | 340 | 184.072 | 46.018
2887,А | 400 | быт | 83 | 69 | 66 | 47.7711 | 11.9428
2887,Б | 400 | --*-- | 40 | 41 | 70 | 33.0891 | 8.2723
2889,А | 400 | ГКУ СО "Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями"; быт | 149 | 127 | 153 | 94.0082 | 23.5021
2889,Б | 400 | --*-- | 198 | 195 | 250 | 140.9027 | 35.2257
2890,А | 250 | быт | 70 | 70 | 70 | 46.018 | 18.4072
2890,Б | 250 | --*-- | 190 | 132 | 182 | 110.4432 | 44.1773
2891,А | 400 | ГБУЗ "Самарская областная клиническая стоматологическая поликлиника"; торгово-офисный центр "Мико"; быт | 0 | 6 | 25 | 6.7931 | 1.6983
2891,Б | 400 | --*-- | 93 | 87 | 75 | 55.879 | 13.9697
2892,А | 400 | быт | 360 | 307 | 214 | 193.0565 | 48.2641
2892,Б | 400 | --*-- | 23 | 87 | 29 | 30.4595 | 7.6149
2893,А | 400 | Детский сад №42 "Подсолнушек" ; быт | 20 | 13 | 11 | 9.6419 | 2.4105
2893,Б | 400 | --*-- | 190 | 194 | 247 | 138.2731 | 34.5683
2894,А | 400 | Теплопункт №5 ОАО "ПТС"; Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Правительства СО; ООО "Русфинанс банк"; быт | 140 | 120 | 80 | 74.5053 | 18.6263
2894,Б | 400 | --*-- | 50 | 80 | 120 | 54.7833 | 13.6958
2895,А | 630 | быт | 90 | 90 | 110 | 63.5487 | 10.0871
2895,Б | 630 | --*-- | 389 | 304 | 379 | 234.9109 | 37.2874
2896,А | 400 | ПАО "Мобильные ТелеСистемы" ; НСП-51 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 70 | 150 | 110 | 72.314 | 18.0785
2896,Б | 400 | --*-- | 170 | 180 | 180 | 116.1407 | 29.0352
2897,А | 400 | Теплопункт №4 ОАО "ПТС" ; быт | 180 | 150 | 150 | 105.184 | 26.296
2897,Б | 400 | --*-- | 40 | 50 | 50 | 30.6787 | 7.6697
2898,А | 400 | быт | 131 | 102 | 89 | 70.5609 | 17.6402
2898,Б | 400 | --*-- | 127 | 92 | 70 | 63.3295 | 15.8324
2899,А | 400 | быт | 60 | 70 | 40 | 37.2527 | 9.3132
2899,Б | 400 | --*-- | 240 | 230 | 200 | 146.8193 | 36.7048
2900,А | 400 | быт | 80 | 80 | 80 | 52.592 | 13.148
2900,Б | 400 | --*-- | 100 | 110 | 80 | 63.5487 | 15.8872
2901,А | 400 | Школа №25; быт | 80 | 80 | 50 | 46.018 | 11.5045
2901,Б | 400 | --*-- | 70 | 80 | 80 | 50.4007 | 12.6002
2902,А | 400 | быт | 70 | 87 | 90 | 54.1259 | 13.5315
2902,Б | 400 | --*-- | 89 | 77 | 63 | 50.1815 | 12.5454
2903,А | 400 | быт | 85 | 60 | 64 | 45.7989 | 11.4497
2903,Б | 400 | --*-- | 130 | 118 | 132 | 83.2707 | 20.8177
2904,А | 630 | быт | 198 | 176 | 147 | 114.1685 | 18.122
2904,Б | 630 | --*-- | 172 | 155 | 150 | 104.5266 | 16.5915
2911,А | 630 | Архивный отдел Администрации г.о. Самара; Отдел по лицензионно-разрешительной работе и контролю за частной детективной и охранной деятельностью; быт | 188 | 127 | 117 | 94.6656 | 15.0263
2911,Б | 630 | --*-- | 127 | 136 | 110 | 81.7367 | 12.9741
2912,А | 630 | быт | 274 | 292 | 336 | 197.6583 | 31.3743
2912,Б | 630 | --*-- | 49 | 73 | 38 | 35.0613 | 5.5653
2913,А | 630 | Детский сад №38; Участковый пункт полиции №83; быт | 241 | 348 | 145 | 160.8439 | 25.5308
2913,Б | 630 | --*-- | 110 | 113 | 91 | 68.8079 | 10.9219
2914,А | 400 | быт | 181 | 158 | 218 | 122.0573 | 30.5143
2914,Б | 400 | --*-- | 94 | 117 | 88 | 65.5209 | 16.3802
2915,А | 400 | Теплопункт №7 ОАО "ПТС"; НСП-68 ООО "Самарские коммунальные системы"; Школа №64; быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2915,Б | 400 | --*-- | 121 | 175 | 126 | 92.4743 | 23.1186
2916,А | 400 | Детский сад №377 "Эрудит"; быт | 123 | 92 | 116 | 72.5331 | 18.1333
2916,Б | 400 | --*-- | 163 | 163 | 209 | 117.2363 | 29.3091
2917,А | 400 | Теплопункт №6 ОАО "ПТС"; быт | 146 | 190 | 175 | 111.9771 | 27.9943
2917,Б | 400 | --*-- | 268 | 266 | 352 | 194.1521 | 48.538
2918,А | 400 | быт | 100 | 140 | 115 | 77.7923 | 19.4481
2918,Б | 400 | --*-- | 80 | 100 | 98 | 60.9191 | 15.2298
2919,А | 400 | быт | 147 | 233 | 154 | 117.0172 | 29.2543
2919,Б | 400 | --*-- | 180 | 150 | 146 | 104.3075 | 26.0769
2920,А | 400 | быт | 275 | 282 | 208 | 167.637 | 41.9093
2920,Б | 400 | --*-- | 49 | 50 | 40 | 30.4595 | 7.6149
2921,А | 400 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования; ТЦ "Мариола"; быт | 184 | 161 | 201 | 119.6468 | 29.9117
2921,Б | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2922.1 | 250 | ООО УК "Вертикаль" | 54 | 114 | 79 | 54.1259 | 21.6504
2922.2 | 250 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2930,А | 400 | БС сотовой связи ПАО "Мегафон"; ГБУЗ СО "Самарская городская поликлиника №13"; быт | 151 | 59 | 58 | 58.7277 | 14.6819
2930,Б | 400 | --*-- | 275 | 241 | 267 | 171.5814 | 42.8954
2931,А | 400 | Детский сад №97; НСП-69 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 217 | 181 | 240 | 139.8071 | 34.9518
2931,Б | 400 | --*-- | 89 | 84 | 129 | 66.1783 | 16.5446
2932,А | 400 | Дополнительный офис №6991/0373 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; быт | 213 | 215 | 253 | 149.2298 | 37.3075
2932,Б | 400 | --*-- | 130 | 117 | 131 | 82.8324 | 20.7081
2933.1 | 400 | Детская библиотека №25; быт | 53 | 74 | 63 | 41.6353 | 10.4088
2933.2 | 400 | --*-- | 77 | 84 | 73 | 51.2772 | 12.8193
2934,А | 400 | быт | 76 | 65 | 56 | 43.1693 | 10.7923
2934,Б | 400 | --*-- | 214 | 176 | 256 | 141.5601 | 35.39
2935,А | 400 | НСП-71 ООО "Самарские коммунальные системы"; Участковый пункт полиции №77; быт | 244 | 254 | 271 | 168.5135 | 42.1284
2935,Б | 400 | --*-- | 59 | 60 | 63 | 39.8823 | 9.9706
2936,А | 400 | быт | 41 | 18 | 58 | 25.6386 | 6.4097
2936,Б | 400 | --*-- | 67 | 138 | 84 | 63.3295 | 15.8324
2937,А | 400 | быт | 97 | 119 | 82 | 65.3017 | 16.3254
2937,Б | 400 | --*-- | 85 | 125 | 110 | 70.1227 | 17.5307
2938,А | 320 | АТС-41 ООО "Самарасвязьинформ"; ЦТП-20 ОАО "ПТС"; быт | 51 | 25 | 37 | 24.7621 | 7.7381
2938,Б | 400 | --*-- | 108 | 102 | 129 | 74.2862 | 18.5715
2939,А | 400 | быт | 42 | 69 | 49 | 35.0613 | 8.7653
2939,Б | 400 | --*-- | 29 | 44 | 33 | 23.2281 | 5.807
2940,А | 400 | Самарское областное бюро судебно-медицинской экспертизы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2940,Б | 400 | --*-- | 47 | 27 | 73 | 32.2126 | 8.0532
2944.1 | 630 | быт | 204 | 207 | 203 | 134.5479 | 21.3568
2944.2 | 630 | --*-- | 348 | 326 | 368 | 228.3369 | 36.244