## Лист1
Сергиевский участок 2017
Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
|  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С
СРГ204/160 | 160 | КНС, быт | 167 | 152 | 139 | 100.3631 | 62.7269
СРГ205/160 | 160 | быт | 125 | 111 | 88 | 70.9992 | 44.3745
СРГ208/250 | 250 | кафе, магазин быт | 106 | 200 | 245 | 120.7425 | 48.297
СРГ209/250 | 250 | аптека, типография,редакция,Казначейство , Банк,маг-ны,быт | 249 | 249 | 250 | 163.9117 | 65.5647
СРГ210/400 | 400 | котельная,администрация, налоговая, храм,нарсуд,магазины. | 190 | 231 | 195 | 134.9861 | 33.7465
СРГ 211/2х250 | 250 | КНС, баня, быт,котельная | 57 | 114 | 85 | 56.0981 | 22.4393
| 250 | ЦСО, гараж ЦРБ | 69 | 103 | 54 | 49.5241 | 19.8097
СРГ212/100 | 100 | РОВД | 22 | 37 | 35 | 20.5985 | 20.5985
СРГ213/100 | 100 | Пенсионный фонд | 41 | 50 | 48 | 30.4595 | 30.4595
СРГ301/400 | 400 | Мегофон,магазин,быт | 192 | 207 | 175 | 125.7825 | 31.4456
СРГ302/250 | 250 | быт | 317 | 240 | 230 | 172.4579 | 68.9832
СРГ303/400 | 400 | быт | 223 | 250 | 240 | 156.2421 | 39.0605
СРГ304/250 | 250 | Военкомат, маг-ны,быт, гараж | 112 | 205 | 172 | 107.1562 | 42.8625
СРГ305/250 | 250 | быт, магазин | 196 | 152 | 154 | 110.0049 | 44.002
СРГ310/400 | 400 | РУЭС, ГО | 40 | 55 | 57 | 33.3083 | 8.3271
СРГ311/250 | 250 | быт | 284 | 173 | 182 | 140.0262 | 56.0105
СРГ405/160 | 160 | быт | 39 | 124 | 61 | 49.0859 | 30.6787
СРГ406/160 | 160 | Телекомпания,АТС,маг-ны, Супермаркет,ав/вокзал, | 110 | 119 | 108 | 73.8479 | 46.155
СРГ408/250 | 250 | быт | 67 | 61 | 73 | 44.0458 | 17.6183
СРГ409/250 | 250 | быт | 218 | 254 | 179 | 142.6558 | 57.0623
СРГ410/250 | 63 | Ветлечебница, быт | 30 | 28 | 25 | 18.1881 | 28.8699
СРГ411/250 | 250 | БЫТ | 148 | 114 | 106 | 80.6411 | 32.2564
СРГ413/2х630 | 630 | школа | 30 | 38 | 27 | 20.8177 | 3.3044
| 630 | школа | 21 | 17 | 30 | 14.9011 | 2.3652
СРГ414/160 | 160 | Судебные приставы,Энергосбыт,маг-ны, | 190 | 124 | 191 | 110.6623 | 69.164
СРГ419/250 | 250 | АТС,котел-ная,школа | 75 | 58 | 75 | 45.5797 | 18.2319
СРГ423/100 | 100 | быт | 29 | 35 | 31 | 20.8177 | 20.8177
СРГ424/250 | 630 | быт | 215 | 250 | 178 | 140.9027 | 22.3655
СРГ906/63 | 63 | быт | 45 | 52 | 55 | 33.3083 | 52.8703
СРГ1401/400 | 400 | д/сад, Пельменный цех, быт | 235 | 181 | 223 | 140.0262 | 35.0065
СРГ1404/160 | 160 | ,,Самарский учебный центр,,Энергетик,, СТО, МЖФ | 60 | 60 | 40 | 35.0613 | 21.9133
СРГ1405/250 | 250 | ГИБДД, АЗС, магазины, МУП гараж | 66 | 65 | 52 | 40.1014 | 16.0406
СРГ1406/250 | 250 | быт | 187 | 150 | 208 | 119.4277 | 47.7711
СРГ1408/250 | 250 | СКК-вод.скважина, маг-ны, Рем.завод,котельная, быт. | 207 | 194 | 191 | 129.7269 | 51.8908
СРГ1409/100 | 100 | быт | 38 | 45 | 39 | 26.7343 | 26.7343
СРГ1412/400 | 400 | д/сад, магазины, быт | 197 | 350 | 181 | 159.5291 | 39.8823
СРГ1413/100 | 100 | Пельменный цех, мед. склады, зооветснаб | 26 | 25 | 47 | 21.4751 | 21.4751
СРГ1418/160 | 160 | быт | 208 | 236 | 144 | 128.8504 | 80.5315
ТП14/250 | 250 | быт | 120 | 79 | 65 | 57.8512 | 23.1405
СРГ2103/160 | 160 | быт,магазины | 160 | 168 | 160 | 106.9371 | 66.8357
СРГ2104/250 | 250 | быт | 45 | 73 | 40 | 34.6231 | 13.8492
СРГ2105/400 | 400 | школа, быт, магазины | 172 | 160 | 143 | 104.0883 | 26.0221
СРГ2106/400 | 400 | быт, магазины | 27 | 42 | 24 | 20.3794 | 5.0949
СРГ2108/250 | 250 | АТС,адм-ция д/сад, почта, маг-ны,быт | 232 | 257 | 235 | 158.6525 | 63.461
СРГ2109/250 | 250 | АТС,адм-ция д/сад,почта,быт | 28 | 45 | 19 | 20.1603 | 8.0641
СРГ 2110/250 | 250 | Автотранссервис с 2016г.
СРГ2111/250 | 250 | поликлиника, быт, | 200 | 153 | 183 | 117.4555 | 46.9822
СРГ2115/400 | 400 | быт (вновь построенная) | 82 | 52 | 32 | 36.3761 | 9.094
СРГ2116/400 | 400 | быт (вновь построенная) | 77 | 45 | 30 | 33.3083 | 8.3271
СРГ2117/630 | 630 | быт (вновь построенная) | 76 | 73 | 49 | 43.3884 | 6.887
СРГ2112/400 | 400 | Налоговая полиция,кот-ная,ООО,,Скиф -мет,, аптека, ЖКХ. | 250 | 185 | 173 | 133.2331 | 33.3083
СВ902/630 | 630 | быт, боулинг,магазины. | 323 | 289 | 344 | 209.4915 | 33.2526
СВ906/160 | 160 | быт , магазины. | 61 | 86 | 111 | 56.5364 | 35.3353
СВ907/250 | 250 | быт,магазины,сбербанк,ЦСО. | 215 | 172 | 261 | 141.9984 | 56.7994
СВ909/250 | 250 | быт,магазины, пельменный цэх. | 83 | 70 | 69 | 48.6476 | 19.459
СВ910/250 | 250 | быт,магазин. | 48 | 80 | 64 | 42.0736 | 16.8294
СВ911/630 | 630 | быт,магазин | 89 | 108 | 87 | 62.2339 | 9.8784
СВ 912/250 | 250 | быт | 77 | 70 | 71 | 47.7711 | 19.1084
СВД708/250 | 160 | быт,строй-сервис, | 58 | 101 | 105 | 57.8512 | 36.157
СВД714/400 | 400 | магазины. пож.часть , быт | 120 | 140 | 126 | 84.5855 | 21.1464
СВД717/400 | 400 | РУЭС,ГО ЧС , быт | 68 | 70 | 105 | 53.2494 | 13.3124
СВД718/63 | 63 | быт | 60 | 61 | 58 | 39.2249 | 62.2617
СВД719/160 | 160 | школа | 60 | 32 | 27 | 26.0769 | 16.298
СВД721/250 | 250 | д/с , быт | 69 | 52 | 78 | 43.6075 | 17.443
СВД722/400 | 400 | адм-ия рай-на, котельная , быт | 150 | 106 | 97 | 77.3541 | 19.3385
СВД723/250 | 250 | МЦДО, РДК,быт, д/сад | 160 | 132 | 75 | 80.4219 | 32.1688
СВД725/160 | 160 | РАЙПО, кафе, быт | 35 | 46 | 38 | 26.0769 | 16.298
СВД726/160 | 160 | быт | 78 | 109 | 119 | 67.0548 | 41.9093
СВД729/160 | 160 | ЧП Дурников. ЧП Резяпкин | 60 | 70 | 90 | 48.2093 | 30.1308
СВД730/63 | 63 | Склады ГО, быт | 16 | 30 | 5 | 11.1758 | 17.7394
СВД731/100 | 100 | Рай.газ,база ЗАО ,,ССК,, | 90 | 98 | 102 | 63.5487 | 63.5487
СВД733/400 | 250 | быт | 332 | 369 | 321 | 223.9543 | 89.5817
СРН 1601/160 | 160 | быт | 213 | 165 | 177 | 121.619 | 76.0119
СРН 1602/160 | 160 | Баня, поликлиника, быт | 88 | 60 | 63 | 46.2371 | 28.8982
| 160 | резерв |  |  |  | 0 | 0
СРН 1605/400 | 400 | торговый центр, магазины, ПЧ, быт | 359 | 454 | 323 | 248.9355 | 62.2339
СРН 1608/250 | 250 | магазины, НГДУ | 214 | 250 | 220 | 149.8872 | 59.9549
СРН 1609/400 | 400 | ДК «Нефтяник», магазины,быт, офис Трансервис | 54 | 53 | 67 | 38.1292 | 9.5323
СРН 1610/400 | 400 | Пекарня | 25 | 29 | 62 | 25.4195 | 6.3549
СРН 1611/250 | 250 | быт, магазины,кафе,гостинница. | 210 | 262 | 160 | 138.4923 | 55.3969
СРН 1612/100 | 100 | быт, магазины, д/сад. | 113 | 157 | 245 | 112.8537 | 112.8537
СРН 1613/160 | 160 | НИЛ, быт | 93 | 70 | 72 | 51.4963 | 32.1852
СРН 1614/400 | 400 | д/с , быт, магазин. | 203 | 172 | 255 | 138.054 | 34.5135
СРН 1615/160 | 160 | школа №1 , кафе, парк | 103 | 125 | 43 | 59.3851 | 37.1157
СРН 2101/160 | 160 | быт, | 43 | 66 | 50 | 34.8422 | 21.7764
СРН 2102/250 | 250 | быт | 143 | 156 | 178 | 104.5266 | 41.8106
СРН 2201/630 | 630 | Котельная | 36 | 32 | 27 | 20.8177 | 3.3044
СРН 2202/160 | 160 | рынок,УРС цех 1,быт | 140 | 182 | 165 | 106.7179 | 66.6987
СРН 2203/400х250 | 250 | финансовая компания"Финка",Альянс-дымок,, маг-ны,стоматология, быт. | 182 | 193 | 212 | 128.6313 | 51.4525
| 400 | Адм-ция, д/с, Евросеть, парикмахерская, аптека, | 86 | 144 | 179 | 89.6255 | 22.4064
СРН 2204/250 | 250 | Россельбанк, маг-ны, автовокзал, рынок. | 45 | 72 | 35 | 33.3083 | 13.3233
СРН 402/100 | 250 | Кафе, быт | 111 | 122 | 99 | 72.7523 | 29.1009
СРН 1101/160 | 160 | Быт ООО ,,Нефтеавтоматика,, | 70 | 78 | 74 | 48.6476 | 30.4048
СРН 1302/160 | 160 | ДК, котельная ,Вет.лечебница, быт | 101 | 89 | 111 | 65.9591 | 41.2245
СРН 1303/250 | 250 | быт | 110 | 128 | 117 | 77.7923 | 31.1169
СРН 1306/100 | 100 | Баня, поликлиника, | 40 | 27 | 27 | 20.5985 | 20.5985
СРН 802/400+315 | 400 | УРС, общежитие,касса ЖКХ,муз.школа,быт. | 203 | 223 | 194 | 135.8627 | 33.9657
| 315 | быт, цент спорта и туризма, Трассервис | 69 | 72 | 52 | 42.2927 | 13.4263
СРН 803/100 | 100 | быт, магазины. | 156 | 99 | 96 | 76.9158 | 76.9158
СРН 804/100 | 100 | быт, магазины,АЗС. | 140 | 148 | 113 | 87.8725 | 87.8725
СРН 805/250 | 250 | быт, магазины. | 110 | 141 | 114 | 79.9837 | 31.9935
СРН 806/250 | 250 | быт, магазины. | 250 | 36 | 30 | 69.2461 | 27.6985
СРН 807/100 | 100 | быт. | 102 | 129 | 132 | 79.5454 | 79.5454
СРН 809/400 | 400 | быт. Магазины.д/сад | 71 | 106 | 78 | 55.879 | 13.9697
СРН 810/100 | 100 | быт, магазины, АТС | 140 | 120 | 148 | 89.4064 | 89.4064
СРН 811/160 | 160 | быт, спорткомплекс | 108 | 57 | 61 | 49.5241 | 30.9526
СРН 812/160 | 160 | быт. | 93 | 103 | 110 | 67.0548 | 41.9093
СВД 4201/250 | 250 | быт. | 120 | 97 | 100 | 69.4653 | 27.7861
СВД 4202/250 | 250 | быт. | 30 | 49 | 51
СВД 4203/400 | 400 | быт | 150 | 160 | 188 | 109.1284 | 27.2821
СВД 4204/160 | 160 | быт,магазин. | 67 | 88 | 85 | 52.592 | 32.87
СВД 4205/400 | 400 | быт. | 54 | 84 | 93 | 50.6198 | 12.655
СВД 4207/100 | 100 | быт | 131 | 135 | 120 | 84.5855 | 84.5855
СВД 4208/160 | 250 | быт | 275 | 150 | 140 | 123.8103 | 49.5241
СВД 4211/250 | 250 | быт | 110 | 105 | 91 | 67.0548 | 26.8219
СВД 2005/250 | 250 | быт | 17.8 | 24.7 | 10.8 | 11.6798 | 4.6719
СВД 2006/250 | 250 | быт. Водяная скважина | 199 | 108 | 120 | 93.5699 | 37.428
СВ 1/2х630 | 630 | быт, магазины, парикмахерская | 142 | 93 | 120 | 77.7923 | 12.348
| 630 | быт, магазины | 110 | 97 | 115 | 70.5609 | 11.2001
СВ2/2х630 | 630 | школа, быт, магазины | 121 | 129 | 118 | 80.6411 | 12.8002
| 630 | школа, быт | 163 | 140 | 139 | 96.8569 | 15.3741
СВ3/250 | 250 | быт | 165 | 168 | 140 | 103.6501 | 41.46
СВД 2601/250 | 250 | быт | 180 | 190 | 195 | 123.8103 | 49.5241
ФНС701/250 | 250 | быт | 203 | 222 | 219 | 141.1219 | 56.4487
ФНС702/250 | 400 | быт,почта,АТС,аптека,магазины, быт, ЦСО. | 410 | 450 | 380 | 271.7253 | 67.9313
ФНС703/400 | 400 | адм-ция, д/сад,быт. | 160 | 95 | 200 | 99.7057 | 24.9264
ФНС706/100 | 160 | быт | 155 | 110 | 115 | 83.2707 | 52.0442
ФНС707/250 | 250 | быт | 299 | 210 | 248 | 165.8839 | 66.3536
ФНС708/400 | 400 | больница, быт, магазины. | 45 | 65 | 59 | 37.0335 | 9.2584
ФНС709/400 | 400 | школа, быт | 126 | 139 | 118 | 83.9281 | 20.982
ФНС710/250 | 250 | быт | 84 | 119 | 96 | 65.5209 | 26.2083
ФНС401/250 | 250 | быт | 14 | 23 | 29 | 14.4628 | 5.7851
СРН 1404/250 | 250 | школа,интернат. | 38 | 33 | 24 | 20.8177 | 8.3271
СРН 3002/100 | 100 | быт. | 30 | 22 | 28 | 17.5307 | 17.5307
СРН 402/250 | 250 | кафе, быт. | 102 | 126 | 106 | 73.1905 | 29.2762
СРН 3009/63 | 63 | быт. | 18 | 22 | 19 | 12.9289 | 20.522
ОБШ 101/180 | 180 | быт, школа, ДК,почта. | 180 | 158 | 161 | 109.3475 | 60.7486
ОБШ 102/250 | 250 | быт. | 199 | 170 | 185 | 121.3999 | 48.5599
ОБШ 103/100 | 100 | быт.водозабор. | 42 | 40 | 37 | 26.0769 | 26.0769
ОБШ 104/250 | 250 | мастерские,ГРП | 27 | 25 | 28 | 17.5307 | 7.0123
ОБШ 106/160 | 160 | зерноток | 23 | 17 | 19 | 12.9289 | 8.0805
ОБШ 107/250 | 250 | котельная абон. | 55 | 68 | 58 | 39.6631 | 15.8653
ОБШ 108/250 | 250 | котельная Откл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КР 104/160 | 160 | школа | 35 | 33 | 37 | 23.009 | 14.3806
КР 102/63 | 63 | водозабор. | 23 | 26 | 29 | 17.0924 | 27.1308
КР 312/400 | 400 | школа, пекарня,быт. | 85 | 96 | 95 | 60.4808 | 15.1202
КР 704/63 | 63 | быт. | 35 | 28 | 30 | 20.3794 | 32.3483
КР 709/250 | 250 | водозабор. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КР 1211/160 | 160 | школа | 40 | 30 | 30 | 21.9133 | 13.6958
КР 1236/250 | 250 | котельная | 40 | 42 | 41 | 26.9534 | 10.7814
КР 1202/250 | 250 | быт. | 51 | 40 | 45 | 29.8021 | 11.9209
КР 1302/60 | 60 | быт. | 48 | 34 | 44 | 27.6108 | 46.018
КР 1305/400 | 400 | мастерские,ферма | 19 | 20 | 21 | 13.148 | 3.287
КР 1308/250 | 250 | кательная,школа | 25 | 32 | 31 | 19.2837 | 7.7135
КР 1310/160 | 160 | ферма | 33 | 20 | 23 | 16.6541 | 10.4088
СИД107/63 | 63 | кательная,школа , быт. | 20 | 39 | 29 | 19.2837 | 30.6091
СИД216/160 | 160 | водозабор. | 9 | 10 | 9 | 6.1357 | 3.8348
СИД401/100 | 100 | быт | 30 | 32 | 29 | 19.9411 | 19.9411
РАД 701/100 | 100 | рыбопитомник | 36 | 39 | 40 | 25.2003 | 25.2003
КК 2204/250 | 250 | быт | 70 | 30 | 58 | 34.6231 | 13.8492
КК 2206/100 | 100 | школа, быт | 106 | 165 | 101 | 81.5176 | 81.5176
КК 2212/250 | 250 | администрация, быт,клуб, АТС. | 97 | 150 | 79 | 71.4375 | 28.575
КК 2213/160 | 160 | быт. | 32 | 40 | 71 | 31.3361 | 19.585
КК 2210/160 | 160 | котельная. | 97 | 150 | 119 | 80.2028 | 50.1268
КК 2303/160 | 160 | мастерские, котельная. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КК 4105/160 | 160 | демонтирова | 24 | 22 | 26 | 15.7776 | 9.861
КК 4313/250 | 250 | быт | 60 | 38 | 37 | 29.583 | 11.8332
КК 3101/400 | 400 | быт | 15 | 18 | 14 | 10.2993 | 2.5748
АД 108/160 | 160 | школа | 15 | 19 | 13 | 10.2993 | 6.437
АД 207/160 | 160 | мастерские, ферма | 15 | 19 | 13 | 10.2993 | 6.437
ЧРН109/160 | 160 | школа | 6 | 9 | 8 | 5.0401 | 3.15
ЧРН201/160 | 160 | школа | 55 | 36 | 49 | 30.6787 | 19.1742
ЧРН202/160 | 160 | быт. | 19 | 32 | 50 | 22.1325 | 13.8328
ЧРН203/160 | 160 | быт | 36 | 36 | 52 | 27.1725 | 16.9828
ЧРН602/250 | 250 | котельная. Быт | 18 | 25 | 67 | 24.1047 | 9.6419
ЧРН804/100 | 100 | водозабор. | 19 | 20 | 19 | 12.7097 | 12.7097
ЧРН806/250 | 250 | быт | 12 | 18 | 12 | 9.2036 | 3.6814
КЛ 103/250 | 250 | водозабор. | 22 | 20 | 21 | 13.8054 | 5.5222
КЛ 106/400 | 400 | быт | 15 | 16 | 15 | 10.0801 | 2.52
КЛ 108/160 | 160 | школа | 32 | 31 | 30 | 20.3794 | 12.7371
КУТ707/63 | 63 | быт | 15 | 20 | 28 | 13.8054 | 21.9133
КУТ708/100 | 100 | быт. Лесопилка | 40 | 47 | 50 | 30.0213 | 30.0213
КУТ711/100 | 100 | интернат.водозабор | 20 | 21 | 20 | 13.3671 | 13.3671
ОРЛ 307/100 | 100 | быт | 40 | 50 | 30 | 26.296 | 26.296
ЕЛШ 101/100 | 100 | школа | 4 | 6 | 6 | 3.5061 | 3.5061
ЕЛШ 102/250 | 250 | гаражи мастерские | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЕЛШ 505/100 | 100 | школа,быт, АТС | 49 | 41 | 67 | 34.4039 | 34.4039
СРГ 2008/160 | 160 | Вод Скваж | 40 | 40 | 40 | 26.296 | 16.435