## Лист1
Северный участок Замеры 2017 г.
ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С
ЦРП-2 | 315 | быт | 244 | 182 | 178 | 132.3565 | 42.0179
ЦРП-15 секция№1 | 630 | котельная,быт | 301 | 310 | 262 | 191.3034 | 30.3656
ЦРП-15 секция№2 | 630 | котельная, быт | 176 | 289 | 165 | 138.054 | 21.9133
ТП-8 секция№1 | 400 | школа-интернат,котельная,быт | 75 | 58 | 61 | 42.5119 | 10.628
ТП-8 секция №2 | 400 | школа-интернат,котельная,быт | 146 | 119 | 111 | 82.3941 | 20.5985
КТП-15 | 250 | Пож.охрана,быт | 143 | 157 | 178 | 104.7457 | 41.8983
КТП-36 | 100 | быт | 96 | 96 | 70 | 57.4129 | 57.4129
ТП-39 секция№1 | 250 | быт | 63 | 33 | 50 | 31.9935 | 12.7974
ТП-39 секция№2 | 250 | быт | 92 | 65 | 80 | 51.9346 | 20.7738
КТП-42 | 160 | быт | 240 | 200 | 174 | 134.5479 | 84.0924
КТП-45 | 315 |  | 247 | 201 | 215 | 145.2854 | 46.1223
КТП-53 | 100 | быт | 50 | 32 | 38 | 26.296 | 26.296
КТП-59 | 320 | быт | 100 | 111 | 101 | 68.3696 | 21.3655
КТП-70 | 240 | быт | 118 | 160 | 129 | 89.1873 | 37.1614
КТП-71 | 180 | быт | 131 | 148 | 132 | 90.0638 | 50.0354
КТП-73 | 250 | быт | 135 | 153 | 114 | 88.0916 | 35.2366
КТП-76 | 250 | быт | 256 | 321 | 250 | 181.2233 | 72.4893
КТП-90 | 180 | быт,котельная | 160 | 100 | 111 | 81.2985 | 45.1658
КТП-91 | 160 | быт | 195 | 263 | 176 | 138.9305 | 86.8316
КТП-92 | 400 | быт | 109 | 212 | 186 | 111.1006 | 27.7752
КТП-96 | 180 | быт, быт | 158 | 135 | 150 | 97.0761 | 53.9311
КТП-97 | 400 |  | 274 | 287 | 271 | 182.3189 | 45.5797
КТП-98 | 180 | быт быт | 64 | 199 | 157 | 92.036 | 51.1311
КТП-99 | 200 |  | 146 | 107 | 1385 | 358.9404 | 179.4702
ТП-104 | 180 | котельная,насосная.быт быт | 176 | 144 | 130 | 98.61 | 54.7833
КТП-106 | 180 |  | 136 | 141 | 180 | 100.1439 | 55.6355
КТП-114 | 180 | АСАДО,быт | 138 | 147 | 95 | 83.2707 | 46.2615
КТП-116 | 200 | быт | 82 | 67 | 76 | 49.305 | 24.6525
КТП-117 | 180 | быт,котельная | 78 | 92 | 101 | 59.3851 | 32.9917
КТП-118 | 160 | быт | 100 | 64 | 73 | 51.9346 | 32.4591
КТП-123 | 160 | быт | 83 | 109 | 131 | 70.7801 | 44.2375
ТП-124 | 315 | быт,школа | 88 | 109 | 142 | 74.2862 | 23.5829
КТП-125 | 200 | быт | 129 | 152 | 197 | 104.7457 | 52.3729
КТП-128 | 250 | быт | 227 | 195 | 155 | 126.4399 | 50.576
КТП-133 | 250 | быт | 116 | 132 | 162 | 89.8447 | 35.9379
ТП-136 | 630 | больница,опт.база | 55 | 44 | 19 | 25.8577 | 4.1044
ТП-136 | 630 | больница,опт.база,Кожно-венерологический диспансер | 86 | 102 | 79 | 58.5086 | 9.2871
КТП-138 | 100 | быт | 83 | 54 | 97 | 51.2772 | 51.2772
КТП-147 | 400 | быт | 138 | 128 | 130 | 86.7768 | 21.6942
МТП-149 | 50 | быт | 29 | 17 | 8 | 11.8332 | 23.6664
ТП-150 | 400 | школа,быт | 201 | 211 | 178 | 129.2887 | 32.3222
КТП-155 | 100 | быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-157 секция№1 | 630 | СИЗО №2, насосная, быт | 185 | 154 | 190 | 115.9215 | 18.4002
ТП-157 секция№2 | 630 | СИЗО №2, насосная, быт | 151 | 83 | 64 | 65.3017 | 10.3654
ТП-158 секция№1 | 100 | котельная, дет.сад,быт | 23 | 22 | 33 | 17.0924 | 17.0924
ТП-158 секция№2 | 100 | котельная,дет.сад,быт | 26 | 36 | 38 | 21.9133 | 21.9133
ТП-166 | 100 | школа,быт | 35 | 48 | 51 | 29.3639 | 29.3639
ТП-175 | 160 | Туберкулезный диспансер, быт | 103 | 69 | 85 | 56.3173 | 35.1983
КТП-185 | 400 | школа,быт | 196 | 228 | 138 | 123.1529 | 30.7882
МТП-187 | 100 | быт | 72 | 113 | 40 | 49.305 | 49.305
КТП-197 | 250 | быт | 245 | 210 | 140 | 130.3843 | 52.1537
КТП-200 | 250 | быт | 158 | 100 | 176 | 95.1039 | 38.0415
КТП-235 | 250 | быт | 137 | 143 | 78 | 78.4497 | 31.3799
КТП-242 | 250 | быт | 236 | 220 | 182 | 139.8071 | 55.9228
КТП-246 | 180 | быт | 116 | 179 | 216 | 111.9771 | 62.2095
КТП-247 | 250 | школа,котельная.АЗС,быт | 117 | 119 | 89 | 71.2183 | 28.4873
ТП-248 | 400 | дет.сад,быт | 236 | 191 | 256 | 149.6681 | 37.417
КТП-251 | 250 | быт | 112 | 116 | 154 | 83.7089 | 33.4836
ТП-252 секция№1 | 400 | школа,быт | 199 | 206 | 144 | 120.3042 | 30.0761
ТП-252 секция№2 | 400 | школа,быт | 109 | 129 | 219 | 100.1439 | 25.036
ТП-253 | 630 | дет.сад,2 котельные,быт | 464 | 436 | 432 | 291.8856 | 46.331
ТП-254 секция№1 | 320 | Больница,быт | 200 | 241 | 259 | 153.3933 | 47.9354
ТП-254 секция№2 | 320 | больница,быт | 35 | 45 | 53 | 29.1447 | 9.1077
ТП-255 | 400 | дет.сад, быт | 168 | 141 | 167 | 104.3075 | 26.0769
ТП-256 секция№1 | 630 | Насосная,быт | 207 | 267 | 222 | 152.5168 | 24.209
ТП-256 секция№2 | 630 | Насосная,быт | 100 | 34 | 58 | 42.0736 | 6.6783
ТП-262 секция№1 | 400 | Дет.сад, областной сборный пункт,быт | 162 | 172 | 187 | 114.1685 | 28.5421
ТП-262 секция№2 | 320 | Дет.сад,областной сборный пункт,быт | 175 | 254 | 176 | 132.5757 | 41.4299
ТП-270 | 320 | АТС, быт | 231 | 163 | 206 | 131.48 | 41.0875
ТП-277 | 400 | Насосная, быт | 223 | 205 | 199 | 137.3966 | 34.3492
ТП-278 секция№1 | 400 | ЦТП,котельная, быт, дет.сад | 168 | 165 | 158 | 107.5945 | 26.8986
ТП-278 секция№2 | 400 | ЦТП,котельная, быт, дет.сад | 247 | 243 | 204 | 152.0785 | 38.0196
ТП-279 секция№1 | 400 | быт | 234 | 113 | 134 | 105.4031 | 26.3508
ТП-279 секция№2 | 400 | быт | 79 | 75 | 77 | 50.6198 | 12.655
КТП-306 | 160 | быт | 93 | 79 | 94 | 58.2895 | 36.4309
КТП-307 | 180 | быт | 75 | 45 | 14 | 29.3639 | 16.3133
КТП-308 | 180 | быт | 72 | 176 | 119 | 80.4219 | 44.6789
КТП-316 | 200 | быт (дачи) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП-323 | 250 | быт | 95 | 170 | 95 | 78.888 | 31.5552
КТП-328 | 250 | быт(дачи) | 10 | 15 | 13 | 8.3271 | 3.3308
ТП-329 | 400 | Инкассация, опт.базы | 224 | 145 | 167 | 117.4555 | 29.3639
КТП-338 | 400 | быт | 136 | 122 | 116 | 81.9559 | 20.489
КТП-340 секция№1 | 400 | дет.сад,быт | 50 | 57 | 60 | 36.5953 | 9.1488
КТП-340 секция№2 | 400 | дет.сад,быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП-341 секция№1 | 400 | быт | 50 | 52 | 24 | 27.6108 | 6.9027
КТП-341секция№2 | 400 | быт | 24 | 22 | 22 | 14.9011 | 3.7253
МТП-342 | 250 | быт | 5 | 5 | 9 | 4.1635 | 1.6654
КТП-343 | 180 |  | 93 | 82 | 162 | 73.8479 | 41.0266
КТП-345 | 400 | быт | 132 | 219 | 103 | 99.4865 | 24.8716
КТП-346 | 250 | быт | 61 | 84 | 28 | 37.9101 | 15.164
КТП-347 | 400 | быт,дет.сад,насосная,котельная | 255 | 239 | 201 | 152.2977 | 38.0744
КТП-348 | 400 | Школа,быт.котельная | 72 | 105 | 111 | 63.1104 | 15.7776
ТП-349 секция№1 | 320 | Колледж,быт | 48 | 28 | 19 | 20.8177 | 6.5055
ТП-349 секция№2 | 560 | Колледж,быт | 57 | 33 | 21 | 24.3238 | 4.3435
КТП-351 секция№1 | 400 | котельная,насосная.быт быт | 134 | 132 | 170 | 95.5421 | 23.8855
КТП-351 секция№2 | 400 | котельная,насосная.быт быт | 36 | 38 | 34 | 23.6664 | 5.9166
КТП-359 | 250 | быт | 137 | 97 | 112 | 75.8201 | 30.3281
КТП-363 секция№1 | 250 | дет.сад,быт | 118 | 117 | 114 | 76.4775 | 30.591
КТП-363 секция№2 | 250 | дет.сад,быт | 114 | 108 | 114 | 73.6288 | 29.4515
ТП-373 | 180 | быт | 42 | 40 | 23 | 23.009 | 12.7828
КТП-376 | 400 | быт | 68 | 83 | 105 | 56.0981 | 14.0245
КТП-379 | 250 | быт | 144 | 172 | 167 | 105.8414 | 42.3366
ТП-382 секция№1 | 630 | дет.сад,котельная,быт | 102 | 86 | 121 | 67.7122 | 10.748
ТП-382 секция№2 | 630 | дет.сад,котельная,быт | 178 | 202 | 153 | 116.7981 | 18.5394
ТП-383 секция№1 | 400 | Хлебзавод,опт.базы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-383 секция№2 | 400 | Хлебзавод,опт.базы | 143 | 182 | 207 | 116.5789 | 29.1447
КТП-385 | 160 | быт | 127 | 95 | 112 | 73.1905 | 45.7441
МТП-388 | 60 | быт | 10 | 1 | 6 | 3.7253 | 6.2088
КТП-399 | 250 | быт | 159 | 151 | 191 | 109.7858 | 43.9143
МТП-415 | 63 | быт | 13 | 12 | 34 | 12.9289 | 20.522
КТП-499 | 400 | быт | 135 | 190 | 115 | 96.4187 | 24.1047
ТП-502 секция№1 | 630 | СВВАУЛ, быт | 106 | 99 | 91 | 64.8635 | 10.2958
ТП-502 секция№2 | 630 | СВВАУЛ, быт | 190 | 131 | 157 | 104.7457 | 16.6263
ТП-506 секция№1 | 630 | котельная, СВВАУЛ.быт | 193 | 177 | 176 | 119.6468 | 18.9916
ТП-506 секция№2 | 630 | котельная,СВВАУЛ,быт | 365 | 371 | 309 | 228.9943 | 36.3483
ТП 507 секция№1 | 400 | СВВАУЛ,котельная,быт,школа,насосная | 178 | 160 | 157 | 108.471 | 27.1178
ТП-507 секция№2 | 400 | СВВАУЛ,Котельная,быт,школа,насосная | 41 | 47 | 39 | 27.8299 | 6.9575
ТП-508 секция№1 | 400 | СВВАУЛ,быт,насосная | 152 | 164 | 162 | 104.7457 | 26.1864
ТП-508 секция№2 | 400 | СВВАУЛ,быт,насосная | 173 | 219 | 172 | 123.5912 | 30.8978
ТП-509 секция№1 | 400 | СВВАУЛ,котельная,быт | 255 | 231 | 244 | 159.9673 | 39.9918
ТП-509 секция№2 | 400 | СВВАУЛ,котельная,быт | 105 | 116 | 111 | 72.7523 | 18.1881
ТП-510 секция№1 | 250 | быт | 36 | 25 | 20 | 17.7498 | 7.0999
ТП-510 секция№1 | 250 | быт | 21 | 26 | 26 | 15.9967 | 6.3987
ТП-516 секция№1 | 400 | быт | 168 | 84 | 118 | 81.0793 | 20.2698
ТП-516 секция№2 | 400 | быт | 162 | 131 | 152 | 97.5143 | 24.3786
КТП-517 | 630 | быт | 255 | 223 | 280 | 166.1031 | 26.3656
КТП-519 | 100 | быт | 34 | 29 | 18 | 17.7498 | 17.7498
КТП-520 | 100 | быт | 100 | 101 | 96 | 65.0826 | 65.0826
ТП-521 секция№1 | 400 | Проф.училище, быт | 116 | 94 | 131 | 74.7245 | 18.6811
ТП-521 секция№2 | 400 | Проф.училище, быт | 208 | 308 | 231 | 163.6926 | 40.9231
ТП-523 секция№1 | 400 | РУ-0,4кВ не обслуживается АО "ССК" |  |  |  | 0 | 0
ТП-523 секция№2 | 400 | РУ-0,4кВ не обслуживается АО "ССК" |  |  |  | 0 | 0
ТП-525 секция№1 | 400 | дет.сад,быт | 152 | 171 | 222 | 119.4277 | 29.8569
ТП-525 секция№2 | 400 | дет.сад,быт | 97 | 163 | 175 | 95.323 | 23.8308
ТП-526 секция№1 | 320 | Насосная,быт | 174 | 181 | 214 | 124.6869 | 38.9646
ТП-526 секция№2 | 400 | Котельная,быт | 302 | 173 | 194 | 146.6002 | 36.6501
ТП-527 секция№1 | 630 | Школа,быт | 287 | 333 | 288 | 198.9731 | 31.583
ТП-527 секция№2 | 400 | быт | 17 | 14 | 16 | 10.2993 | 2.5748
ТП-529 секция№1 | 320 | дет.сад,быт | 110 | 170 | 140 | 92.036 | 28.7613
ТП-529 секция№2 | 250 | дет.сад,быт | 33 | 44 | 17 | 20.5985 | 8.2394
ТП-101 ЖД | 630 | Котельная,быт | 292 | 331 | 298 | 201.8218 | 32.0352
ТП-102 ЖД секция№1 | 320 | быт | 54 | 98 | 76 | 49.9624 | 15.6132
ТП-102 ЖД секция№2 | 400 | насосная.быт | 33 | 98 | 39 | 37.2527 | 9.3132
ТП-533 секция№1 | 400 | котельная.быт | 243 | 171 | 335 | 164.1309 | 41.0327
ТП-533 секция№2 | 250 | быт | 222 | 253 | 229 | 154.2699 | 61.7079
ТП-33 ЖД секция№1 | 400 | дет.сад,быт | 60 | 83 | 78 | 48.4285 | 12.1071
ТП-33 ЖД секция№2 | 400 | дет.сад,быт,насосная | 59 | 57 | 56 | 37.6909 | 9.4227
ТП-135 ЖД | 320 | Центр соц.помощи,АТС | 48 | 95 | 62 | 44.9223 | 14.0382
ТП-138 ЖД секция№1 | 630 | Котельная.насоная,ребил.центр, быт | 371 | 458 | 341 | 256.386 | 40.6962
ТП-138 ЖД секция№2 | 630 | Котельная,насосная,быт | 149 | 156 | 105 | 89.8447 | 14.2611
КТП-14 ЖД | 400 | быт | 183 | 178 | 110 | 103.2118 | 25.803
КТП-Мк 68 | 160 | быт | 62 | 73 | 51 | 40.7588 | 25.4742
КТП-СПЕКТР 21.01 | 200 | пром.зона | 8 | 32 | 32 | 15.7776 | 7.8888
ТП-545 секция№1 | 250 | быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-545 секция№2 | 250 | быт | 96 | 73 | 91 | 56.9747 | 22.7899
ТП-548 | 630 | пром.зона | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-548 | 1000 | пром.зона | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-ЛПДС 19.01секция№1 | 630 | быт | 59 | 98 | 58 | 47.1137 | 7.4784
ТП-ЛПДС 19.01секция№2 | 630 | быт | 23 | 0 | 0 | 5.0401 | 0.80001
КТП-ЗБ 5.03 | 250 | 2 котельные,дет.сад,быт | 190 | 140 | 126 | 99.9248 | 39.9699
КТП-Зб 5.04 | 100 | быт | 30 | 44 | 60 | 29.3639 | 29.3639
СТП-571 | 25 | дачи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СТП-572 | 25 | дачи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СТП-578 | 40 | дачи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0