## Лист1
Центральный участок замеры 2017
ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С
ЦРП-3 секция№1 | 180 | театр, ГОиЧС | 20 | 12 | 11 | 9.4227 | 5.2349
ЦРП-3 секция №2 | 180 | театр, ГОиЧС | 73 | 69 | 62 | 44.7032 | 24.8351
КТП-1 | 250 | быт | 159 | 81 | 112 | 77.1349 | 30.854
ТП-2 | 400 | быт | 200 | 188 | 148 | 117.4555 | 29.3639
ТП 3 секция №1 | 400 | дет.сад, колледж, быт | 76 | 85 | 112 | 59.8234 | 14.9559
ТП 3 секция №2 | 400 | котельная, колледж,быт, Горгаз | 232 | 192 | 173 | 130.8226 | 32.7056
КТП - 4 | 250 | быт | 223 | 266 | 214 | 154.0507 | 61.6203
ТП - 5 секция № 1 | 400 | быт, стадион | 63 | 107 | 77 | 54.1259 | 13.5315
ТП-5 секция № 2 | 315 | быт, стадион | 125 | 111 | 121 | 78.2306 | 24.8351
ТП-7 секция №1 | 400 | быт, дворец творчества для детей | 189 | 124 | 192 | 110.6623 | 27.6656
ТП-7 секция №2 | 400 | быт, дворец творчества для детей | 82 | 111 | 102 | 64.6443 | 16.1611
ТП-9 секция № 1 | 400 | быт, отделение СГЭУ | 80 | 85 | 62 | 49.7433 | 12.4358
ТП-9 секция №2 | 400 | быт, скорая помощь | 274 | 165 | 146 | 128.193 | 32.0482
ТП-11 секция №1 | 400 | быт | 81 | 42 | 70 | 42.2927 | 10.5732
ТП-11 секция №2 | 400 | быт | 204 | 202 | 182 | 128.8504 | 32.2126
ТП-12 секция №1 | 400 | быт, поликлиника,ЦТП | 80 | 73 | 84 | 51.9346 | 12.9836
ТП-12 секция №2 | 400 | быт, КЭЧ | 70 | 54 | 45 | 37.0335 | 9.2584
ТП-13 секция №1 | 400 | быт, Сбербанк (центр.офис),РКЦ ЦБ, городской суд | 263 | 232 | 354 | 186.0442 | 46.5111
ТП -13 секция №2 | 400 | быт,сбербанк(центр.офис), РКЦ ЦБ, ОВО | 282 | 342 | 253 | 192.1799 | 48.045
ТП -16 секция №1 | 400 | быт, КБО | 167 | 194 | 168 | 115.9215 | 28.9804
ТП-16 секция №2 | 400 | быт,КБО | 78 | 76 | 57 | 46.2371 | 11.5593
ТП - 17 | 400 | быт, поликлиника | 143 | 170 | 141 | 99.4865 | 24.8716
ТП-18 | 400 | быт, филиал института им.Татищева | 308 | 261 | 221 | 173.1153 | 43.2788
ТП - 20 секция №1 | 1000 | хлебзавод, пенс.фонд,рынок,быт | 488 | 471 | 373 | 291.8856 | 29.1886
ТП-20 секция №2 | 1000 | хлебзавод, пенс.фонд,рынок,быт, собор | 578 | 568 | 440 | 347.5455 | 34.7545
ТП-21 секция №1 | 400 | быт, музей, мед.училище | 95 | 101 | 98 | 64.4252 | 16.1063
ТП-21 секция №2 | 320 | быт,музей,мед.училище | 232 | 298 | 269 | 175.0875 | 54.7149
КТП-22 | 400 | колледж искусств, рынок, быт | 251 | 310 | 277 | 183.6337 | 45.9084
ТП-28 секция №1 | 400 | школа,, спортшкола,быт | 252 | 311 | 277 | 184.072 | 46.018
ТП-28 секция №2 | 400 | школа,ЦТП,быт | 120 | 110 | 178 | 89.4064 | 22.3516
КТП-33 | 400 | реч.порт | 23 | 14 | 7 | 9.6419 | 2.4105
КТП-34 | 400 | быт | 121 | 227 | 194 | 118.7703 | 29.6926
КТП-35 | 250 | быт | 211 | 190 | 172 | 125.5634 | 50.2254
ТП-37 секция №1 | 630 | гор.дума,население,торг.центр | 120 | 186 | 154 | 100.8013 | 16.0002
ТП-37 секция №2 | 630 | гор.дума,население,торг.центр | 78 | 71 | 87 | 51.7155 | 8.2088
ТП-41 | 400 | быт | 293 | 226 | 322 | 184.2911 | 46.0728
ТП-43 | 180 | школа,быт | 86 | 76 | 73 | 51.4963 | 28.6091
ТП-44 секция №1 | 400 | реч.порт, котельная, | 103 | 79 | 55 | 51.9346 | 12.9836
ТП-44 секция №2 | 400 | реч.порт,котельная | 80 | 47 | 60 | 40.9779 | 10.2445
ТП-46 секция №1 | 400 | прокуратура,налоговая инспекция, налоговая полуция, управление казначейства, военкоммат, быт,РОВД | 111 | 172 | 156 | 96.1995 | 24.0499
ТП-46 секция №2 | 400 | прокуратура,налоговая инспекция, налоговая полуция, управление казначейства, военкоммат, быт, РОВД | 416 | 401 | 410 | 268.8766 | 67.2192
ТП-48 секция№1 | 400 | ФСБ.ФСО,РОВД, УВД, быт | 121 | 133 | 132 | 84.5855 | 21.1464
ТП-48 секция№2 | 400 | ФСБ.ФСО,РОВД, УВД, быт | 114 | 91 | 84 | 63.3295 | 15.8324
ТП-50 секция №1 | 630 | быт | 176 | 215 | 125 | 113.0728 | 17.9481
ТП-50секция№2 | 630 | ЦТП,быт | 170 | 231 | 215 | 134.9861 | 21.4264
ТП -51 | 400 | быт | 240 | 210 | 256 | 154.7081 | 38.677
КТП-52 | 315 | госпиталь,быт | 77 | 63 | 95 | 51.4963 | 16.348
ТП-55 | 400 | быт,котельная | 340 | 388 | 280 | 220.8864 | 55.2216
КТП-56 | 180 | быт | 155 | 117 | 108 | 97.2952 | 54.0529
ТП-58 секция №1 | 400 | мировой суд,котельная, баня, быт | 176 | 231 | 172 | 126.8782 | 31.7196
ТП-58секция №2 | 400 | СамГТУ,рег.палата,котельная, военная коммендатура, быт | 234 | 243 | 290 | 168.0753 | 42.0188
КТП-60 | 250 | быт | 159 | 117 | 110 | 84.5855 | 33.8342
ТП-62секция №1 | 250 | быт | 82 | 73 | 87 | 53.0303 | 21.2121
ТП-62секция №2 | 250 | быт | 111 | 66 | 97 | 60.0425 | 24.017
ТП - 64 | 400 | школа,быт, СЭС | 230 | 210 | 151 | 129.5078 | 32.377
ТП-67 | 250 | трансп.прокуратура, быт | 103 | 75 | 78 | 56.0981 | 22.4393
ТП-68 | 250 | гимназия, Администрация,быт | 134 | 191 | 158 | 105.8414 | 42.3366
КТП-72 | 180 | быт | 155 | 145 | 157 | 100.1439 | 55.6355
КТП-74 | 250 | быт | 173 | 182 | 146 | 109.7858 | 43.9143
ТП-75 секция №1 | 320 | дет.сад,быт | 72 | 58 | 56 | 40.7588 | 12.7371
ТП-75 секция №2 | 320 | дет.сад,быт | 179 | 122 | 109 | 89.8447 | 28.0765
ТП-78 | 400 | быт | 146 | 160 | 149 | 99.7057 | 24.9264
ТП-79 | 250 | дет.сад,быт | 121 | 156 | 120 | 86.9959 | 34.7984
КТП-81 | 200 | быт | 192 | 176 | 295 | 145.2854 | 72.6427
ТП-83 | 320 | школа, дет.сад, быт | 154 | 129 | 172 | 99.7057 | 31.158
ТП-84 секция №1 | 400 | наркодиспансер, быт | 56 | 51 | 35 | 31.1169 | 7.7792
ТП-84 секция№2 | 400 | техникум,быт | 287 | 166 | 200 | 143.0941 | 35.7735
ТП-86 секция №1 | 320 | быт,АЗС | 64 | 42 | 62 | 36.8144 | 11.5045
ТП-86 секция №2 | 400 | быт,АЗС | 178 | 209 | 266 | 143.0941 | 35.7735
ТП-89 | 160 | быт | 110 | 74 | 110 | 64.4252 | 40.2657
ТП-94 | 180 | быт | 172 | 179 | 185 | 117.4555 | 65.253
ТП-95 секция №1 | 400 | автовозал,рынок | 149 | 132 | 145 | 93.3508 | 23.3377
ТП-95секция№2 | 400 | автовокзал,рынок | 120 | 97 | 101 | 69.6844 | 17.4211
ТП-100секция №1 | 250 | дет.сад,быт | 126 | 114 | 117 | 78.2306 | 31.2922
ТП-100 секция №2 | 250 | дет.сад,быт | 157 | 197 | 143 | 108.9093 | 43.5637
ТП-103 | 180 | быт | 122 | 82 | 106 | 67.9313 | 37.7396
ТП-107 | 320 | быт | 222 | 221 | 224 | 146.1619 | 45.6756
КТП-111 | 160 | быт | 65 | 36 | 31 | 28.9256 | 18.0785
ТП-113 | 400 | поликлиника,госпиталь,быт | 376 | 338 | 387 | 241.2658 | 60.3164
ТП-129 | 180 | школа,быт | 101 | 115 | 41 | 56.3173 | 31.2874
КТП-130 | 400 | школа,быт | 202 | 230 | 180 | 134.1096 | 33.5274
ТП-131 | 320 | "Транс-нефть" (центр.офис), быт | 477 | 494 | 492 | 320.5921 | 100.185
ТП-139 | 320 | рынок, быт | 289 | 242 | 231 | 166.9796 | 52.1811
КТП-140 | 180 | быт | 204 | 239 | 219 | 145.0663 | 80.5924
КТП-141 | 200 | госпиталь,быт | 55 | 80 | 100 | 51.4963 | 25.7482
ТП-145 | 400 | школа, диспансер, быт | 408 | 371 | 474 | 274.5741 | 68.6435
КТП-154 | 180 | быт | 154 | 170 | 176 | 109.5667 | 60.8704
ТП-156 | 400 | СамГТУ, Администрация, быт | 300 | 200 | 286 | 172.2388 | 43.0597
ТП-159 | 400 | быт | 206 | 187 | 247 | 140.2453 | 35.0613
ТП-162секция №1 | 400 | КЖКХ,быт | 258 | 327 | 230 | 178.5937 | 44.6484
ТП-162секция №2 | 400 | КЖКХ,быт | 67 | 60 | 41 | 36.8144 | 9.2036
ТП-163секция №1 | 630 | ЦТП,пенс.фонд,быт.дет.сад | 275 | 348 | 287 | 199.4113 | 31.6526
ТП-163секция№2 | 630 | ЦТП,пенс.фонд,быт,дет.сад | 214 | 217 | 195 | 137.1775 | 21.7742
КТП-169 | 400 | быт | 115 | 106 | 143 | 79.7645 | 19.9411
ТП-171секция№1 | 630 | ЦТП,быт | 205 | 116 | 124 | 97.5143 | 15.4785
ТП-171секция№2 | 630 | быт,ЦТП | 53 | 62 | 52 | 36.5953 | 5.8088
КТП-330 | 180 | быт | 93 | 51 | 66 | 46.018 | 25.5656
КТП-333 | 250 | быт | 217 | 180 | 186 | 127.7547 | 51.1019
ТП-336секция№1 | 630 | ЗАО "ССК", почтамт, Соц.защита, АТС, быт | 352 | 380 | 392 | 246.3059 | 39.0962
ТП-336секция№2 | 630 | ЗАО "ССК", почтамт, Соц.защита, АТС, быт | 200 | 178 | 157 | 117.2363 | 18.6089
КТП-337 | 250 | быт | 210 | 204 | 149 | 123.3721 | 49.3488
ТП-344секция№1 | 400 | ЦТП,быт | 96 | 107 | 80 | 62.0147 | 15.5037
ТП-344секция№2 | 400 | ЦТП,быт | 69 | 634 | 84 | 172.4579 | 43.1145
ТП-353 | 630 | наркодиспансер, быт | 277 | 255 | 350 | 193.2756 | 30.6787
ТП-369 | 400 | быт | 105 | 116 | 106 | 71.6566 | 17.9141
ТП-387секция№1 | 630 | колледж,быт,начальная школа | 81 | 112 | 84 | 60.6999 | 9.6349
ТП387секция№2 | 630 | колледж,быт,начальная школа | 300 | 235 | 226 | 166.7605 | 26.4699
КТП-393секция№1 | 180 | Администрация,гимназия,СЭС | 30 | 24 | 45 | 21.6942 | 12.0523
КТП-393секция№2 | 180 | Администрация,гимназия,СЭС | 126 | 116 | 106 | 76.2584 | 42.3658
КТП -396 | 250 | быт | 163 | 202 | 185 | 120.5233 | 48.2093
КТП-397 | 250 | быт | 65 | 65 | 112 | 53.0303 | 21.2121
КТП 395 | 250 | реч.порт | 120 | 87 | 120 | 71.6566 | 28.6626
КТП-530 | 250 | быт | 94 | 71 | 58 | 48.8667 | 19.5467