## Лист1
Юго-Западный участок Замеры 2017
ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С
ЦРП-1 секция№1 | 400 | быт | 209 | 189 | 200 | 131.0417 | 32.7604
ЦРП-1 секция№2 | 400 | быт | 94 | 84 | 75 | 55.4407 | 13.8602
ЦРП-8 | 400 | дет.сад,быт | 245 | 290 | 239 | 169.6092 | 42.4023
ЦРП-9 секция№1 | 400 | быт | 116 | 109 | 107 | 72.7523 | 18.1881
ЦРП-9 секция№2 | 400 | быт | 79 | 69 | 60 | 45.5797 | 11.3949
ЦРП-10 секция№1 | 630 | АТС,быт | 180 | 164 | 1343 | 369.6779 | 58.679
ЦРП-10 | 630 | АТС,быт | 276 | 283 | 269 | 181.4424 | 28.8004
ЦРП-11 секция№1 | 250 | быт | 136 | 128 | 128 | 85.9003 | 34.3601
ЦРП-11 секция№2 | 250 | быт | 53 | 36 | 43 | 28.9256 | 11.5702
ЦРП-12 секция №1 | 630 | Школа-интернат, дет.сад, отделение полиции, быт | 226 | 284 | 231 | 162.3778 | 25.7743
ЦРП-12 секция№2 | 630 | Школа-интернат, ЦТП, быт | 108 | 143 | 120 | 81.2985 | 12.9045
ЦРП-13 | 4000 | хол.ход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЦРП-13 | 4000 | хол.ход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЦРП-13 | 250 | собственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-25 секция №1 | 250 | филиал СамГТУ, дет.сад, быт | 175 | 206 | 158 | 118.1129 | 47.2451
ТП-25 секция №2 | 200 | филиал СамГТУ, дет.сад, быт | 142 | 165 | 163 | 102.9927 | 51.4963
ТП-27 ( не наша) | 400 | быт | 21 | 24 | 16 | 0 | 0
КТП-54 | 250 | быт | 269 | 192 | 190 | 142.6558 | 57.0623
КТП-66 | 250 |  | 175 | 218 | 220 | 134.3287 | 53.7315
ТП-80 секция№1 | 200 | котельная, быт | 23 | 20 | 27 | 15.3393 | 7.6697
ТП-80 | 100 | быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП-88 | 180 |  | 148 | 175 | 163 | 106.4988 | 59.166
ТП-120 секция№1 | 400 | школа, муз.школа, быт | 156 | 227 | 270 | 143.0941 | 35.7735
ТП-120 секция№2 | 630 |  | 223 | 274 | 238 | 161.063 | 25.5656
КТП-132 | 250 | быт | 157 | 172 | 214 | 118.9894 | 47.5958
КТП-143 | 180 |  | 86 | 119 | 70 | 60.2617 | 33.4787
КТП-146 | 100 | быт | 95 | 74 | 120 | 63.3295 | 63.3295
КТП-148 | 250 | быт | 183 | 165 | 266 | 134.5479 | 53.8191
ТП-164 секция№1 | 250 | ЦГБ | 56 | 78 | 46 | 39.444 | 15.7776
ТП-164 секция№1 | 250 | ЦГБ | 58 | 80 | 51 | 41.4162 | 16.5665
ТП-165 секция №1 | 400 | школа,быт,АТС | 370 | 394 | 348 | 243.6763 | 60.9191
ТП-165 секция№2 | 400 | школа,быт,АТС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-167 секция№1 | 400 | ЦТП,быт | 147 | 193 | 189 | 115.9215 | 28.9804
ТП-167 секция№2 | 315 | ЦТП,быт | 12 | 18 | 33 | 13.8054 | 4.3827
ТП-168 секция№1 | 400 | быт | 329 | 324 | 368 | 223.7351 | 55.9338
ТП-168 секция№2 | 400 | быт | 317 | 308 | 276 | 197.4391 | 49.3598
ТП-174 секция№1 | 400 | ЦТП,быт | 153 | 191 | 150 | 108.2519 | 27.063
ТП-174 секция№2 | 400 | ЦТП,быт | 506 | 482 | 528 | 332.2061 | 83.0515
ТП-176 секция №1 | 320 | школа,быт | 117 | 189 | 150 | 99.9248 | 31.2265
ТП-176 секция№2 | 315 | школа,быт | 83 | 67 | 50 | 43.8267 | 13.9132
ТП-179 секция№1 | 320 | ЦТП,быт | 295 | 258 | 234 | 172.4579 | 53.8931
ТП-179 секция№2 | 400 | ЦТП,быт | 72 | 72 | 100 | 53.4685 | 13.3671
ТП-180 секция№1 | 400 | Колледж | 60 | 97 | 74 | 50.6198 | 12.655
ТП-180 секция№1 | 400 | Колледж | 30 | 35 | 43 | 23.6664 | 5.9166
ТП-181 | 160 | быт | 85 | 41 | 89 | 47.1137 | 29.446
ТП-182 секция№1 | 400 | ЦТП,дет.сад,быт | 179 | 188 | 132 | 109.3475 | 27.3369
ТП-182 секция№2 | 400 | ЦТП,дет.сад,быт | 267 | 283 | 266 | 178.8128 | 44.7032
ТП-183 секция№1 | 400 | АТС,ЦТП,быт | 178 | 202 | 163 | 118.9894 | 29.7474
ТП-183 секция№2 | 400 | АТС,ЦТП,быт | 157 | 148 | 191 | 108.6901 | 27.1725
ТП-184 секция№1 | 400 | дет.сад,быт | 120 | 160 | 145 | 93.1317 | 23.2829
ТП-184 секция№1 | 400 | дет.сад,быт | 203 | 213 | 207 | 136.5201 | 34.13
ТП-188 секция№1 | 400 | ЦТП,колледж | 64 | 57 | 67 | 41.1971 | 10.2993
ТП-188 секция№2 | 250 | ЦТП,колледж | 85 | 88 | 86 | 56.7555 | 22.7022
ТП-189 секция№1 | 400 | ЦТП,отделение МФЦ, АТС,быт | 98 | 128 | 90 | 69.2461 | 17.3115
ТП-189 секция№2 | 400 | ЦТП,отделение МФЦ, АИС, быт | 230 | 297 | 259 | 172.2388 | 43.0597
ТП-196 секция№1 | 630 | ЦТП,дет.сад,быт | 186 | 158 | 175 | 113.7302 | 18.0524
ТП-196 секция№2 | 630 | ЦТП,дет.сад,быт | 326 | 332 | 284 | 206.4236 | 32.7657
КТП-198 | 160 | быт | 146 | 166 | 124 | 95.5421 | 59.7138
КТП-202 | 100 | быт | 100 | 88 | 60 | 54.3451 | 54.3451
КТП-203 | 250 | АЗС,быт | 174 | 166 | 158 | 109.1284 | 43.6514
КТП-204 | 250 | быт | 88 | 80 | 92 | 56.9747 | 22.7899
ТП-205 | 315 | быт | 226 | 152 | 153 | 116.3598 | 36.9396
ТП-208 | 250 | быт | 221 | 240 | 229 | 151.202 | 60.4808
КТП-209 | 180 | быт | 55 | 32 | 63 | 32.87 | 18.2611
КТП-210 | 63 | быт | 37 | 13 | 20 | 15.3393 | 24.3481
КТП-211 | 100 | быт | 60 | 38 | 45 | 31.3361 | 31.3361
КТП-212 | 180 | быт | 99 | 122 | 101 | 70.5609 | 39.2005
ТП-215 секция№1 | 630 | Школа,быт | 152 | 182 | 144 | 104.7457 | 16.6263
ТП-215 секция№2 | 400 | Школа,быт | 168 | 160 | 205 | 116.7981 | 29.1995
ТП-216 секция№1 | 400 | быт | 85 | 93 | 98 | 60.4808 | 15.1202
ТП-216 секция№2 | 250 | быт | 101 | 126 | 150 | 82.6133 | 33.0453
ТП-217 секция№1 | 630 | быт | 206 | 187 | 284 | 148.3533 | 23.5481
ТП-217 секция№2 | 400 | быт | 295 | 296 | 227 | 179.2511 | 44.8128
ТП-218 секция№1 | 160 | Школа, быт | 71 | 38 | 50 | 34.8422 | 21.7764
ТП-218 секция№2 | 250 | Школа,быт | 72 | 73 | 54 | 43.6075 | 17.443
ТП-220 секция№1 | 400 | быт | 196 | 182 | 277 | 143.5323 | 35.8831
ТП-220 секция№2 | 400 | быт | 30 | 28 | 40 | 21.4751 | 5.3688
КТП-221 | 320 | быт | 255 | 195 | 297 | 163.6926 | 51.1539
ТП-222 секция№1 | 630 | дет.сад,быт | 193 | 206 | 176 | 126.0017 | 20.0003
ТП-222 секция№2 | 400 | дет.сад,быт | 251 | 313 | 205 | 168.5135 | 42.1284
ТП-223 | 180 | быт | 98 | 101 | 115 | 68.8079 | 38.2266
ТП-224 | 250 | поликлиника,быт | 123 | 169 | 195 | 106.7179 | 42.6872
ТП-225 | 250 | поликлиника,быт | 195 | 209 | 141 | 119.4277 | 47.7711
ТП-226 быт | 180 | конструктивное исполнение оборудования не позволяет выполнить замеры |  |  |  | 0 | 0
ТП-227 секция№1 | 630 | поликлиника,быт | 106 | 109 | 119 | 73.1905 | 11.6175
ТП-227 секция№2 | 630 | поликлиника,быт | 178 | 158 | 181 | 113.2919 | 17.9828
ТП-228 секция№1 | 400 | ЦТП,дет.сад,быт | 305 | 289 | 274 | 190.2077 | 47.5519
ТП-228 секция№2 | 400 | ЦТП,дет.сад,быт | 242 | 240 | 230 | 156.0229 | 39.0057
ТП-229 секция№1 | 400 | ЦТП,быт | 99 | 78 | 111 | 63.1104 | 15.7776
ТП-229 секция№2 | 630 | ЦТП,быт | 135 | 109 | 98 | 74.9436 | 11.8958
ТП-230 секция№1 | 630 | ЦТП,быт | 187 | 172 | 278 | 139.5879 | 22.1568
ТП-230 секция№2 | 630 | ЦТП,быт | 241 | 196 | 243 | 149.0107 | 23.6525
ТП-231 секция №1 | 320 | станция скорой помощи, школа, быт | 208 | 209 | 173 | 129.2887 | 40.4027
ТП-231 секция№2 | 320 | станция скорой помощи, школа, быт | 94 | 117 | 117 | 71.8757 | 22.4612
ТП-232 секция№1 | 630 | дет.сад,школа,быт | 41 | 46 | 50 | 30.0213 | 4.7653
ТП-232 секция№2 | 630 | дет.сад,школа,быт | 182 | 168 | 179 | 115.9215 | 18.4002
ТП-234 секция№1 | 630 | поликлиника,ЦТП,быт | 173 | 194 | 216 | 127.7547 | 20.2785
ТП-234 секция№2 | 630 | поликлиника,ЦТП,быт | 221 | 235 | 228 | 149.8872 | 23.7916
ТП-236 секция№1 | 250 | Школа,отделение полиции,быт | 139 | 144 | 128 | 90.0638 | 36.0255
ТП-236 секция№1 | 180 | Школа,отделение полиции,быт | 74 | 72 | 60 | 45.1415 | 25.0786
ТП-237 секция №1 | 630 | Насосная,почта,школа,быт | 541 | 490 | 489 | 333.0827 | 52.8703
ТП-237 секция №2 | 630 | Насосная,почта,школа,быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-240 секция №1 | 320 | Дом ребенка, дет.дом | 27 | 13 | 20 | 13.148 | 4.1087
ТП-240 секция №1 | 320 | Дом ребенка,дет.дом | 48 | 59 | 46 | 33.5274 | 10.4773
ТП-290 секция №1 | 630 | ЦТП,дет.сад,быт | 89 | 120 | 102 | 68.1505 | 10.8175
ТП-290 секция №2 | 630 | ЦТП,дет.сад,быт | 212 | 200 | 225 | 139.5879 | 22.1568
ТП-291 секция №1 | 250 | быт | 150 | 190 | 206 | 119.6468 | 47.8587
ТП-291 секция №2 | 250 | быт | 92 | 101 | 114 | 67.2739 | 26.9096
КТП-292 | 100 | быт | 87 | 31 | 85 | 44.4841 | 44.4841
ТП-293 секция№1 | 400 | СТО "Автоваз" | 90 | 105 | 83 | 60.9191 | 15.2298
ТП-293 секция№2 | 400 | СТО"Автоваз" | 7 | 15 | 21 | 9.4227 | 2.3557
КТП-305 | 100 | быт | 10 | 8 | 7 | 5.4783 | 5.4783
КТП-311 секция №1 | 630 | быт | 94 | 88 | 73 | 55.879 | 8.8697
КТП-311 секция №2 | 630 | быт | 141 | 92 | 99 | 72.7523 | 11.548
ТП-312 | 320 | Котельная,школа,быт | 160 | 170 | 140 | 102.9927 | 32.1852
ТП-313 | 180 | дет.сад,быт | 91 | 68 | 86 | 53.6877 | 29.8265
ТП-313 | 160 | дет.сад,быт | 31 | 30 | 24 | 18.6263 | 11.6415
КТП-314 | 250 | быт | 165 | 129 | 143 | 95.7613 | 38.3045
ТП-319 секция №1 | 630 | Насосная,быт,ЦТП | 223 | 104 | 180 | 111.1006 | 17.635
ТП-319 секция №2 | 630 | Насосная,быт,ЦТП | 167 | 117 | 98 | 83.7089 | 13.2871
ТП-321 секция №1 | 400 | Профилакторий | 70 | 63 | 66 | 43.6075 | 10.9019
ТП-321 секция №2 | 400 | Профилакторий | 1 | 2 | 0 | 0.6574 | 0.16435
КТП-324 | 250 | Котельная,быт | 169 | 146 | 140 | 99.7057 | 39.8823
СТП-325 | 25 | хол.ход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП-326 | 250 | Котельная,школа,быт | 62 | 124 | 80 | 58.2895 | 23.3158
КТП-327 | 160 | быт | 11 | 13 | 20 | 9.6419 | 6.0262
КТП-335 | 160 | СТО | 10 | 5 | 12 | 5.9166 | 3.6979
КТП-352 | 250 | быт | 121 | 105 | 104 | 72.314 | 28.9256
КТП-355 | 100 | дачи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-357 секция №1 | 135 | склад ЗАО "ССК",быт | 19 | 31 | 34 | 18.4072 | 13.635
ТП-357 секция №2 | 160 | склад ЗАО "ССК" | 5 | 0 | 1 | 1.3148 | 0.82175
ТП-377 секция 31 | 400 | ЦГБ | 194 | 143 | 134 | 103.2118 | 25.803
ТП-377 секция №2 | 400 | ЦГБ | 232 | 220 | 236 | 150.7637 | 37.6909
ТП-378 секция №1 | 180 | ЦГБ | 18 | 24 | 33 | 16.435 | 9.1306
ТП-378 секция №2 | 180 | ЦГБ | 64 | 84 | 81 | 50.1815 | 27.8786
ТП-403 секция 31 | 630 | быт | 109 | 148 | 125 | 83.7089 | 13.2871
ТП-403 секция 32 | 630 | быт | 165 | 148 | 154 | 102.3353 | 16.2437
ТП-404 секция №1 | 160 | Пож.часть,дет.сад,быт | 19 | 27 | 8 | 11.8332 | 7.3957
ТП-404 секция №2 | 160 | Пож.часть,дет.сад,быт | 10 | 8 | 8 | 5.6975 | 3.5609
ТП-405 секция №1 | 400 | быт | 88 | 97 | 60 | 53.6877 | 13.4219
ТП-405 секция №2 | 400 | быт | 60 | 45 | 68 | 37.9101 | 9.4775
ТП-410 секция №1 | 100 | поликлиника | 34 | 31 | 19 | 18.4072 | 18.4072
ТП-410 секция №2 | 160 | поликлиника | 5 | 5 | 4 | 3.0679 | 1.9174
ТП-411 секция №1 | 630 | ЦТП,быт | 105 | 134 | 89 | 71.8757 | 11.4088
ТП-411 секция №2 | 630 | ЦТП,быт | 145 | 78 | 141 | 79.7645 | 12.661
ТП-412 секция №1 | 630 | школа,быт | 97 | 88 | 88 | 59.8234 | 9.4958
ТП-412 секция №2 | 630 | школа,быт | 350 | 317 | 269 | 205.1088 | 32.557
КТП-414 | 250 | опт.база | 5 | 6 | 5 | 3.5061 | 1.4025
КТП-416 | 63 | АЗС | 4 | 6 | 3 | 2.8487 | 4.5218
ТП-433 секция №1 | 400 | ЦТП,быт | 115 | 135 | 142 | 85.9003 | 21.4751
ТП-433 секция №2 | 400 | ЦТП,быт | 304 | 342 | 353 | 218.9142 | 54.7286
ТП-438 секция №1 | 400 | ЦТП,дет.сад,быт | 456 | 339 | 350 | 250.9077 | 62.7269
ТП-438 секция №2 | 400 | ЦТП,дет.сад,быт | 170 | 205 | 131 | 110.8815 | 27.7204
ТП-439 секция №1 | 630 | быт | 290 | 292 | 263 | 185.1677 | 29.3917
ТП-439 секция №2 | 630 | быт | 112 | 45 | 80 | 51.9346 | 8.2436
ТП-539 секция№1 | 320 | школа,быт | 160 | 166 | 184 | 111.758 | 34.9244
ТП-539 секция №2 | 320 | школа,быт | 126 | 95 | 115 | 73.6288 | 23.009
ТП-540 | 250 | дет.сад,быт | 165 | 253 | 196 | 134.5479 | 53.8191
ТП-ОБР 01 секция№1 | 400 | ЦТП,быт | 182 | 156 | 49 | 84.8046 | 21.2012
ТП-ОБР 01 секция №2 | 400 | ЦТП,быт | 76 | 76 | 68 | 48.2093 | 12.0523
ТП-ОБР 02 | 400 | школа,АТС,быт | 194 | 230 | 219 | 140.9027 | 35.2257
ТП-ОБР 03 секция №1 | 630 | дет.сад,школа-интернат,быт | 138 | 136 | 135 | 89.6255 | 14.2263
ТП-ОБР 03 секция№2 | 630 | дет.сад,школа-интернат,быт | 244 | 193 | 227 | 145.5045 | 23.096
ТП-ОБР 05 секция №1 | 630 | детская больница | 49 | 59 | 41 | 32.6509 | 5.1827
ТП-ОБР 05 секция №2 | 630 | детская больница | 46 | 48 | 38 | 28.9256 | 4.5914
ТП-СНПЗ 29.02 | 400 | ЦТП, быт | 182 | 176 | 170 | 115.7024 | 28.9256
ТП-СНПЗ 3.01 | 400 | быт | 70 | 65 | 44 | 39.2249 | 9.8062
КТП-573 | 250 | Центр трудовой адаптации, быт | 219 | 126 | 172 | 113.2919 | 45.3168
КТП-574 | 400 | Насосная, быт | 130 | 101 | 144 | 82.175 | 20.5437
СТП-575 | 25 | дачи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СТП-576 | 25 | ферма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СТП-577 | 63 | пром.зона | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП-Бл 101 | 250 | быт | 10 | 11 | 16 | 8.1079 | 3.2432
КТП-Бл1.06 | 160 | быт | 57 | 60 | 53 | 37.2527 | 23.2829
КТП-Бл 1.07 | 250 | дет.сад,быт | 150 | 148 | 146 | 97.2952 | 38.9181
КТП-Бл1.08 | 160 | быт | 165 | 118 | 134 | 91.3786 | 57.1116
ТП-НФМ 35.01 | 320 | быт | 156 | 200 | 135 | 107.5945 | 33.6233
ТП-НФМ 35.03 | 320 | Школа,быт | 167 | 211 | 169 | 119.8659 | 37.4581
ТП-НФМ 35.04 | 180 | Псих.интернат, туб.диспансер | 95 | 77 | 86 | 56.5364 | 31.4091
ТП-НФМ 35.05 | 180 | быт | 128 | 78 | 115 | 70.3418 | 39.0788
ТП-НФМ 35.06 | 250 | Насосная, быт | 73 | 36 | 38 | 32.2126 | 12.885
КТП-Нк 4.01 (26.03) | 180 | быт | 102 | 75 | 147 | 70.9992 | 39.444
ТП-Нк 4.02 | 250 | быт | 201 | 158 | 138 | 108.9093 | 43.5637
ТП-Нк 4.03 | 250 | Больница,быт | 125 | 192 | 138 | 99.7057 | 39.8823
ТП-Нк 4.04 секция №1 | 400 | быт | 146 | 148 | 108 | 88.0916 | 22.0229
ТП-Нк 4.04 секция №1 | 400 | быт | 89 | 130 | 91 | 67.9313 | 16.9828
КТП-Нк 4.05 | 250 | быт | 117 | 77 | 86 | 61.3573 | 24.5429
КТП-Нк 4.06 | 250 | быт | 124 | 74 | 102 | 65.74 | 26.296
КТП-Нк 10.01 | 400 | станция обезжелезования ("заморожена") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-Нк 16.02 | 400 | Пансионат , пож.часть,Администрация, быт | 268 | 252 | 275 | 174.211 | 43.5528
КТП-Нк 16.04 | 180 | быт | 223 | 156 | 167 | 119.6468 | 66.4704
КТП-Нк 16.05 | 250 | быт | 105 | 106 | 108 | 69.9035 | 27.9614
ТП-Нк 23.01 | 400 | Котельная,дет.сад,быт | 216 | 161 | 219 | 130.6035 | 32.6509
МТП-Нк 24.02 | 100 | быт | 34 | 33 | 81 | 32.4317 | 32.4317
КТП-Нк 24.03 | 160 | Котельная,быт | 90 | 74 | 81 | 53.6877 | 33.5548
КТП-Нк 26.01 | 160 | быт | 33 | 27 | 47 | 23.4473 | 14.6545
КТП-Нк 26.02 | 400 | дет.сад,быт,школа | 367 | 366 | 332 | 233.377 | 58.3442
КТП-Нк 5.01 | 250 | быт | 23 | 32 | 22 | 16.8733 | 6.7493
КТП-Плотины | 400 | собственные нужды ГЭС ЗАО "ССК" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0