## Лист1
Загруженность ТП (КТП) 10(6)/0,4 кВ Хворостянского участка ЮЭС
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | местоположение | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
[5 empty] | А |  |  | кВА | %
[5 empty] | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП Нов102 | 100 | Новокуровка | зерноток | 96 | 69 | 64 | 50.1815 | 50.1815
2 | КТП Нов105 | 100 | с.Елань | водозабор, ферма | 23 | 22 | 23 | 14.9011 | 14.9011
3 | КТП Нов110 | 160 | с.Елань | быт | 32 | 28 | 43 | 22.5707 | 14.1067
4 | КТП Нов113 | 400 | с.Елань | Водозабор, ферма | 17 | 16 | 15 | 10.5184 | 2.6296
5 | КТП Нов116 | 250 | ст.Чагра | водозабор, быт, котельная, маслобойка | 84 | 112 | 93 | 63.3295 | 25.3318
6 | КТП Нов118 | 250 | Романовка | котельная, водозабор | 34 | 21 | 17 | 15.7776 | 6.311
7 | КТП Нов128 | 160 | с.Романовка | Быт | 21 | 30 | 18 | 15.1202 | 9.4501
8 | КТП Нов130 | 100 | ст.Чагра,ул.Хлебная | быт | 41 | 31 | 31 | 22.5707 | 22.5707
9 | КТП Нов502 | 100 | Новокуровка | школа котельная | 21 | 18 | 30 | 15.1202 | 15.1202
10 | КТП Нов503 | 160 | Новокуровка | быт | 24 | 18 | 19 | 13.3671 | 8.3545
11 | КТП Нов510 | 250 | Новокуровка | водозабор | 25 | 15 | 16 | 12.2715 | 4.9086
12 | ЗТП Хв.317 | 400 | Хворостянка | ЦСО, водозабор, банк, магазины, Полиция, администрация, быт | 293 | 244 | 259 | 174.4301 | 43.6075
13 | ЗТП Хв.320 | 400 | Хворостянка | ПСЧ-121, ДЭУ, ЖКХ, Быт,Котельная, магазины, быт | 242 | 213 | 231 | 150.3255 | 37.5814
14 | ЗТП Хв.323 | 160 | Хворостянка | Д\сад | 70 | 53 | 43 | 36.3761 | 22.7351
15 | ЗТП Хв.406 | 400 | Хворостянка | Быт | 37 | 29 | 24 | 19.722 | 4.9305
16 | ЗТП Хв.502 | 400 | Хворостянка | Больница, котельная, очистный, быт , магазины,СЭС | 159 | 112 | 148 | 91.8169 | 22.9542
17 | ЗТП Хв.502 | 250 | Хворостянка | резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | КТП Хв.107 | 160 | Хворостянка | водозабор | 25 | 25 | 25 | 16.435 | 10.2719
19 | КТП Хв.115 | 100 | Хворостянка | водозабор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | КТП Хв.302 | 250 | Хворостянка | Быт | 60 | 39 | 54 | 33.5274 | 13.411
21 | КТП Хв.303 | 250 | Хворостянка | Школа, СПТУ, магазины, быт | 163 | 161 | 138 | 101.2396 | 40.4958
22 | КТП Хв.304 | 160 | Хворостянка | Котельная, Д\сад, Центр Семья, | 74 | 88 | 80 | 53.0303 | 33.1439
23 | КТП Хв.307 | 160 | Хворостянка | Быт | 109 | 117 | 140 | 80.2028 | 50.1268
24 | КТП Хв.308 | 160 | Хворостянка | Быт | 81 | 97 | 139 | 69.4653 | 43.4158
25 | КТП Хв.309 | 160 | Хворостянка | Быт | 138 | 66 | 115 | 69.9035 | 43.6897
26 | КТП Хв.310 | 160 | Хворостянка | Быт | 94 | 40 | 42 | 38.5675 | 24.1047
27 | КТП Хв.311 | 250 | Хворостянка | Быт | 60 | 66 | 41 | 36.5953 | 14.6381
28 | КТП Хв.315 | 400 | Хворостянка | Прокуратура, суд, быт | 42 | 50 | 82 | 38.1292 | 9.5323
29 | КТП Хв.316 | 400 | Хворостянка | Котельная, связь, магазины, банк, ЦЗН, аптека, управление с\х,ДЮСШ, "Магнит", быт | 314 | 350 | 295 | 210.1489 | 52.5372
30 | КТП Хв.321 | 100 | Хворостянка | Быт | 23 | 36 | 28 | 19.0646 | 19.0646
31 | КТП Хв.322 | 63 | Хворостянка | Быт | 32 | 37 | 18 | 19.0646 | 30.2613
32 | КТП Хв.402 | 100 | Хворостянка | Быт | 52 | 44 | 40 | 29.8021 | 29.8021
33 | КТП Хв.404 | 100 | Хворостянка | АЗС, СТО | 24 | 30 | 19 | 15.9967 | 15.9967
34 | КТП Хв.407 | 160 | Хворостянка | Быт | 29 | 53 | 40 | 26.7343 | 16.7089
35 | КТП Хв.408 | 400 | Хворостянка | КФХ | 36 | 42 | 62 | 30.6787 | 7.6697
36 | КТП Хв.410 | 160 | Хворостянка | Быт | 73 | 74 | 88 | 51.4963 | 32.1852
37 | КТП Хв.411 | 250 | Хворостянка | Пенсионный, КФХ, магазины | 42 | 42 | 44 | 28.0491 | 11.2196
38 | КТП Хв.415 | 100 | Хворостянка | Вет.станция, быт | 41 | 75 | 81 | 43.1693 | 43.1693
39 | КТП Хв.416 | 100 | Хворостянка | База ССК, " УЮТ", АЗС,Мегафон | 101 | 101 | 98 | 65.74 | 65.74
40 | КТП Хв.417 | 160 | Хворостянка | Быт | 59 | 72 | 44 | 38.3483 | 23.9677
41 | КТП Хв.420 | 160 | Хворостянка | Быт, магазины | 240 | 236 | 226 | 153.8316 | 96.1448
42 | КТП Хв.421 | 100 | Хворостянка | Ферма | 31 | 32 | 12 | 16.435 | 16.435
43 | КТП Хв.424 | 100 | Михайловка | КФХ, быт | 13 | 8 | 14 | 7.6697 | 7.6697
44 | КТП Хв.425 | 100 | Новотулка | Быт | 81 | 28 | 63 | 37.6909 | 37.6909
45 | КТП Хв.426 | 100 | Новотулка | Быт | 43 | 64 | 67 | 38.1292 | 38.1292
46 | КТП Хв.427 | 100 | Хворостянка | Быт | 52 | 43 | 61 | 34.1848 | 34.1848
47 | КТП Хв.428 | 100 | Чагринка | Быт | 22 | 27 | 21 | 15.3393 | 15.3393
48 | КТП Хв.501 | 250 | Хворостянка | Водозабор, быт, НУП | 94 | 63 | 45 | 44.2649 | 17.706
49 | КТП Хв.501 | 250 |  | Водозабор, НУП | 0 | 0 | 1 | 0.21913 | 0.087653
50 | КТП Хв.705 | 100 | Чувичи | водозабор, быт, фермер | 28 | 38 | 29 | 20.8177 | 20.8177
51 | КТП Сов1302 | 100 | Б.Роща | Водозабор,быт | 28 | 33 | 22 | 18.1881 | 18.1881
52 | КТП Сов1509 | 160 | Прогресс | Водозабор,быт | 43 | 51 | 58 | 33.3083 | 20.8177
53 | КТП Сов1511 | 100 | Прогресс | Зерноток, быт | 17 | 21 | 23 | 13.3671 | 13.3671
54 | КТП Сов1701 | 160 | Прогресс | Быт | 88 | 60 | 74 | 48.6476 | 30.4048
55 | КТП Сов1703 | 250 | Прогресс | ФАП, магазины, быт | 128 | 102 | 96 | 71.4375 | 28.575
56 | КТП Сов 1704 | 250 | Прогресс | КНС | 64 | 59 | 62 | 40.5397 | 16.2159
57 | КТП Аб1406 | 250 | Новотулка | Водозабор, КФХ "Труд", "Заря" | 24 | 37 | 20 | 17.7498 | 7.0999
58 | КТП Аб1411 | 100 | Новотулка | пансионат, котельная,магазины, СДК,быт, ВГТРК | 123 | 111 | 98 | 72.7523 | 72.7523
59 | ЗТП Аб710 | 160 | Абашево | Быт | 58 | 67 | 39 | 35.9379 | 22.4612
60 | ЗТП Мас502-1802 | 630 | Масленниково | Водозабор, быт | 7 | 11 | 2 | 4.3827 | 0.69566
61 | КТП Мас1701 | 250 | Студенцы | Водозабор,КФК,Мегафон | 18 | 19 | 22 | 12.9289 | 5.1715
62 | КТП Мас405 | 160 | "Дружба" | ДОЛ "Дружба" | 2 | 3 | 2 | 1.5339 | 0.95871
63 | КТП Мас705 | 250 | Масленниково | Водозабор | 13 | 11 | 11 | 7.6697 | 3.0679
64 | КТП Мас707 | 250 | Макарьевка | Водозабор, КФХ Сато-М, быт | 91 | 84 | 92 | 58.5086 | 23.4034
65 | КТП Мас708 | 100 | Макарьевка | Быт | 14 | 16 | 38 | 14.9011 | 14.9011
66 | КТП Мас709 | 100 | Макарьевка | Быт | 30 | 28 | 10 | 14.9011 | 14.9011
67 | КТП Мас711 | 160 | Высотино | КФХ | 14 | 19 | 21 | 11.8332 | 7.3957
68 | КТП Мас717 | 160 | Макарьевка | Быт | 61 | 37 | 49 | 32.2126 | 20.1329
69 | КТП Вл.203 | 160 | Владимировка | Водозабор, котельная, КФХ, быт | 47 | 43 | 45 | 29.583 | 18.4894
70 | КТП Вл.204 | 160 | Гремячка | КФХ, быт | 16 | 16 | 18 | 10.9567 | 6.8479
71 | КТП Вл.206 | 160 | Гремячка | Водозабор, школа, быт | 13 | 28 | 10 | 11.1758 | 6.9849
72 | КТП Вл.301 | 160 | Владимировка | Школа, д\сад, ФАП, быт | 101 | 88 | 94 | 62.0147 | 38.7592
73 | КТП Вл.307 | 100 | Соловьёво | Водозабор,Быт | 33 | 28 | 31 | 20.1603 | 20.1603
74 | КТП Вл.308 | 100 | Соловьёво | Быт | 14 | 60 | 18 | 20.1603 | 20.1603
75 | КТПВл.404 | 160 | Соловьёво | Водозабор | 16 | 16 | 16 | 10.5184 | 6.574
Note on D70: User: