## Лист1
Челно-Вершинский РЭС
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП) |  |  |  |  | год ввода в эксплуатацию | % износа | кол-во фидеров
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП ЧВ-101/160 | 160 | с. Челно-Вершины быт. | 80 | 63 | 85 | 49.9624 | 31.2265 | 1976 | 95 | 4 | понижающая
2 | КТП ЧВ-107/100 | 100 | с.Ч-Вершины быт, станция 3-его подъёма водоканал. | 30 | 24 | 37 | 19.9411 | 19.9411 | 1976 | 95 | 4 | понижающая
3 | ЗТП ЧВ-108/400 | 400 | с. Челно-Вершины быт. | 83 | 75 | 89 | 54.1259 | 13.5315 | 1976 | 95 | 5 | понижающая
4 | ЗТП ЧВ-109/400 | 400 | с. Челно-Вершины Налоговая, ЦСО, Отдел культуры, отдел образования, сельхоз управление, автовокзал, быт. | 144 | 138 | 122 | 88.5299 | 22.1325 | 1999 | 42 | 5 | понижающая
5 | КТП ЧВ-110/160 | 160 | с. Челно-Вершины Центр реабилитации детей инвалидов, быт. | 34 | 54 | 40 | 28.0491 | 17.5307 | 1976 | 95 | 3 | понижающая
6 | КТП ЧВ-111/100 | 100 | с. Челно-Вершины быт. | 85 | 65 | 60 | 46.018 | 46.018 | 1976 | 95 | 3 | понижающая
7 | КТП ЧВ-112/160 | 250 | с. Челно-Вершины быт, | 84 | 150 | 110 | 75.3819 | 30.1527 | 1976 | 95 | 5 | понижающая
8 | КТП ЧВ-113/160 | 160 | с. Челно-Вершины МЧС, МВД, Волга-Телеком, Прокуратура, Редакция газеты Авангард, быт | 82 | 64 | 71 | 47.5519 | 29.72 | 1983 | 90 | 5 | понижающая
9 | КТП ЧВ-114/100 | 100 | с. Челно-Вершины Сбер банк, Россельхоз банк, трикотажное ателье. | 57 | 61 | 75 | 42.2927 | 42.2927 | 1993 | 60 | 3 | понижающая
10 | КТП ЧВ-115/100 | 100 | с. Челно-Вершины Администрания Ч-Вершинского р-она | 22 | 18 | 17 | 12.4906 | 12.4906 | 2001 | 36 | 1 | понижающая
11 | ЗТП ЧВ-116/250 | 250 | с. Челон-Вершины Школа,Детский сад, быт | 142 | 128 | 155 | 93.1317 | 37.2527 | 1995 | 54 | 4 | понижающая
12 | КТП ЧВ-117/100 | 100 | с. Челно-Вершины РДК, Спорт школа | 20 | 20 | 12 | 11.3949 | 11.3949 | 1985 | 84 | 4 | понижающая
13 | МТП ЧВ-119/400 | 400 | с. Челно-Вершины ПОЖКХ, Котельная №1 | 17 | 23 | 31 | 15.5585 | 3.8896 | 2011 | 6 | 4 | понижающая
14 | КТП ЧВ-120/160 | 160 | с. Челно-Вершины быт | 40 | 59 | 44 | 31.3361 | 19.585 | 1976 | 95 | 3 | понижающая
15 | КТП ЧВ-121/250 | 250 | с. Челно-Вершины быт | 71 | 84 | 63 | 47.7711 | 19.1084 | 2012 | 3 | 5 | понижающая
16 | КТП ЧВ-122/160 | 160 | с. Челно-Вершины ЦСО, быт | 41 | 37 | 33 | 24.3238 | 15.2024 | 1976 | 95 | 3 | понижающая
17 | КТП ЧВ-125/250 | 250 | с. Челно-Вершины КНС "Челнинка" | 11 | 11 | 10 | 7.0123 | 2.8049 | 1989 | 72 | 1 | понижающая
18 | КТП ЧВ-126/250 | 250 | с. Челно-Вершины ФССП, Служба занятости, быт | 184 | 163 | 171 | 113.5111 | 45.4044 | 1989 | 72 | 2 | понижающая
19 | КТП ЧВ-202/100 | 100 | с. Новое Аделяково детский сад | 47 | 39 | 41 | 27.8299 | 27.8299 | 1979 | 95 | 1 | понижающая
20 | КТП ЧВ-225/250 | 100 | с. Новое Аделяково школа | 44 | 55 | 47 | 31.9935 | 31.9935 | 1982 | 93 | 1 | понижающая
21 | КТП ЧВ-317/160 | 160 | с. Чувашское Урметьево быт. | 21 | 17 | 25 | 13.8054 | 8.6284 | 1976 | 95 | 1 | понижающая
22 | КТП ЧВ-320/100 | 100 | с. Малое Девлезеркино школа | 38 | 39 | 41 | 25.8577 | 25.8577 | 1974 | 95 | 1 | понижающая
23 | КТП ЧВ-506/100 | 100 | с. Челно-Вершины быт. | 0 | 12 | 8 | 4.3827 | 4.3827 | 2003 | 30 | 1 | понижающая
24 | КТП ЧВ-604/100 | 100 | с. Челно-Вершины быт | 45 | 27 | 41 | 24.7621 | 24.7621 | 1996 | 51 | 3 | понижающая
25 | КТП ЧВ-701/250 | 250 | с. Челно-Вершины Военкомат, быт | 98 | 108 | 117 | 70.7801 | 28.312 | 1986 | 81 | 5 | понижающая
26 | КТП ЧВ-703/100 | 100 | с. Челно-Вершины КНС | 6 | 4 | 4 | 3.0679 | 3.0679 | 1986 | 81 | 1 | понижающая
27 | КТП ЧВ-705/250 | 250 | с. Челно-Вершины быт | 64 | 57 | 87 | 45.5797 | 18.2319 | 2010 | 9 | 3 | понижающая
28 | КТП ЧВ-1010/60 | 60 | с. Челно-Вершины быт | 37 | 43 | 31 | 24.3238 | 40.5397 | 1976 | 95 | 2 | понижающая
29 | КТП ЧВ-1004/250 | 250 | с. Челно-Вершины быт | 108 | 132 | 97 | 73.8479 | 29.5392 | 1976 | 95 | 3 | понижающая
30 | КТП ЧВ-1005/100 | 100 | с. Челно-Вершины Казначейство, быт | 30 | 20 | 31 | 17.7498 | 17.7498 | 1985 | 84 | 1 | понижающая
31 | КТП ЧВ-1011/100 | 100 | с. Челно-Вершины быт | 48 | 39 | 55 | 31.1169 | 31.1169 | 1970 | 95 | 3 | понижающая
32 | КТП ЧВ-1012/160 | 160 | с. Челно-Вершины быт | 68 | 58 | 48 | 38.1292 | 23.8307 | 1976 | 95 | 3 | понижающая
33 | КТП ЧВ-1101/160 | 160 | с. Челно-Вершины быт | 57 | 51 | 68 | 38.5675 | 24.1047 | 1995 | 54 | 2 | понижающая
34 | КТП ЧВ-1103/160 | 160 | с. Челно-Вершины быт | 55 | 68 | 62 | 40.5397 | 25.3373 | 1976 | 95 | 2 | понижающая
35 | ЗТП ЧВ-1108/63 | 100 | с. Челно-Вершины Очисные сооружения | 35 | 35 | 43 | 24.7621 | 24.7621 | 1984 | 87 | 1 | понижающая
36 | КТП ЧВ-1116/160 | 160 | с. Челно-Вершины котельная №3 | 3 | 5 | 0 | 1.7531 | 1.0957 | 1999 | 42 | 1 | понижающая
37 | КТП ЧВ-1402/250 | 250 | с. Челно-Вершины Котельная №2, Детский сад, суд, быт | 40 | 41 | 38 | 26.0769 | 10.4307 | 1976 | 95 | 4 | понижающая
38 | КТП ЧВ-1404/160 | 160 | с. Челно-Вершины быт. | 84 | 95 | 68 | 54.1259 | 33.8287 | 2002 | 33 | 2 | понижающая
39 | КТП ЧВ-1405/100 | 100 | с. Челно-Вершины КНС | 6 | 6 | 5 | 3.7253 | 3.7253 | 1989 | 72 | 1 | понижающая
40 | КТП ЧВ-1406/160 | 160 | с. Челно-Вершины быт | 20 | 39 | 18 | 16.8733 | 10.5458 | 1996 | 51 | 4 | понижающая
41 | КТП ЧВ-1408/250 | 100 | с. Челно-Вершины быт | 21 | 28 | 26 | 16.435 | 16.435 | 1983 | 90 | 2 | понижающая
42 | КТП ЧВ-1409/320 | 320 | с. Челно-Вершины быт | 75 | 65 | 69 | 45.7989 | 14.3121 | 1996 | 51 | 3 | понижающая
43 | КТП ЧВ-1410/160 | 160 | с. Челно-Вершины АСП, Аптека, быт | 52 | 65 | 47 | 35.9379 | 22.4612 | 1989 | 72 | 3 | понижающая
44 | КТП ЧВ-1411/2*160 | 160 | с. Челно-Вершины быт | 129 | 147 | 118 | 86.3385 | 53.9616 | 1995 | 54 | 4 | понижающая
45 | КТП ЧВ-1412/2*400 | 400 | с. Челно-Вершины Больница | 144 | 158 | 127 | 94.0082 | 23.5021 | 1980 | 99 | 8 | понижающая
46 | КТП ЧВ-1413/160 | 160 | с. Челно-Вершины быт | 47 | 58 | 53 | 34.6231 | 21.6394 | 1996 | 51 | 3 | понижающая
47 | КТП ЧВ-1416/250 | 250 | с. Челно-Вершины быт | 55 | 47 | 63 | 36.157 | 14.4628 | 2002 | 33 | 3 | понижающая
48 | КТП Б-115/250 | 250 | с. Новое Эштебенькино Школа, мин. Котельная | 10 | 8 | 9 | 5.9166 | 2.3666 | 1972 | 95 | 2 | понижающая
49 | КТП Б-216/160 | 160 | с. Новая Таяба Школа | 0 | 4 | 1 | 1.0957 | 0.68479 | 1990 | 69 | 2 | понижающая
50 | КТП Б-405/400 | 400 | с. Старое Эштебенькино Школа, детский сад | 55 | 49 | 61 | 36.157 | 9.0392 | 1972 | 95 | 4 | понижающая
51 | КТП Б-415/160 | 160 | с. Чувашское Эштебенькино Школа | 5 | 15 | 3 | 5.0401 | 3.15 | 2005 | 24 | 1 | понижающая
52 | КТП Б-416/100 | 100 | с. Каменный Брод быт | 57 | 75 | 43 | 38.3483 | 38.3483 | 1989 | 72 | 3 | понижающая
53 | КТП Оз-416/160 | 160 | с. Советский Нурлат быт | 57 | 63 | 71 | 41.8545 | 26.159 | 1987 | 78 | 3 | понижающая
54 | КТП Оз-405/100 | 100 | с. Советский Нурлат быт | 31 | 29 | 20 | 17.5307 | 17.5307 | 1993 | 60 | 2 | понижающая
55 | КТП Оз-515/100 | 100 | с. Озерки детский сад, быт | 20 | 23 | 21 | 14.0245 | 14.0245 | 1978 | 95 | 1 | понижающая
56 | КТП Оз-803/100 | 100 | с. Чустовка Школа, быт | 51 | 43 | 52 | 31.9935 | 31.9935 | 1972 | 95 | 2 | понижающая
57 | КТП Оз-816/160 | 160 | с. Чистовка быт | 31 | 20 | 22 | 15.9967 | 9.998 | 1978 | 95 | 2 | понижающая
58 | КТП Зуб-208/100 | 100 | с. Кротовка Клуб | 2 | 4 | 0 | 1.3148 | 1.3148 | 1985 | 84 | 1 | понижающая
59 | КТП Зуб-306/250 | 250 | с. Зубовка быт | 0 | 0 | 4 | 0.87653 | 0.35061 | 1975 | 95 | 1 | понижающая
60 | КТП Зуб -309/250 | 250 | с. Красный Строитель школа, АСП, быт | 48 | 41 | 54 | 31.3361 | 12.5344 | 1977 | 95 | 3 | понижающая
61 | КТП Зуб-330/100 | 100 | с. Красная Горка быт | 23 | 31 | 25 | 17.3115 | 17.3115 | 1986 | 81 | 3 | понижающая
62 | КТП Зуб-335/250 | 250 | с. Красный Строитель ФАП, Детский Сад, Быт. | 20 | 10 | 17 | 10.2993 | 4.1197 | 1976 | 95 | 4 | понижающая
63 | КТП Зуб-325/250 | 250 | с. Красный Строитель СДК, быт. | 15 | 18 | 27 | 13.148 | 5.2592 | 1979 | 95 | 2 | понижающая
64 | КТП ЧВ-603/100 | 100 | с. Челно-Вершины РАЙТОП, слады. | 10 | 8 | 17 | 7.6697 | 7.6697 | 1972 | 95 | 1 | понижающая

## Лист2
Челно-Вершинский участок - 2017
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  |  | фаза |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП ЧВ-101/160 | 160 | с. Челно-Вершины быт. | 80 | 63 | 85 | 49.9624 | 31.2265
2 | КТП ЧВ-107/100 | 100 | с.Ч-Вершины быт, станция 3-его подъёма водоканал. | 75 | 57 | 67 | 43.6075 | 43.6075
3 | ЗТП ЧВ-108/400 | 400 | с. Челно-Вершины быт. | 145 | 167 | 141 | 99.2674 | 24.8169
4 | ЗТП ЧВ-109/400 | 400 | с. Челно-Вершины Налоговая, ЦСО, Отдел культуры, отдел образования, сельхоз управление, автовокзал, быт. | 207 | 234 | 193 | 138.9305 | 34.7326
5 | КТП ЧВ-110/160 | 160 | с. Челно-Вершины Центр реабилитации детей инвалидов, быт. | 77 | 95 | 67 | 52.3729 | 32.733
6 | КТП ЧВ-111/100 | 100 | с. Челно-Вершины быт. | 90 | 95 | 117 | 66.1783 | 66.1783
7 | КТП ЧВ-112/160 | 250 | с. Челно-Вершины быт, | 158 | 150 | 164 | 103.4309 | 41.3724
8 | КТП ЧВ-113/160 | 160 | с. Челно-Вершины МЧС, МВД, Волга-Телеком, Прокуратура, Редакция газеты Авангард, быт | 136 | 127 | 111 | 81.9559 | 51.2224
9 | КТП ЧВ-114/100 | 100 | с. Челно-Вершины Сбер банк, Россельхоз банк, трикотажное ателье. | 54 | 71 | 68 | 42.2927 | 42.2927
10 | КТП ЧВ-115/100 | 100 | с. Челно-Вершины Администрания Ч-Вершинского р-она | 25 | 31 | 24 | 17.5307 | 17.5307
11 | ЗТП ЧВ-116/250 | 250 | с. Челон-Вершины Школа,Детский сад, быт | 178 | 205 | 181 | 123.5912 | 49.4365
12 | КТП ЧВ-117/100 | 100 | с. Челно-Вершины РДК, Спорт школа | 30 | 24 | 41 | 20.8177 | 20.8177
13 | МТП ЧВ-119/400 | 400 | с. Челно-Вершины ПОЖКХ, Котельная №1 | 298 | 321 | 304 | 202.2601 | 50.565
14 | КТП ЧВ-120/160 | 160 | с. Челно-Вершины быт | 53 | 97 | 74 | 49.0859 | 30.6787
15 | КТП ЧВ-121/250 | 250 | с. Челно-Вершины быт | 70 | 64 | 57 | 41.8545 | 16.7418
16 | КТП ЧВ-122/160 | 160 | с. Челно-Вершины ЦСО, быт | 78 | 69 | 83 | 50.4007 | 31.5004
17 | КТП ЧВ-125/250 | 250 | с. Челно-Вершины КНС "Челнинка" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | КТП ЧВ-126/250 | 250 | с. Челно-Вершины ФССП, Служба занятости, быт | 201 | 214 | 187 | 131.9183 | 52.7673
19 | КТП ЧВ-202/100 | 100 | с. Новое Аделяково детский сад | 58 | 41 | 73 | 37.6909 | 37.6909
20 | КТП ЧВ-225/250 | 100 | с. Новое Аделяково школа | 41 | 43 | 51 | 29.583 | 29.583
21 | КТП ЧВ-317/160 | 160 | с. Чувашское Урметьево быт. | 31 | 14 | 23 | 14.9011 | 9.3132
22 | КТП ЧВ-320/100 | 100 | с. Малое Девлезеркино школа | 1 | 3 | 8 | 2.6296 | 2.6296
23 | КТП ЧВ-506/100 | 100 | с. Челно-Вершины быт. | 7 | 7 | 14 | 6.1357 | 6.1357
24 | КТП ЧВ-604/100 | 100 | с. Челно-Вершины быт | 45 | 27 | 41 | 24.7621 | 24.7621
25 | КТП ЧВ-701/250 | 250 | с. Челно-Вершины Военкомат, быт | 174 | 161 | 134 | 102.7735 | 41.1094
26 | КТП ЧВ-703/100 | 100 | с. Челно-Вершины КНС | 5 | 4 | 4 | 2.8487 | 2.8487
27 | КТП ЧВ-705/250 | 250 | с. Челно-Вершины быт | 61 | 53 | 67 | 39.6631 | 15.8653
28 | КТП ЧВ-1010/60 | 60 | с. Челно-Вершины быт | 56 | 61 | 73 | 41.6353 | 69.3922
29 | КТП ЧВ-1004/250 | 250 | с. Челно-Вершины быт | 136 | 178 | 164 | 104.7457 | 41.8983
30 | КТП ЧВ-1005/100 | 100 | с. Челно-Вершины Казначейство, быт | 42 | 41 | 47 | 28.4873 | 28.4873
31 | КТП ЧВ-1011/100 | 100 | с. Челно-Вершины быт | 81 | 53 | 58 | 42.0736 | 42.0736
32 | КТП ЧВ-1012/160 | 160 | с. Челно-Вершины быт | 92 | 64 | 81 | 51.9346 | 32.4591
33 | КТП ЧВ-1101/160 | 160 | с. Челно-Вершины быт | 68 | 53 | 81 | 44.2649 | 27.6656
34 | КТП ЧВ-1103/160 | 160 | с. Челно-Вершины быт | 60 | 73 | 79 | 46.4563 | 29.0352
35 | ЗТП ЧВ-1108/63 | 100 | с. Челно-Вершины Очисные сооружения | 51 | 60 | 41 | 33.3083 | 33.3083
36 | КТП ЧВ-1116/160 | 160 | с. Челно-Вершины котельная №3 | 45 | 51 | 48 | 31.5552 | 19.722
37 | КТП ЧВ-1402/250 | 250 | с. Челно-Вершины Котельная №2, Детский сад, суд, быт | 54 | 80 | 81 | 47.1137 | 18.8455
38 | КТП ЧВ-1404/100 | 100 | с. Челно-Вершины быт. | 94 | 108 | 89 | 63.7678 | 63.7678
39 | КТП ЧВ-1405/100 | 100 | с. Челно-Вершины КНС | 6 | 6 | 7 | 4.1635 | 4.1635
40 | КТП ЧВ-1406/160 | 160 | с. Челно-Вершины быт | 70 | 68 | 84 | 48.6476 | 30.4048
41 | КТП ЧВ-1408/250 | 100 | с. Челно-Вершины быт | 38 | 40 | 20 | 21.4751 | 21.4751
42 | КТП ЧВ-1409/320 | 320 | с. Челно-Вершины быт | 97 | 112 | 148 | 78.2306 | 24.4471
43 | КТП ЧВ-1410/160 | 160 | с. Челно-Вершины АСП, Аптека, быт | 47 | 64 | 58 | 37.0335 | 23.146
44 | КТП ЧВ-1411/2*160 | 160 | с. Челно-Вершины быт | 157 | 187 | 140 | 106.0605 | 66.2878
45 | КТП ЧВ-1411/2*160 | 160 | с. Челно-Вершины быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | КТП ЧВ-1412/2*400 | 250 | с. Челно-Вершины Больница | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | КТП ЧВ-1412/2*400 | 400 | с. Челно-Вершины Больница | 130 | 178 | 140 | 98.1717 | 24.5429
48 | КТП ЧВ-1413/160 | 160 | с. Челно-Вершины быт | 98 | 86 | 96 | 61.3573 | 38.3483
49 | КТП ЧВ-1416/250 | 250 | с. Челно-Вершины быт | 54 | 71 | 61 | 40.7588 | 16.3035
50 | КТП Б-115/250 | 250 | с. Новое Эштебенькино Школа, мин. Котельная | 27 | 16 | 10 | 11.6141 | 4.6456
51 | КТП Б-216/160 | 160 | с. Новая Таяба Школа | 3 | 10 | 6 | 4.1635 | 2.6022
52 | КТП Б-405/400 | 400 | с. Старое Эштебенькино Школа, детский сад | 61 | 74 | 57 | 42.0736 | 10.5184
53 | КТП Б-415/160 | 160 | с. Чувашское Эштебенькино Школа | 12 | 11 | 11 | 7.4505 | 4.6566
54 | КТП Б-416/100 | 250 | с. Каменный Брод быт | 95 | 75 | 67 | 51.9346 | 20.7738
55 | КТП Оз-416/160 | 160 | с. Советский Нурлат быт | 68 | 51 | 87 | 45.1415 | 28.2134
56 | КТП Оз-405/100 | 100 | с. Советский Нурлат быт | 40 | 57 | 37 | 29.3639 | 29.3639
57 | КТП Оз-515/100 | 100 | с. Озерки детский сад, быт | 48 | 48 | 57 | 33.5274 | 33.5274
58 | КТП Оз-803/100 | 100 | с. Чустовка Школа, быт | 38 | 47 | 31 | 25.4195 | 25.4195
59 | КТП Оз-816/160 | 160 | с. Чистовка быт | 50 | 34 | 29 | 24.7621 | 15.4763
60 | КТП Зуб-208/100 | 100 | с. Кротовка Клуб | 41 | 43 | 43 | 27.8299 | 27.8299
61 | КТП Зуб-306/250 | 250 | с. Зубовка быт | 0 | 0 | 3 | 0.6574 | 0.26296
62 | КТП Зуб -309/250 | 250 | с. Красный Строитель школа, АСП, быт | 57 | 68 | 87 | 46.4563 | 18.5825
63 | КТП Зуб-330/100 | 100 | с. Красная Горка быт | 32 | 38 | 61 | 28.7065 | 28.7065
64 | КТП Зуб-335/250 | 250 | с. Красный Строитель ФАП, Детский Сад, Быт. | 68 | 85 | 51 | 44.7032 | 17.8813
65 | КТП Зуб-325/250 | 250 | с. Красный Строитель СДК, быт. | 34 | 51 | 40 | 27.3917 | 10.9567
66 | КТП ЧВ-603/100 | 100 | с. Челно-Вершины РАЙТОП, слады. | 28 | 47 | 30 | 23.009 | 23.009
67 | КТП ЧВ-411/400 | 400 | с. Челно-Вершины ферма | 8 | 11 | 8 | 5.9166 | 1.4791
68 | КТП ЧВ-1403/100 | 100 | с. Челно-Вершины быт | 27 | 29 | 25 | 17.7498 | 17.7498
69 | КТП ЧВ-128/100 | 100 | с. Челно-Вершины быт | 31 | 27 | 39 | 21.2559 | 21.2559
70 | КТП ЧВ-1219/250 | 250 | с. Челно-Вершины быт | 37 | 14 | 28 | 17.3115 | 6.9246
71 | КТП ЧВ-1001/160 | 160 | с. Челно-Вершины быт | 16 | 27 | 19 | 13.5863 | 8.4914