## Лист1
Шенталинский участок 2017
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | Ш 201/400 | 400 | с.Шентала быт,магазины,АЗС,ГИБДД | 236 | 229 | 248 | 156.2421 | 39.0605
2 | Ш 202/60 | 60 | с.Шентала водозабор, мегафон(станция) | 23 | 24 | 23 | 15.3393 | 25.5656
3 | Ш 205/100 | 100 | с.Шентала быт | 88 | 83 | 75 | 53.9068 | 53.9068
4 | Ш 206/250 | 250 | с.Шентала быт,магазины | 202 | 190 | 190 | 127.5356 | 51.0142
5 | Ш 207/250 | 250 | с.Шентала Администрация р-на, магазины,быт | 180 | 188 | 195 | 123.3721 | 49.3488
6 | Ш 209/160 | 160 | с.Шентала котельная №3,быт | 103 | 98 | 106 | 67.2739 | 42.0462
7 | Ш 210/160 | 160 | с.Шентала магазины,мебельный цех,быт | 117 | 123 | 125 | 79.9837 | 49.9898
8 | Ш 211/250 | 250 | с.Шентала водо-забор (насосная станция) | 109 | 115 | 106 | 72.314 | 28.9256
9 | Ш 212/100 | 250 | с.Шентала водозабор | 25 | 25.4 | 26.7 | 16.8952 | 6.7581
10 | Ш 214/400 | 400 | с.Шентала дет/сад№1, модуль отопительный,СДК,быт | 254 | 247 | 248 | 164.1309 | 41.0327
11 | Ш 215/630 | 630 | с.Шентала школа №1, | 101 | 105 | 95 | 65.9591 | 10.4697
12 | Ш 216/400 | 400 | с.Шентала котельная №1 | 88 | 88 | 89 | 58.0703 | 14.5176
13 | Ш 217/100 | 100 | с.Шентала СТО,магазины,быт | 71 | 64 | 72 | 45.3606 | 45.3606
14 | Ш 219/250 | 250 | с.Шентала магазины,прокуратура,нарсуд, ЦСО, россельхозбанк, быт | 180 | 174 | 179 | 116.7981 | 46.7192
15 | Ш 220/160 | 160 | с.Шентала пч-131, организации ,магазины, быт | 131 | 134 | 124 | 85.2429 | 53.2768
16 | Ш 221/250 | 400 | с.Шентала быт | 160 | 154 | 166 | 105.184 | 26.296
17 | Ш 223/400 | 400 | с.Шентала организации, магазины, быт | 300 | 305 | 291 | 196.3435 | 49.0859
18 | Ш 224/160 | 160 | с.Шентала модуль отопительный, магазины,быт | 151 | 143.7 | 144 | 96.1338 | 60.0836
19 | Ш 226/250 | 250 | с.Шентала организации,быт | 228 | 221 | 230.2 | 148.8354 | 59.5341
20 | Ш 227/160 | 160 | с.Шентала мебельный цех, быт | 113 | 101 | 107 | 70.3418 | 43.9636
21 | Ш 229/160 | 160 | с.Шентала магазин,быт | 118 | 114 | 113 | 75.601 | 47.2506
22 | Ш 230/160 | 160 | с.Шентала райгаз,сск | 53 | 53 | 48 | 33.7465 | 21.0916
23 | Ш 231/250 | 250 | с.Шентала больница | 170 | 159 | 167 | 108.6901 | 43.4761
24 | Ш 232/160 | 160 | с.Шентала медучилище, магазин, быт | 88 | 74 | 84 | 53.9068 | 33.6917
25 | Ш 233/100 | 100 | п.Черная речка(быт) | 12 | 17 | 14 | 9.4227 | 9.4227
26 | Ш 234/400 | 100 | с.Шентала быт | 74 | 70 | 78 | 48.6476 | 48.6476
27 | Ш 303/160 | 100 | с.Шентала модуль отопительный, магазины,быт | 72 | 68 | 75 | 47.1137 | 47.1137
28 | Ш 307/160 | 160 | с.Шентала магазин, быт | 131 | 128 | 137 | 86.7768 | 54.2355
29 | Ш 308/250 | 250 | с.Шентала сэс, сфгу, быт | 74.8 | 65.8 | 69.2 | 45.9742 | 18.3897
30 | Ш 309/160 | 160 | с.Шентала дет/сад№2 | 78.5 | 79.3 | 82.8 | 52.7235 | 32.9522
31 | Ш 310/250 | 250 | с.Шентала быт | 136 | 147 | 138 | 92.2551 | 36.9021
32 | Ш 311/400 | 400 | с.Шентала модуль отопительный, магазин,быт | 251 | 243.5 | 249 | 162.9256 | 40.7314
33 | Ш 313/160 | 160 | с.Шентала школа№2, модуль отопительный, дет/сад,быт | 118.7 | 126.7 | 116.2 | 79.2386 | 49.5241
34 | Ш 314/160 | 160 | с.Шентала быт | 154 | 153 | 154 | 101.0205 | 63.1378
35 | Ш 315/160 | 160 | с.Шентала магазины,быт | 147.2 | 152 | 145 | 97.339 | 60.8369
36 | Ш 316/250 | 250 | с.Шентала быт | 18 | 16 | 28 | 13.5863 | 5.4345
37 | Ш114/400 | 400 | р-д Кондурча (быт,фап) | 18 | 12 | 17 | 10.2993 | 2.5748
38 | Ш115/160 | 160 | х.Рыжевой(быт) | 14.5 | 29 | 34 | 16.9828 | 10.6143
39 | Ш123/160 | 160 | с.Багана школа,модуль отопительный, Телевышка | 38 | 27.3 | 33.7 | 21.6942 | 13.5589
40 | Ш 425/160 | 160 | с.Шентала РОВД,АГЗС, магазин | 33.7 | 39.2 | 43.8 | 25.5729 | 15.983
41 | Ш 508/60 | 60 | п.Северный(быт) | 13.8 | 18.3 | 17.6 | 10.8909 | 18.1515
42 | Ш-602/60 | 60 | быт | 1.1 | 3 | 5 | 1.9941 | 3.3235
43 | Ш 700/160 | 160 | р-д .Шелашниково Смартс(станция), быт | 37 | 35 | 38.1 | 24.1266 | 15.0791
44 | Ш 820/160 | 160 | Водонапорная башня, | 21.3 | 14 | 16 | 11.2415 | 7.026
45 | Ш 821/250 | 250 | с.Кр.Кондурча школа | 22.7 | 21.8 | 18 | 13.6958 | 5.4783
46 | Ш 823/100 | 100 | с.Кр.Кондурча атс,почта | 14.1 | 29 | 10.2 | 11.6798 | 11.6798
47 | Ш 827/250 | 250 | с.Кр.Кондурча быт | 46 | 49.2 | 51.5 | 32.1469 | 12.8587
48 | Ш 914/250 | 250 | с.Романовка школа | 5 | 11.4 | 12 | 6.2234 | 2.4894
49 | Ш 917/160 | 160 | быт | 31 | 36 | 33 | 21.9133 | 13.6958
50 | ДНС-122/100 | 100 | с.Салейкино школа,модуль отопительный | 13.8 | 5.9 | 22.9 | 9.3351 | 9.3351
51 | ДНС-123/160 | 160 | с.Туарма администрация с/п | 14.25 | 11.8 | 10.6 | 8.0312 | 5.0195
52 | ДНС-124/40 | 40 | с.Ст.Афонькино водзабор | 8 | 8.3 | 9.5 | 5.6536 | 14.1341
53 | ДНС-304/160 | 100 | с.Аксаково школа,модуль отопительный, сдк | 33.8 | 22 | 26 | 17.9251 | 17.9251
54 | ДНС-305/250 | 250 | с.Четырла ферма | 43 | 44.3 | 47 | 29.4296 | 11.7718
55 | ДНС-313/250 | 250 | с.Четырла сдк,модуль отопительный, атс,почта, администрация с/п | 19 | 19 | 22 | 13.148 | 5.2592
56 | ДНС-315/160 | 100 | с.Четырла школа, модуль отопительный | 11 | 16 | 39 | 14.4628 | 14.4628
57 | ДНС-316/100 отключен | 100 | с.Четырла мтм |  |  |  | 0 | 0
58 | ДНС-317/400 отключен | 400 | с.Четырла авм |  |  |  | 0 | 0
59 | ДНС-319/400 | 100 | с.Четырла водонапорная башня | 24 | 24 | 25 | 15.9967 | 15.9967
60 | ДНС 517/100 | 63 | с.Нов.Кувак быт | 19.9 | 18 | 13 | 11.1539 | 17.7046
61 | ДНС 519/100 | 100 | с.Нов.Кувак школа,модуль отопительный | 14.7 | 4 | 13.8 | 7.1218 | 7.1218
62 | ДНС 608/60 | 100 | с.Денискино быт | 25 | 32 | 29 | 18.8455 | 18.8455
63 | ДНС 620/250 | 160 | с.Денискино сдк,модуль отопительный | 12 | 16 | 13 | 8.9845 | 5.6153
64 | ДНС 710/250 | 250 | с.Тат.Абдикеево быт,фап,сдк, модуль отопительный | 49 | 44 | 54 | 32.2126 | 12.885
65 | ДНС 714/100 отключен | 160 | р-д.Денискино быт | 12 | 10 | 6 | 6.1357 | 3.8348
66 | ДНС 715/60 | 100 | р-д.Денискино водонапорная башня,быт | 19 | 26.2 | 18 | 13.8492 | 13.8492
67 | ДНС 716/60 | 100 | р-д.Денискино быт | 1 | 3 | 2 | 1.3148 | 1.3148
68 | ДНС 717/60 отключен | 100 | р-д.Денискино пилорама |  |  |  | 0 | 0
69 | СМ 202/63 | 63 | с.Смагино быт | 18 | 13 | 11 | 9.2036 | 14.6089
70 | СУР 207/160 | 160 | с.Ст. Суркино быт | 30 | 37 | 28 | 20.8177 | 13.011
71 | СУР 506/100 | 100 | с.Сенькино почта | 0 | 0 | 13 | 2.8487 | 2.8487
72 | СУР 510/160 | 160 | с.Сенькино быт,фап | 11 | 9 | 12 | 7.0123 | 4.3827
73 | ДНС 801/2*400 | 400 | с.Ст.Афонькино школа | 24 | 26 | 24.3 | 16.2816 | 4.0704
|  | 400 | с.Ст.Афонькино школа резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0