## Лист1
Борский участок 2016
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | ГКТП БОР 101/250 | 250 | Быт | 201 | 195 | 204 | 131.48 | 52.592
2 | ГКТП БОР 102/250 | 400 | с.Борское, Д/сад "Теремок", Администрация района, Администрация поселения Борское, военкомат, узел связи, магазин "Магнит", типография | 476 | 491 | 500 | 321.4686 | 80.3671
3 | ГКТП БОР 103/160 | 160 | с.Борское,, Медицинское училище, районный отдел полиции | 162 | 128 | 174 | 101.6779 | 63.5487
4 | ГКТП БОР 104/400 | 400 | с.Борское, | 220 | 279 | 228 | 159.3099 | 39.8275
5 | ГКТП БОР 105/250 | 250 | с.Борское,Телекомпания "Пульс", отдел вневедомственной охраны | 243 | 250 | 271 | 167.4179 | 66.9671
6 | ГКТП БОР 106/160 | 160 | с.Борское,Дом культуры, прокуратура, федеральное казначейство | 98 | 101 | 111 | 67.9313 | 42.4571
7 | ГКТП БОР 107/400 | 400 | с.Борское,УСЗН, пенсионный фонд, | 354 | 309 | 362 | 224.6117 | 56.1529
8 | ГКТП БОР 108/315 | 315 | с.Борское,Губернский телеканал | 271 | 260 | 249 | 170.924 | 54.2616
9 | ГКТП БОР 109/400 | 400 | с.Борское,Пожарнвя часть МЧС, Управление ЖКХ, Д/сад "Солнышко", Дорожно-эксплуатационное управление | 438 | 468 | 495 | 307.0058 | 76.7515
10 | ГКТП БОР 110/160 | 160 | с.Борское, | 184 | 203 | 191 | 126.6591 | 79.1619
11 | ГКТП БОР 111/160 | 160 | с.Борское, | 96 | 109 | 148 | 77.3541 | 48.3463
12 | ГКТП БОР 112/160 | 160 | с.Борское, | 200 | 211 | 187 | 131.0417 | 81.9011
13 | ЗТП БОР 113/2 х 400 | 800 | с.Борское,Котельная № 2, Школа № 2 | 348 | 370 | 389 | 242.5806 | 30.3226
14 | ГКТП БОР 114/160 | 160 | с.Борское,Церковь | 86 | 102 | 151 | 74.2862 | 46.4289
15 | ГКТП БОР 116/400 | 400 | с.Борское, | 543 | 432 | 429 | 307.6632 | 76.9158
16 | ГКТП БОР 117/400 | 400 | с.Борское, | 138 | 169 | 147 | 99.4865 | 24.8716
17 | КТП БОР 201/400 | 400 | Полигон ПСХЛ № 2 | 107 | 111 | 125 | 75.1627 | 18.7907
18 | ГКТП БОР 202/160 | 160 | с.Борское, | 250 | 259 | 219 | 159.5291 | 99.7057
19 | КТП БОР 301/250 | 250 | с.Борское, | 248 | 230 | 256 | 160.8439 | 64.3375
20 | ГКТП БОР 320/160 | 160 | с.Борское,Борское отделение Энергосбыта, колбасный цех | 222 | 237 | 190 | 142.2175 | 88.886
21 | КТП БОР 504/630+320 | 950 | с.Борское,Элеватор | 420 | 442 | 458 | 289.256 | 30.448
22 | ЗТП БОР 509/250 | 250 | с.Борское,АЗС, АГЗС, участок газового хозяйства | 342 | 318 | 330 | 216.942 | 86.7768
23 | КТП БОР 510/60 | 60 | Дачи с.Борское | 15 | 14 | 22 | 11.1758 | 18.6263
24 | КТП БОР 515/100 | 100 | полигон ТБО | 27 | 22 | 14 | 13.8054 | 13.8054
25 | ЗТП БОР 601/250 | 250 | Водозабор 2й подъём, вышки Мегафон, Билайн, МТС | 146 | 118 | 140 | 88.5299 | 35.4119
26 | КТП БОР 602/160 | 160 | Водяные скважины 1й подъём | 73 | 73 | 59 | 44.9223 | 28.0765
27 | ЗТП БОР 603/160 | 160 | Водяные скважины 1й подъём | 49 | 53 | 99 | 44.0458 | 27.5286
28 | ЗТП БОР 604/160 | 160 | Водяные скважины 1й подъём | 95 | 86 | 110 | 63.7678 | 39.8549
29 | КТП БОР 605/160 | 160 | Водяные скважины 1й подъём | 38 | 49 | 40 | 27.8299 | 17.3937
30 | ГКТП БОР 701/250 | 400 | с.Борское, | 294 | 275 | 376 | 207.081 | 51.7702
31 | ГКТП БОР 702/250 | 250 | с.Борское, | 242 | 306 | 311 | 188.2355 | 75.2942
32 | ГКТП БОР 702А/250 | 250 | с.Борское, | 280 | 253 | 311 | 184.9485 | 73.9794
33 | ГКТП БОР 703/250 | 250 | с.Борское,Котельная № 1 | 287 | 256 | 291 | 182.7572 | 73.1029
34 | КТП БОР 704/315 | 315 | с.Борское,Лицей, управление с/х, регистр.палата, областное казначейство, узел связи, аптека | 260 | 239 | 250 | 164.1309 | 52.105
35 | ЗТП БОР 705/315 | 315 | с.Борское,Школа № 1, д/сад "Колокольчик" | 311 | 332 | 299 | 206.4236 | 65.5313
36 | ГКТП БОР 707/400 | 400 | с.Борское, | 411 | 435 | 409 | 275.0123 | 68.7531
37 | ГКТП БОР 708/160 | 160 | с.Борское,Сбербанк, Россельхозбанк | 167 | 180 | 201 | 120.0851 | 75.0532
38 | ГКТП БОР 710/400 | 400 | с.Борское,СТО | 274 | 240 | 279 | 173.7727 | 43.4432
39 | КТП БОР 1401/63 | 100 | пос.Новоборский, АЗС | 22 | 33 | 24 | 17.3115 | 17.3115
40 | КТП БОР 1402/400 | 400 | пос.Новоборский | 316 | 302 | 294 | 199.8496 | 49.9624
41 | КТП БОР 1403/250 | 400 | пос.Новоборский | 226 | 230 | 202 | 144.1897 | 36.0474
42 | КТП БОР 1405/250 | 250 | пос.Новоборский | 246 | 270 | 300 | 178.8128 | 71.5251
43 | КТП БОР 1406/250 | 250 | пос.Новоборский | 222 | 248 | 237 | 154.9273 | 61.9709
44 | КТП БОР 1407/400 | 400 | пос.Новоборский | 428 | 397 | 439 | 276.9845 | 69.2461
45 | КТП БОР 1409/100 | 250 | пос.Новоборский | 244 | 269 | 308 | 179.9085 | 71.9634
46 | КТП БОР 1410/160 | 160 | пос.Новоборский | 144 | 186 | 168 | 109.1284 | 68.2053
47 | КТП БОР 1411/250 | 250 | пос.Новоборский | 289 | 300 | 292 | 193.0565 | 77.2226
48 | КТП БОР 1415/160 | 160 | пос.Новоборский | 236 | 218 | 203 | 143.9706 | 89.9816
49 | КТП БОР 1416/63 | 63 | Водозабор пос.Новоборский | 36 | 42 | 48 | 27.6108 | 43.8267
50 | ЗТП ПЕТ 601/250 | 250 | с.Петровка | 159 | 167 | 117 | 97.0761 | 38.8304
51 | ГКТП ПЕТ 602/250 | 250 | с.Петровка | 173 | 182 | 159 | 112.6345 | 45.0538
52 | ГКТП ПЕТ 603/160 | 160 | с.Петровка | 149 | 153 | 129 | 94.4465 | 59.029
53 | КТП ПЕТ 604/250 | 250 | с.Петровка | 195 | 186 | 181 | 123.1529 | 49.2612
54 | КТП ПЕТ 606/250 | 250 | с.Петровка | 181 | 174 | 200 | 121.619 | 48.6476
55 | КТП ПЕТ 608/250 | 250 | с.Петровка | 154 | 147 | 195 | 108.6901 | 43.4761
56 | КТП КМ-250/6-0,4 кВ | 250 | пос.Комсомольский | 269 | 252 | 238 | 166.3222 | 66.5289
57 | КТП НЕП 1501/100 | 100 | с.Нов.Кутулук | 101 | 88 | 73 | 57.4129 | 57.4129
58 | КТП НЕП1502/100 | 100 | с.Нов.Кутулук | 105 | 98 | 111 | 68.8079 | 68.8079
59 | КТП НЕП1503/100 | 63 | с.Нов.Кутулук | 76 | 69 | 70 | 47.1137 | 74.7836
60 | КТП НЕП1504/100 | 100 | Водозабор пос.Н.Кутулук | 55 | 48 | 52 | 33.9657 | 33.9657
61 | КТП НЕП1505/630 | 630 | с.Нов.Кутулук | 108 | 142 | 99 | 76.4775 | 12.1393
62 | КТП НЕП1506/160 | 160 | с.Нов.Кутулук | 144 | 102 | 112 | 78.4497 | 49.0311
63 | КТП МАР521/160 | 160 | Водозабор с.Марьевка | 229 | 240 | 224 | 151.8594 | 94.9121
64 | КТП АЛД 305/63 | 63 | с.Красн.Зорька | 64 | 80 | 73 | 47.5519 | 75.4793
65 | КТП АЛД 306/250 | 250 | пос.Лесной, почта, лесничество, пилорама, магазин | 308 | 326 | 299 | 204.4514 | 81.7806
66 | КТП УСМ 701/63 | 63 | Водозабор с.Алексеевка | 54 | 88 | 61 | 44.4841 | 70.6096